Актуализация на 2021 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2021-2035 ГОДЫ

Пояснительная запискА (утверждаемая часть)

Оглавление

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	9

Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	10

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды	10

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	26

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	38

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	41

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения	41

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	45

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	48

2.4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	49

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя	67

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	67

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	72

Раздел 4.	Предложения по строительству, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии	74

4.1.	Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	74

4.2.	Предложения по модернизации  источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	74

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	87

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно и экономически нецелесообразно	88

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	89

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	95

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	95

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	95

4.9.	Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	104

4.10.	Анализ целесообразности ввода новых и модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	118

4.11.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии	118

Раздел 5.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей	119

5.1.	Переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г.	119

5.1.1.	Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева от котельной МП «Теплоснабжение» до ТК-58	119

5.1.2.	Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров	122

5.1.3.	Капитальные затраты на переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г.	129

5.2.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	130

5.3.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО ГО «Город Обнинск» под жилищную, комплексную или производственную застройку	130

5.3.1.	Общие положения	130

5.3.2.	Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах МО ГО г. Обнинск	140

5.3.3.	Модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	142

5.4.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	142

5.5.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	143

5.5.1.	Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса	143

5.5.2.	Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов	145

5.5.3.	Капитальные затраты на строительство или модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	149

5.6.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности	150

5.7.	Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	150

5.8.	Строительство и модернизация насосных станций	153

5.9.	Предложения по модернизации тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	153

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	153

Раздел 7.	Инвестиции в строительство, модернизацию и техническое перевооружение	159

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, модернизацию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	159

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, модернизацию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	161

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство,модернизацию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	165

7.4.	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, модернизации и технического перевооружения	165

Раздел 8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	179

Раздел 9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	185

Раздел 10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	185

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Обнинска	11

Таблица 2 - Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления	15

Таблица 3 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения	23

Таблица 4 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха по потребителям МП «Теплоснабжение»	28

Таблица 5 - Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Обнинска по состоянию на 2020 г., с разделением по видам теплопотребления	31

Таблица 6 -Исходные климатические характеристики по отопительным периодам 2014-2017 гг.	33

Таблица 7 - Результаты расчета приведенного (среднего) потребления тепловой энергии за отопительный период по потребителям МП «Теплоснабжение»	33

Таблица 8 - Прогноз изменения полезного отпуска в зоне действия каждого источника централизованного теплоснабжения г. Обнинска, принимаемые для инвестиционного планирования	36

Таблица 9 - Присоединенная тепловая нагрузка и диаметр тепловых сетей	44

Таблица 10 - Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя по городу	48

Таблица 11 – Существующие балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в горячей воде	51

Таблица 12 – Существующие балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в паре	51

Таблица 13 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)	53

Таблица 14 – Баланс ВПУ котельной МП «Теплоснабжение»	68

Таблица 15 – Баланс ВПУ ТЭЦ ФЭИ	69

Таблица 16 – Баланс ВПУ Обнинской ГТУ ТЭЦ №1	70

Таблица 17 – Годовые затраты воды на восполнение потерь от нормативной утечки в системе теплоснабжения от котельной МП «Теплоснабжение»	71

Таблица 18 – Годовые затраты воды на восполнение потерь от нормативной утечки в системе теплоснабжения ТЭЦ ФЭИ	71

Таблица 19 – Годовые затраты воды на восполнение потерь от нормативной утечки в системе теплоснабжения Обнинской ГТУ ТЭЦ №1	71

Таблица 20 – Расчет аварийной подпитки от основных энергоисточников	73

Таблица 21 – Существующий и перспективный состав оборудования Городской котельной (пр-д. Коммунальный, 21) МП «Теплоснабжение»	75

Таблица 22 – Расчетный расход электроэнергии сетевыми насосами до и после реализации мероприятий	77

Таблица 23 – Перспективный баланс тепловой мощности в районе Заовражье	83

Таблица 24 – Перечень основного оборудования ТЭЦ ФЭИ до и после модернизации	88

Таблица 25 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла и природного газа	89

Таблица 26 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе турбины типа «Р»	93

Таблица 27 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе ГТУ	93

Таблица 28 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Городской котельной МП «Теплоснабжение» (пр-д. Коммунальный, 21) на период Схемы теплоснабжения	105

Таблица 29 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной «Олимп» МП «Теплоснабжение» (ул. Ленина, 153) на период Схемы теплоснабжения	107

Таблица 30 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «КСК» на период Схемы теплоснабжения	108

Таблица 31 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» на период Схемы теплоснабжения	111

Таблица 32 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной ФГБНУ «ВНИИРАЭ» на период Схемы теплоснабжения	112

Таблица 33 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» на период Схемы теплоснабжения	114

Таблица 34 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» на период Схемы теплоснабжения	115

Таблица 35 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии БМК-Заовражье на период Схемы теплоснабжения	116

Таблица 36 - Виды топлива, применяемого для производства тепловой энергии на источниках теплоснабжения города Обнинск	118

Таблица 37 – Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева от котельной МП «Теплоснабжение» до ТК-58	121

Таблица 38 – Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров	123

Таблица 39 – Суммарные капитальные затраты на мероприятия по переключению тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации	129

Таблица 40 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. Обнинске в 2015-2018 г. (без НДС), тыс. руб./(Гкал/ч)	130

Таблица 41 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске	132

Таблица 42 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от источников МО ГО г. Обнинск	141

Таблица 43 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	142

Таблица 44 – Модернизация  магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса	144

Таблица 45 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей	144

Таблица 46 –Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов	146

Таблица 47 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов	149

Таблица 48 – Суммарные капитальные затраты на строительство или модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	150

Таблица 49 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск	150

Таблица 50 – Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск	152

Таблица 51 – Перспективный топливный баланс Городской котельной (пр-т. Коммунальный, 21) МП «Теплоснабжение»	155

Таблица 52 – Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»	155

Таблица 53 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ ФЭИ	158

Таблица 54 – Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников	160

Таблица 55 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Обнинска на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	167

Таблица 56 – Источники финансирования мероприятий МП «Теплоснабжение» в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	171

Таблица 57 – Источники финансирования мероприятий ОАО "КСК" в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	172

Таблица 58 – Источники финансирования мероприятий АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского" в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	173

Таблица 59 – Источники финансирования мероприятий по подключению перспективных потребителей к БМК-Заовражье (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	173

Таблица 60 – Финансовые потребности ИП рассматриваемых ТСО, тыс. руб.	174

Таблица 61 – Прогноз платы за подключение к объектам МП «Теплоснабжение»	177

Таблица 62 – Прогноз платы за подключение к объектам ОАО "КСК"	178

Таблица 63 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Обнинска	181

Таблица 64 – Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Обнинска	183

# Перечень рисунков

Рисунок 1 - Ретроспектива ввода жилых фондов на территории города Обнинска	12

Рисунок 2 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем	24

Рисунок 3 - Сводные показатели динамики жилой застройки города Обнинска на период до 2033 года	25

Рисунок 4 - Структура присоединенной нагрузки потребителей МП «Теплоснабжение»	27

Рисунок 5 - Динамика изменения приведенной и договорной нагрузки по МП «Теплоснабжение»	33

Рисунок 6 - Динамика потребления тепловой энергии на нужды ГВС абонентами котельной по адресу: Коммунальный пр., 21	34

Рисунок 7 - Расположение перспективных промышленных зон	40

Рисунок 8 - Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в зависимости от присоединенной тепловой нагрузки до 5 Гкал/ч	44

Рисунок 9 - Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в зависимости от присоединенной тепловой нагрузки от 20 Гкал/ч	44

Рисунок 10 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Обнинска	47

Рисунок 11 – Расходно-напорная характеристика насоса 1Д-1250-125	76

Рисунок 12 – Принципиальная схема циркуляции теплоносителя Городской котельной с установкой насосов 2хСЭ-1250-100	77

Рисунок 13 – Принципиальная гидравлическая схема Городской котельной в отопительный период (перспективное положение)	78

Рисунок 14 – Существующие зоны действия ГТУ-ТЭЦ и пусковой котельной	80

Рисунок 15 – Перспективная зона действия ГТУ-ТЭЦ	80

Рисунок 16 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2017 год	85

Рисунок 17 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2019-2024 гг.	86

Рисунок 18 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2033 год	87

Рисунок 19 – Стоимость эквивалента энергии	90

Рисунок 20 – Соотношение себестоимости производства эквивалента энергии	90

Рисунок 21 – Соотношение топливной составляющей электроэнергии	91

Рисунок 22 – Соотношения тепловой и электрической мощности для различного генерирующего оборудования в зависимости от электрического КПД	92

Рисунок 23 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии паровой турбины типа «Р»	94

Рисунок 24 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ	94

Рисунок 25 – Расчетный график температуры воды для тепловой сети МП «Теплоснабжение»	96

Рисунок 26 – Источники финансирования мероприятий МП «Теплоснабжение» в г. Обнинске	171

Рисунок 27 – Источники финансирования мероприятий ОАО «КСК» в г. Обнинске	172

Рисунок 28 – Источники финансирования мероприятий по подключению перспективных потребителей к БМК-Заовражье	173

Рисунок 29 – Прогноз тарифа МП «Теплоснабжение» г. Обнинск с учетом и без учета реализации мероприятий	175

Рисунок 30 – Прогноз тарифа ОАО «КСК» с учетом и без учета реализации мероприятий	176

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды

Площадь строительных фондов

В настоящее время реализуется Генеральный план города Обнинска, утвержденный Решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50. Базовая версия Генерального плана утверждена решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44. Материалы утвержденного Генерального плана МО «Город Обнинск» размещены на официальном портале Администрации города в разделе «Градостроительство»/ «Территориальное планирование» (http://www.admobninsk.ru/obninsk/arch/plan/genplan/).

Проекты планировок и межевания территории МО «Город Обнинск» размещены на официальном портале Администрации города в разделе «Градостроительство»/ «Проекты планировок территории города» (http://www.admobninsk.ru/obninsk/arch/projects/).

Ключевые показатели представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Обнинска

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 105,7 | 105,5 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 104,7 | 105,4 | 106,0 | 107,3 | 109,4 | 111,4 | 113,6 |
| 1.1. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19,7 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 22,3 | 22,6 | 22,7 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 24,9 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 1977,7 | 2002,6 | 2036,0 | 2080,2 | 2125,5 | 2173,6 | 2224,7 | 2262,4 | 2354,7 | 2380,0 | 2400,7 | 2430,5 | 2483,1 | 2544,9 | 2608,6 | 2676,4 | 2722,8 | 2826,9 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 1866,8 | 1890,0 | 1922,0 | 1965,2 | 2007,3 | 2053,9 | 2103,6 | 2139,8 | 2227,9 | 2250,0 | 2270,5 | 2294,7 | 2336,2 | 2389,4 | 2446,4 | 2494,3 | 2532,4 | 2624,0 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 110,9 | 112,6 | 114,0 | 114,9 | 118,2 | 119,8 | 121,1 | 122,6 | 126,8 | 130,0 | 130,2 | 135,9 | 146,8 | 155,5 | 162,2 | 182,1 | 190,4 | 203,0 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 1977,7 | 2002,6 | 2036,0 | 2080,2 | 2125,5 | 2173,6 | 2224,7 | 2262,4 | 2354,7 | 2380,0 | 2400,7 | 2430,5 | 2483,1 | 2544,9 | 2608,6 | 2676,4 | 2722,8 | 2826,9 |
| 3.2. Прибыло общей площади за год, в том числе: | 24,9 | 33,4 | 44,2 | 45,3 | 48,1 | 51,1 | 37,7 | 92,3 | 25,3 | 20,7 | 29,8 | 52,5 | 61,8 | 63,8 | 67,8 | 46,4 | 104,1 |  |
| 3.3.1. Новое строительство | 24,9 | 33,4 | 44,2 | 45,3 | 48,1 | 51,1 | 37,7 | 92,3 | 27,1 | 35,2 | 37,2 | 67,0 | 78,1 | 80,3 | 87,3 | 46,4 | 106,2 |  |
| 3.3.1.1. Многоквартирные дома | 23,2 | 32,0 | 41,9 | 38,1 | 44,5 | 48,0 | 34,1 | 82,7 | 19,9 | 34,8 | 29,4 | 51,7 | 66,0 | 70,9 | 59,5 | 38,1 | 93,4 |  |
| 3.3.1.1. Индивидуальные дома | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 7,2 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 9,5 | 7,2 | 0,4 | 7,8 | 15,3 | 12,1 | 9,4 | 27,8 | 8,3 | 12,8 |  |
| 3.3.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 14,5 | 7,4 | 14,4 | 16,3 | 16,5 | 19,5 | 0,0 | 2,1 |  |
| 3.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 2002,6 | 2036,0 | 2080,2 | 2125,5 | 2173,6 | 2224,7 | 2262,4 | 2354,7 | 2380,0 | 2400,7 | 2430,5 | 2483,1 | 2544,9 | 2608,6 | 2676,4 | 2722,8 | 2826,9 |  |

Рисунок 1 - Ретроспектива ввода жилых фондов на территории города Обнинска

Минимумы ввода жилых фондов отмечены в 2000 г. и кризисном 2008 г., когда прирост жилых фондов составил 24,9 и 27,1 тыс. кв. м. соответственно. Однако в период 2011-2016 гг. (резкий спад зафиксирован в 2015 г. – 46,4 тыс. кв.м) наблюдалось увеличение темпов ввода по сравнению с послекризисными 2009-2010 гг.

Ускорение темпов жилищного строительства в последние годы привело к увеличению жилищной обеспеченности населения города до значения 24,9 тыс. кв. м в начале 2017 г.

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель для перспективной застройки в административных границах города Обнинска определен по следующим сведениям:

- Утвержденная в 2013 г. корректировка Генерального плана города;

- Проекты планировок территории, размещенные на официальном информационном портале Администрации МО «Город Обнинск»;

- Служебная записка (и приложение к ней «информация о планируемой застройке») от Начальника Управления архитектуры и градостроительства О.И. Лапиной «О предоставлении информации»;

- Действующие технические условия на присоединение перспективных потребителей, предоставленные МП «Теплоснабжение»;

- Реестр разрешений на строительство жилых зданий в МО «Город Обнинск» по состоянию на 01.10.2017, размещенный на официальном сайте Администрации.

Ежегодно Администрацией города производятся работы по созданию новых и корректировке утвержденных ППТ (при необходимости). Внесенные изменения в градостроительную документацию могут быть учтены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Город Обнинск является нетиповым городом Российской Федерации, являясь крупнейшим наукоградом. Характеризуется высокой концентрацией научно-технического потенциала, в том числе, уникальной научно-производственной и экспериментальной базой, коллективом ученых и специалистов мирового класса.

В настоящее время ведется активное строительство объектов жилого фонда и соответствующих объектов соцкультбыта. Также довольно активно развиваются промышленные предприятия. Тенденций к прекращению или ограничению деятельности заводов не прослеживается. Развивается активно и научно-исследовательские предприятия, строятся лаборатории.

Развитие территорий будет происходить как по сценарию увеличения жилых площадей внутри существующих кварталов (уплотнительная застройка), так и строительство зданий на неосвоенных территориях (Заовражье). Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров.

Для формирования прогноза объемов жилищного фонда на период действия актуализируемой схемы теплоснабжения до 2033 года выполнено разделение по зонам действия теплоисточников и по единицам территориального деления.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2018 г. к категории «производственные здания промышленных предприятий» в том числе отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, при возникновении необходимости.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложениях 2 (объекты многоквартирного и индивидуального жилого фонда) и 3 (объекты общественно-деловой застройки и предприятия коммунально-складского назначения) Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Показатели прироста строительных фондов представлены в таблице 2 (по единицам территориального деления).

Таблица 2 - Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления

| Микрорайон | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2028 | 2033 - 2035 |
| 1 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 микрорайон | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 1964 | 1964 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 1964 | 1964 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 3676 | 3676 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 3676 | 3676 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 микрорайон | 0 | 0 | 1680 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 8280 | 0 | 2766 | 23966 | 38406 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 1680 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 8280 | 0 | 2766 | 23966 | 38406 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 16595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595 | 16595 | 16595 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 16595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595 | 16595 | 16595 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 8580 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 8580 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47061 | 47061 | 47061 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47061 | 47061 | 47061 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 микрорайон | 7098 | 0 | 6230 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16729 | 16729 | 16729 |
| 1а-многоквартирные дома | 7098 | 0 | 6230 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16729 | 16729 | 16729 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 микрорайон | 0 | 0 | 6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6727 | 6727 | 6727 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6727 | 6727 | 6727 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 микрорайон | 5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465 | 5465 | 5465 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465 | 5465 | 5465 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 микрорайон | 0 | 3046 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 | 3261 | 3261 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 620 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 | 835 |
| 2-общественные здания | 0 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2426 | 2426 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109227 | 109227 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109227 | 109227 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32а микрорайон | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 3676 | 3676 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 3676 | 3676 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 микрорайон | 1273 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1388 | 1388 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | 1273 |
| 40а микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12336 | 12336 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12336 | 12336 |
| 46 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 22570 | 11425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33994 | 33994 | 33994 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 22570 | 11425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33994 | 33994 | 33994 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51а микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 20000 | 19314 | 16608 | 0 | 0 | 15988 | 0 | 21500 | 73410 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 19314 | 16608 | 0 | 0 | 15988 | 0 | 1500 | 53410 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 микрорайон | 10127 | 23006 | 29522 | 29522 | 59044 | 0 | 0 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151220 | 164014 | 164014 |
| 1а-многоквартирные дома | 10127 | 10176 | 29522 | 29522 | 59044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138390 | 138390 | 138390 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 12830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12830 | 25624 | 25624 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пос. Обнинское | 0 | 983 | 445 | 0 | 0 | 150 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1780 | 1780 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 200 | 445 | 0 | 0 | 150 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 997 | 997 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 783 | 783 |
| Жилой район "Зайцево" | 0 | 15929 | 12645 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28574 | 42868 | 42868 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 15929 | 12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28574 | 28574 | 28574 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294 | 14294 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | 24755 | 35342 | 12402 | 12402 | 12402 | 34261 | 0 | 54600 | 67158 | 96681 | 96681 | 75582 | 75582 | 75582 | 75582 | 72644 | 131564 | 446683 | 821653 |
| 1а-многоквартирные дома | 21893 | 32480 | 9540 | 9540 | 9540 | 25770 | 0 | 42000 | 51660 | 74370 | 74370 | 58140 | 58140 | 58140 | 58140 | 55880 | 108763 | 351162 | 639601 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 760 |
| 2-общественные здания | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 7731 | 0 | 12600 | 15498 | 22311 | 22311 | 17442 | 17442 | 17442 | 17442 | 16764 | 22041 | 94761 | 181292 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 16958 | 15379 | 0 | 13000 | 1000 | 502 | 0 | 19005 | 13251 | 251 | 251 | 14251 | 251 | 9000 | 0 | 9000 | 46839 | 79598 | 112100 |
| 1а-многоквартирные дома | 16958 | 15379 | 0 | 13000 | 0 | 502 | 0 | 14005 | 13251 | 251 | 251 | 9251 | 251 | 9000 | 0 | 9000 | 45839 | 73598 | 101100 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | 11000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район "Зона 2" | 431 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43449 | 43449 | 56243 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43018 | 43018 | 43018 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 13225 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район "Экодолье Обнинск" | 4891 | 4891 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14673 | 14673 | 14673 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 4891 | 4891 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14673 | 14673 | 14673 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона «Мишково» | 0 | 7624 | 23974 | 294 | 0 | 23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55389 | 55389 | 55389 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449 | 6449 | 6449 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 1175 | 23974 | 294 | 0 | 23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48940 | 48940 | 48940 |
| Индивидуальная застройка «Мишково» | 0 | 72 | 0 | 120 | 298 | 74 | 84 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 926 | 926 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 72 | 0 | 120 | 298 | 74 | 84 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 926 | 926 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная промзона | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Район ГНЦ РФ ФЭИ | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 1433 | 1433 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 1433 | 1433 |
| Район хлебозавода по ул. Курчатова | 0 | 0 | 29176 | 0 | 0 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29176 | 83416 | 83416 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 29176 | 0 | 0 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29176 | 83416 | 83416 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 0 | 1490 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 9596 | 1382 | 0 | 53053 | 7893 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 15658 | 76604 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 9596 | 1382 | 0 | 53053 | 7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12812 | 73758 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 1490 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 2846 | 2846 |
| Поселок Мирный | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 |
| 1а-многоквартирные дома | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район Плотины | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 971 | 971 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 971 | 971 |
| Индивидуальная застройка южнее очистных сооружений ФЭИ | 0 | 164 | 0 | 75 | 380 | 224 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 1039 | 1039 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 164 | 0 | 75 | 380 | 224 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 1039 | 1039 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальная застройка «Белкино» | 0 | 1027 | 1797 | 2777 | 382 | 480 | 468 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463 | 7395 | 7395 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 543 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 1027 | 1254 | 2777 | 382 | 480 | 468 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 6852 | 6852 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабицино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плошадка ОАО "ПЗ Сигнал" и территория за заводом (40:27:020205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственная территория АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район очистных сооружений (40:27:010103) | 0 | 0 | 0 | 9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9791 | 9791 | 9791 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9791 | 9791 | 9791 |
| 40:27:040101 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987 | 6987 | 6987 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987 | 6987 | 6987 |
| 40:27:030102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40:27:030401 | 13979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13979 | 13979 | 13979 |
| 1а-многоквартирные дома | 13979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13979 | 13979 | 13979 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 108266 | 121567 | 192217 | 127807 | 102030 | 106250 | 167751 | 116677 | 95505 | 111108 | 116932 | 174994 | 102014 | 90742 | 83862 | 104532 | 758138 | 1366111 | 1922254 |
| 1а-многоквартирные дома | 82556 | 86463 | 115677 | 108213 | 92508 | 73333 | 109227 | 73205 | 68911 | 74621 | 94621 | 67391 | 60071 | 73300 | 66420 | 71780 | 558751 | 979335 | 1318296 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 4891 | 6974 | 6805 | 2972 | 1060 | 1688 | 950 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24390 | 26082 | 26082 |
| 2-общественные здания | 8758 | 24682 | 15229 | 6538 | 8462 | 7731 | 3334 | 30394 | 26594 | 36487 | 22311 | 107603 | 41943 | 17442 | 17442 | 32752 | 71401 | 190521 | 407703 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 12061 | 3448 | 54506 | 10084 | 0 | 23497 | 54240 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103597 | 170173 | 170173 |

Перечень сносимых объектов на территории города представлен в Приложении 1 Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Целевые показатели по численности населения и по площади жилого фонда представлены в таблице 3 и на рисунках 2 и 3.

Таблица 3 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2033 - 2035 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 115,1 | 116,5 | 118,0 | 120,2 | 122,4 | 124,6 | 135,6 | 146,4 |
| 1.1. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | 27,4 | 27,9 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 2826,9 | 2910,4 | 3000,4 | 3119,4 | 3228,5 | 3320,8 | 3721,3 | 4083,1 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 2624,0 | 2702,6 | 2785,5 | 2897,7 | 3003,9 | 3095,2 | 3492,2 | 3854,0 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 203,0 | 207,9 | 214,8 | 221,6 | 224,6 | 225,7 | 229,1 | 229,1 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 2826,9 | 2910,4 | 3000,4 | 3119,4 | 3228,5 | 3320,8 | 3721,3 | 4083,1 |
| 3.2. Прибыло общей площади за год, в том числе: | 83,5 | 89,9 | 119,0 | 109,1 | 92,4 | 72,8 | 94,6 | 71,8 |
| 3.3.1. Новое строительство | 87,4 | 93,4 | 122,5 | 111,2 | 93,6 | 75,0 | 94,6 | 71,8 |
| 3.3.1.1. Многоквартирные дома | 82,6 | 86,5 | 115,7 | 108,2 | 92,5 | 73,3 | 94,6 | 71,8 |
| 3.3.1.1. Индивидуальные дома | 4,9 | 7,0 | 6,8 | 3,0 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. Выбыло общей площади за год, всего | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 2910,4 | 3000,4 | 3119,4 | 3228,5 | 3320,8 | 3393,6 | 3815,9 | 4154,9 |

Согласно сформированному прогнозу, ввод жилых площадей будет происходить ускоренными темпами по сравнению с темпами роста численности населения, что предопределит увеличение жилищной обеспеченности населения города до 27,9 кв. м/чел. к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения.

Основанием для данного сценария должно стать превышение фактического ввода жилья на ближайшую перспективу по сравнению с фактическим среднегодовым вводом жилых площадей в 2011-2016 гг., сравнение запланированного и среднегодового ввода за последние 6 лет представлено на рисунке 2. Как видно, на 2-3 этапе актуализации предполагается некоторое снижение темпов жилищного строительства меньше уровня среднегодового ввода за 6 лет. Однако перспективы жилищного строительства на отдаленный период должны оцениваться (уточняться) при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, с учетом возможных изменений в градостроительную документацию.

Рисунок 2 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Рисунок 3 - Сводные показатели динамики жилой застройки города Обнинска на период до 2033 года

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и Методическими рекомендациями по разработке Схем теплоснабжения, анализ базового и оценка перспективного потребления тепловой нагрузки должна производиться для следующих характерных групп потребителей:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания;

- производственные здания промышленных предприятий.

Сведения по потребителям тепловой энергии МП «Теплоснабжение» по состоянию на 01.01.2018 г., в разрезе единиц территориального деления и указанных групп потребителей представлены в таблице 4. По состоянию на начало года, договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 423,1 Гкал/ч (суммарно по системам теплоснабжения на базе 2 котельных МП «Теплоснабжение» и городской застройки от ТЭЦ ФЭИ).

Распределение договорной нагрузки по видам теплопотребления представлено на рисунке 4. Наибольшая доля нагрузки относится на отопление объектов различного назначения (69%), весьма существенна вентиляционная нагрузка потребителей (22%), которая приходится на промышленные и общественно-деловые объекты. Тепловую энергию в виде пара потребляют 2 объекта промышленного назначения: ОАО «Хлебокомбинат» и ООО «Ермолино молоко». Договорное потребление в паре указанных объектов составляет 1,767 Гкал/ч.

Средняя нагрузка ГВС потребителей составляет 38,7 Гкал/ч, из которых 28,9 Гкал/ч (73,3%) составляет договорное теплопотребление по многоквартирным и индивидуальным жилым домам.

Рисунок 4 - Структура присоединенной нагрузки потребителей МП «Теплоснабжение»

Таблица 4 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха по потребителям МП «Теплоснабжение»

| ЕТД | ВСЕГО |  |  |  |  | 1а-многоквартирные дома |  | 1б-индивидуальные жилые дома |  | 2-общественные здания |  |  | 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: | технология | отопление | ВиК | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ВиК | ГВС | технология | отопление | ВиК | ГВС |
| 1 микрорайон | 0,792 | 0 | 0,782 | 0,000 | 0,010 | 0,782 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 микрорайон | 0,423 | 0 | 0,414 | 0,000 | 0,009 | 0,414 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 микрорайон | 0,429 | 0 | 0,365 | 0,030 | 0,035 | 0,196 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,169 | 0,030 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 микрорайон | 0,591 | 0 | 0,591 | 0,000 | 0,000 | 0,583 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 микрорайон | 0,503 | 0 | 0,193 | 0,303 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | 0,303 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 микрорайон | 0,687 | 0 | 0,687 | 0,000 | 0,001 | 0,687 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 микрорайон | 0,515 | 0 | 0,503 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 микрорайон | 0,665 | 0 | 0,662 | 0,000 | 0,004 | 0,662 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 микрорайон | 3,152 | 0 | 2,768 | 0,159 | 0,225 | 2,262 | 0,218 | 0,146 | 0,000 | 0,360 | 0,159 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 микрорайон | 3,793 | 0 | 3,403 | 0,000 | 0,390 | 3,299 | 0,389 | 0,021 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 микрорайон | 2,896 | 0 | 1,648 | 0,912 | 0,336 | 0,605 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,512 | 0,311 | 0,025 | 0,000 | 0,531 | 0,601 | 0,072 |
| 14 микрорайон | 3,627 | 0 | 3,542 | 0,025 | 0,060 | 2,566 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,976 | 0,025 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 микрорайон | 3,889 | 0 | 3,676 | 0,037 | 0,176 | 2,079 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 1,562 | 0,037 | 0,144 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 16 микрорайон | 3,117 | 0 | 3,051 | 0,000 | 0,066 | 2,706 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 микрорайон | 2,967 | 0 | 2,745 | 0,083 | 0,140 | 2,583 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,083 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 микрорайон | 8,688 | 0 | 4,766 | 3,093 | 0,828 | 2,342 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,835 | 0,350 | 0,094 | 0,000 | 1,589 | 2,743 | 0,174 |
| 20 микрорайон | 11,600 | 0 | 7,323 | 3,870 | 0,407 | 5,538 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 1,785 | 3,870 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 микрорайон | 5,546 | 0 | 4,722 | 0,665 | 0,160 | 3,368 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 1,354 | 0,665 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 микрорайон | 4,486 | 0 | 3,926 | 0,000 | 0,560 | 3,043 | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,674 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,209 | 0,000 | 0,000 |
| 23 микрорайон | 6,338 | 0 | 5,565 | 0,572 | 0,201 | 3,330 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 1,916 | 0,478 | 0,108 | 0,000 | 0,319 | 0,095 | 0,018 |
| 24 микрорайон | 12,101 | 0 | 6,262 | 5,092 | 0,746 | 0,379 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 5,883 | 5,092 | 0,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 микрорайон | 6,048 | 0 | 5,746 | 0,085 | 0,218 | 1,091 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,655 | 0,085 | 0,153 |
| 26 микрорайон | 5,291 | 0 | 4,886 | 0,000 | 0,405 | 1,795 | 0,355 | 0,101 | 0,003 | 2,221 | 0,000 | 0,036 | 0,000 | 0,769 | 0,000 | 0,011 |
| 27 микрорайон | 18,216 | 0 | 13,361 | 2,701 | 2,154 | 9,098 | 1,881 | 0,000 | 0,000 | 4,263 | 2,701 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 микрорайон | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 микрорайон | 8,058 | 0 | 6,666 | 0,077 | 1,316 | 5,836 | 1,278 | 0,000 | 0,000 | 0,830 | 0,077 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 микрорайон | 4,195 | 0 | 2,538 | 1,437 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,409 | 1,329 | 0,192 | 0,000 | 0,129 | 0,108 | 0,028 |
| 32 микрорайон | 22,464 | 0 | 15,998 | 3,872 | 2,594 | 12,532 | 2,096 | 0,000 | 0,000 | 3,410 | 3,828 | 0,482 | 0,000 | 0,056 | 0,045 | 0,016 |
| 32а микрорайон | 7,420 | 0 | 3,908 | 3,369 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,653 | 3,313 | 0,129 | 0,000 | 0,255 | 0,056 | 0,014 |
| 35 микрорайон | 7,236 | 0 | 6,277 | 0,175 | 0,784 | 5,054 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 1,047 | 0,164 | 0,073 | 0,000 | 0,175 | 0,011 | 0,011 |
| 38 микрорайон | 18,261 | 0 | 13,541 | 2,029 | 2,690 | 11,861 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 1,680 | 2,029 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 микрорайон | 25,887 | 0 | 21,744 | 0,845 | 3,299 | 18,428 | 3,080 | 0,000 | 0,000 | 3,316 | 0,845 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 микрорайон | 11,919 | 0 | 9,840 | 0,348 | 1,730 | 8,546 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 1,294 | 0,348 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40а микрорайон | 9,442 | 0 | 7,945 | 0,325 | 1,171 | 6,189 | 0,958 | 0,000 | 0,000 | 1,756 | 0,325 | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 микрорайон | 3,963 | 0 | 3,409 | 0,391 | 0,163 | 0,356 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 1,666 | 0,391 | 0,054 | 0,000 | 1,387 | 0,000 | 0,000 |
| 45 микрорайон | 22,143 | 0 | 11,357 | 8,744 | 2,042 | 7,023 | 1,474 | 0,000 | 0,000 | 4,334 | 8,744 | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 микрорайон | 14,612 | 0 | 10,943 | 2,502 | 1,168 | 3,577 | 0,717 | 0,000 | 0,000 | 6,605 | 2,502 | 0,451 | 0,000 | 0,761 | 0,000 | 0,000 |
| 51 микрорайон | 32,688 | 0 | 22,253 | 6,209 | 4,226 | 16,540 | 3,351 | 0,000 | 0,000 | 5,714 | 6,209 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51а микрорайон | 6,682 | 0 | 5,917 | 0,076 | 0,690 | 5,852 | 0,687 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,056 | 0,003 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,000 |
| 52 микрорайон | 36,029 | 0 | 29,009 | 1,884 | 5,136 | 22,995 | 4,370 | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 1,884 | 0,766 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,000 |
| 55 микрорайон | 3,881 | 0 | 3,679 | 0,000 | 0,202 | 3,679 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Обнинское | 0,690 | 0 | 0,397 | 0,251 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,251 | 0,040 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,003 |
| Жилой район "Зайцево" | 3,230 | 0 | 2,778 | 0,000 | 0,452 | 2,268 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,511 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Зона 2" | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Экодолье Обнинск" | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промзона «Мишково» | 38,560 | 0 | 19,401 | 17,427 | 1,733 | 0,041 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,360 | 17,427 | 1,719 |
| Индивидуальная застройка «Мишково» | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная промзона | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район ГНЦ РФ ФЭИ | 5,735 | 0 | 1,969 | 3,599 | 0,167 | 0,056 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,913 | 3,599 | 0,090 |
| Район хлебозавода по ул. Курчатова | 6,741 | 1,767 | 0,384 | 3,705 | 0,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,767 | 0,384 | 3,705 | 0,885 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Поселок Мирный | 1,323 | 0 | 1,277 | 0,012 | 0,034 | 1,092 | 0,019 | 0,049 | 0,001 | 0,136 | 0,012 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район Плотины | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальная застройка южнее очистных сооружений ФЭИ | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальная застройка «Белкино» | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кабицино | 0,046 | 0 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Плошадка ОАО "ПЗ Сигнал" и территория за заводом (40:27:020205) | 25,230 | 0 | 8,168 | 16,409 | 0,653 | 0,256 | 0,065 | 0,016 | 0,001 | 7,406 | 16,409 | 0,587 | 0,000 | 0,491 | 0,000 | 0,000 |
| Производственная территория АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район очистных сооружений (40:27:010103) | 0,050 | 0 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40:27:040101 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40:27:030102 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40:27:030401 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район железной дороги (40:27:010209) | 0,250 | 0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 423,1 | 1,8 | 291,3 | 91,3 | 38,7 | 181,6 | 28,3 | 0,3 | 0,0 | 75,9 | 62,8 | 7,2 | 1,8 | 33,5 | 28,5 | 3,2 |

Рассматривая присоединенные нагрузки потребителей от источников теплоснабжения, необходимо произвести разделение потребителей на 2 категории:

- собственные и промышленные потребители на коллекторах теплоисточников;

- потребители городской застройки, по которым осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения.

В таблице 5 представлено разделение присоединенной нагрузки по 2 характерным группам потребителей:

- Договорная присоединенная нагрузка по промышленным и собственным потребителям;

- Договорная присоединенная нагрузка на границе балансовой принадлежности потребителям городской застройки (потребители, по которым осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения).

Таблица 5 - Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Обнинска по состоянию на 2020 г., с разделением по видам теплопотребления

| № п/п | Наименование теплоисточника | Договорная присоединенная нагрузка конечных потребителей (по состоянию на начало 2020 г.), Гкал/ч |  |  |  | Договорная присоединенная нагрузка по промышленным и собственным потребителям, Гкал/ч |  |  |  | Договорная присоединенная нагрузка на границе балансовой принадлежности потребителям городской застройки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 353,37 | 42,8 | 1,77 | 397,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,37 | 42,8 | 1,77 | 397,91 |
| 2 | Котельная по адресу: Ленина, 153а | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 5,2 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 58,1 | 1,5 | 0,12 | 59,7 | 42,7 | 0,8 | 0,12 | 43,6 | 15,44 | 0,69 | 0 | 16,1 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 60,81 | 16,54 | 0 | 77,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,81 | 16,54 | 0 | 77,36 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 24,32 | 0,63 | 0,05 | 25 | 23,35 | 0,63 | 0,05 | 24 | 0,97 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 11,7 | 0,3 | 0 | 12 | 8,71 | 0,22 | 0 | 8,9 | 2,99 | 0,08 | 0 | 3,1 |
| 7 | Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | 11,6 | 1,36 | 0 | 13 | 4,19 | 0,49 | 0 | 4,7 | 7,42 | 0,87 | 0 | 8,3 |
| 8 | Котельная ООО «УК «Остов Эксплуатация» | 1,29 | 0,15 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0,15 | 0 | 1,4 |
| ИТОГО по источникам централизованного теплоснабжения, осуществляемым регулируемые виды деятельности |  | 526,39 | 63,28 | 1,94 | 591,57 | 78,95 | 2,14 | 0,17 | 81,2 | 447,49 | 61,13 | 1,77 | 510,37 |

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения крупных городов, развитие территорий с присоединением перспективных потребителей далеко не всегда приводит к увеличению полезного отпуска потребителям тепловой энергии. На величину потребления существенное влияние оказывают факторы:

- фактические температуры наружного воздуха за отопительный период;

- продолжительность отопительного периода;

- реализация энергосберегающих мероприятий в рамках городских и краевых программ (в настоящее время реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город «Обнинск», утвержденная Постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 г. №2028-п), а также реализация энергосберегающих мероприятий в частном порядке (собственниками зданий и квартир);

- повышение степени оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии.

Для оценки влияния данных факторов по потребителям МП «Теплоснабжение» произведен расчет приведенного (среднего) часового потребления тепловой энергии (Гкал/ч) за отопительный период по формуле:

где Qпо – полезный отпуск потребителям за отопительный период, Гкал;

nф – фактическая продолжительность отопительного периода, сут.;

tн.срф – фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °C;

tн.ср0 – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (-2,9°C);

tвн – температура воздуха внутри помещения. Для оценки условно принимается допущение, что «перетопы» и «недотопы» в системах теплоснабжения отсутствуют. В настоящем расчете принято оценочное значение 18°C (как среднее по всем потребителям).

Исходные сведения о климатических характеристиках за отопительные периоды 2014-2017 гг., предоставленные МП «Теплоснабжение», используемые для расчета приведенного потребления тепловой энергии за отопительный период представлены в таблице 6. Результаты расчетов по МП «Теплоснабжение» представлены в таблице 7 и на рисунке 5.

Таблица 6 -Исходные климатические характеристики по отопительным периодам 2014-2017 гг.

| Месяц | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя температура, °C | продолжительность, сут. | средняя температура, °C | продолжительность, сут. | средняя температура, °C | продолжительность, сут. | средняя температура, °C | продолжительность, сут. |
| январь | -9,17 | 31 | -4,04 | 31 | -9,74 | 31 | -7,63 | 31 |
| февраль | -2,18 | 28 | -2,20 | 28 | -0,49 | 29 | -4,65 | 28 |
| март | 2,83 | 31 | 2,12 | 31 | 0,32 | 31 | 2,73 | 31 |
| апрель | 6,16 | 25 | 6,05 | 30 | 8,05 | 29 | 5,67 | 30 |
| май |  |  |  |  |  |  | 13,97 | 4 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  | 8,62 | 8 | 7,21 | 4 |
| октябрь | 3,75 | 31 | 3,06 | 26 | 4,33 | 31 | 4,92 | 31 |
| ноябрь | -1,68 | 30 | 0,67 | 30 | -2,68 | 30 | 0,10 | 30 |
| декабрь | -4,50 | 31 | 0,15 | 31 | -4,74 | 31 | -0,16 | 31 |
| средневзвешенная отопительного периода | -0,85 | 207 | 0,79 | 207 | -0,44 | 220 | 0,56 | 220 |

Таблица 7 - Результаты расчета приведенного (среднего) потребления тепловой энергии за отопительный период по потребителям МП «Теплоснабжение»

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал | 955009 | 853634 | 928855 | 877975 |  |
| Полезный отпуск за отопительный период, Гкал | 821466 | 734267 | 811784 | 766267 |  |
| Приведенная нагрузка, Гкал/ч | 183,3 | 179,5 | 174,2 | 164,5 |  |
| Договорная нагрузка на начало периода, Гкал/ч | 412,6 | 425,1 | 425,7 | 426,2 | 423,1 |

Рисунок 5 - Динамика изменения приведенной и договорной нагрузки по МП «Теплоснабжение»

Как видно, договорная нагрузка в период 2014-2017 гг. увеличилась на 13,7 Гкал/ч (3,3%). Учитывая отсутствие систематических жалоб на качество оказываемых услуг по теплоснабжению, можно констатировать снижение потребности в тепловой энергии подключенными объектами. Наиболее вероятным объяснением неувеличения потребности в тепловой энергии служат следующие факторы:

- Ликвидация ветхих строительных фондов. По данным Администрации г. Обнинска за последние годы было расселено 9 жилых домов по ул. Комсомольская, имеются и планы по расселению жилых домов на ближайшую перспективу, перечень которых приведен в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

- Ликвидация или ограничение вентиляционной нагрузки потребителей. Как показал анализ величины на 01.01.2018 г. и нагрузки согласно базовой версии Схемы теплоснабжения, отмечено снижение с 100,1 Гкал/ч до 91,311 Гкал/ч (снижение на 8,8%).

- Повышение энергоэффективности сохраняемых фондов (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.).

- Плановое восстановление работоспособности регуляторов температуры ГВС. Ранее почти все регуляторы не работали, из-за чего температура в трубопроводах ГВС соответствовала Т1 (в среднем 80 градусов зимой вместо 65). В настоящее время порядка 25% регуляторов восстановлено. На рисунке 28 представлена динамика изменения полезного отпуска на нужды ГВС, которая отражает ежегодное снижение потребности.

Рисунок 6 - Динамика потребления тепловой энергии на нужды ГВС абонентами котельной по адресу: Коммунальный пр., 21

Влияние указанных факторов может компенсировать прирост потребления тепловой энергии новостройками, что является типовой ситуацией для крупных городов России.

Таким образом, при актуализации прогнозного потребления учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт модернизация тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (уточнение резервов/ дефицитов тепловой мощности и планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные цены на тепловую энергию.

В соответствии с п. 22 Постановления Правительства Российской федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»:

«Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями».

Оценка реалистичности значений утвержденного полезного отпуска по организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, представлена в разделе 3.2 Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Ретроспективное и прогнозное потребление тепловой энергии потребителями тепловой энергии г. Обнинска представлено в таблице 8.

Таблица 8 - Прогноз изменения полезного отпуска в зоне действия каждого источника централизованного теплоснабжения г. Обнинска, принимаемые для инвестиционного планирования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Обоснование полезного отпуска на 2019 г. | Полезный отпуск, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Фактические данные | 920,97 | 821,6 | 881,94 | 889,43 | 925,82 | 865,93 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 | 872,77 |
| 2 | Котельная по адресу: Ленина, 153а | Фактические данные | 10,16 | 9,07 | 10,66 | 10,06 | 8,98 | 9,18 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| 1а | полезный отпуск в зоне покупки тепловой энергии от ТЭЦ ФЭИ | Фактические данные | 23,88 | 22,97 | 36,25 | 28,72 | 31,72 | 29,31 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | среднее значение за 2015-2016 гг. | 125,71 | 116,26 | 127,49 |  | 127,5 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | прогноз с учетом увеличения в 2014-2017 гг. | 27,04* | 30,76* | 31,08* | 40,55* | 39,84 | 40,73 | 43,87 | 45,97 | 47,63 | 51,5 | 52,83 | 59,03 | 66,05 | 74,76 | 85,11 | 94,16 | 102,08 | 110,62 | 118,52 | 122,94 | 122,94 | 122,94 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | среднее значение за 2015-2016 гг. | 0 | 42,21 | 45,01 |  | 54,58 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | среднее значение за 2015-2016 гг. | 35,93 | 35,31 | 40,72 |  | 38,19 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 |
| 7 | Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | среднее значение за 2015-2016 гг. | 14,28 | 16,13 | 16,43 |  | 17 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 8 | БМК Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,92 | 47,30 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 |

*Ввиду отсутствия исходных данных определено приближенно, пропорционально соотношению «полезный отпуск/отпуск с коллекторов», утвержденному на 2018 г.

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На перспективу до 2033 года согласно представленным Администрацией города данным планируется строительство технопарка Обнинск на двух площадках. На территории технопарка намечается строительство научно-производственных предприятий и организаций.

Площадка № 1 общей площадью 10,2 га будет располагаться в северной части города рядом с площадкой Обнинского Государственного Технического Университета атомной энергетики (ИАТЭ) и будет разделена на два участка.

Площадка № 2 будет располагаться в южной части города напротив территории Физико-химического института им. Карпова.

В северной части города на территории, прилегающей к существующей Муниципальной промышленной зоне, намечается строительство Индустриального парка, что приведет к увеличению размеров с 50 до 120 га. На данной территории намечается строительство предприятий фармацевтической промышленности и других предприятий научно-производственного направления.

С 2007 года Администрацией города Обнинска ведётся работа по созданию в Обнинске Зоны Инновационного Развития, которую планируется разместить на площади 18 га в районе улицы Красных Зорь.

Реализация этого проекта позволит создать основу для планомерного и компактного размещения в Обнинске малых и средних производственных инновационных предприятий. Для таких предприятий на конкурсной основе будет предоставлен на условиях аренды небольшой участок муниципальной земли с подведёнными коммуникациями для строительства и размещения небольших офисных и производственных помещений.

Размещение предприятий предполагается на участках по 0,5 и по 1 га. Инженерная инфраструктура этой площадки будет построена за счёт средств городского бюджета. Суммарный объём инвестиций оценивается в 900 млн. рублей. Предполагаемая плотность застройки составит 40%, а общая площадь – 72 тыс. кв. метров.

Планируемая же площадь самих зданий и сооружений – 216 тыс. кв. метров. На выделенных участках планируется разместить 13-14 новых производств, на которых будет создано 1500 рабочих мест.

Территориальное расположение перспективных промышленных зон представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 - Расположение перспективных промышленных зон

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Кроме указанных выше промышленных зон, на территории г. Обнинска в период до 2033 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения

1.	Присоединение любого дополнительного потребителя к действующей или вновь проектируемой системе теплоснабжения (п. 14, ст. 1, Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010) всегда увеличивает «совокупные расходы» (п. 30, ст.1, Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010), так как требует дополнительных капиталовложений, расхода топлива и т.д.

Строгое выполнение требований закона определяет нулевой радиус. В действительности важно, чтобы не увеличивались удельные затраты (себестоимость) на производство, транспорт и реализацию тепла.

В условиях плановой экономики при 100% государственных инвестиций поиск минимума этого функционала являлся целью многочисленных исследований.

В рыночной экономике достигнутый в данной системе теплоснабжения минимум удельных затрат вовсе не является гарантией сбыта тепла. Естественным индикатором конкурентоспособности является себестоимость (цена) у конкурента - газовой котельной у одного или группы перспективных абонентов. В противном случае необходимо вводить норму принудительного подключения к действующим системам теплоснабжения. Рассчитывать на снижение затрат в этом случае было бы не приходится.

Обозначенное законом определение «радиуса эффективного теплоснабжения» как расстояния от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии возможно только для новых теплоисточников, расположенных в центре равномерно распределенной тепловой нагрузки.

Для действующих теплоисточников, расположенных, как правило, на подветренной границе, этот «радиус» существенно зависит от наличия резервов тепловой мощности на источнике, пропускной способности сетей, величины присоединяемой нагрузки и месторасположения нового абонента.

Ниже показано, что в условиях системы теплоснабжения г. Обнинска вдоль основных магистралей Dу 600, Dу 800 этот радиус составляет 6,0 и 5,6 км соответственно, а в других направлениях при нагрузке до 1 Гкал/ч не превышает 450 м.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения в системе теплоснабжения города проведено в два этапа:

1.	Определение резерва пропускной способности тепловой сети по двум основным тепломагистралям Dy 600 и Dy 800 мм. Определение технологически возможного (по давлению в обратной линии и перепаду давления) удлинения магистрали.

2.	Оценка стоимости строительства тепломагистрали. Сравнение вариантов строительства нового источника теплоснабжения с увеличением протяженности тепловой сети.

Пропускная способность обоих магистралей определялась исходя из следующих условий:

Давление в обратном трубопроводе у концевых абонентов не более 60 м;

Располагаемый напор не менее 20 м.

По результатам расчета резерв пропускной способности тепломагистрали Dy 600 мм составил 370 т/ч, что соответствует тепловой мощности 26 Гкал/ч (при удельном расходе сетевой воды 14 т/(Гкал/ч)). Передача тепловой мощности при строительстве тепловой сети Ду 400 мм возможна на расстояние 1,5 км.

Стоимость строительства котельной тепловой мощностью 26 Гкал/ч оценивается в размере 123 млн. руб., стоимость строительства тепловой сети Ду 400 мм длиной 1,5 км - 90,6 млн. руб., что меньше на 32 млн. руб.

Предельная дальность транспорта тепла на выводе Ду=600 составит: 4,5+1,5=6,0 км.

Резерв пропускной способности тепломагистрали Dy 800 мм составил 440 т/ч, что соответствует тепловой мощности 31 Гкал/ч (при удельном расходе сетевой воды 14 т/(Гкал/ч)). Передача тепловой мощности при строительстве тепловой сети Ду 400 мм возможна на расстояние 1,8 км.

Стоимость строительства котельной тепловой мощностью 31 Гкал/ч оценивается в размере 141 млн. руб., стоимость строительства тепловой сети Ду 400 мм длиной 1,8 км - 108,8 млн. руб., что меньше на 32 млн. руб.

Предельная дальность транспорта тепла на выводе Ду800 составит: 3,8+1,8= 5,6 км.

Сравнение вариантов проведено без учета дополнительных затрат на перекачку теплоносителя и тепловых потерь, возникающих при увеличении длины тепловой сети, оказывающих незначительное влияние на себестоимость отпускаемой тепловой энергии.

Для Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 были проведены расчеты эффективного теплоснабжения района «Заовражье». Для расчетов были приняты следующие данные:

- планируемая мощность источника теплоснабжения – 70 Гкал/ч;

- диаметр планируемого трубопровода Ду=500 мм (пропускная способность 1200 м3/ч);

- протяженность трубопровода L=3350м;

- минимальный перепад давления у конечного потребителя 5 м.в.ст.

Для последнего условия была рассчитана максимальная протяженность тепловой сети, которая составила  R1=4025 м, при этом годовые потери составят 9114,21 Гкал, что составит 5,6% от годового потребления тепловой энергии на источнике (Qгод=163856 Гкал).

Был произведен расчет для условия величины потерь на транспорт не превышающих 5% от годового потребления тепловой энергии. Максимальная протяженность тепловой сети составила R2=3615 м.

На основании выполнения двух условий одновременно, оптимальный радиус теплоснабжения для Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 составит Rопт=3615м.

Столь неоднозначные оценки обуславливают практическую бессмысленность проведения многовариантных расчетов до разработки и утверждения в установленном порядке нормативных методов оценки «радиуса».

Вместе с тем для специфических условий г. Обнинска определение предельной дальности транспорта тепла от точек питания (не источника!) может быть основано на сопоставлении капиталовложений в транзитный теплопровод (ответвления) и инвестиции в альтернативную газовую котельную у потребителя (рисунки 6 и 7).

Рисунок 8 - Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в зависимости от присоединенной тепловой нагрузки до 5 Гкал/ч

Рисунок 9 - Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в зависимости от присоединенной тепловой нагрузки от 20 Гкал/ч

В таблице 9 представлены данные по диаметрам тепловых сетей в зависимости от присоединенной тепловой нагрузки.

Таблица 9 - Присоединенная тепловая нагрузка и диаметр тепловых сетей

| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал | Диаметр тепловых сетей, мм |
| --- | --- |
| 0,5 | 70 |
| 1 | 100 |
| 2 | 125 |
| 5 | 175 |
| 26 | 400 |
| 31 | 400 |

Очевидно, что применение этого метода возможно только для оценочных расчетов в пределах использования резервов тепловой мощности котельной и пропускной способности существующих теплопроводов. После исчерпания этих резервов каждое новое присоединение в любой точке системы должно сопровождаться расчетом затрат на генерацию и транспорт.

Учет тепловых потерь и расходов электроэнергии на транспорт тепла не окажет существенного влияния на результаты. Их общая величина в себестоимости тепла не превышает 20 %, а в данном случае следует учитывать лишь разницу в затратах по вариантам централизованной и автономной котельной. Очевидно, что транзит тепла по существующей сети не увеличивает общих трансмиссионных тепловых потерь, а для новых теплопроводов характерны низкие трансмиссионные потери.

Более того, догрузка по теплу существующих теплопроводов в большинстве случаев не увеличит, а снизит долю тепловых потерь от годового отпуска тепла. Даже в случае действительно малооправданного, исключенного в предыдущей версии проекта, присоединения ООО «Поляны» доля тепловых потерь в системе не увеличится и составит все те же 13 %.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение жилых, бюджетных и прочих потребителей основной (центральной) части г. Обнинска осуществляет котельная МП «Теплоснабжение». ТЭЦ ФЭИ снабжает тепловой энергией потребителей на собственной производственной площадке, очистные сооружения, а также потребителей всех категорий в Старом городе и п. Мирный. Котельные ГТУ ТЭЦ №1, ФГБНУ ВНИИРАЭ, ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова и АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» осуществляют теплоснабжение в основном потребителей собственных производственных площадок, а также прочих потребителей прилегающих территорий.

Границы зон действия источников централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории города Обнинска представлены на рисунке ниже.

Как видно на рисунке, зоны действия котельной МП «Теплоснабжение», ТЭЦ ФЭИ и ГТУ ТЭЦ №1 являются смежными, образуя общую сеть, что дает возможность поставки тепловой энергии от разных источников.

На перспективу изменение зон теплоснабжения предусматривается по городской котельной МП «Теплоснабжение», ТЭЦ ФЭИ и ГТУ ТЭЦ. Перспективные зоны теплоснабжения от данных источников представлены в разделе 4.

Рисунок 10 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Обнинска

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Основными площадками индивидуального строительства в настоящее время и на расчетный срок являются:

- ООО «Экодолье Девелопмент» (за 2016 г. введено 60 домов общей площадью 4891 кв. м);

- «Белкино» (чуть восточнее площадки Экодолье).

Точечная индивидуальная застройка планируется в соответствии с выданными разрешениями на строительство в границах д. Мишково, пос. Обнинское.

Также Генеральным планом предусматривается  индивидуальная застройка в д. Кабицино, д. Маланьино. Однако по состоянию на конец 2017 г. на в официальном источнике информации (http://www.admobninsk.ru/obninsk/arch/reestr/) не выявлены разрешения на строительство индивидуальной застройки. Проекты планировок и межевания для данных территорий также не разработаны.

Также в зоне индивидуального теплоснабжения находятся некоторые многоквартирные дома (не всегда потребители в зоне централизованного теплоснабжения подключаются к существующим тепловым сетям), перспективный источник теплоснабжения для таких объектов определен организацией-застройщиком.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя индивидуальными источниками теплоснабжения представлен в 10. Предполагается, что все разрешения на строительство будут реализованы в течение ближайших 5 лет. Прогноз прироста тепловых нагрузок на 2-3 этап реализации Схемы теплоснабжения уточняются при последующих актуализациях, после разработки соответствующих ППТ. Перечень перспективных объектов индивидуальной жилой застройки представлен в приложении 2 Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Таблица 10 - Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя по городу

| Период | Площадь, кв. м |  | Нагрузка, Гкал/ч |  | Теплопотребление, Гкал |  | Расход теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог |
| 2018 | 38461 | 38461 | 1,933 | 1,933 | 6474 | 6474 | 77,3 | 77,3 |
| 2019 | 6974 | 45434 | 0,477 | 2,410 | 1671 | 8145 | 19,1 | 96,4 |
| 2020 | 69240 | 114675 | 3,269 | 5,679 | 12978 | 21123 | 130,8 | 227,2 |
| 2021 | 5141 | 119815 | 0,293 | 5,972 | 1087 | 22209 | 11,7 | 238,9 |
| 2022 | 5660 | 125475 | 0,440 | 6,412 | 1594 | 23803 | 17,6 | 256,5 |
| 2023 | 1688 | 127163 | 0,094 | 6,506 | 351 | 24154 | 3,8 | 260,2 |
| 2024 | 950 | 128113 | 0,051 | 6,557 | 193 | 24348 | 2,0 | 262,3 |
| 2025 | 742 | 128855 | 0,043 | 6,600 | 159 | 24506 | 1,7 | 264,0 |
| 2026 | 1500 | 130355 | 0,115 | 6,715 | 287 | 24793 | 4,6 | 268,6 |
| 2027 | 0 | 130355 | 0,000 | 6,715 | 0 | 24793 | 0,0 | 268,6 |
| 2028 | 20000 | 150355 | 0,688 | 7,402 | 3119 | 27912 | 27,5 | 296,1 |
| 2029 | 19314 | 169669 | 0,737 | 8,139 | 1772 | 29684 | 29,5 | 325,6 |
| 2030 | 16608 | 186277 | 0,000 | 8,139 | 4549 | 34233 | 0,0 | 325,6 |
| 2031 | 0 | 186277 | 0,000 | 8,139 | 0 | 34233 | 0,0 | 325,6 |
| 2032 | 0 | 186277 | 0,000 | 8,139 | 0 | 34233 | 0,0 | 325,6 |
| 2033 - 2035 | 15988 | 202265 | 0,599 | 8,738 | 1415 | 35648 | 24,0 | 349,5 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. Отпуск тепловой энергии в паре осуществляется от 3 источников тепловой энергии:

- Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 МП «Теплоснабжение»;

- ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ»;

- Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

Указанные источники осуществляют также теплоснабжение потребителей с горячей водой.

В таблицах 11 и 12 представлены существующие балансы тепловой мощности по горячей воде и пару, сформированные в соответствии с формой Приложения 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

По состоянию на начало 2018 г. все источники тепловой энергии имеют достаточные резервы тепловой мощности для качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей, как в горячей воде, так и в паре.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В таблице 13 представлены перспективные балансы тепловой мощности без учета мероприятий по изменению зон действия энергоисточников и изменению установленной, располагаемой мощности (консервативный сценарий). Перспективные балансы тепловой энергии, с учетом реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения представлены в разделе 4.9.

Таблица 11 – Существующие балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в горячей воде

| Показатель |  | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Котельная по адресу: Ленина, 153а | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | ГТУ ТЭЦ №1 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 562 | 8,13 | 150 | 48,46 | 60 | 79,5 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 514,4 | 8,13 | 150 | 48,46 | 60 | 79,5 | 28 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 8,54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4 | 0,16 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 510,4 | 8,0 | 149 | 48,26 | 59,5 | 79 | 27,8 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 23 | 0,3 | 3 | 2,04 | 1 | 0,5 | 0,3 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | СУММА | 396,50 | 5,21 | 59,6 | 46,9 | 24,95 | 12 | 12,96 |
|  | отопление | 272,1 | 5,21 | 28,0 | 36,8 | 24,32 | 11,7 | 11,6 |
|  | вентиляция | 81,6 | 0,00 | 30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 42,8 | 0,00 | 1,5 | 10,1 | 0,63 | 0,3 | 1,36 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч | СУММА | 307,8 | 2,48 |  |  |  |  |  |
|  | отопление+вентиляция | 263,0 | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | 13,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | циркуляция ГВС | 15,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | потери в сети | 16,7 | 0,13 |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум, пересчитанный на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч | СУММА | 373,9 | 3,94 |  |  |  |  |  |
|  | отопление+вентиляция | 325,2 | 3,72 |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | 13,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | циркуляция ГВС | 15,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | потери | 20,7 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 90,9 | 2,46 | 86,4 | -0,7 | 33,54 | 66,5 | 14,53 |
|  | % | 18% | 30,9% | 58% | -0,1% | 56,4% | 84,2% | 52,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 113,5 | 4,03 |  |  |  |  |  |
|  | % | 22% | 50,6% |  |  |  |  |  |

Таблица 12 – Существующие балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в паре

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность оборудования в паре | Располагаемая мощность оборудования | Потери располагаемой тепловой мощности | Собственные нужды | Тепловая мощность «нетто» | Потери мощности в тепловой сети | Хозяйственные нужды паровых сетей | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Достигнутый максимум тепловой нагрузки на коллекторах, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | СУММА | нагрузка | потери в сети | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 40 | 40 | 0,0% | 3 | 37 | 0,7 | 0 | 1,767 | 2,467 | 1,767 | 0,700 | 34,5 | 93,3% | 34,5 | 93,3% |
| 2 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 55,2 | 55,2 | 0,0% | 0,004 | 55,20 | 0,01 | 0 | 0,118 | 0,124 | 0,118 | 0,006 | 55,1 | 99,8% | 55,1 | 99,8% |
| 3 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» | 19,5 | 19,5 | 0,0% | 0,002 | 19,50 | 0,00 | 0 | 0,049 | 0,052 | 0,049 | 0,002 | 19,4 | 99,7% | 19,4 | 99,7% |

Таблица 13 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2033 - 2035 |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 - МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 501,40 | 501,40 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 10,8% | 10,8% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 497,40 | 497,40 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 23,00 | 23,00 | 23 | 23 | 23,33 | 23,5 | 21,76 | 22,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 401,60 | 405,62 | 394,70 | 394,70 | 394,70 | 394,70 | 394,70 | 394,70 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 363,25 | 366,45 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38,35 | 39,17 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 72,80 | 68,78 | 92,70 | 92,7 | 92,37 | 92,20 | 93,94 | 93,55 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 14,6% | 13,8% | 18,16% | 18,16% | 18,10% | 18,06% | 18,41% | 18,33% |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в паре | Гкал/ч | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Хозяйственные нужды паровых сетей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки на коллекторах | Гкал/ч | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 |
| технология | Гкал/ч | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
|  | % | 93,3% | 93,3% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
|  | % | 93,3% | 93,3% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 92,0 | 92,0 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 405,40 | 405,40 | 416,6 | 416,6 | 416,6 | 416,6 | 416,6 | 416,6 |
| Договорная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 424,60 | 428,62 | 417,70 | 417,70 | 418,03 | 418,20 | 418,84 | 419,23 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 363,25 | 366,45 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38,35 | 39,17 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 |
| потери | Гкал/ч | 23,00 | 23,00 | 23 | 23 | 23,33 | 23,50 | 24,14 | 24,53 |
| Резерв при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 117,22 | 114,41 | -1,10 | -1,10 | -1,43 | -1,60 | -2,24 | -2,63 |
|  | Гкал/ч | 28,90% | 28,20% | -0,26% | -0,26% | -0,34% | -0,38% | -0,54% | -0,63% |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная по адресу: Ленина, 153а - МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  | % | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|  | % | 75,6% | 75,6% | 75,6% | 75,6% | 75,6% | 75,6% | 75,6% | 75,6% |
| Теплоисточник № | 2а | Котельная по адресу: Горького 2а - МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 31,4 | 31,4 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,38 | 2,38 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,38 | 20,38 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 18,66 | 18,66 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,72 | 1,72 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 19,46 | 19,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 16,20 | 16,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,53 |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 0,60 |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,14 | 2,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 8,61 | 8,61 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  | 27,45% | 27,45% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 11,91 | 11,91 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  | 37,95% | 37,95% |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 21,4 | 21,4 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 22,76 | 22,76 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 18,66 | 18,66 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,72 | 1,72 |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,38 | 2,38 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 18,66 | 18,66 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 16,20 | 16,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,53 |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 0,60 |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,34 |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | -1,39 | -1,39 |
|  | % |  |  |  |  |  |  | -6,50% | -6,50% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,71 | 2,71 |
|  | % |  |  |  |  |  |  | 12,68% | 12,68% |
| Теплоисточник № | 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» - АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 50 | 50 | 50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 50 | 50 | 50 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 49 | 49 | 49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 3 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 59,61 | 59,61 | 59,61 | 60,09 | 60,09 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,58 | 58,58 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,66 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 0 | 0 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 86,39 | 86,39 | 86,39 | 85,91 | 85,91 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 58,0% | 58,0% | 58,0% | 57,7% | 57,7% | 11,39% | 11,39% | 11,39% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в паре | Гкал/ч | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |  |  |  |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
| Хозяйственные нужды паровых сетей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |  |  |  |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки на коллекторах | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |
| технология | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |  |  |  |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 |  |  |  |
|  | % | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 |  |  |  |
|  | % | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 16 | 16 | 16 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 33 | 33 | 33 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 41,09 | 41,09 | 43,42 | 43,42 | 43,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,58 | 36,58 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| потери | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 3 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 58,21 | 58,21 | 58,21 | 57,91 | 57,91 | -10,42 | -10,42 | -10,42 |
|  | Гкал/ч | 58,8% | 58,8% | 58,8% | 58,5% | 58,5% | -31,58% | -31,58% | -31,58% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 4 | ГТУ ТЭЦ №1 - ПАО «Калужская сбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,97 | 3,54 | 5,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 35,25 | 37,67 | 38,39 | 39,67 | 40,47 | 42,23 | 59,61 | 79,32 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 27,68 | 29,56 | 30,14 | 31,13 | 31,78 | 33,16 | 46,60 | 61,68 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 7,57 | 8,12 | 8,26 | 8,54 | 8,68 | 9,08 | 13,01 | 17,63 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч | 2,03 | 4,45 | 5,17 | 6,45 | 7,24 | 9,01 | 26,39 | 46,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,58 | 3,45 | 4,03 | 5,03 | 5,68 | 7,05 | 20,50 | 35,58 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,45 | 1,00 | 1,14 | 1,42 | 1,56 | 1,96 | 5,89 | 10,51 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 11,43 | 9,00 | 8,21 | 6,86 | 5,98 | 4,06 | -14,89 | -36,38 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 23,7% | 18,7% | 17,0% | 14,2% | 12,4% | 8,4% | -30,9% | -75,4% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 26,44 | 28,16 | 28,73 | 29,71 | 30,34 | 31,75 | 45,65 | 61,47 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,28 | 18,46 | 18,82 | 19,44 | 19,85 | 20,70 | 29,10 | 38,52 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 7,57 | 8,12 | 8,26 | 8,54 | 8,68 | 9,08 | 13,01 | 17,63 |
| потери | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,97 | 3,54 | 5,32 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | -3,38 | -5,10 | -5,67 | -6,65 | -7,28 | -8,69 | -22,59 | -38,41 |
|  | Гкал/ч | -14,6% | -22,1% | -24,6% | -28,8% | -31,6% | -37,7% | -98,0% | -166,6% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 56,4% | 56,4% | 56,4% | 56,4% | 56,4% | 56,4% | 56,4% | 56,4% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в паре | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Хозяйственные нужды паровых сетей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки на коллекторах | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| технология | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
|  | % | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
|  | % | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| потери | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
|  | Гкал/ч | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» - ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| потери | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |
|  | Гкал/ч | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ» - ФГБНУ «ВНИИРАЭ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % | 52,3% | 52,3% | 52,3% | 52,3% | 52,3% | 52,3% | 52,3% | 52,3% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| потери | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
|  | Гкал/ч | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная в Заовражье - ПАО «КСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч |  |  | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 9 | БМК Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 29,1 | 29,1 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  | 8,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 28,7 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 7,4 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 24,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,9 |
| а) прирост договорной нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 8,6 | 4,2 | 0 | 0 | 15,9 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 7,4 | 3,7 | 0 | 0 | 13,7 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,2 |
| б) убыль договорной нагрузки | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 8,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 29,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 7,4 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 24,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,9 |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке | Гкал/ч |  |  |  | 10,7 | 6,4 | 6,4 | 16,1 | 0,0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  | 55% | 33% | 33% | 55% | 0% |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке | Гкал/ч |  |  |  | 10,7 | 6,4 | 6,4 | 16,1 | 0,0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто» | % |  |  |  | 55% | 33% | 33% | 55% | 0% |
| Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность наиболее производительного котла | Гкал/ч |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 19,1 | 19,1 |
| Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 19,8 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 15,5 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,9 |
| потери | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 19,8 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 15,5 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,9 |
| циркуляция ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| потери | Гкал/ч |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 3,5 | 0,6 | 0,6 | 10,3 | -0,7 |
|  | Гкал/ч |  |  |  | 37% | 6% | 6% | 54% | -4% |
| Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла | Гкал/ч |  |  |  | 3,5 | 0,6 | 0,6 | 10,3 | -0,7 |
|  | Гкал/ч |  |  |  | 37% | 6% | 6% | 54% | -4% |

- Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Описание системы подпитки тепловой сети от существующих энергоисточников представлено в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Часовой баланс ВПУ по основным энергоисточникам, по которым планируется прирост тепловых нагрузок или перераспределение присоединенной нагрузки потребителей, представлен в таблицах 14-16. В таблицах 17-19 представлены прогнозы годовых затрат воды на восполнение потерь от нормативной утечки.

Таблица 14 – Баланс ВПУ котельной МП «Теплоснабжение»

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сети общий, м3 | 21987,25 | 22903,55 | 23809,82 | 24930,30 | 25449,78 | 25698,01 | 26313,63 | 26521,54 | 26606,93 | 26712,83 | 26712,83 | 27187,41 | 27256,97 | 27276,50 | 27305,48 | 27329,64 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 30,00 | 30,30 | 30,82 | 32,46 | 32,90 | 33,11 | 33,63 | 33,80 | 33,88 | 33,97 | 33,97 | 34,37 | 34,43 | 34,44 | 34,47 | 34,49 |
| Расход воды всего, м3/час | 392,35 | 394,18 | 395,67 | 403,43 | 404,07 | 404,38 | 405,15 | 405,41 | 405,51 | 405,64 | 405,64 | 406,23 | 406,32 | 406,34 | 406,38 | 406,41 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 710,00 | 709,70 | 709,18 | 707,54 | 707,10 | 706,89 | 706,37 | 706,20 | 706,12 | 706,03 | 706,03 | 705,63 | 705,57 | 705,56 | 705,53 | 705,51 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя, шт | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 362,35 | 363,88 | 364,85 | 370,98 | 371,18 | 371,27 | 371,52 | 371,60 | 371,63 | 371,68 | 371,68 | 371,86 | 371,89 | 371,90 | 371,91 | 371,92 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 40,05 | 41,44 | 42,17 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 14,91 | 15,06 | 15,30 | 16,11 | 16,30 | 16,40 | 16,65 | 16,73 | 16,76 | 16,80 | 16,80 | 16,99 | 17,02 | 17,03 | 17,04 | 17,05 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 307,38 | 307,38 | 307,38 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 | 311,71 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 362,35 | 363,88 | 364,85 | 370,98 | 371,18 | 371,27 | 371,52 | 371,60 | 371,63 | 371,68 | 371,68 | 371,86 | 371,89 | 371,90 | 371,91 | 371,92 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 439,75 | 458,07 | 476,20 | 498,61 | 509,00 | 513,96 | 526,27 | 530,43 | 532,14 | 534,26 | 534,26 | 543,75 | 545,14 | 545,53 | 546,11 | 546,59 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 347,65 | 345,82 | 344,33 | 336,57 | 335,93 | 335,62 | 334,85 | 334,59 | 334,49 | 334,36 | 334,36 | 333,77 | 333,68 | 333,66 | 333,62 | 333,59 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 49% | 49% | 49% | 48% | 48% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |

Таблица 15 – Баланс ВПУ ТЭЦ ФЭИ

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сети общий, м3 | 6016,19 | 6016,19 | 6016,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды всего, м3/час | 64,33 | 64,33 | 64,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя, шт | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 120,32 | 120,32 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 125,67 | 125,67 | 125,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 67% | 67% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16 – Баланс ВПУ Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сети общий, м3 | 2142,77 | 2363,57 | 2429,41 | 2740,61 | 2813,58 | 2974,31 | 2974,31 | 3301,05 | 3662,52 | 4120,97 | 4556,96 | 4946,65 | 5287,71 | 5655,10 | 5995,12 | 6349,29 |
| Установленная производительность ВПУ, м3/час | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Собственные нужды источников, м3/час | 7,00 | 7,48 | 7,62 | 7,88 | 8,04 | 8,39 | 8,39 | 9,10 | 9,89 | 10,89 | 11,84 | 12,69 | 13,43 | 14,23 | 14,98 | 15,75 |
| Расход воды всего, м3/час | 18,27 | 18,85 | 19,02 | 19,81 | 20,00 | 20,42 | 20,42 | 21,27 | 22,21 | 23,41 | 24,54 | 25,56 | 26,45 | 27,40 | 28,29 | 29,21 |
| Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час | 22,00 | 21,52 | 21,38 | 21,12 | 20,96 | 20,61 | 20,61 | 19,90 | 19,11 | 18,11 | 17,16 | 16,31 | 15,57 | 14,77 | 14,02 | 13,25 |
| Количество баков аккумуляторов теплоносителя, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов, м3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Всего нормативная утечка, м3/час | 11,27 | 11,37 | 11,40 | 11,93 | 11,96 | 12,03 | 12,03 | 12,17 | 12,33 | 12,52 | 12,71 | 12,87 | 13,01 | 13,17 | 13,31 | 13,46 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| в том числе, из систем теплопотребления | 1,38 | 1,47 | 1,50 | 1,55 | 1,58 | 1,65 | 1,65 | 1,79 | 1,94 | 2,14 | 2,32 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,93 | 3,08 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час | 11,27 | 11,37 | 11,40 | 11,93 | 11,96 | 12,03 | 12,03 | 12,17 | 12,33 | 12,52 | 12,71 | 12,87 | 13,01 | 13,17 | 13,31 | 13,46 |
| Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час | 42,86 | 47,27 | 48,59 | 54,81 | 56,27 | 59,49 | 59,49 | 66,02 | 73,25 | 82,42 | 91,14 | 98,93 | 105,75 | 113,10 | 119,90 | 126,99 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час | 10,73 | 10,15 | 9,98 | 9,19 | 9,00 | 8,58 | 8,58 | 7,73 | 6,79 | 5,59 | 4,46 | 3,44 | 2,55 | 1,60 | 0,71 | -0,21 |
| Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, % | 49% | 47% | 47% | 44% | 43% | 42% | 42% | 39% | 36% | 31% | 26% | 21% | 16% | 11% | 5% | -2% |

Таблица 17 – Годовые затраты воды на восполнение потерь от нормативной утечки в системе теплоснабжения от котельной МП «Теплоснабжение»

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы сети (отопительный период) | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
| Время работы сети (межотопительный период) | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. м3/год | 3 215,16 | 3 229,97 | 3 239,85 | 3 295,31 | 3 297,81 | 3 299,04 | 3 302,09 | 3 303,13 | 3 303,55 | 3 304,07 | 3 304,07 | 3 306,42 | 3 306,76 | 3 306,85 | 3 306,99 | 3 307,11 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, тыс. м3/год | 351,83 | 364,05 | 370,42 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 | 379,14 |
| в том числе, из систем теплопотребления, тыс. м3/год | 131,01 | 132,25 | 134,43 | 141,47 | 143,21 | 144,07 | 146,22 | 146,95 | 147,25 | 147,61 | 147,61 | 149,26 | 149,50 | 149,57 | 149,66 | 149,74 |
| в том числе, пусковое заполнение и регламентные испытания, тыс. м3/год | 32,32 | 33,67 | 35,00 | 36,65 | 37,41 | 37,78 | 38,68 | 38,99 | 39,11 | 39,27 | 39,27 | 39,97 | 40,07 | 40,10 | 40,14 | 40,17 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, тыс. м3/год | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 | 2 738,05 |

Таблица 18 – Годовые затраты воды на восполнение потерь от нормативной утечки в системе теплоснабжения ТЭЦ ФЭИ

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ФЭИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы сети (отопительный период) | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Время работы сети (межотопительный период) | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. м3/год | 556,39 | 556,39 | 556,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, тыс. м3/год | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, из систем теплопотребления, тыс. м3/год | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, пусковое заполнение и регламентные испытания, тыс. м3/год | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, тыс. м3/год | 423,32 | 423,32 | 423,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 19 – Годовые затраты воды на восполнение потерь от нормативной утечки в системе теплоснабжения Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы сети (отопительный период) | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
| Время работы сети (межотопительный период) | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. м3/год | 102,18 | 103,33 | 103,68 | 108,85 | 109,23 | 110,07 | 110,07 | 111,78 | 113,65 | 116,04 | 118,30 | 120,33 | 122,10 | 123,99 | 125,76 | 127,59 |
| в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, тыс. м3/год | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| в том числе, из систем теплопотребления, тыс. м3/год | 12,08 | 12,91 | 13,16 | 13,60 | 13,88 | 14,48 | 14,48 | 15,70 | 17,05 | 18,76 | 20,38 | 21,83 | 23,10 | 24,46 | 25,72 | 27,03 |
| в том числе, пусковое заполнение и регламентные испытания, тыс. м3/год | 3,15 | 3,47 | 3,57 | 4,03 | 4,14 | 4,37 | 4,37 | 4,85 | 5,38 | 6,06 | 6,70 | 7,27 | 7,77 | 8,31 | 8,81 | 9,33 |
| в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, тыс. м3/год | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 |

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет аварийной подпитки по основным энергоисточникам, по которым планируется прирост тепловых нагрузок или перераспределение присоединенной нагрузки потребителей, представлен в таблице 20

Таблица 20 – Расчет аварийной подпитки от основных энергоисточников

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 21 667 | 21 987 | 22 904 | 23 810 | 24 930 | 25 450 | 25 698 | 26 314 | 26 522 | 26 607 | 26 713 | 26 713 | 27 187 | 27 257 | 27 277 | 27 305 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 440 | 458 | 476 | 499 | 509 | 514 | 526 | 530 | 532 | 534 | 534 | 544 | 545 | 546 | 546 | 547 |
| ТЭЦ ФЭИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 6 016 | 6 016 | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сети общий, м3 | 1 517,4 | 2 142,8 | 2 363,6 | 2 429,4 | 2 740,6 | 2 813,6 | 2 974,3 | 2 974,3 | 3 301,0 | 3 662,5 | 4 121,0 | 4 557,0 | 4 946,6 | 5 287,7 | 5 655,1 | 5 995,1 |
| Аварийная подпитка тепловой сети (2% от емкости сети), м3/час | 42,9 | 47,3 | 48,6 | 54,8 | 56,3 | 59,5 | 59,5 | 66,0 | 73,3 | 82,4 | 91,1 | 98,9 | 105,8 | 113,1 | 119,9 | 127,0 |

- Предложения по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В Главе 2 и разделе 1.2 представлены перспективные приросты тепловых нагрузок на территории города. Как показал анализ территорий перспективного теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии не требуется. Все перспективные потребители могут быть подключены

- к котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Коммунальная - как правило, уплотнительная застройка в границах или вблизи границ зон существующего теплоснабжения;

- к ГТУ-ТЭЦ подключается район Заовражье. При этом по существующему положению и в ближайшей перспективе (до строительства тепловых сетей от площадки ГТУ-ТЭЦ до района) теплоснабжение будет осуществляться от действующей пусковой котельной.

  - Предложения по модернизация источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Городская котельная МП «Теплоснабжение»

Тепловая энергия для части потребителей МП «Теплоснабжение» в районе «Мирный» и Старом городе, а также городских очистных сооружений приобретается у стороннего источника – ТЭЦ ФЭИ.

В связи с планируемым выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ отказом от теплоснабжения внешних потребителей, данные потребители должны быть обеспечены тепловой энергией от альтернативного источника.

По результатам рассмотрения вариантов перспективного теплоснабжения отключаемых внешних потребителей ТЭЦ ФЭИ, определен наиболее целесообразный вариант – переключение потребителей п.Мирный, Старого города и городских очистных сооружений канализации на вновь строящуюся котельную мощностью 32 Гкал/ч в районе пересечения ул. Менделеева и ул. Горького.

Мероприятия на тепловых сетях для переключения рассматриваемых потребителей представлены в Разделе 5 «Предложения по строительству и модернизация тепловых сетей».

Схемой теплоснабжения предусматривается поэтапное проведение капитальных ремонтов основного оборудования котельной:

2021 год – капитальный ремонт парового котла ДЕ-25-14 ГМ №6;

2022 год – капитальный ремонт парового котла ДЕ-25-14 ГМ №7;

2022 год – капитальный ремонт котла КВГМ-100 №8;

2023 год – капитальный ремонт котла КВГМ-100 №9;

2024 год – капитальный ремонт котла КВГМ-100 №10;

2025 год – капитальный ремонт котла ДКВР-20/13 №1;

2026 год – капитальный ремонт котла ДКВР-20/13 №2;

2028 год – капитальный ремонт котла КВГМ-100 №11.

Состав оборудования котельной до и после модернизации представлен в таблице ниже.

Таблица 21 – Существующий и перспективный состав оборудования Городской котельной (пр-д. Коммунальный, 21) МП «Теплоснабжение»

| Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Год ввода (кап. Ремонта) | Производительность | Марка | Год ввода (кап. ремонта) | Производительность |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-20/13 | 1971 (2004) | 11,5 Гкал/ч ( 20 т/ч) | ДКВР-20/13 | 1971 (2025) | 11,5 Гкал/ч ( 20 т/ч) |
| 2 | ДКВР-20/13 | 1971 (2006) | 11,5 Гкал/ч (20 т/ч) | ДКВР-20/13 | 1971 (2026) | 11,5 Гкал/ч (20 т/ч) |
| 3 | ДЕ-25-14 ГМ | 1982 | 14,5 Гкал/ч (25 т/ч) | ДЕ-25-14 ГМ | 2021 | 14,5 Гкал/ч (25 т/ч) |
| 4 | ДЕ-25-14 ГМ | 1983 | 14,5 Гкал/ч (25 т/ч) | ДЕ-25-14 ГМ | 2022 | 14,5 Гкал/ч (25 т/ч) |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-50 | 2014 | 50,0 Гкал/ч | ПТВМ-50 | 2014 | 50,0 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-50 | 2015 | 50,0 Гкал/ч | ПТВМ-50 | 2015 | 50,0 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-50 | 2018 | 50,0 Гкал/ч | ПТВМ-50 | 2018 | 50,0 Гкал/ч |
| 4 | КВ-ГМ-100 | 1980 (2002) | 100,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-100 | 1980 (2022) | 100,0 Гкал/ч |
| 5 | КВ-ГМ-100 | 1982 (2003) | 100,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-100 | 1982 (2023) | 100,0 Гкал/ч |
| 6 | КВ-ГМ-100 | 1983 (2004) | 100,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-100 | 1983 (2024) | 100,0 Гкал/ч |
| 7 | КВ-ГМ-100 | 2008 | 100,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-100 | 2008 (2028) | 100,0 Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  | 602,0 Гкал/ч |  |  | 602,0 Гкал/ч |

В рамках схемы теплоснабжения предусматривается установка в первой очереди котельной новых сетевых насосов типа СЭ-1250-100 – 2 шт.

Рабочие колеса сетевых насосов второй очереди 1Д-1250-125 подрезаются в размер «А».

Существующие насосы первой очереди находятся в резерве.

Ожидаемые эффекты от установки дополнительных насосов типа СЭ-1250-100 приведены в таблице 22. Ожидаемая экономия электроэнергии на перекачку теплоносителя составит 2,07 млн. кВт*ч в год. Реализация мероприятия запланирована на 2020 год.

Рисунок 11 – Расходно-напорная характеристика насоса 1Д-1250-125

Рисунок 12 – Принципиальная схема циркуляции теплоносителя Городской котельной с установкой насосов 2хСЭ-1250-100

При основном режиме работы котельной МП «Теплоснабжение» (располагаемый напор на выводах котельной составлял 55 м.в.ст., давление в подающем трубопроводе Р1=8,0 кгс/см2, в обратном- Р2=2,5 кгс/см2, при этом Т1=65 гр.С) расход теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети, согласно приборам учета, составлял в среднем 5879 т/ч.

В переходный период при среднесуточной температуре воздуха + 4 градуса (располагаемый напор на выводах котельной составлял 50 м.в.ст., давление в подающем трубопроводе Р1=7,5 кгс/см2, в обратном – Р2=2,5 кгс/см2).

В переходный период при среднесуточной температуре воздуха от + 5 до +8 градусов (располагаемый напор на выводах котельной составлял 50 м.в.ст., давление в подающем трубопроводе Р1=7,5 кгс/см2, в обратном – Р2=2,5 кгс/см2).

В переходный период при среднесуточной температуре воздуха + 8 градусов и выше (располагаемый напор на выводах котельной составлял 40 м.в.ст., давление в подающем трубопроводе Р1=7,0 кгс/см2, в обратном – Р2=3,0 кгс/см2).

В летний период располагаемый напор на выводах котельной составлял 10 м, давление в подающем трубопроводе Р1=5,5 кгс/см2, в обратном- Р2=4,5 кгс/см2, расход теплоносителя в подающем трубопроводе 2785 т/час.

Таблица 22 – Расчетный расход электроэнергии сетевыми насосами до и после реализации мероприятий

| Наименование | Ед. изм. | Существующее положение |  | Перспектива |  | Экономия по котельной (зимний период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | 2-я очередь | 1-я очередь | 2-я очередь |  |
| Состав группы СЭН |  | 2х14Сд-10х2 | 3х1Д-1250-125 | 2хСЭ-1250-100 | 3х1Д-1250-125а | - |
| Расход теплоносителя через группу СЭН | м3/час | 2500,0 | 3350,0 | 2500,0 | 3350,0 | - |
| Проектный напор | м | 128,0 | 129,0 | 102,0 | 102,0 | - |
| Необходимый напор | м | 100,0 |  | 100,0 |  | - |
| Дросселирование | м | 28,0 | 29,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| Проектная электрическая мощность группы | кВт | 968,0 | 1560,6 | 910,0 | 1227,0 | -391,6 |
| Число часов использования | ч | 5280,0 |  | 5280,0 |  |  |
| Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 13351,0 |  | 11283,4 |  | -2067,6 |

Рисунок 13 – Принципиальная гидравлическая схема Городской котельной в отопительный период (перспективное положение)

Модернизация ВПУ котельной МП «Теплоснабжение»

В 2018 году после проведения дополнительных предпроектных проработок специализированными организациями, предлагается заменить технологию подготовки подпиточной воды тепловых сетей котельной МП «Теплоснабжения» на ионообменных смолах на технологию защиты от накипи и шламовых осадков с использованием реагента «ПРОНАКОР Н-150».

Предлагается технология водоподготовки с замещением установки умягчения воды дозатором реагента «ПРОНАКОР Н-150». Дозировка реагента составит от 3 до 10 г/м3 в зависимости от температурного графика, что соответствует годовому расходу реагента 19 т при объеме подпитки 3210191 м3 (данные 2016 г.).

Стоимость поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ по представленному технико-коммерческое предложению составляет ориентировочно 540 тыс. руб. Стоимость 19 т реагента «ПРОНАКОР Н-150» составляет 4750 тыс. руб.

Для подтверждения заявленных поставщиком технологии обработки подпиточной воды тепловых сетей МП «Теплоснабжение» предлагается: начиная со второго полугодия 2018 г. до марта 2019 г. провести опытную эксплуатацию с замещением 50% расхода воды, подаваемой на установку умягчения, обработкой реагентом «ПРОНАКОР Н-150» по опыту Ульяновской ТЭЦ-1. В случае получения положительного результата предполагается полностью прейти на технологию дозирования реагента «ПРОНАКОР Н-150».

ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»

Схемой теплоснабжения предусматривается расширение зоны действия ГТУ-ТЭЦ в р-н Заовражье. Для осуществления данного мероприятия проложена тепловая магистраль «ГТУ-ТЭЦ – Пусковая котельная» длиной 3,6 км. Это позволит обеспечить тепловой энергией на отопление, вентиляцию и ГВС существующую и часть перспективной застройки р-на Заовражье от современного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Зона действия источников до и после переключения представлена на рисунках ниже.

Рисунок 14 – Существующие зоны действия ГТУ-ТЭЦ и пусковой котельной

Рисунок 15 – Перспективная зона действия ГТУ-ТЭЦ

Существующая нагрузка потребителей района Заовражье составляет 16,5 Гкал/ч. К 2035 году данный показатель увеличится до 76,12 Гкал/ч.

Доступная тепловая мощность Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 в части возможности подключения новых абонентов с учетом уже заключенных договоров равна 0 Гкал/час. В настоящее время разрабатывается проект технического перевооружения Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 по замене к 2023 году двух котлов EUROTHERM-11 (мощностью по 11,63 Гкал/ч каждый) на котлы мощностью по 35 МВт (по 30,1 Гкал/ч каждый). Таким образом, установленная тепловая мощность ГТУ-ТЭЦ должна увеличиться на 36,94 Гкал/ч (с 48,46 до 85,4 Гкал/ч). В 2025 году в результате установки второго котла-утилизатора КУ-25/170 Н тепловая мощность ГТУ-ТЭЦ №1 планируется увеличить еще на 25,2 Гкал/ч – до 110,6 Гкал/ч. При этом существующая магистраль от ГТУ ТЭЦ №1 до района Заовражье спроектирована на передачу тепловой мощности в количестве не более чем 61 Гкал/ч при температурном графике 150/70 гр.С.

Учитывая ограничение по пропускной способности тепломагистрали, покрытие всей перспективной нагрузки в районе Заовражье со стороны Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 не может быть обеспечено.

Имеющаяся пусковая котельная с проектной мощностью 7,17 Гкал/ч (8,34 МВт) в настоящее время смонтирована частично и имеет мощность 4,55 Гкал/ч (5,29 МВт). Температурный график работы котельной 95/70 гр.С. Из-за различия температурных графиков ГТУ-ТЭЦ №1 (температурный график 150/70 гр.С) и пусковая котельная не могут работать на общую сеть теплоснабжения. Функционально котельная предназначена для снабжения потребителей района Заовражье тепловой энергией для горячего водоснабжения в неотопительный период, когда передавать небольшие объемы тепловой энергии от ГТУ-ТЭЦ №1 на значительное расстояние экономически нецелесообразно. На время отопительного периода пусковая котельная останавливается.

Существующая магистраль от ГТУ ТЭЦ №1 до района Заовражье (до существующей пусковой блочно-модульной котельной) выполнена бесканальным способом прокладки диаметром 400 мм и, как указывалось выше, позволяет обеспечить передачу тепловой мощности в район Заовражье в количестве не более чем 61 Гкал/ч (при температурном графике 150/70 гр.С). Таким образом, со стороны ГТУ-ТЭЦ №1 в район Заовражье может быть подано мощности не более 61 Гкал/ч при перспективной потребности 76,12 Гкал/ч.

Магистраль имеет протяженность 3600 п.м, проходит по территории лесного массива и пересекает магистральный газопровод и газопровод высокого давления. Данные факторы могут оказывать существенное влияние на развитие неблагоприятных последствий для потребителей района Заовражье в случае возникновения аварийных ситуаций на магистрали или на ГТУ-ТЭЦ №1.

Значительная удаленность района Заовражье по трассе тепломагистрали от ГТУ-ТЭЦ №1 обуславливает высокие потери напора в сети. Из-за этого у наиболее удаленных по трассе сети потребителей может наблюдаться недостаточная циркуляция теплоносителя. По мере роста нагрузок (как за счет приближения температур наружного воздуха в отопительные периоды к расчетным минимумам, так и за счет подключения новых зданий) такие потребители могут испытывать недотопы помещений и недостаточный нагрев горячей воды.

Кроме того, на территории района Заовражье проектом планировки предусмотрено строительство районной поликлиники со стационаром, относящимся к потребителям 1 категории, для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода для таких потребителей должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты путем резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным строительство котельной мощностью 30 Гкал/ч на территории района Заовражье. Данная котельная позволит компенсировать дефицит тепловой мощности в районе Заовражье и обеспечить необходимую надежность и живучесть системы централизованного теплоснабжения.

В таблице 23 представлен перспективный баланс тепловой мощности в районе Заовражье.

Таблица 23 – Перспективный баланс тепловой мощности в районе Заовражье

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность нетто Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1, Гкал/ч | 48,260 | 48,260 | 48,260 | 85,000 | 85,000 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 110,100 |
| Тепловая нагрузка потребителей и потери в зоне Кабицыно, Гкал/ч | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 |
| Мощность нетто Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 за вычетом тепловой нагрузки и потерь в зоне Кабицыно, Гкал/ч | 16,261 | 16,261 | 16,261 | 53,001 | 53,001 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 | 78,101 |
| Пропускная способность магистрали от ГТУ-ТЭЦ №1 до района Заовражье, Гкал/ч | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| Потери тепловой мощности в магистрали от ГТУ-ТЭЦ №1 до района Заовражье, Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Мощность нетто БМК Заовражье, Гкал/ч | 0,000 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 29,100 |
| Потери тепловой мощности в квартальных сетях района Заовражье, Гкал/ч | 0,203 | 0,309 | 0,538 | 0,586 | 0,586 | 0,634 | 0,677 | 0,723 | 0,767 | 0,802 | 0,829 | 0,861 | 0,888 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| Нагрузка потребителей района Заовражье - всего, Гкал/ч | 16,517 | 25,098 | 43,691 | 47,614 | 47,614 | 51,449 | 55,001 | 58,701 | 62,267 | 65,120 | 67,302 | 69,905 | 72,072 | 76,120 | 76,120 | 76,120 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | -0,715 | 9,998 | -8,824 | 23,945 | 33,645 | 38,017 | 34,422 | 30,676 | 27,066 | 24,178 | 21,969 | 19,334 | 17,140 | 13,043 | 13,043 | 13,043 |
| Справочно: резерв тепловой мощности без БМК Заовражье, Гкал/ч | -0,715 | -9,402 | -28,224 | 4,545 | 4,545 | 8,917 | 5,322 | 1,576 | -2,034 | -4,922 | -7,131 | -9,766 | -11,960 | -16,057 | -16,057 | -16,057 |

Планируемая на ГТУ-ТЭЦ №1 замена к 2023 году двух котлов EUROTHERM-11 на котлы большей мощности и установка второго котла-утилизатора в 2025 году даст прирост установленной мощности на 62,14 Гкал/ч. Однако к 2027 году данный прирост будет исчерпан новыми планируемыми подключениями на территории района Заовражье и с 2028 года разрыв между потребностью района Заовражье в тепловой энергии и технической возможностью ГТУ-ТЭЦ №1 будет увеличиваться.

График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2017 год приведен на рисунке ниже. Как видно из рисунка, существующая подключенная нагрузка теоретически может быть полностью покрыта котлом-утилизатором, однако в связи с ограничением минимальной тепловой мощности КУ, в межотопительный и начало отопительного периода ГТУ-ТЭЦ вынуждена использовать резервные водогрейные котлы, что дополнительно снижает отпуск котла утилизатора.

Фактические среднегодовые нагрузки ГВС в зоне ГТУ-ТЭЦ не превышают 0,3 Гкал/ч, при договорном значении 1,6 Гкал/ч. Столь существенное расхождение в нагрузках ГВС объясняется выраженной неравномерностью режима использования ГВС потребителями категории «прочие». Фактически нагрузки определены корректировкой расчетного баланса тепловой энергии при данных нагрузках на факт 2017 года.

Рисунок 16 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2017 год

Переключение нагрузок района Заовражье позволит увеличить отпуск тепловой энергии с коллекторов ГТУ-ТЭЦ до 100,0 тыс. Гкал, что в 4 раза выше существующего уровня.

Увеличение подключенной нагрузки ГВС и отпуска ГВС в отопительный и неотопительный период после заселения большинства новостроек района Заовражье, позволит эксплуатировать газотурбинную установку в летний период.

Число часов использования установленной мощности котла-утилизатора в 2024 году составит до 4000 ч.

График Россандера для ГТУ-ТЭЦ на период 2019 года и 2024 года представлен на рисунке ниже.

Рисунок 17 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2019-2024 гг.

Как видно из рисунка, котел-утилизатор газовой турбины в период 2019-2024 года будет иметь число часов использования установленной мощности от 2200 ч до 4000 ч. При этом среднегодовое ЧЧИУМ могло бы составлять до 5500 ч в год (с учетом периода ремонта и обслуживания).

Увеличение ЧЧИУМ КУ до 5500 ч позволит дополнительно отпускать от 84,4 тыс. Гкал до 40,0 Гкал в период 2019-2024 года.

Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ГТУ-ТЭЦ может быть реализовано в случае разработки проекта совместной работы ГТУ-ТЭЦ и городской котельной МП «Теплоснабжение».

Прирост нагрузок ГТУ-ТЭЦ до 2033 года составит 46,1 Гкал/ч. График Россандера ГТУ-ТЭЦ на 2033 год представлен на рисунке ниже.

Рисунок 18 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2033 год

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Отдельно классифицировать мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения невозможно. Все мероприятия, рассмотренные в разделах 4.2 и 4.4 направлены на повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно и экономически нецелесообразно

ТЭЦ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Схемой теплоснабжения предполагается модернизация ТЭЦ ФЭИ с выводом существующего оборудования из эксплуатации. Вывод из эксплуатации ТЭЦ связан с высоким износом основного оборудования, чья мощность не соответствует подключенной нагрузке. Срок службы котлов ТЭЦ ФЭИ составляет 52 года. Существующее оборудование ТЭЦ ФЭИ заменяется водогрейной котельной, мощность которой определяется величиной подключенной фактической нагрузки на площадке ФЭИ.

Состав оборудования ТЭЦ ФЭИ до и после модернизация представлен в таблице ниже.

Таблица 24 – Перечень основного оборудования ТЭЦ ФЭИ до и после модернизации

| Ст. № | Оборудование | Год ввода (последнего капитального ремонта) | Производительность | Оборудование | Год ввода (последнего капитального ремонта) | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До модернизации |  |  | После модернизации |  |  |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-35 | 1952 (2004) | 27,6 Гкал/ч (35 т/ч) | - | - | - |
| 2 | ТП-35 | 1952 (2002) | 27,6 Гкал/ч (35 т/ч) | - | - | - |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПТВ-50 | 1959 (2004) | 50,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-20,0-150 | 2019 | 17,2 Гкал/ч |
| 4 | ПТВ-50 | 1959 (2004) | 50,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-20,0-150 | 2019 | 17,2 Гкал/ч |
| 5 | ПТВМ-50 | 1965 (2004) | 50,0 Гкал/ч | КВ-ГМ-20,0-150 | 2019 | 17,2 Гкал/ч |
| Всего по источнику |  |  | 205,2 Гкал/ч |  |  | 51,6 Гкал/ч |

Модернизация ТЭЦ ФЭИ предполагает отказ от теплоснабжения внешних потребителей по отношению к площадке ФЭИ.

Внешних потребителей предполагается переключить на вновь строящуюся котельную мощностью 32 Гкал/ч в районе пересечения ул. Менделеева и ул. Горького.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Для оценки эффективности строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе отопительных котельных следует оценить рентабельность таких энергоисточников в существующих условиях рынка.

Цена электроэнергии и природного газа принимается по текущей средней цене покупки МП «Теплоснабжение» в 2016 году, стоимость тепловой энергии – по экономически обоснованному тарифу МП «Теплоснабжение» на 2016 год. В таблице ниже приведены соответствующие стоимость эквивалента энергии (руб./ГДж) данных энергоносителей вместе с максимально возможной добавленной стоимостью производства тепловой и электрической энергии при сжигании газа.

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 25 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла и природного газа

| Наименование | Ед. изм. | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена электрической энергии (1-й ценовой зоне) | руб./кВт*ч | 4,06 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии на котельных | руб./Гкал |  | 1469,1 |  |
| Стоимость газа | руб./тыс.нм3 |  |  | 4980 |
| Переводной коэф. для ЭЭ | кВт*ч/ГДж | 277,78 |  |  |
| Переводной коэф. для ТЭ | Гкал/ГДж |  | 0,2389 |  |
| Переводной коэф. для газа | тыс.нм3/ГДж |  |  | 0,038 |
| Стоимость эквивалента энергии | руб./ГДж | 1127,8 | 350,9 | 189,4 |
| Максимально возможная добавленная стоимость | руб./ГДж | 938,4 | 161,5 | - |

Рисунок 19 – Стоимость эквивалента энергии

Экономия от производства электрической энергии из газа равна разнице между добавленной стоимостью (добавленная стоимость в данном случае равна стоимости приобретаемой электроэнергии за минусом стоимость приобретенного газа) и прочими операционными расходами. Максимальная добавленная стоимость соответствует 100% электрическому КПД и отсутствию прочих операционных расходов. Как повышается стоимость эквивалента электрической энергии (стоимость топливной составляющей без учета прочих операционных расходов) при снижении КПД показывает следующий график.

Рисунок 20 – Соотношение себестоимости производства эквивалента энергии

Как видно, топливная составляющая производимой электрической энергии равна цене ее покупки при КПД производства электрической энергии менее 12%. Современные газопоршневые и газотурбинные установки имеют КПД порядка 27% - 40%, что обеспечивает топливную составляющую меньше 500 руб./ГДж.

То же самое, только для стоимости топливной составляющей в кВт*ч электроэнергии, показывает следующий график.

Рисунок 21 – Соотношение топливной составляющей электроэнергии

Для энергоустановок, работающих в комбинированном цикле, электрический КПД определяется расходом условного топлива на выработку электрической энергии, который в свою очередь, зависит от принятого метода разнесения затраченного топлива на производство электрической и тепловой энергии и коэффициентом использования топлива всей установки.

Для исключения условного перекрестного субсидирования между тепловой и электрической частью, для рассматриваемых типов когенерационных источников целесообразно принять удельный расход топлива на выработку тепловой энергии соответствующим современной котельной – 156 кг у.т./Гкал. Для определения характерных соотношений тепловой и электрической мощности для различных групп оборудования в зависимости от электрического КПД установки без теплофикации (конденсационный режим) воспользуемся обобщенными зависимостями.

Рисунок 22 – Соотношения тепловой и электрической мощности для различного генерирующего оборудования в зависимости от электрического КПД

В качестве примера рассмотрим две установки комбинированной выработки на базе:

- паровой турбины типа «Р» (13,0 кгс/см2, 250 °С);

- газовой турбины с электрическим КПД 35% и утилизацией тепла (без дожигания).

Показатели для таких установок представлены в таблицах ниже соответственно.

Таблица 26 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе турбины типа «Р»

| Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность котла-утилизатора, Гкал/ч | Электрический КПД установки в простом цикле, % | Коэффициент использования топлива при комб. Выр., о.е. | УРУТ на ВЭЭ при Кут=0, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВЭЭ при Кут=1, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВТЭ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 14,0 | 5,0 | 0,86 | 2460,0 | 276,0 | 156,0 |

Таблица 27 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе ГТУ

| Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность котла-утилизатора, Гкал/ч | Электрический КПД установки в простом цикле, % | Коэффициент использования топлива при комб. Выр., о.е. | УРУТ на ВЭЭ при Кут=0, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВЭЭ при Кут=1, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВТЭ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,2 | 35,0 | 0,84 | 351,4 | 164,2 | 156,0 |

Как видно из таблиц, при отнесении на тепловую энергию топливной составляющей в размере 156,0 кг у.т./Гкал, УРУТ на выработку электрической энергии при 100% утилизации тепла составит 276,0 г.у.т./кВт*ч для турбины типа «Р» и 164,2 г.у.т./кВт*ч для ГТУ, что соответствует топливной составляющей в 1 кВт*ч производимой электроэнергии – 1,14 руб. и 68 копеек соответственно.

Число часов использования установленной электрической мощности когенерационной установки с  утилизацией тепла не может превышать 5000 ч.

Поскольку в существующих рыночных условия паровая турбина типа «Р» или газотурбинная мини-ТЭЦ не может претендовать на получение платы за мощность, компенсирующую возврат инвестиций и прочие операционные расходы, рассмотрим возможные доли этих расходов в себестоимость электроэнергии, производимой паровой турбиной типа «Р» и ГТУ в когенерационном режиме, при ЧИУМ – 5000 часов и простом сроке окупаемости 7 лет, в зависимости от удельных капитальных вложений.

Составляющая возврата инвестиции

Рисунок 23 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии паровой турбины типа «Р»

Составляющая ФОТ и пр.

Составляющая возврата инвестиций

Рисунок 24 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ

Как видно из приведенных графиков, при удельной стоимости строительства когенерационной остановки на базе паровой турбины типа «Р» более 80 млн. руб./МВт (электрической мощности), прочие составляющие, такие как заработная персонала с социальными отчислениями, налог на имущество, текущие и ремонты и обслуживание, уже не могут быть включены в себестоимость. Фактическая же стоимость строительства рассматриваемых паровых турбин типа «Р» в настоящее составляет 25,0-35,0 млн. руб./МВт, что могло бы делать их строительство в рассмотренных условиях привлекательными. При использовании существующих паровых котлов, генерацию на базе паровых турбин типа «Р» целесообразно рассматривать при электрической мощности от 2 МВт, ЧЧИУМ – 5000 ч, и стоимости строительства 20,0 млн. руб./МВт.

Удельная стоимость строительства ГТУ, при которой прочие составляющие, такие как заработная персонала с социальными отчислениями, налог на имущество, текущие и ремонты и обслуживание, уже не могут быть включены в себестоимость составляет 100 млн. руб./МВт. Фактическая стоимость строительства ГТУ малой мощности составляет 65,0-75,0 млн руб./МВт. При удельной стоимости строительства в 70 млн. руб./МВт, на ФОТ и прочие отчисления будет приходиться 1,0 руб./кВт*ч, или 5,0 млн. руб. в год на 1 МВт установленной мощности (ЧЧИУМ – 5000 ч). Когенерационную установку на базе ГТУ  целесообразно рассматривать при установленной электрической мощности от 4 МВт,  ЧЧИУМ – 5000 ч, и стоимости строительства не выше 75,0 млн. руб./МВт.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается перевод котельных города в пиковый режим работы по отношению к источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также по отношению к крупной котельной МП «Теплоснабжение».

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка котельной МП «Теплоснабжение», ГТУ ТЭЦ ПАО «КСК» будет увеличиваться течение расчетного срока, что обусловлено подключением перспективных потребителей тепловой энергии.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

4.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной МП «Теплоснабжение».

Тепловые сети от котельной МП «Теплоснабжение» были запроектированы на температурный график 150/70. При этом, в проектной документации конкретные параметры графика (зависимость температур теплоносителя от температур наружного воздуха, включая указание на температуру срезки в верхней части, излома в нижней, расчетную температуру внутреннего и наружного воздуха, преобладающий тип приборов отопления и соответствующую зависимость теплоотдачи приборов отопления от температуры теплоносителя, учет внутренних тепловыделений, учет степени инфильтрации (воздухообмена), скорости ветра и прочих факторов) не указаны.

В настоящее время работа осуществляется по температурному графику 150/70 с нижним изломом при 65 °С и верхней срезкой при 115 °С.

Рисунок 25 – Расчетный график температуры воды для тепловой сети МП «Теплоснабжение»

В актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 год и далее для котельной МП «Теплоснабжение» сохраняется существующий график регулирования.

Основные предпосылки (обоснование) для сохранения температурного графика для котельной МП Теплоснабжение.

- Согласно Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 N 80-р, «важнейшими целями в сфере теплоснабжения являются модернизация тепловых сетей с переходом на независимые схемы теплоснабжения, со снижением температуры теплоносителя до 100 °С и ниже, а также с оптимизацией гидравлических режимов»

- При современном уровне цен на электроэнергию и топливо снижение температурного графика в основной рабочей зоне (при температурах от излома до срезки), которая оценивается в 90% по времени всего отопительного периода экономически не целесообразно, т.к. затраты на перекачку (на электроэнергию) значительно превышают экономию на снижении тепловых потерь в сетях. Кроме того, при снижении температурного графика нижний излом графика начинается при более холодных температурах, что приведет к перетопу потребителей в течение более длительного времени. Например, при графике 150/70 нижний излом графика на уровне 65 °С, сопровождающий перетопом по отоплению, происходит при температурах воздуха от +3°С и теплее, тогда как при графике 115/70 начиная от - 3°С.

- В открытых системах теплоснабжения регулирование нагрузки осуществляется не строго качественно, а качественно-количественно. Это связано с наличием автоматического регулирования расхода теплоносителя у всех потребителей горячей воды, а также во всех новостройках. С понижением температуры наружного воздуха и соответствующим повышением температуры теплоносителя расход сетевой воды через автоматизированные узлы уменьшается, что приводит к увеличению напоров у потребителей и увеличению подачи тепла на нужды отопления и вентиляции через неавтоматизированные узлы. Таким образом, при низких температурах наружного воздуха необходима понижающая корректировка либо по температуре ли по напору в сети.

- существующий график 150\70 в основной рабочей зоне (при температурах от излома до срезки) рассчитан с некоторым запасом по температуре, т.к. не учитывает внутренние тепловыделения и предусмотрен для комфортных условий как по температуре (на уровне 22 °С), так и по воздухобмену в помещениях (кратность воздухообмена на уровне  0,7 в час),

- согласно опыту эксплуатации прошлых лет при превышении температуры теплоносителя значения в 115 °С начинается заметный рост инцидентов и аварий во внутридомовых системах горячего водоснабжения, связанных с неисправностью регуляторов температуры горячей воды.

- тепловая нагрузка отопления согласно СНиП определяется как сумма двух компонентов: тепловые потери через ограждающие конструкции (стены, окна, полы, крыши) и на вентиляцию (инфильтрацию) для поддержания заданного воздухообмена. Действующим с 2003 года СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные» произведена существенная корректировка прежних СНИПов «Жилые здания» (СНиП II-Л.1-62,  СНиП II-Л.1-71, СНиП 2.08.01-85,  СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.01-89) в части воздухообмена. Согласно новым российским нормам, а также нормам таких стран как США, Англия, Швеция принимаемая ранее для расчета вентиляции кратность воздухообмена снижена примерно в 2 раза, что приводит к снижению суммарной нагрузки отопления на 20%.

- Опыт работы МП Теплоснабжение на графике со срезкой 115 является положительным. В настоящее время срезка.законодательно не запрещена  (запрет на применение графиков со срезкой, приведенный в п.7.11 СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети”, в актуализированной редакции этого документа СП 124.13330.2012 отменен). Графики со срезкой утверждаются в схемах теплоснабжения для больших городов (более 500 тыс.) Минэнерго России, а также используются на Украине и республике Беларусь.

- Для контроля за фактическим режимом рекомендуется предусмотреть устройство диспетчеризованных контрольных точек за температурой внутреннего воздуха в помещениях. В случае снижения температуры воздуха в контрольных точках либо в иных помещениях ниже допустимого значения рекомендуется применение количественного регулирования отпуска путем повышения напора на источнике с 8,0/2,5 до 8,5/2,5 кгс/см2.

4.8.2. Температурный график, режим потребления на нужды горячего водоснабжения.

Настройка температуры горячей воды в открытых системах осуществляется самостоятельно потребителями на уровне Тгвс=65 градусов (на выходе после регулирующего клапана, на входе в систему горячего водоснабжения).

Настройка циркуляции горячей воды в открытых системах осуществляется самостоятельно потребителями таким образом, чтобы температура горячей воды возвращалась с температурой не более 55 градусов, а снижение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения (Тгвс-Тцирк) происходила не менее чем на 10 градусов. При снижении температуры горячей воды на 15 градусов, согласно оценочным данным, достигаются нормативные затраты на подогрев, используемые при расчетах за коммунальные услуги [1,2,3].

1. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 01.10.2001 N 225

2.Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения. Согласованы Госстроем России (10.03.2004 №СК-1638/12), Департаментом государственного энергетического надзора Минэнерго России (22.12.2003 №32-10-11/1801)

3.Методические рекомендации по разработке оптимальных эксплуатационных режимов функционирования водяных тепловых систем коммунального теплоснабжения на неотапливаемый период. Утвержден 20.01.2005. Роскоммунэнерго

По согласованию с теплоснабжающей организацией возможна настройка Тгвс на иные значения в диапазоне от 60 до 75 градусов. Отклонения от установленных настоящим разделом значений фиксируются двусторонним актом (потребитель и ресурсоснабжающая организация) либо актом с привлечением третьих лиц в случае отказа от подписи одной из сторон и принимаются для взаимных расчетов до составления нового акта.

Совместный температурный график отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в тепловой сети на границе эксплуатационной ответственности, в местах установки приборов учета.

Температура в подающем трубопроводе принимается по графику отпуска в сеть, отопления, вентиляции 150/70 с изломом 65 и срезкой 115 градусов.

Температура в обратном трубопроводе Т2общ после смешения температуры из системы отопления Т2 и системы горячего водоснабжения определяется по формуле Т2общ=(Т2*Gот+Тцирк*Gцирк)/(Gот+Gцирк), где

Gот- договорной среднечасовой расход в системе отопления и вентиляции, т/час, определяется как Qот/(150-70)*1000, где Qот – договорная нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час при -27 градусов

Gцирк – расчетный циркуляционный расход в системе горячего водоснабжения, т/час, определяется как Qгвс/1,35*0,35/(Тгвс-Тцирк)*1000, где Qгвс – среднечасовая договорная нагрузка горячего водоснабжения Гкал/час (месячная нагрузка, деленная на 30,4 дней в месяце и 24 час в сутки), 0,35 – нормативная доля тепловых потерь от нагрузки гвс.

4.8.3. Расчет ущерба, связанного с нарушением режима потребления в части не соблюдения потребителем температурного графика и расхода сетевой воды.

Размер ущерба может быть оценен исходя из расчета трех составляющих:

4.8.3.1. Дополнительные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя.

Расход электроэнергии, необходимой для перекачки теплоносителя сетевыми насосами, установленными на котельной, прямо пропорционален расходу перекачиваемой воды. При увеличении расхода сетевой воды через систему теплопотребления соответственно возрастают и затраты на электроэнергию.

Из номинальной характеристики насоса принимается расход и соответствующая мощность. При перекачке установленными на котельной сетевыми насосами Д1250-125 производительностью 1250 куб.м./час и мощностью W=630 кВт на перекачку одного куб.м. теплоносителя потребляется  630 квт /1250 куб.м./час = 0,5 кВт.час./куб.м. Зная количество сверхнормативно перекачанного теплоносителя Gдоп и стоимость 1 кВт*час определяется реальный ущерб.

Количество сверхнормативно перекачанного теплоносителя Gдоп определяется из пропорции Gфакт/Gнорма=(Т1-Т2норма)/(Т1-Т2факт). Приняв, что Gфакт=Gнорма+Gдоп получим два тождественных выражения

Gдоп = Gнорма*(( Т1-Т2норма)/(Т1-Т2факт)-1) или

Gдоп = Gфакт*(1 - (Т1-Т2факт)/(Т1-Т2норма)).

Gнорма= Gот+Gцирк

4.8.3.2. Увеличенные тепловые потери в обратном трубопроводе.

При возвращении потребителем в тепловую сеть теплоносителя с повышенной (сверхдоговорной) температурой также увеличивается и температура трубопроводов всей тепловой сети от потребителя до котельной. Чем выше температура теплоносителя в трубопроводах тепловой сети, тем выше потери тепловой энергии через тепловую изоляцию.

В целом нормативные тепловые потери составляют 145112 Гкал в год при средней температуре теплоносителя 77,7/55,2 градуса и грунта 6,5 градуса. При таких температурах отношение потерь в подающем о обратном трубопроводах составляет (77,1-6,5)/(55,1-6,5)=70,6/48,6=1,45. При таких температурах доля тепловых потерь в обратном трубопроводе составляет 40,8% или 59200 Гкал в год.

При годовой реализации в 922406 Гкал доля тепловых потерь в обратном трубопроводе учтенная в тарифе составит 59200/922406=6,4 %.

Увеличение температуры в обратном трубопроводе на 1 градус приводит к увеличению тепловых потерь в (55,1+1-6,5)/(55,1-6,5)=49,6/48,6=1,022 раза (на 2,2 %), что в абсолютном значении составит 59200*2,2%=1302 Гкал, а по отношению к реализации. составит 1302/922406=0,0014 (0,14%).

Таким образом, увеличение температуры в обратном трубопроводе на 1 градус приводит к реальному ущербу в размере 0,14% от реализуемой тепловой энергии.

4.8.3.3. Ущерб от снижения реализации тепловой энергии потребителям, из-за снижения напора (перепада давления) у потребителей.

Расчет осуществлен с использованием электронной модели. При существующих расходах в сети с увеличением расхода на 10% напоры у потребителей в среднем уменьшаются с 2,5 до 1,9 кгс/см2, в 1,3 раза, что приводит к снижению циркуляционного расхода теплоносителя через системы теплопотребления потребителей в √1,3 =1,15 раза, при этом теплоотдача приборов отопления снижается в 1,026 раз, или на 2,6 %.

Таким образом, из-за увеличения расхода в сети на 10 % (Gдоп=0,1*Gнорма) происходит снижение теплопотребления Абонентов на 2,6%.

4.8.4. Результаты анализа фактических режимов отпуска тепловой энергии

Настоящая актуализация схемы теплоснабжения сопровождалась предусмотренной Техническим заданием дополнительной работой по анализу фактических режимов отпуска тепловой энергии (по данным приборов учета у потребителей и на котельной), выявления фактических параметров теплопотребления и расчета по этим параметрам оптимальных графиков качественно-количественного регулирования.

Теплогидравлические режимы потребителей и котельной МП «Теплоснабжение» анализировались с помощью специального программного комплекса, позволяющего рассчитывать статические режимы системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) для модели с обобщенным потребителем.

В модели учтены:

А) Параметры, характеризующие конструктивные особенности звеньев СЦТ: параметры теплоотдачи и гидравлического сопротивления прямой и обратной теплотрасс; гидравлическое сопротивление обобщенного потребителя; параметры теплопередачи ограждающих конструкций и теплоотдачи отопительных приборов обобщенного потребителя; расход теплоносителя в системе циркуляции ГВС и параметр теплоотдачи системы циркуляции ГВС; коэффициенты смешения прямого и обратного теплоносителя в систему отопления и (для открытых систем) в систему ГВС;

Б) Возмущающее воздействие – температура наружного воздуха;

В) Режимные управляющие (входные или задаваемые) параметры: температура прямого теплоносителя и располагаемый напор на коллекторах источника;

Г) Режимные параметры состояния системы (выходные параметры): температуры воздуха внутри отапливаемых помещений, температуры воды в системе ГВС (эти два параметра являются целевыми управляемыми параметрами), температуры обратного теплоносителя из отопительной и циркуляционной систем;

Д) Параметры, определяемые поведением «потребителя»: разбор горячей воды, бытовые тепловыделения, изменение теплопередачи ограждающих конструкций степенью открытия оконных проемов (проветривание), и, возможно, дополнительный нагрев сторонними источниками тепла (при недотопах).

Использованный программный комплекс реализует следующие основные типы расчетов:

1) Идентификация фактических параметров, характеризующих конструктивные особенности звеньев СЦТ, и фактических параметров, определяемых поведением «потребителя»,  в результате обработки данных приборов учета, фиксирующих как входные так и выходные параметры на достаточно длительном интервале времени (для не измеряемого выходного параметра – температуры внутреннего воздуха делаются экспертные оценки, распространяемые на некоторый интервал значений температуры наружного воздуха);

2) Моделирование состояния системы (расчет выходных параметров) при заранее идентифицированных, взятых из проектной документации или просто заданных конструктивных параметрах системы и управляющих воздействиях;

3) Расчет требуемых управляющих воздействий, приводящих систему с идентифицированными или заданными параметрами в нужное состояние.

Данные указанных расчетов приведены в Приложении 2.

Ниже приводятся основные выводы из проделанной работы.

1. Договорные нагрузки на отопление зданий в целом весьма точно соответствуют фактическим теплопотерям зданий. В отличие от большинства других городов, где фактические теплопотери существенно ниже договорныъ нагрузок, фактические теплопотери многоквартирных зданий города Обнинска нередко и превышают значения договорных нагрузок (до 15%). Однако входящие в тепловой баланс зданий бытовые теплопоступления, а также теплопоступления от циркуляционных систем ГВС (в сумме составляющие 15-25% от расчетной отопительной нагрузки, позволяют весьма значительно снизить температуру подаваемого теплоносителя.

2. Расход теплоносителя, фактически поступающий в отопительные системы при установившемся гидравлическом режиме, в средней на 25-30% выше номинального для температурного графика 150/70, что также позволяет работать при сниженном наклоне температурного графика качественного регулирования.

3. Для систем теплоснабжения зданий с ГВС и циркуляционными системами характерны относительно высокие значения циркуляционного расхода. Фактический циркуляционный расход в таких зданиях нередко в 5 и более раз превышает расход ГВС, в то время как для проектных значений среднее отношений циркуляционного расхода к расходу на ГВС составляет 2,8 (что также много и обусловлено принятыми проектными решениями циркуляционных систем). В связи с этим, управляющим компаниям должна быть поставлена задача сокращения циркуляционных расходов теплоносителя в зданиях, где фактический перепад температуры в циркуляционной системе составляет менее 8 °С. По экспертной оценке, это позволит сократить циркуляционный расход в среднем на 30%,  что приведет к повышению расхода, поступающего в системы отопления на 10% и обусловит еще один фактор снижения температуры теплоносителя, подаваемого в систему теплоснабжения. Наладка циркуляционных систем оценивается в среднем по 100 000 рублей на одно многоквартирное здание.

4. Анализ фактических теплогидравлических режимов потребителей, выполненный по приборам учета, показал существенное снижение фактического коэффициента теплоотдачи отопительных систем относительно проектных значений. В среднем теплоотдача отопительных систем на 15% меньше проектной, что обусловлено их зарастанием. Управляющим компаниям должна быть поставлена задача промывки отопительных систем, что также даст возможность значительного снижения расчетной температуры теплоносителя. Промывка отопительных систем оценивается в среднем по 40 000 рублей на одно многоквартирное здание.

Практический опыт эксплуатации тепловых сетей МП «Теплоснабжение» показал, что ограничение максимально температуры теплоносителя до 115 °С позволяет обеспечивать расчетную температуру внутри отапливаемых помещений на уровне 18 °С в расчетном режиме. Однако переход на пониженный температурный график (со сниженным углом наклона) в настоящее время не может считаться достаточно обоснованным в силу разнородности потребителей. Так, потребители с системой ГВС и циркуляционной линией ГВС получают дополнительные теплопоступления от циркуляционной системы, которые не получают потребители без циркуляционной системы ГВС. Также потребители находятся в разных условиях, одни, находящиеся ближе к котельной МП «Теплоснабжение», получают теплоноситель с температурой выше тех, что находятся далеко от котельной, у одних потребителей расход теплоносителя через отопительную систему превышает оптимальный, у других он ниже. В таких условиях приходится управлять режимом централизованного теплоснабжения не по «среднему» потребителю, а по потребителю, находящемуся в худших условиях. Для выявления таких потребителей следует обработать гораздо больше информации по фактическим режимам потребителей, что выходит за рамки проделанной в порядке настоящей актуализации схемы теплоснабжения работы.

Работу по идентификации фактических теплогидравлических параметров тепловых сетей и потребителей г. Обнинска целесообразно продолжить. В настоящей актуализации Схемы теплоснабжения для источников теплоснабжения г. Обнинска принят консервативный сценарий для температурных графиков отпуска тепловой энергии с сохранением существующих графиков регулирования. Для крупнейшей теплоснабжающей организации города, – МП «Теплоснабжение», – это график 150/70 70 с нижним изломом при 65 °С и верхней срезкой при 115 °С.

4.8.5. Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах ниже.

Таблица 28 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Городской котельной МП «Теплоснабжение» (пр-д. Коммунальный, 21) на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
|  |  | - паровая | Гкал/ч | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  |  | - водогрейная | Гкал/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 554,4 | 562,4 | 562,4 | 562,4 | 562,4 | 562,4 | 562,4 |
|  |  | - паровая | Гкал/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | - водогрейная | Гкал/ч | 501,4 | 501,4 | 501,4 | 501,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 514,4 | 522,4 | 522,4 | 522,4 | 522,4 | 522,4 | 522,4 |
|  |  | Ограничения мощности |  | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  |  | - паровая | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -водогрейная | Гкал/ч | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | -в паре | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | -в горячей воде | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 534,4 | 534,4 | 534,4 | 534,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 547,4 | 555,4 | 555,4 | 555,4 | 555,4 | 555,4 | 555,4 |
|  |  | -в паре | Гкал/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  |  | -в горячей воде | Гкал/ч | 497,4 | 497,4 | 497,4 | 497,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 510,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 |
|  |  | Краткое описание мероприятий на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР КВГМ-100 ст. №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 444,4 | 425,5 | 427,1 | 431,1 | 420,2 | 420,2 | 420,5 | 420,7 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,7 |  |
|  |  | -в паре | Гкал/ч |  | 2,47 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  | -в горячей воде | Гкал/ч |  | 423 | 424,6 | 428,6 | 417,7 | 417,7 | 418,0 | 418,2 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 397,2 |  |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 26 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 24,0 | 24,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,9 |  |
|  |  | -в паре | Гкал/ч |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | -в горячей воде | Гкал/ч |  | 23 | 23 | 23 | 23,0 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 22,2 |  |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 418,4 | 401,8 | 403,4 | 407,4 | 396,5 | 396,5 | 396,5 | 396,5 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |  |
|  |  | - в паре | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |  |
|  |  | -отопление и вентиляция | Гкал/ч | 354,11 | 362 | 363,25 | 366,45 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 |  |
|  |  | - ГВС (средняя) | Гкал/ч | 62,49 | 38 | 38,35 | 39,17 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 |  |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 416,6 | 400 | 399,9 | 399,73 | 396,47 | 396,47 | 396,47 | 396,47 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 | 376,80 |  |
|  |  | - в паре | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |  |
|  |  | -отопление и вентиляция | Гкал/ч | 354,11 | 362 | 361,91 | 361,77 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 351,10 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 | 332,44 |  |
|  |  | - ГВС (средняя) | Гкал/ч | 62,49 | 38 | 37,99 | 37,96 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 |  |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 |  |
|  |  | И-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 | -19,67 |  |
|  |  | Краткое описание изменения нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переключение потребителей п. Мирный, Старого города и ГКОС на новую котельную мощностью 32Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1040281 | 984344 | 1041228 | 923961 | 1034547 | 1034003 | 1054030 | 1067145 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1025338 | 1027180 |  |
|  |  | -в паре | Гкал | 172785 | 159799 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 | 175690 |  |
|  |  | -в горячей воде | Гкал | 867496 | 824545 | 865538 | 748271 | 858857 | 858313 | 878340 | 891455 | 849648 | 849648 | 849648 | 849648 | 849648 | 849648 | 849648 | 849648 | 849648 | 851490 |  |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 29216 | 23682 | 26280 | 24656 | 25997 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 | 25453 |  |
|  |  |  | % | 2,80% | 2,41% | 2,52% | 2,67% | 2,51% | 2,46% | 2,41% | 2,39% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% |  |
|  |  | В паре, в т.ч. | Гкал | 13744 | 9485 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 | 10299 |  |
|  |  | -ХВО | Гкал | 247 | 207 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |  |
|  |  | - мазутное хоз-во, АКБ | Гкал | 13497 | 9278 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 |  |
|  |  | в горячей воде в т.ч. | Гкал | 15472 | 14197 | 15981 | 14357 | 15698 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 | 15154 |  |
|  |  | -ХВО | Гкал | 4698 | 3942 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |  |
|  |  | Догрев в деаэраторах сетевой воды | Гкал | 113187,9 | 108747,9 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 |  |
|  |  | Пар за турбоприводом | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пар с РОУ на деаэрацию сетевой воды | Гкал | 113187,9 | 108747,9 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 | 103600 |  |
|  |  | Пар с турбопривода на деаэрацию сетевой воды | Гкал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1012065 | 960662 | 1014948 | 899305 | 1008550 | 1008550 | 1028577 | 1041692 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 1001727 |  |
|  | Сторонний источник | Покупка | Гкал | 41601 | 41557 | 43222 | 40236 | 30780 | 30780 | 12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | -в горячей воде | Гкал | 41601 | 41557 | 43222 | 40236 | 30780 | 30780 | 12312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал | 1053666 | 1002219 | 1058170 | 939541 | 1039330 | 1039330 | 1040889 | 1041692 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 999885 | 1001727 |  |
|  |  | Потери в ТС | Гкал | 135472 | 84072 | 132353 | 73614 | 135780 | 135780 | 137339 | 138142 | 127115 | 127115 | 127115 | 127115 | 127115 | 127115 | 127115 | 127115 | 127115 | 128957 |  |
|  |  |  | % | 12,86% | 8,39% | 12,51% | 7,84% | 13,06% | 13,06% | 13,19% | 13,26% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,71% | 12,87% |  |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 135472 | 84072 | 132353 | 73614 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 | 135780 |  |
|  |  | Потери в новых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  | 1559 | 2362 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 7227 |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 |  |
|  |  | И-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 | -14050 |  |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 918194 | 918147 | 925817 | 865927 | 872770 | 872770 | 891238 | 903550 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 |  |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 918194 | 918147 | 925817 | 865927 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 | 872770 |  |
|  |  | - в паре | Гкал | 9006 | 11277 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 | 11092 |  |
|  |  | -отопление и вентиляция | Гкал | 691188 | 691766 | 697274 | 651601 | 656761 | 680235 | 680286 | 684353 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 | 683106 |  |
|  |  | - ГВС (средняя) | Гкал | 218000 | 215104 | 217451 | 203234 | 204917 | 212223 | 212172 | 208105 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 | 207723 |  |
|  |  | Полезный отпуск переключаемым потребителям | Гкал |  |  |  |  |  |  | 18468 | 30780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в горячей воде | Гкал |  |  |  |  |  |  | 18468 | 30780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание изменения полезного отпуска |  |  |  |  |  |  |  | Отказ от покупки тепловой энергии от ТЭЦ ФЭИ (вторая половина года) |  | Переключение потребителей п. Мирный, Старого города и ГКОС на новую котельную мощностью 32Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 3520 | 3444,6 | 3502 | 3156 | 3344 | 3431 | 3434 | 3383 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3356 |  |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 286,1 | 337,5 | 375 | 352 | 371 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |  |
|  |  |  | % | 8,10% | 9,80% | 10,71% | 11,15% | 11,09% | 10,58% | 10,57% | 10,73% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 10,82% |  |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 319,2 | 323,2 | 313 | 174 | 321 | 321 | 325 | 327 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 305 |  |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | тыс. м3 | 319,2 | 323,2 | 313 | 174 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |  |
|  |  | Потери в новых сетях | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |  |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |  |
|  |  | И-1 | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |  |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 2914,8 | 2783,9 | 2814 | 2630 | 2652 | 2747 | 2746 | 2693 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 |  |
|  | Топливо | Потребление топлива | млн. нм3 | 136,1 | 129,1 | 136,8 | 120,9 | 144,9 | 142,0 | 144,5 | 146,1 | 140,0 | 140,0 | 139,9 | 139,8 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,9 |  |
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 159,7 | 150,9 | 159,7 | 141,3 | 163,7 | 160,4 | 163,2 | 165,1 | 158,1 | 158,1 | 158,0 | 157,9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 158,0 |  |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,8 | 156,9 | 157,53 | 157,1 | 160,2 | 157 | 156,6 | 156,4 | 156,1 | 156,1 | 156 | 155,9 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |  |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии, в том числе | тыс. кВт*ч | 26885 | 26792 | 27220 | 24141 | 26983 | 26072 | 27003 | 27551 | 26935 | 27097 | 27164 | 27247 | 27247 | 27620 | 27675 | 27690 | 27714 | 27783 |  |
|  |  | - насосы сетевые | тыс. кВт*ч | 18720 | 18650 | 18874 | 16723 | 18689 | 17783 | 18555 | 18999 | 18715 | 18877 | 18944 | 19027 | 19027 | 19400 | 19454 | 19470 | 19493 | 19548 |  |
|  |  | УРЭЭ СН на ОТЭ | кВт*ч/Гкал | 18,5 | 19,39 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 17,6 | 18 | 18,2 | 18,7 | 18,9 | 18,9 | 19 | 19 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |
|  |  | УРЭЭ СН на ОТЭ (без мероп) | кВт*ч/Гкал |  |  | 18,6 | 18,97 | 19,18 | 19,54 | 19,92 | 20,11 | 20,56 | 20,72 | 20,78 | 20,86 | 20,86 | 21,22 | 21,27 | 21,28 | 21,3 | 21,32 |  |
|  |  | - котлы | тыс. кВт*ч | 8070 | 8047 | 8251 | 7322 | 8198 | 8194 | 8353 | 8457 | 8126 | 8126 | 8126 | 8126 | 8126 | 8126 | 8126 | 8126 | 8126 | 8140 |  |
|  |  | УРЭЭ К на ВТЭ | кВт*ч/Гкал | 7,75 | 8,16 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  |
|  |  | УРЭЭ К на ВТЭ (без мероприятий) |  |  |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  |
|  |  | - вспомогательное | тыс. кВт*ч | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 26,6 | 27,9 | 26,8 | 26,8 | 26,7 | 25,8 | 26,2 | 26,4 | 26,9 | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |  |
| Мероприятия, эффекты в том числе |  | Подрезка рабочих колес сетевых насосов 1Д-1250-125 до размера "а" | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | -700 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 |  |
|  |  | Установка сетевых насосов типа 2хСЭ-1250-100 | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |  |

Таблица 29 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной «Олимп» МП «Теплоснабжение» (ул. Ленина, 153) на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10924 | 10393 | 9344 | 9546 | 10296 | 9526 | 9526 | 9526 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 10296 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 264 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|  |  |  | % | 2,42% | 2,40% | 2,94% | 2,88% | 2,67% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 10660 | 10144 | 9069 | 9271 | 10021 | 9251 | 9251 | 9251 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал | 10660 | 10144 | 9069 | 9271 | 10021 | 9251 | 9251 | 9251 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 |
|  |  | Потери в ТС | Гкал | 0 | 82 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  |  |  | % | 0,00% | 0,81% | 1,00% | 0,98% | 0,91% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 0 | 82 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 10660 | 10062 | 8978 | 9180 | 9930 | 9160 | 9160 | 9160 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 10660 | 10062 | 8978 | 9180 | 9930 | 9160 | 9160 | 9160 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | тыс. м3 | 0 | 0,082 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Топливо | Потребление топлива | млн. нм3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,9 | 150,5 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 305,2 | 286,4 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 28,6 | 28,2 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |

Таблица 30 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «КСК» на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 85,4 | 85,4 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
|  |  | ТФУ | Гкал/ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
|  |  | ПВК | Гкал/ч | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 85,4 | 85,4 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 85 | 85 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |
|  |  | Краткое описание мероприятий на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена котлов Eurotherm |  | Ввод блока ГТУ-ТЭЦ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 23,5 | 23,5 | 25,5 | 40,4 | 49,0 | 63,4 | 67,5 | 67,5 | 68,3 | 70,6 | 73,0 | 75,3 | 76,9 | 77,8 | 79,2 | 80,1 | 80,2 | 80,2 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал/ч |  |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 23,9 | 38,4 | 46,9 | 61,3 | 65,2 | 65,2 | 66,1 | 68,3 | 70,7 | 73,0 | 74,6 | 75,4 | 76,8 | 77,6 | 77,8 | 77,8 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч |  |  | 2,03 | 8,83 | 8,83 | 23,20 | 27,12 | 27,12 | 27,95 | 30,21 | 32,62 | 34,89 | 36,45 | 37,33 | 38,64 | 39,52 | 39,68 | 39,68 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
|  |  | Краткое описание изменения нагрузки |  |  |  |  | Переключение потребителей р-на "Заовражье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 34732 | 44380 | 46820 | 83837 | 97563 | 128122 | 136781 | 139427 | 141188 | 148040 | 153842 | 159610 | 163889 | 166642 | 170176 | 172918 | 174038 | 174766 |
|  |  | Котлы-утилизаторы | Гкал | 23868 | 25060 | 46820 | 74709 | 75714 | 77493 | 78604 | 81063 | 81721 | 94084 | 101811 | 111601 | 120925 | 129253 | 136547 | 144410 | 151682 | 159262 |
|  |  | ПВК (РВК) | Гкал | 8540 | 19338 | 0 | 9128 | 21850 | 50629 | 58178 | 58365 | 59467 | 53957 | 52032 | 48010 | 42965 | 37390 | 33629 | 28508 | 22357 | 15505 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 2324 | 3188 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 5809 | 5809 | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 | 7241 |
|  |  |  | % | 6,69% | 7,18% | 7,56% | 4,22% | 3,63% | 2,76% | 2,59% | 4,17% | 4,11% | 4,89% | 4,71% | 4,54% | 4,42% | 4,35% | 4,25% | 4,19% | 4,16% | 4,14% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 32408 | 41192 | 43280 | 80297,4 | 94023,4 | 124582,4 | 133241,4 | 133618,4 | 135379,4 | 140799,4 | 146601,4 | 152369,4 | 156648,4 | 159401,4 | 162935,4 | 165677,4 | 166797,4 | 167525,4 |
|  | Сети | Потери в ТС | Гкал | 0 | 8373 | 8373 | 12088 | 12161 | 12290 | 12657 | 12984 | 12984 | 13574 | 14257 | 15194 | 16157 | 17024 | 17758 | 18645 | 19419 | 20137 |
|  |  |  | % | 0,00% | 20,30% | 19,30% | 15,05% | 12,93% | 9,86% | 9,50% | 9,72% | 9,59% | 9,64% | 9,73% | 9,97% | 10,31% | 10,68% | 10,90% | 11,25% | 11,64% | 12,02% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 0 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 | 8373 |
|  |  | Потери в новых сетях | Гкал |  |  |  | 449 | 522 | 651 | 1018 | 1345 | 1345 | 1935 | 2618 | 3555 | 4518 | 5385 | 6119 | 7006 | 7780 | 8498 |
|  |  | Потери в переключаемых сетях | Гкал |  |  |  | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
|  | Потребители | Полезный отпуск | Гкал | 32408 | 32819 | 34907 | 68209,4 | 81862,4 | 112292,4 | 120584,4 | 120634,4 | 122395,4 | 127225,4 | 132344,4 | 137175,4 | 140491,4 | 142377,4 | 145177,4 | 147032,4 | 147378,4 | 147388,4 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 32408 | 32819 | 34907 | 34907 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 |
|  |  | Полезный отпуск новым потребителям | Гкал |  |  | 0 | 18689 | 18697 | 49127 | 57419 | 57469 | 59230 | 64060 | 69179 | 74010 | 77326 | 79212 | 82012 | 83867 | 84213 | 84223 |
|  |  | Полезный отпуск переключаемым потребителям | Гкал |  |  |  | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 | 14613,4 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 66,3 | 70,1 | 74 | 76 | 79 | 86 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 16,2 | 17,7 | 19,2 | 21,5 | 24,5 | 31,1 | 32,4 | 31,5 | 31,5 | 30,2 | 28,7 | 26,8 | 25,2 | 23,7 | 22,8 | 21,8 | 20,8 | 19,8 |
|  |  |  | % |  |  |  | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 49,3 | 50,6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 6223,9 | 7112,8 | 6210,8 | 11181,4 | 13079,1 | 17299,3 | 18482,7 | 18495,6 | 18973,5 | 19637,9 | 20356,4 | 21059,9 | 21573,3 | 21892,8 | 22331,6 | 22662,4 | 22778,6 | 22843,2 |
|  |  |  | т.у.т. | 7282 | 8309 | 7266,7 | 13082,4 | 15302,7 | 20240,4 | 21625 | 21640 | 22199,2 | 22976,6 | 23817,2 | 24640,3 | 25241 | 25614,8 | 26128,2 | 26515,3 | 26651,2 | 26726,8 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 224,7 | 201,7 | 167,9 | 162,9 | 162,8 | 162,5 | 162,3 | 162 | 164 | 163,2 | 162,5 | 161,7 | 161,1 | 160,7 | 160,4 | 160 | 159,8 | 159,5 |
| Электрическая часть | Электрическая энергия | Выработка электрической энергии | тыс. кВт*ч | 52639,1 | 60274 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 77148,5 | 83485 | 91512,5 | 99158,1 | 105987 | 111968,6 | 118416,4 | 124379,1 | 130594,5 |
|  |  | В цикле с утилизацией | тыс. кВт*ч | 19571,8 | 20549,2 | 38392,4 | 61261,3 | 62085,1 | 63544,5 | 64455 | 66471,5 | 67011,3 | 77148,5 | 83485 | 91512,5 | 99158,1 | 105987 | 111968,6 | 118416,4 | 124379,1 | 130594,5 |
|  |  | В открытом цикле | тыс. кВт*ч | 33067,4 | 39724,8 | 34607,6 | 11738,7 | 10914,9 | 9455,5 | 8545 | 6528,5 | 5988,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды на выработку электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1722,8 | 3060,2 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3667,2 | 3968,4 | 4350 | 4713,4 | 5038 | 5322,3 | 5628,8 | 5912,3 | 6207,7 |
|  |  | Собственные нужды на выработку тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 1648,9 | 1994,2 | 1650 | 2970,5 | 3446,5 | 4496,8 | 4765,4 | 4688,3 | 4788,6 | 5217,1 | 5344,8 | 5461,3 | 5539,5 | 5579,4 | 5658,3 | 5710,3 | 5713,2 | 5704,5 |
|  |  | Отпуск электрической энергии с шин | тыс. кВт*ч | 49267,5 | 55219,6 | 67880 | 66559,5 | 66083,5 | 65033,2 | 64764,6 | 64841,7 | 64741,4 | 68264,2 | 74171,8 | 81701,2 | 88905,2 | 95369,6 | 100988 | 107077,3 | 112753,6 | 118682,3 |
|  |  | Среднегодовая электрическая мощность | МВт | 6 | 6,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
|  |  | Среднегодовая загрузка | % | 28,90% | 33,10% | 40,10% | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 42,31% | 45,67% | 50,00% | 54,33% | 58,17% | 61,54% | 64,90% | 68,27% | 71,63% |
|  | Расход топлива | Потребление топлива на выработку электрической энергии | тыс. нм3 | 7929,9 | 9261,1 | 15245 | 11627,7 | 11497,4 | 11266,6 | 11122,5 | 10803,6 | 10718,2 | 10326,2 | 11174,3 | 12248,8 | 13272,2 | 14186,2 | 14986,8 | 15849,8 | 16648 | 17479,9 |
|  |  |  | т.у.т. | 9278 | 10806,6 | 17836,6 | 13604,4 | 13451,9 | 13181,8 | 13013,3 | 12640,1 | 12540,3 | 12081,6 | 13073,9 | 14331,1 | 15528,4 | 16597,8 | 17534,5 | 18544,3 | 19478,1 | 20451,4 |
|  |  | В цикле с утилизацией | т.у.т. |  |  | 6012,3 | 9593,7 | 9722,7 | 9951,2 | 10093,8 | 10409,6 | 10494,1 | 12081,6 | 13073,9 | 14331,1 | 15528,4 | 16597,8 | 17534,5 | 18544,3 | 19478,1 | 20451,4 |
|  |  | В открытом цикле | т.у.т. |  |  | 11824,3 | 4010,7 | 3729,3 | 3230,6 | 2919,5 | 2230,6 | 2046,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 176,3 | 179,3 | 244,3 | 186,4 | 184,3 | 180,6 | 178,3 | 173,2 | 171,8 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  |  | Удельный расход топлива на ОТПУСК электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 188,3 | 195,7 | 262,8 | 203,4 | 201,2 | 197,3 | 194,9 | 189,6 | 188,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 172,2 |

Таблица 31 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 |
|  |  | Краткое описание изменения нагрузки |  |  |  |  |  | Отключение внешних потребителей, - 21,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 134570,0 | 134240,4 | 138397,0 | 138397,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 | 83117,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 5356,0 | 5342,9 | 5508,3 | 5508,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 | 1662,3 |
|  |  |  | % | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 129214 | 128897,5 | 132888,7 | 132888,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал | 129214 | 128897,5 | 132888,7 | 132888,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 | 81454,7 |
|  |  | Потери в ТС | Гкал | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
|  |  |  | % | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
|  | Потребители | Собственное потребление | Гкал | 75543,0 | 75352,5 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 | 77754,7 |
|  |  | Полезный отпуск сторонним потребителям | Гкал | 49971,0 | 49845,0 | 51434,0 | 51434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 49971,0 | 49845,0 | 51434,0 | 51434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 160,1 | 159,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 17890,0 | 17846,2 | 18398,8 | 18398,8 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 | 10972,7 |
|  |  |  | т.у.т. | 20983,1 | 20931,7 | 21579,8 | 21579,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 | 12869,8 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 3223,6 | 3215,7 | 3315,3 | 3315,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 | 1706,3 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |

Таблица 32 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной ФГБНУ «ВНИИРАЭ» на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17970,0 | 18883,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 | 18410,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 570,0 | 472,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
|  |  |  | % | 3,2% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 17400,0 | 18411,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал | 17400,0 | 18411,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 | 17950,0 |
|  |  | Потери в ТС | Гкал | 970,0 | 911,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  |  | % | 5,6% | 4,9% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 970,0 | 911,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | Потребители | Собственное потребление | Гкал | 5930,0 | 7100,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 |
|  |  | Полезный отпуск сторонним потребителям | Гкал | 10500,0 | 10400,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 10500,0 | 10400,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 | 11270,0 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  |  |  | % | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | тыс. м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 2700,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
|  |  |  | т.у.т. | 3134,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 | 3647,0 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,1 | 198,1 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 881,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 50,6 | 43,5 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |

Таблица 33 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 43315,2 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 | 40630,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 433,2 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 406,1 |
|  |  |  | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 42882,1 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал | 42882,1 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 | 40223,9 |
|  |  | Потери в ТС | Гкал | 2165,8 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 |
|  |  |  | % | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 2165,8 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 | 2034,0 |
|  | Потребители | Собственное потребление | Гкал | 30306,6 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
|  |  | Полезный отпуск сторонним потребителям | Гкал | 10409,7 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 10409,7 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 | 14189,9 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 32,1 | 32,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 31,9 | 31,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  | % | 99,3% | 99,3% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 5753,5 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 | 5573,2 |
|  |  |  | т.у.т. | 6501,5 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 | 6297,7 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1699,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 39,6 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |

Таблица 34 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|  |  | Мощность существующего оборудования, Гкал/ч | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч | 26,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения) | Гкал/ч | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 |
|  |  | Прирост нагрузок нового строительства | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Переключение нагрузок | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал | 50070,6 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 | 60200,0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал | 1678,4 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |
|  |  |  | % | 3,4% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 48392,2 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал | 48392,2 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 | 58690,0 |
|  |  | Потери в ТС | Гкал | 3387,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 |
|  |  |  | % | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | Гкал | 3387,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 | 4108,0 |
|  | Потребители | Собственное потребление | Гкал | 42000,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 | 52712,0 |
|  |  | Полезный отпуск сторонним потребителям | Гкал | 3005,2 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |
|  |  | Полезный отпуск в существующей зоне | Гкал | 3005,2 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 | 1870,0 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне) | тыс. м3 | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 | 7019,7 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 | 8439,8 |
|  |  |  | т.у.т. | 8199,1 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 | 9857,8 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,4 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2195,2 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал | 45,4 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |

Таблица 35 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии БМК-Заовражье на период Схемы теплоснабжения

| Звено |  | Наименование | Ед. изм. | Предыдущий период |  | Период Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| Мощности | Источник | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Ограничения мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | Мощность "Нетто", Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
|  |  | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,7 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17,3 | 18,6 | 19,9 | 21,2 | 22,6 | 23,9 | 25,2 | 29,1 |
|  | Сети | Потери в ТС, Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
|  | Потребители | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,7 | 21 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 28,7 |
| Энергии | Источник | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 10683 | 16111 | 16111 | 16111 | 19694 | 21247 | 22800 | 24352 | 26315 | 27869 | 29421 | 30974 | 35924 |
|  |  | Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  | 107 | 161 | 161 | 161 | 197 | 212 | 228 | 243 | 263 | 279 | 294 | 310 | 359 |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  | 10576 | 15950 | 15950 | 15950 | 19497 | 21035 | 22572 | 24109 | 26052 | 27590 | 29127 | 30664 | 35565 |
|  | Сети | Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  | 10576 | 15950 | 15950 | 15950 | 19497 | 21035 | 22572 | 24109 | 26052 | 27590 | 29127 | 30664 | 35565 |
|  |  | Потери в ТС | Гкал |  |  |  |  |  | 407 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1627 |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  | 3,85% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 4,18% | 3,87% | 3,61% | 3,38% | 4,68% | 4,42% | 4,19% | 3,98% | 4,57% |
|  | Потребители | Полезный отпуск сторонним потребителям | Гкал |  |  |  |  |  | 10169 | 15136 | 15136 | 15136 | 18683 | 20221 | 21758 | 23295 | 24832 | 26370 | 27907 | 29444 | 33938 |
| Технико-экономические показатели | Вода | Потребление воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 3,24 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 5,98 | 6,48 | 6,88 | 7,38 | 8,02 | 8,52 | 8,92 | 9,42 | 10,96 |
|  |  | Собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 10,8 |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  | 98,8% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,9% | 98,5% | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,5% |
|  |  | Потери в ТС | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
|  |  | Разбор т/н на ГВС | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Топливо | Потребление топлива | тыс. нм3 |  |  |  |  |  | 1465,7 | 2210,4 | 2210,4 | 2210,4 | 2702,0 | 2915,1 | 3128,1 | 3341,1 | 3610,4 | 3823,5 | 4036,5 | 4249,6 | 4928,8 |
|  |  |  | т.у.т. |  |  |  |  |  | 1656,2 | 2497,8 | 2497,8 | 2497,8 | 3053,2 | 3294,1 | 3534,8 | 3775,5 | 4079,7 | 4320,6 | 4561,3 | 4802,0 | 5569,5 |
|  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  | ЭЭ | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  | 434 | 654 | 654 | 654 | 799 | 862 | 925 | 988 | 1068 | 1131 | 1194 | 1257 | 1458 |
|  |  | УРЭЭ | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Согласно СиПР Калужской области на 2018-2022 годы, ввод новых и модернизация существующих источников энергии с использованием возобновляемых источников не предусматривается. На территории Калужской области отсутствуют местные виды топлива, ввиду чего их использование при производстве электрической и тепловой энергии на территории г. Обнинска невозможно.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для ТЭЦ и котельных является природный газ.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города Обнинска, от трех газораспределительных станций находящихся на балансе ПАО «Газпром»:

- ГРС «Обнинск-1» («Комсомольская»);

- ГРС «Обнинск-2» («Белкино»);

- ГРС «Карпово».

Качество газа на трех ГРС не различается между собой и соответствует требованиям  ГОСТ. Калорийность газа в последние годы возрастает.

Поставку природного газа осуществляет АО «Газпром распределение Обнинск».

Резервным видом топлива для ТЭЦ и некоторых котельных является топочный мазут. Сводные данные о видах топлива, применяемого на источниках теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 36 - Виды топлива, применяемого для производства тепловой энергии на источниках теплоснабжения города Обнинск

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование источника | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "Калужская сбытовая компания" | ГТУ-ТЭЦ | природный газ | дизельное топливо |
| 2 | МП "Теплоснабжение" | Городская котельная | природный газ | нет/мазут |
| 3 |  | Котельная "Олимп" | природный газ | нет |
| 4 | АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | ТЭЦ ФЭИ | природный газ | топочный мазут |
| 5 | АО "НИФХИ" | НИФХИ | природный газ | нет |
| 6 | АО "ОНПП "Технология" | ОНПП | природный газ | топочный мазут |
| 7 | ФГБНУ "ВНИИРАЭ" | ВНИИРАЭ | природный газ | нет |

- Предложения по строительству и модернизация тепловых сетей

  - Переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г.

К началу отопительного сезона 2022 г. ТЭЦ ФЭИ выводится из эксплуатации «в связи с моральным и техническим износом оборудования» (письмо АО «ГНЦ РФ ФЭИ» Главе Администрации г. Обнинска от 20.01.2017 №224/7.53-04/279Б). Для теплоснабжения собственных объектов АО «ГНЦ РФ ФЭИ» планирует строительство нового источника на территории промплощадки. Теплоснабжение сторонних потребителей прекращается.

На текущий момент ТЭЦ ФЭИ имеет подключенную нагрузку 59,62 Гкал/ч в воде (отопление – 27,973 Гкал/ч, вентиляция – 30,137 Гкал/ч, ГВС – 1,5 Гкал/ч). Из них нагрузка собственных объектов ФЭИ составляет 42,622 Гкал/ч; нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» – 15,908 Гкал/ч; нагрузка сторонних потребителей, не присоединенных к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» – 1,08 Гкал/ч.

При отказе ФЭИ от теплоснабжения всех сторонних потребителей возникает необходимость поставки тепловой энергии объектам, непосредственно присоединенным к тепловым сетям от котельной МП «Теплоснабжение» в Старом городе и п. Мирный, а также очистным сооружениям (КОС).

Для переключения потребителей ТЭЦ ФЭИ, непосредственно присоединенных к тепловым сетям от котельной МП «Теплоснабжение» в Старом городе и п. Мирный необходимо провести следующий ряд мероприятий.

    - Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева от котельной МП «Теплоснабжение» до ТК-58

Возможность переключения потребителей Старого города и п. Мирный существует, так как тепловые сети ТЭЦ ФЭИ в этих зона непосредственно связаны с тепловыми сетями котельной. Однако, в связи со значительным приростом тепловой нагрузки на котельную МП «Теплоснабжение» необходимо провести модернизацию тепловой сети Ду600 от котельной до ТК-1 на Ду700 и тепловой сети Ду700 на Ду900 на участках от ТК-15 до ТК-16 и от ТК-64 до ТК-58.

На участках тепловой сети Ду700 от ТК-1 до ТК-15 и от ТК-16 до ТК-64 необходимо провести модернизацию без увеличения диаметров трубопроводов ввиду ряда отсутствия технической возможности расширения канала для прокладки трубопроводов Ду900. Канал участка от ТК-1 до ТК-15 находится над двумя электрическими кабелями и под газопроводом высокого давления, на плите перекрытия канала проложены 7 кабелей и 5 асбестно-цементных труб с кабелями. Канал участка от ТК-16 до ТК-64 находится над водопроводом Ду200 и над газопроводом Ду150, на плите перекрытия канала проложен кабель связи. Существенного влияния на гидравлический режим сети при сохранении диаметров трубопроводов указанных участков оказано не будет.

Модернизация трубопроводов поможет поддерживать необходимый гидравлический режим тепловой сети, в особенности в северной и северо-западной части города (мкр. 51 и др.).

Стоимость модернизации составит 271,831 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г., из них для 65,595 млн. руб. предусмотрено финансирование за счет бюджета (модернизация участка тепловой сети Ду700 на Ду900 по ул. Королева от ТК-61б до ТК-58). Перечень реконструируемых участков с указанием источника финансирования мероприятия представлен в таблице 37.

- Таблица 37 – Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева от котельной МП «Теплоснабжение» до ТК-58

| Начальный узел | Конечный узел | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Длина, м | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел-1 | К-1 | 600 | 700 | 25 | 2021 | Плата за подключение | 2410 |
| К-1 | К-1б | 700 | 700 | 56 | 2020 | Плата за подключение | 7303 |
| К-1б | У-1(К-15) | 700 | 700 | 73 | 2018 | Плата за подключение | 9520 |
| У-1(К-15) | У-1(К-16) | 700 | 900 | 458 | 2021 | Плата за подключение | 59726 |
| К-61а | К-61б | 700 | 900 | 210 | 2023 | Плата за подключение | 27385 |
| К-62 | К-61а | 700 | 900 | 185 | 2022 | Плата за подключение | 24125 |
| К-63 | К-62 | 700 | 900 | 287 | 2023 | Плата за подключение | 37427 |
| К-64 | К-63 | 700 | 900 | 161 | 2022 | Плата за подключение | 20996 |
| У-1(К-16) | У-2(К-16) | 700 | 900 | 10 | 2019 | Плата за подключение | 1304 |
| У-2(К-16) | У-3(К-16) | 700 | 900 | 10 | 2019 | Плата за подключение | 1304 |
| У-3(К-16) | К-64 | 700 | 700 | 113 | 2024 | Плата за подключение | 14736 |
| К-58а | К-58 | 700 | 900 | 178 | 2025 | Бюджет | 23212 |
| К-61 | К-58а | 700 | 900 | 191 | 2025 | Бюджет | 24908 |
| К-61б | К-61 | 700 | 900 | 134 | 2023 | Плата за подключение | 17475 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 271831 |

    - Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров

В связи с приростом перспективной тепловой нагрузки, изменением зон действия и температурных графиков источников необходимо провести модернизацию с увеличением диаметров трубопроводов квартальных тепловых сетей для повышения их пропускной способности.

Стоимость модернизация составит 76,69 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г., из них для 43,354 млн. руб. предусмотрено финансирование за счет бюджета. Перечень реконструируемых участков с указанием источника финансирования мероприятия представлен в таблице 38.

- Таблица 38 – Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров

| Начальный узел | Конечный узел | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Длина, м | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-21-6 | У-Жук.6 | 50 | 70 | 37 | 2019 | Бюджет | 545 |
| ТК-24-18 | ТК-24-19 | 70 | 100 | 62 | 2019 | Бюджет | 1055 |
| ТК-24-19 | ТК-24-19а | 70 | 100 | 42 | 2019 | Бюджет | 714 |
| ТК-24-19а | ТК-24-20 | 70 | 100 | 54 | 2019 | Бюджет | 919 |
| ТК-24-20 | ТК-24-21 | 70 | 80 | 72 | 2019 | Бюджет | 1143 |
| ТК-24-21 | ТК-24-22 | 70 | 80 | 67 | 2019 | Бюджет | 1064 |
| У-(35-4) | У-Сам.пр.12 | 32 | 50 | 36,2 | 2019 | Бюджет | 452 |
| У-(Жук.10) | У-2(Жук.10) | 50 | 70 | 47 | 2019 | Бюджет | 693 |
| У-(Терап) | У-01(Терап) | 80 | 100 | 32,32 | 2019 | Бюджет | 550 |
| У-01(Терап) | ТК-24-18 | 80 | 100 | 2 | 2019 | Бюджет | 34 |
| У-1(Слалом) | У-3(Роза) | 50 | 70 | 90 | 2019 | Бюджет | 1327 |
| У-2(Жук.10) | ТК-21-6 | 50 | 70 | 14 | 2019 | Бюджет | 206 |
| У-Жук.6 | Жук.,6 | 50 | 70 | 5 | 2019 | Бюджет | 74 |
| К-101 | У-Лен.206 | 80 | 100 | 51 | 2020 | Бюджет | 867 |
| К-103 | У-Лен.180 | 125 | 150 | 20 | 2020 | Бюджет | 454 |
| К-82/45 | ТК-45-8 | 200 | 250 | 67 | 2020 | Бюджет | 2279 |
| ТК-16-11 | Лейп.,2 | 50 | 70 | 43 | 2020 | Бюджет | 634 |
| ТК-40а-10 | У-2(Зв.21) | 150 | 200 | 43 | 2020 | Бюджет | 1219 |
| ТК-40а-9 | У-1(зв.17) | 150 | 200 | 50 | 2020 | Бюджет | 1417 |
| ТК-45-12 | У-Акс.12 | 70 | 125 | 24 | 2020 | Бюджет | 463 |
| ТК-45-8 | ТК-45-9 | 150 | 200 | 80 | 2020 | Бюджет | 2268 |
| ТК-51-19 | ТК-51-20 | 150 | 200 | 40 | 2020 | Бюджет | 1134 |
| ТК-51-20 | ТК-51-21 | 150 | 200 | 48 | 2020 | Бюджет | 1361 |
| ТК-51-21 | ТК-51-23 | 125 | 150 | 64 | 2020 | Бюджет | 1451 |
| ТК-51-23 | ТК-51-24 | 80 | 100 | 36 | 2020 | Бюджет | 612 |
| ТК-51-25 | У-03Лен.194 | 80 | 100 | 63 | 2020 | Бюджет | 1072 |
| ТК-51-26 | У-Лен.174 | 80 | 100 | 8 | 2020 | Бюджет | 136 |
| ТК-52-19а | У-1Гаг.44 | 100 | 150 | 6 | 2020 | Бюджет | 136 |
| ТК-52-19а | У-Гаг.37в | 125 | 150 | 50 | 2020 | Бюджет | 1134 |
| ТК-8-3 | ТК-8-4 | 100 | 125 | 10 | 2020 | Бюджет | 193 |
| ТК-8-4 | ТК-8-5а | 100 | 125 | 28 | 2020 | Бюджет | 540 |
| ТК-8-5а | ТК-8-6 | 100 | 125 | 97,7 | 2020 | Бюджет | 1883 |
| У-(Акс.10) | У-2(Акс.10) | 50 | 80 | 40 | 2020 | Бюджет | 635 |
| У-(Акс.12) | У-(Акс.10) | 50 | 80 | 21 | 2020 | Бюджет | 333 |
| У-(Лен.182) | У-2(Лен.182) | 100 | 125 | 25 | 2020 | Бюджет | 482 |
| У-03Лен.194 | У-Лен.194 | 80 | 100 | 59 | 2020 | Бюджет | 1004 |
| У-1(Гаг.36) | У-2(Гаг.36) | 80 | 100 | 77 | 2020 | Бюджет | 1310 |
| У-1(Зв.15) | У-3Зв.15 | 150 | 200 | 8 | 2020 | Бюджет | 227 |
| У-1(зв.17) | У-2(Зв.17) | 150 | 200 | 14 | 2020 | Бюджет | 397 |
| У-1(Лен.174) | У-2(Лен.174) | 80 | 100 | 25 | 2020 | Бюджет | 425 |
| У-1(Лен.180) | У-(180.1) | 100 | 125 | 7,71 | 2020 | Бюджет | 149 |
| У-1(Лен.180) | У-2(Лен.180) | 100 | 125 | 25 | 2020 | Бюджет | 482 |
| У-1Гаг.44 | У-1(Гаг.44) | 100 | 150 | 15 | 2020 | Бюджет | 340 |
| У-2(Гаг.36) | У-3(Гаг.36) | 70 | 80 | 56 | 2020 | Бюджет | 889 |
| У-2(Зв.17) | У-3(Зв.17) | 150 | 200 | 6 | 2020 | Бюджет | 170 |
| У-2(Зв.21) | У-2(Зв.21) | 150 | 200 | 11 | 2020 | Бюджет | 312 |
| У-2(Лен.180) | У-3(Лен.180) | 100 | 125 | 25 | 2020 | Бюджет | 482 |
| У-2(Лен.182) | У-Лен.182 | 80 | 100 | 17 | 2020 | Бюджет | 289 |
| У-3(Зв.17) | ТК-40а-10 | 150 | 200 | 25 | 2020 | Бюджет | 709 |
| У-3(Лен.180) | У-(Лен.182) | 100 | 125 | 30 | 2020 | Бюджет | 578 |
| У-3Зв.15 | ТК-40а-9 | 150 | 200 | 25 | 2020 | Бюджет | 709 |
| У-4(Акс.7) | У-3(Акс.7) | 125 | 150 | 32 | 2020 | Бюджет | 726 |
| У-5(Акс.7) | У-4(Акс.7) | 125 | 150 | 32 | 2020 | Бюджет | 726 |
| У-6(Акс.7) | У-5(Акс.7) | 125 | 150 | 32 | 2020 | Бюджет | 726 |
| У-7(Акс.7) | У-6(Акс.7) | 125 | 150 | 32 | 2020 | Бюджет | 726 |
| У-Акс.12 | У-(Акс.12) | 70 | 125 | 6 | 2020 | Бюджет | 116 |
| У-Гаг.36 | У-1(Гаг.36) | 100 | 125 | 36 | 2020 | Бюджет | 694 |
| У-Лен.174 | У-1(Лен.174) | 80 | 100 | 15 | 2020 | Бюджет | 255 |
| У-Лен.180 | У-1(Лен.180) | 125 | 150 | 7 | 2020 | Бюджет | 159 |
| У-Лен.182 | ТК-51-26 | 80 | 100 | 23 | 2020 | Бюджет | 391 |
| У-Лен.194 | Лен.,194/3 | 80 | 100 | 1 | 2020 | Бюджет | 17 |
| У-Лен.206 | У-(Лен.206) | 80 | 100 | 51 | 2020 | Бюджет | 867 |
| ТК-5(ПЗ) | У-1(Г-600) | 125 | 150 | 38 | 2019 | Плата за подключение | 862 |
| У-1(Г-600) | У-2(Г-600) | 125 | 150 | 93 | 2019 | Плата за подключение | 2109 |
| У-2(Г-600) | У-3(Г-600) | 125 | 150 | 75 | 2019 | Плата за подключение | 1701 |
| У-3(Г-600) | ТК-1(Г-600) | 125 | 150 | 116 | 2019 | Плата за подключение | 2631 |
| К-11 | У-1(Лен.63) | 125 | 200 | 30 | 2020 | Плата за подключение | 850 |
| К-34 | У-4(Тр.пл.1) | 50 | 80 | 29 | 2020 | Плата за подключение | 460 |
| ТК-10-15 | ТК-10-15а | 80 | 150 | 34 | 2020 | Плата за подключение | 771 |
| ТК-10-15а | У-Комс.27 | 80 | 150 | 16 | 2020 | Плата за подключение | 363 |
| ТК-10-16а | ТК-10-16 | 125 | 150 | 11 | 2020 | Плата за подключение | 249 |
| ТК-10-17 | У-ТК-10-17 | 125 | 150 | 7 | 2020 | Плата за подключение | 159 |
| ТК-10-18 | У-10-18 | 100 | 150 | 1 | 2020 | Плата за подключение | 23 |
| ТК-10-24а | ТК-10-25 | 80 | 100 | 28 | 2020 | Плата за подключение | 476 |
| ТК-10-27 | ТК-10-15 | 70 | 150 | 70 | 2020 | Плата за подключение | 1588 |
| ТК-15-10 | ТК-15-10см | 70 | 125 | 83 | 2020 | Плата за подключение | 1600 |
| ТК-15-10см | У-2(15-10б) | 70 | 125 | 16 | 2020 | Плата за подключение | 308 |
| ТК-15-3 | ТК-15-8 | 80 | 125 | 46 | 2020 | Плата за подключение | 887 |
| ТК-15-4 | ТК-15-7 | 80 | 125 | 22 | 2020 | Плата за подключение | 424 |
| ТК-15-7 | ТК-15-3 | 80 | 125 | 62 | 2020 | Плата за подключение | 1195 |
| ТК-15-8 | ТК-15-10 | 80 | 125 | 118 | 2020 | Плата за подключение | 2275 |
| ТК-32а-4 | ТК-32а-5 | 150 | 200 | 53 | 2020 | Плата за подключение | 1503 |
| ТК-32а-5 | ТК-32а-6 | 150 | 200 | 113,5 | 2020 | Плата за подключение | 3218 |
| ТК-32а-6 | ТК-32а-6а | 125 | 150 | 73 | 2020 | Плата за подключение | 1656 |
| ТК-32а-6а | У-32-6а | 125 | 150 | 93 | 2020 | Плата за подключение | 2109 |
| ТК-9-1 | ТК-5-1 | 150 | 200 | 88 | 2020 | Плата за подключение | 2495 |
| У-(180.1) | У-1(Лен.178) | 100 | 125 | 12,28 | 2020 | Плата за подключение | 237 |
| У-(К-3а) | К-3а | 100 | 200 | 15 | 2020 | Плата за подключение | 425 |
| У-(К-3а) | У-10-18 | 100 | 200 | 2 | 2020 | Плата за подключение | 57 |
| У-2(15-10б) | ТК-15-10в | 70 | 125 | 75 | 2020 | Плата за подключение | 1446 |
| У-2(Гор.9) | Гор.,9 | 50 | 80 | 5 | 2020 | Плата за подключение | 79 |
| У-2(Лен.63) | У-3(Лен.63) | 125 | 200 | 8 | 2020 | Плата за подключение | 227 |
| У-3(Лен.63) | ТК-15-1 | 125 | 200 | 8 | 2020 | Плата за подключение | 227 |
| У-Комс.27 | ТК-10-16а | 125 | 150 | 18 | 2020 | Плата за подключение | 408 |
| У-ТК-10-17 | ТК-10-18 | 100 | 150 | 14 | 2020 | Плата за подключение | 318 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 76690 |

    - Капитальные затраты на переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г.

Суммарные капитальные затраты на мероприятия по переключению тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г. составят 69,8 млн. руб. (без НДС) в ценах 2020 г.

Суммарные капитальные затраты, разнесенные по годам проведения мероприятий, представлены таблице 39.

- Таблица 39 – Суммарные капитальные затраты на мероприятия по переключению тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Капитальные затраты (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплового вывода из котельной Ду300, 12м | 2022 | 396 |
| 2 | Строительство нового участка тепловой сети от котельной до ТК-1-3 Ду200, 180м | 2022 | 5260 |
| 3 | Строительство нового участка тепловой сети от котельной до тепловой камеры Авт-1 Ду250, 33м | 2022 | 1052 |
| 4 | Перекладка участка тепловой сети между ТК-7-1 и ТК-2-6 с Ду100 на Ду125, 144м | 2022 | 3253 |
| 5 | Перекладка участка тепловой сети от ТК-2-3 до ТК-2-6 с Ду50 на Ду125, 255м | 2022 | 5760 |
| 6 | Строительство тепловой сети от ТК-2-6 до М-2: Ду150, 280м | 2022 | 8185 |
| 7 | Строительство теплотрассы вдоль ул. Менделеева от вновь строящейся котельной в районе пересечения ул.Менделеева и ул. Горького протяженностью Ду=150 мм 600 п.м | 2022 | 14862 |
| 8 | Перекладка тепловой сети от У-3(Оч) до У-2б(Оч.): с Ду150 на Ду100, 109,5м | 2022 | 2360 |
| 9 | Перекладка тепловой сети от У-2б(Оч.) до У-2а(Оч.): с Ду150 на Ду50, 88,5м | 2022 | 1288 |
| 10 | Установка ИТП на ГВС у потребителей Старого города | 2021 | 12561 |
| 11 | Установка ИТП на ГВС у потребителей п.Мирный | 2021 | 14794 |
|  | ИТОГО |  | 69771 |

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО ГО «Город Обнинск» под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Общие положения

Строительства новых магистральных трубопроводов для подключения перспективных тепловых нагрузок к котельной МП «Теплоснабжение» не требуется.

На момент актуализации схемы теплоснабжения для подключения перспективного микрорайона «Заовражье» к Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 построена тепловая сеть Ду400 мм от тепловой камеры К-8.

В перспективных зонах действия обоих источников предусматривается строительство распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей. Подключение перспективных потребителей должно осуществляться по независимой и закрытой схеме через теплообменники. Стоимость подключения перспективных потребителей определялась, исходя из установленных для ТСО плат за подключение, представленных в таблице 40.

Таблица 40 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. Обнинске в 2015-2018 г. (без НДС), тыс. руб./(Гкал/ч)

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| - плата при подключении нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч |  |  |  |  |
| - период действия | - | 13.05.-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |
| - создание /модернизация тепловых сетей подземной канальной прокладки, Ду 50-250 мм | - | 5 470 | 1 449 | 1 502,221 |
| - создание /модернизация тепловых сетей подземной бесканальной прокладки, Ду 50-250 мм | - | - | 5 614 | - |
| - создание /модернизация тепловых сетей подземной бесканальной прокладки, Ду 701 мм и выше | - | - | - | 5 821,235 |
| - создание /модернизация тепловых пунктов | - | 3 252 | 2 185 | 2 266,184 |
| реквизиты документов | - | Приказ МТР КО от 25.04.2016 №50-РК | Приказ МТР КО от 12.12.2016 №216-РК | Приказ МКП КО от 27.11.2017 №240-РК |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» |  |  |  |  |
| - плата при подключении нагрузки более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения |  |  |  |  |
| - период действия | - | 29.08.-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |
| - проведение мероприятий по подключению | - | 373,472 | 373,472 | 373,472 |
| - создание /модернизация тепловых сетей, в т.ч.: | - | 9 860,983 | 9 860,983 | - |
| - подземная канальная прокладка, Д251-400мм | - | 1 384,495 | 1 384,495 | 1 384,495 |
| - подземная бесканальная прокладка, Д50-250мм | - | 1 377,093 | 1 377,093 | 1 377,093 |
| - подземная бесканальная прокладка, Д251-400мм | - | 7 099,395 | 7 099,395 | 7 099,395 |
| - создание /модернизация тепловых пунктов | - | 1 074,940 | 1 074,940 | 1 074,940 |
| реквизиты документов | - | Приказ МТР КО от 01.08.2016 №88-РК | Приказ МТР КО от 01.08.2016 №89-РК | Приказ МКП КО от 18.12.2017 №416-РК |

Перечень перспективных потребителей в зоне централизованного теплоснабжения представлен в таблице 41. Перспективные источники указаны согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения г. Обнинска.

Таблица 41 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске

| № п/п | Источник теплоснабжения | Микрорайон | Название объекта | Год подключения здания | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Многоквартирный жилой дом 2Д (организация - ООО «Пик-Запад»), кадастровый квартал - 40:27:030503:92 | 2018 | 0,509 | 0,161 | 0,386 | 0 | 0,67 | 0,895 |
| 2 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Многоквартирный жилой дом 3Д (организация - ООО «Пик-Запад»), кадастровый квартал - 40:27:030503:92 | 2019 | 0,509 | 0,161 | 0,386 | 0 | 0,67 | 0,895 |
| 3 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Жилой район "Зайцево" | Жилой комплекс «Звездный городок» (заявители - Администрация г. Обнинска, ООО «Спарта») в районе жилого комплекса «Зайцево» | 2019 | 0,838 | 0,251 | 0,602 | 0 | 1,089 | 1,44 |
| 4 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Корпус Центра реабилитации, расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Любого, д. 2. | 2019 | 0,112 | 0,037 | 0,088 | 0 | 0,149 | 0,2 |
| 5 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 40 микрорайон | Маг. Магнит, Маркса, 64 (заявитель - АО "Тандер") | 2019 | 0,009 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,01 | 0,013 |
| 6 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Общеобразовательная школа на 1100 мест (организация - ООО «Пик-Запад») в 55 микрорайоне, кадастровый квартал - 40:27:030503:92 | 2019 | 0,828 | 0,193 | 0,463 | 0 | 1,021 | 1,291 |
| 7 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Пос. Обнинское | Овощехранилище, ул.Лесная, 13а (заявитель - Администрация г.Обнинска, Соловьева Славяна Сергеевна) | 2019 | 0,038 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0,039 | 0,04 |
| 8 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Офисно-складской комплекс. 1 этап – складское здание (организация - ООО «Ивека плюс») | 2019 | 0,286 | 0,007 | 0,017 | 0 | 0,293 | 0,303 |
| 9 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Набивной цех, Киевское шоссе, 3 (заявитель - Администрация г. Обнинска, ЗАО «Газремэнерго») | 2019 | 0,056 | 0,001 | 0,004 | 0 | 0,058 | 0,06 |
| 10 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Район хлебозавода по ул. Курчатова | Завод по производству натуральных соков и детского питания р-он Курчатова, 51 (заявитель - ООО "Натурпроинвест") | 2019 | 1,401 | 0,037 | 0,089 | 0 | 1,438 | 1,49 |
| 11 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон | Жилой комплекс экономического класса мкр. 46 (р-он Курчатова, 35) (заявитель - Администрация г. Обнинска, ООО "Рус Строй Групп") | 2019 | 0,792 | 0,237 | 0,568 | 0 | 1,029 | 1,36 |
| 12 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Производств. предприятия, базы строит.,коммунальн., транспортн. и др. предприятий промзона Мишково (рядом с котельн. МПТС), заявитель - Администрация г. Обнинска | 2019 | 0,014 | 0 | 0,001 | 0 | 0,014 | 0,015 |
| 13 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Район хлебозавода по ул. Курчатова | Завод по производству натуральных соков и детского питания р-он Курчатова, 51 (заявитель - ООО "Натурпроинвест") | 2019 | 2,605 | 0,069 | 0,165 | 0 | 2,674 | 2,77 |
| 14 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 45 микрорайон | Здание сервисного центра ИП "Караханян" (заявитель - Администрация г.Обнинска ИП"Караханян") | 2019 | 0,593 | 0,016 | 0,037 | 0 | 0,608 | 0,63 |
| 15 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 23 микрорайон | Административное здание (организация - ООО «Гелан») | 2020 | 0,242 | 0,006 | 0,015 | 0 | 0,248 | 0,257 |
| 16 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Жилой дом по ул.Парковой (на месте сущ. ж/д 11/13), заявители - Администрация г. Обнинска, ООО "СМУ Мособлстрой" | 2020 | 0,194 | 0,058 | 0,14 | 0 | 0,253 | 0,334 |
| 17 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | Многоэтажный жилой дом (корпус № 3 первой очереди строительства) (организация - ООО «СберСтройИнвест») | 2020 | 0,593 | 0,192 | 0,462 | 0 | 0,785 | 1,054 |
| 18 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | Многоэтажный жилой дом (корпус № 4) (организация - ООО «СберСтройИнвест») | 2020 | 0,593 | 0,192 | 0,462 | 0 | 0,785 | 1,054 |
| 19 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 2 микрорайон | Дача Морозова ул. Пирогова, 1 (заявитель - Музей истории г.Обнинска) | 2020 | 0,108 | 0,022 | 0,052 | 0 | 0,13 | 0,16 |
| 20 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 32а микрорайон | Существующее здание, реконструкция СДЮСШОР "КВАНТ", Цветкова, 8, (заявитель - ООО "Стрелковый клуб "Калужский рубеж") | 2020 | 0,237 | 0,055 | 0,133 | 0 | 0,293 | 0,37 |
| 21 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Складское здание (организация - ООО «ИВЕКА-АВТО») | 2020 | 0,015 | 0 | 0,001 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 22 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Здание АБК – 1 этап (организация - ООО «ЭнергоЦентрМонтаж»), участок №7 по Генплану | 2020 | 0,089 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,091 | 0,094 |
| 23 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 24 микрорайон | Здание морга (Пионерский проезд, 10, земельный участок с кадастровым номером: 40:27:020302:778) | 2020 |  |  |  |  |  | 0,088 |
| 24 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 3 микрорайон | Теннисные корты, Ленина, 7а МАУ СШОР "Квант" | 2020 |  |  |  |  |  | 0,065 |
| 25 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 2 микрорайон | Храм св. блгв. кн. Александра Невского по ул. Менделеева (заявитель - Администрация г. Обнинска) | 2021 | 0,036 | 0,008 | 0,019 | 0 | 0,044 | 0,055 |
| 26 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | 5-ти этажный жилой дом (организация - ООО «Источник») по ул. Горького, 82, кадастровый номер - 40:27:020402:34 | 2021 | 0,122 | 0,032 | 0,077 | 0 | 0,154 | 0,199 |
| 27 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 19 микрорайон | 3-х этажный жилой дом ул. Шацкого и Пионерский проезд (заявитель ООО "Мирабель") | 2021 | 0,06 | 0,013 | 0,031 | 0 | 0,073 | 0,091 |
| 28 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Застройка многоквартирными домами в 55 микрорайоне | 2021 | 1,757 | 0,555 | 1,333 | 0 | 2,312 | 3,09 |
| 29 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | Многоэтажный жилой дом (корпус № 5) (организация - ООО «СберСтройИнвест») | 2021 | 0,593 | 0,192 | 0,462 | 0 | 0,785 | 1,054 |
| 30 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 3 микрорайон | Центр медицинско и социальной реабилитации "Здоровье" Пирогова, 15 (заявитель - Администрация г. Обнинска) | 2021 | 0,237 | 0,055 | 0,133 | 0 | 0,293 | 0,37 |
| 31 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Жилой дом №7 согласно ППТ 11 микрорайона | 2021 | 0,286 | 0,116 | 0,278 | 0 | 0,401 | 0,563 |
| 32 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 15 микрорайон | Здание под размещение составных частей комплексного тренажера для подготовки экипажей подводных лодок проекта 636.3 в учебном центре ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» г. Обнинск Калужской области (шифр Т-41/14-2). | 2021 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 33 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 29 микрорайон | Офисно-деловой центр "Акваспас" пересечение улиц Курчатова и Королева (ранее Гостиница на участке с кадастровым номером 40:27:030802:32) | 2021 |  |  |  |  |  | 0,301 |
| 34 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 45 микрорайон | «Реконструкция клиники № 2 с пристройкой МРНЦ имени А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России г. Обнинск». | 2021 |  |  |  |  |  | 1,415 |
| 35 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 51 микрорайон | ИФЗ (Ленина 189) ФИЦ ЕГС РАН земельный участок с кадастровым номером 40:27:020102:3 | 2021 |  |  |  |  |  | 0,394 |
| 36 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 6 микрорайон | Детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14 Земельный участок с кадастровым номером: 40:27:020403:10 | 2021 |  |  |  |  |  | 0,323 |
| 37 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Застройка многоквартирными домами в 55 микрорайоне | 2022 | 1,757 | 0,555 | 1,333 | 0 | 2,312 | 3,09 |
| 38 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Застройка многоквартирными домами в 55 микрорайоне | 2022 | 1,757 | 0,555 | 1,333 | 0 | 2,312 | 3,09 |
| 39 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | Многоэтажный жилой дом (корпус № 6) (организация - ООО «СберСтройИнвест») | 2022 | 0,593 | 0,192 | 0,462 | 0 | 0,785 | 1,054 |
| 40 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Застройка многоквартирными домами в 55 микрорайоне (северная часть) | 2023 | 1,757 | 0,555 | 1,333 | 0 | 2,312 | 3,09 |
| 41 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Производственно-лабораторный комплекс 1 и 2 этап (организация - ООО «Порционные продукты») по ул. Красных зорь, участок №13 по Генплану | 2024 | 0,072 | 0,002 | 0,005 | 0 | 0,073 | 0,076 |
| 42 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 20 микрорайон | Здание "Клиника №1" пр. Ленина, 74в (заявители - Администрация г. Обнинска, ООО "Клиника №1") | 2024 | 0,507 | 0,101 | 0,243 | 0 | 0,608 | 0,75 |
| 43 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | 2 здания Киевское шоссе, 33 (ИП Караханян) | 2024 | 1,038 | 0,03 | 0,072 | 0 | 1,068 | 1,11 |
| 44 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Завод по производству металла (организация - ООО «Констар»), участок №9 по Генплану | 2024 | 0,065 | 0,002 | 0,004 | 0 | 0,067 | 0,069 |
| 45 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 12 микрорайон | Жилой дом со встр. автостоянкой р-он гор. парка (кафе "Карусель") (заявители - Администрация г. Обнинска, корп. "Русская недвижимость" ) | 2024 | 0,582 | 0,174 | 0,418 | 0 | 0,756 | 1 |
| 46 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон | 15ти этажный жилой дом в южной части 46 мкр. (заявитель - Тарасов А.Б.) | 2024 | 0,369 | 0,12 | 0,288 | 0 | 0,489 | 0,657 |
| 47 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Земельный участок под производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий на территории промзоны "Мишково" 40:27:040202:119 | 2024 | 1,129 | 0,03 | 0,071 | 0 | 1,158 | 1,2 |
| 48 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 30 микрорайон | Жилой комплекс ул. Курчатова, 21 (заявитель - АО "Балтиская финансово-строительная компания") | 2024 | 2,825 | 1,146 | 2,75 | 0 | 3,971 | 5,575 |
| 49 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Жилой район "Зайцево" | Детский сад вместимостью 100 мест вблизи ж. д. по ул. Ленина, 203 | 2024 | 0,111 | 0,004 | 0,01 | 0 | 0,115 | 0,12 |
| 50 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Набивной цех, Киевское шоссе, 3 (40:27:040202:0075, запрос от администрации города) | 2024 |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 51 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (корпусы № 2,3,4,5,6) (организация - ООО «СберСтройИнвест») - ЖК Мирный | 2025 | 4,15 | 1,34 | 3,4 | 0 | 5,49 | 7,5 |
| 52 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 15 микрорайон | Жилой комплекс с подземным паркингом ул. Кончаловского, 8 (заявители - Администрация г. Обнинска, ООО "Восход"). Демонтаж здания (ТЦ Ритм) с договорной нагрузкой 0,41 Гкал/ч. Увеличение нагрузки на 2,812-0,41=2,402 Гкал/ч | 2025 | 1,217 | 0,494 | 1,185 | 0 | 1,711 | 2,402 |
| 53 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Жилой дом №9 согласно ППТ 11 микрорайона | 2025 | 0,173 | 0,065 | 0,155 | 0 | 0,238 | 0,328 |
| 54 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | Объекты ОДЗ по ул. К. Маркса | 2025 | 0,871 | 0,193 | 0,462 | 0 | 1,064 | 1,333 |
| 55 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 15 микрорайон | Жилой дом с подземным паркингом на земельном участке с кадастровым номером 40:27:020401:0029 ул. Кончаловского, 8, ООО "Восход" | 2025 | 1,7 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | 2,64 |
| 56 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 52 микрорайон | Детское дошкольное учреждение на 260 мест, мкр. 52 в районе школы № 16 г. Обнинска Калужской области земельный участок с кадастровым номером: 40:27:030302:6325 | 2025 |  |  |  |  |  | 0,688 |
| 57 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 51а микрорайон | "Детская образовательная организация на 300 мест в мкр.51а в г. Обнинске Калужской области" Земельный участок 40:27:030301:6034 | 2025 |  |  |  |  |  | 0,703 |
| 58 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Промзона Мишково земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:179 под строительство офисно-складского центра | 2025 |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 59 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:030803:2130, 40:27:030803:2129 по ул. Красных Зорь ("Зона инновационного развития") | 2025 |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 60 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Магазин с автосервисом на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040405:92 ул. Железнодорожная ЗАО "Аэродом" | 2025 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 61 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Жилой дом №10 согласно ППТ 11 микрорайона | 2026 | 0,112 | 0,042 | 0,101 | 0 | 0,154 | 0,213 |
| 62 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Участки №10, 11, 12, 15 зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь, согласно Генеральному плану | 2026 | 0,653 | 0,144 | 0,347 | 0 | 0,798 | 1 |
| 63 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Жилой район "Зайцево" | Объекты ОДЗ по ул. Ленина | 2027 | 0,871 | 0,193 | 0,462 | 0 | 1,064 | 1,333 |
| 64 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Объект научно-иследовательского назначения Красных Зорь (заявитель - ООО "МС-Эксперт"), участок №8 по Генплану | 2027 | 0,094 | 0,021 | 0,05 | 0 | 0,115 | 0,144 |
| 65 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Жилой район "Зона 2" | Объекты ОДЗ в Зоне 2 | 2029 | 0,871 | 0,193 | 0,462 | 0 | 1,064 | 1,333 |
| 66 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Проектируемый научно-исследовательский медицинский центр по ул. Красных Зорь (заявитель - Администрация г. Обнинска, ООО "Валкон"), участки №1, 2 по Генплану | 2029 | 3,424 | 0,798 | 1,916 | 0 | 4,222 | 5,34 |
| 67 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Жилой дом №14 согласно ППТ 14 микрорайона | 2030 | 0,042 | 0,018 | 0,042 | 0 | 0,06 | 0,085 |
| 68 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Объект административного, научно-исследовательского и производственно-складского назначения, по ул. Красных Зорь, напротив НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» (ул. Курчатова, 21), заявитель - Администрация г. Обнинска | 2030 | 0,595 | 0,119 | 0,285 | 0 | 0,714 | 0,88 |
| 69 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Жилой дом №11 согласно ППТ 11 микрорайона | 2031 | 0,156 | 0,065 | 0,155 | 0 | 0,22 | 0,311 |
| 70 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Жилой дом №12 согласно ППТ 11 микрорайона | 2032 | 0,239 | 0,087 | 0,208 | 0 | 0,326 | 0,447 |
| 71 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Жилой дом №13 согласно ППТ 14 микрорайона | 2033 | 0,199 | 0,072 | 0,174 | 0 | 0,271 | 0,373 |
| 72 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Киевское шоссе, 31 (ООО "Кварцит") 5/304 от 12.02.2018 |  |  |  |  |  |  | 0,027 |
| 73 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", здание котельной № 1, ул. Лесная (зем. участок 40:27:040501:24) |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 74 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 55 микрорайон | ДДУ на 140 мест (южная часть) 40:27:030503:93 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 75 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:451 (запрос от администрации города) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 76 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 |  | Склад боеприпасов в/ч 3382 (реконструкция системы отопления здания склада боеприпасов и вещевого склада воинской части 3382) |  |  |  |  |  |  | 0,062 |
| 77 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 |  | М-н "Памятники", Курчатова, 19б (запрос от администрации города) |  |  |  |  |  |  | 0,002 |
| 78 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 |  | Ленина, 85 Участок - 40:27:020302:1639 (запрос от администрации г. Обнинска (ООО "Трансрегион-инвест")) |  |  |  |  |  |  | 0,413 |
| 79 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Промзона Мишково, участок 40:27:040202:328 (запрос от администрации города) |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 80 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 19 микрорайон | Стадион "Труд" Шацкого, 1 МАУ СШОР "Квант" |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 81 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Земельный участок 40:27:030803:88 (запрос от администрации города) |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 82 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Земельный участок ПЗ Мишково, кадастровый номер: 40:27:040201:112 (запрос от администрации города) |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 83 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Земельный участок ПЗ Мишково, кадастровый номер: 40:27:040301:111(запрос от администрации города) |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 84 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | 3-х этажный 12-ти квартирный жилой дом № 8 (организация - ООО «Новый город»), кадастровый номер - 40:27:030401:453, мкр. 1 | 2018 | 0,061 | 0,013 | 0,031 | 0 | 0,074 | 0,092 |
| 85 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | Многоквартирный жилой дом №1 – 1 этап многоквартирного жилого комплекса и объектов инфраструктуры (организация - ООО «Калуга-Лидер»), кадастровый номер - 40:27:020101:1 | 2018 | 0,548 | 0,178 | 0,427 | 0 | 0,726 | 0,975 |
| 86 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | Многоквартирный жилой дом №2 – 1 этап многоквартирного жилого комплекса и объектов инфраструктуры (организация - ООО «Калуга-Лидер»), кадастровый номер - 40:27:020101:1 | 2019 | 0,497 | 0,161 | 0,387 | 0 | 0,659 | 0,884 |
| 87 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 22 этажный односекционный жилой дом (номер согласно ППТ - 3А) | 2021 | 0,42 | 0,136 | 0,327 | 0 | 0,557 | 0,748 |
| 88 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | ДОУ на 120 мест и начальная школа на 50 учащихся | 2022 | 0,074 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,076 | 0,08 |
| 89 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2023 | 0,52 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,691 | 0,929 |
| 90 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3 этажный 2-секционный жилой дом | 2023 | 0,02 | 0,005 | 0,013 | 0 | 0,025 | 0,032 |
| 91 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2023 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 92 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2025 | 0,52 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,691 | 0,929 |
| 93 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2025 | 0,52 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,691 | 0,929 |
| 94 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 22 этажный односекционный жилой дом (номер согласно ППТ - 3Б) | 2025 | 0,336 | 0,136 | 0,327 | 0 | 0,473 | 0,664 |
| 95 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3 этажный 2-секционный жилой дом | 2025 | 0,02 | 0,005 | 0,013 | 0 | 0,025 | 0,032 |
| 96 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3 этажный 2-секционный жилой дом | 2025 | 0,02 | 0,005 | 0,013 | 0 | 0,025 | 0,032 |
| 97 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2025 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 98 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2025 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 99 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | Офисы и автостоянка на 300 и 260 машино/мест | 2025 | 0,222 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,227 | 0,235 |
| 100 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2026 | 0,52 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,691 | 0,929 |
| 101 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2026 | 0,52 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,691 | 0,929 |
| 102 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 22 этажный односекционный жилой дом (номер согласно ППТ - 3В) | 2026 | 0,336 | 0,136 | 0,327 | 0 | 0,473 | 0,664 |
| 103 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3-этажный жилой дом | 2026 | 0,01 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,012 | 0,016 |
| 104 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2026 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 105 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2026 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 106 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2027 | 0,52 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,691 | 0,929 |
| 107 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2027 | 0,815 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1,081 | 1,454 |
| 108 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3-этажный жилой дом | 2027 | 0,01 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,012 | 0,016 |
| 109 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2027 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 110 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2027 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 111 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2028 | 0,468 | 0,17 | 0,409 | 0 | 0,638 | 0,877 |
| 112 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2028 | 0,733 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1 | 1,373 |
| 113 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3-этажный жилой дом | 2028 | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,011 | 0,015 |
| 114 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2028 | 0,332 | 0,073 | 0,176 | 0 | 0,405 | 0,507 |
| 115 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2028 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 116 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2029 | 0,733 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1 | 1,373 |
| 117 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 16/17/18-этажный 6-ти секционный жилой дома | 2029 | 0,209 | 0,094 | 0,227 | 0 | 0,304 | 0,436 |
| 118 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3-этажный жилой дом | 2029 | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,011 | 0,015 |
| 119 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2029 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 120 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | Офисы и автостоянка на 200 машино/мест | 2029 | 0,222 | 0,006 | 0,013 | 0 | 0,227 | 0,235 |
| 121 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2030 | 0,733 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1 | 1,373 |
| 122 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 3-этажный жилой дом | 2030 | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,011 | 0,015 |
| 123 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2030 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 124 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2031 | 0,733 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1 | 1,373 |
| 125 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 17-этажный жилой дом | 2031 | 0,209 | 0,094 | 0,227 | 0 | 0,304 | 0,436 |
| 126 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2031 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 127 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2032 | 0,733 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1 | 1,373 |
| 128 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2032 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 129 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 5 | 2033 | 0,489 | 0,178 | 0,426 | 0 | 0,666 | 0,915 |
| 130 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2033 | 0,733 | 0,267 | 0,64 | 0 | 1 | 1,373 |
| 131 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 17-этажный жилой дом | 2033 | 0,209 | 0,094 | 0,227 | 0 | 0,304 | 0,436 |
| 132 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 5 | 2033 | 0,346 | 0,076 | 0,184 | 0 | 0,423 | 0,53 |
| 133 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 | 2033 | 0,519 | 0,115 | 0,275 | 0 | 0,634 | 0,794 |
| 134 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 1 | Жилой дом по адресу: Славского, 7 | 2021 | 0,9 | 0,25 | 0,6 | 0 | 1,15 | 1,5 |
| 135 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 1 | Жилой дом по адресу: Славского, 9 | 2021 | 0,9 | 0,25 | 0,6 | 0 | 1,15 | 1,5 |
| 136 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 1 | Жилой дом по адресу: Славского, 11 | 2021 | 1,655 | 0,177 | 0,424 | 0 | 1,832 | 2,079 |
| 137 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 1 | Жилой дом по адресу: Левитана, 10 | 2021 | 1,542 | 0,205 | 0,492 | 0 | 1,747 | 2,034 |
| 138 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", квартал 8 | Спорткомплекс по адресу: пр.Ленина, 250 | 2021 | 0,65 | 0,029 | 0,07 | 0 | 0,679 | 0,72 |
| 139 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", квартал 2 |  | 2022 | 2,627 | 0,657 | 1,576 | 0 | 3,284 | 4,203 |
| 140 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 3 | Жилой дом по адресу: Антоненко, 7 | 2022 | 0,679 | 0,251 | 0,603 | 0 | 0,93 | 1,282 |
| 141 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 3 | Жилой дом по адресу: Славского, 10 | 2022 | 0,679 | 0,251 | 0,603 | 0 | 0,93 | 1,282 |
| 142 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 3 | Жилой дом по адресу: Славского, 12 | 2022 | 0,679 | 0,251 | 0,603 | 0 | 0,93 | 1,282 |
| 143 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 3 | Жилой дом по адресу: Славского, 14 | 2022 | 0,679 | 0,251 | 0,603 | 0 | 0,93 | 1,282 |
| 144 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 3 | Жилой дом по адресу: Левитана, 6 | 2022 | 0,679 | 0,251 | 0,603 | 0 | 0,93 | 1,282 |
| 145 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 1 | Детский сад по адресу: Осенняя, 13 | 2022 | 0,22 | 0,075 | 0,18 | 0 | 0,295 | 0,4 |
| 146 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", квартал 7 | Районная поликлиника и стационар по адресу: Левитана, 3 | 2022 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 147 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье" | Международный центр гимнастики | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 148 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье", микрорайон 1 | Жилой дом по адресу: Славского, 5 | 2023 | 1,56 | 0,35 | 0,84 | 0 | 1,91 | 2,4 |
|  | Всего |  |  |  | 81,673 | 18,945 | 46,596 | 0 | 98,922 | 138,421 |

    - Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах МО ГО г. Обнинск

Суммарные капитальные затраты на строительство и модернизацию тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска в ценах 2020 г. составят 292,945 млн. руб. (без НДС).

Суммарные капитальные затраты представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от источников МО ГО г. Обнинск

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МП «Теплоснабжение» (Коммунальный пр., 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к котельной МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 8 810 | 14 476 | 12 229 | 13 442 | 4 092 | 14 549 | 4 862 | 2 066 | 2 517 | 0 | 11 368 | 1 644 | 530 | 762 | 635 | 91983 |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 | тыс. руб. | 6 351 | 1 834 | 3 325 | 1 994 | 4 609 | 0 | 9 328 | 10 468 | 13 149 | 12 673 | 11 251 | 9 914 | 10 753 | 9 884 | 10 370 | 115901 |
| БМК-Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье | тыс. руб. | 0 | 0 | 25473 | 12308 | 18310 | 5529 | 7435 | 10439 | 2673 | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85061 |
| МО ГО г. Обнинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. руб. | 15162 | 16310 | 41027 | 27744 | 27011 | 20078 | 21625 | 22973 | 18339 | 15567 | 22619 | 11557 | 11283 | 10645 | 11006 | 292945 |

    - Модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По мере роста тепловых нагрузок перспективного микрорайона «Заовражье» к 2021 г. потребуется модернизация с увеличением диаметра вывода Ду300 мм от ГТУ ТЭЦ №1 на Ду500 мм. Капитальные затраты на модернизацию тепловой сети составят 56,898 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г. Источником финансирование мероприятий предусмотрена плата за подключение.

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация тепловой сети Ду300 на Ду500 от ГТУ ТЭЦ №1 до УТ-5 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 56898 | 56898 |
| Всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 56898 | 56898 |

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

При существующем положении в системе теплоснабжения г. Обнинска три основных источника тепловой энергии (котельная МП «Теплоснабжение», ТЭЦ ФЭИ и Обнинская ГТУ ТЭЦ №1) имеют связанную между собой систему тепловых сетей, позволяющую резервировать часть нагрузки друг друга. После вывод из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ резервировать друг друга будут котельная МП «Теплоснабжение» и Обнинская ГТУ ТЭЦ №1. Строительство дополнительных тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для повышения надежности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

    - Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса

Для поддержания необходимого гидравлического режима в микрорайонах 38, 39, 40А, 45, 52, 55 и увеличения пропускной способности необходима модернизация магистральной тепловой сети котельной по ул. Энгельса от ТК-82б до ТК-85 Ду400 мм на Ду500 мм общей протяженностью 700 м.

Суммарные капитальные затраты на модернизацию магистрали составят 54 млн. руб. (без НДС) в ценах 2020 г. Финансирование мероприятия будет осуществляться из платы за подключение.

Перечень реконструируемых участков представлен в таблице 44.

Таблица 44 – Модернизация  магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса

| Начальный узел | Конечный узел | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Длина, м | Срок реализации мероприятия | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-84 | К-85 | 400 | 500 | 115 | 2018 | 8868 |
| К-83 | К-84 | 400 | 500 | 134 | 2018 | 10333 |
| К-82 | К-83 | 400 | 500 | 123 | 2021 | 9485 |
| К-82б | К-82 | 400 | 500 | 58 | 2019 | 4472 |
| К-82 | К-82/45 | 400 | 500 | 122 | 2021 | 9407 |
| К-82/45 | К-82 | 400 | 500 | 148 | 2021 | 11412 |
| Всего | - | - | - | - | - | 53977 |

Таблица 45 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса от ТК-82б до ТК-85 Ду400 мм на Ду500 мм общей протяженностью 700 м | тыс. руб. | 19201 | 15884 | 18892 |

    - Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов

Квартальные тепловые сети в перспективной зоне действия котельной МП «Теплоснабжение» на некоторых участках имеют завышенный диаметр, особенно это характерно для участков на конечных потребителей с малой тепловой нагрузкой. Скорость теплоносителя в таких сетях порой не достигает 0,1-0,2 м/с, что приводит к чрезмерному остыванию теплоносителя и развитию внутренней коррозии. При планировании капитальных ремонтов тепловых сетей необходимо учитывать этот факт и предусматривать модернизацию трубопроводов с уменьшением их диаметров.

На 2018 г. в МП «Теплоснабжение» составлен перечень участков тепловых сетей, для которых планируется уменьшение диаметров. Этот перечень с указанием капитальных затрат представлен в таблице ниже.

При переключении к 2020 г. потребителей в Старом городе и п. Мирный на котельную МП «Теплоснабжение» значительно снизится тепловая нагрузка на магистральной тепловой сети Ду500 по ул. Комсомольской от ТК-2 до ГСК «Автолюбитель» и тепловой сети на п. Мирный от ул. Пирогова до ТК-М-23А, что также приведет снижению скорости теплоносителя в указанных тепловых сетях, чрезмерному остыванию теплоносителя, развитию внутренней коррозии и чрезмерным тепловым потерям. Для устранения этих факторов необходимо провести модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов.

Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопровод составят 56,459 млн. руб. (без НДС) в ценах 2020 г. Финансирование мероприятия будет осуществляться из инвестиционной составляющей в тарифе.

Таблица 46 –Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов

| Начальный узел | Конечный узел | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Длина, м | Год проведения модернизация | Капитальные затраты на модернизацию без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральная тепловая сеть Ду500 по ул. Комсомольской от ТК-2 до ГСК «Автолюбитель» |  |  |  |  |  |  |
| К-2 | Х/з-1 | 500 | 150 | 179 | 2021 | 4060 |
| Х/з-1 | У-1(Х/з) | 500 | 150 | 32 | 2021 | 726 |
| У-1(Х/з) | У-(Вт) | 500 | 125 | 190 | 2021 | 3663 |
| У-(Вт) | У-3(Авт) | 500 | 125 | 63 | 2021 | 1214 |
| У-2(Авт) | У-3(Авт) | 500 | 125 | 111 | 2021 | 2140 |
| У-2(Авт) | У-1(Авт) | 500 | 100 | 60 | 2021 | 1021 |
| Авт-1 | У-1(Авт) | 500 | 100 | 34 | 2021 | 578 |
| Тепловая сеть на п. Мирный от ул. Пирогова до ТК-М-23А |  |  |  |  |  |  |
| М-9 | У-(М-10) | 150 | 70 | 98 | 2021 | 1445 |
| У-(М-10) | У-(М-11) | 150 | 70 | 25 | 2021 | 369 |
| У-(М-11) | У-(М-11б) | 150 | 100 | 22 | 2021 | 374 |
| М-11г | М-11в | 250 | 100 | 14 | 2021 | 238 |
| М-11в | У-(М-11б) | 250 | 100 | 189 | 2021 | 3215 |
| М-23а | М-11г | 250 | 100 | 64 | 2021 | 1089 |
| М-5 | М-5(смотр) | 150 | 70 | 20 | 2021 | 295 |
| М-5(смотр) | М-9 | 150 | 70 | 19 | 2021 | 280 |
| М-4 | М-5 | 125 | 50 | 31 | 2021 | 387 |
| План капитального ремонта МП «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| К-52 | У-Лен.126 | 100 | 80 | 35,5 | 2018 | 564 |
| К-66б | У-1(Кур.39) | 80 | 50 | 32 | 2018 | 399 |
| К-98 | К-98а | 50 | 32 | 63 | 2018 | 629 |
| К-98а |  | 50 | 32 | 10 | 2018 | 100 |
| М-14 | Дубрав.,корп.№4 | 40 | 32 | 15 | 2018 | 150 |
| М-17 | Дубрав.,корп.№1 | 40 | 32 | 17 | 2018 | 170 |
| М-36 | Песч.,32 | 50 | 40 | 33 | 2018 | 412 |
| М-39 | Пионер.пр.,31а/м.Лилия | 50 | 32 | 24 | 2018 | 239 |
| ТК-(сан. Сиг.) | У-(сан. Сигнал) | 150 | 125 | 7 | 2018 | 135 |
| ТК-14-18 | ТК-14-19 | 100 | 70 | 36 | 2018 | 531 |
| ТК-15-17 | Лен.,21а | 40 | 32 | 23 | 2018 | 230 |
| ТК-15-2 | ТК-15-9 | 70 | 50 | 32 | 2018 | 399 |
| ТК-16-12 | У-Кр.з7а | 80 | 70 | 63,4 | 2018 | 935 |
| ТК-23-12 | ТК-23-17 | 70 | 40 | 91 | 2018 | 1135 |
| ТК-23-17 | ТК-23-13 | 70 | 40 | 15 | 2018 | 187 |
| ТК-24-8б | У-Лен.83 | 70 | 50 | 23 | 2018 | 287 |
| ТК-2-5 | ТК-2-5(СМ) | 80 | 50 | 29 | 2018 | 362 |
| ТК-2-5 | ТК-2-4 | 80 | 50 | 69 | 2018 | 861 |
| ТК-2-5(СМ) | ТК-2-6 | 80 | 50 | 37 | 2018 | 462 |
| ТК-25-1 | ТК-25-2 | 200 | 125 | 224,2 | 2018 | 4322 |
| ТК-26-15 | У-Шк-ин(прач) | 50 | 40 | 10,4 | 2018 | 130 |
| ТК-26-18г | ТК-(сан. Сиг.) | 150 | 125 | 131 | 2018 | 2525 |
| ТК-26-4 | ТК-26-5б | 125 | 100 | 77 | 2018 | 1310 |
| ТК-27-14 | Лен.,90 | 70 | 50 | 27 | 2018 | 337 |
| ТК-32-3 | У-(Ком.10а) | 50 | 40 | 54,2 | 2018 | 676 |
| ТК-32-3 | У-Хозблок(Школ. | 50 | 32 | 29,3 | 2018 | 292 |
| ТК-3-3 | У-Миг.7 | 50 | 32 | 7,76 | 2018 | 77 |
| ТК-3-4 | У-1(Миг.9) | 50 | 40 | 24 | 2018 | 299 |
| ТК-3-5 | У-1(Миг.11/10 | 50 | 40 | 8 | 2018 | 100 |
| ТК-39-11 | ТК-39-12 | 80 | 70 | 97 | 2018 | 1430 |
| ТК-40-27 | У-Мар.68 | 50 | 40 | 24 | 2018 | 299 |
| ТК-4-2 | У-1(Лен.13/1) | 50 | 40 | 30 | 2018 | 374 |
| ТК-46-2 | ТК-46-3 | 150 | 125 | 98 | 2018 | 1889 |
| ТК-51а-3 | ТК-51а-3а | 80 | 70 | 37 | 2018 | 545 |
| ТК-52-7а | У-Мар.57 | 80 | 70 | 6 | 2018 | 88 |
| ТК-52-7а | ТК-52-7 | 80 | 70 | 30,3 | 2018 | 447 |
| ТК-6(ПЗ) | ТК-7(ПЗ) | 200 | 80 | 84 | 2018 | 1334 |
| ТК-7(ПЗ) | ТК-8(ПЗ) | 200 | 80 | 119 | 2018 | 1889 |
| ТК-8(ПЗ) | ТК-9(ПЗ) | 200 | 80 | 148 | 2018 | 2350 |
| ТК-8-6 | У-1(Лен.10) | 70 | 50 | 20 | 2018 | 249 |
| ТК-9-1 | ТК-9-2 | 80 | 70 | 36 | 2018 | 531 |
| ТК-9-2 | ТК-9-2а | 70 | 40 | 52 | 2018 | 649 |
| ТК-9-2а | У-1(Лен.12 | 70 | 40 | 33 | 2018 | 412 |
| У-1(Жук.7) | У-2(Жук.7) | 150 | 100 | 40 | 2018 | 680 |
| У-1(Кур.5) | У-2(Кур.5) | 80 | 50 | 51 | 2018 | 636 |
| У-1(Лен.10) | Лен.,10 | 70 | 50 | 5 | 2018 | 62 |
| У-1(Лен.12 | Лен.,12 | 70 | 40 | 5 | 2018 | 62 |
| У-1(Лен.13/1) | Лен.,13/1 | 50 | 40 | 5 | 2018 | 62 |
| У-1(Миг.11/10 | Миг.,11/10 | 50 | 40 | 5 | 2018 | 62 |
| У-1(Миг.9) | Миг.,9 | 50 | 40 | 5 | 2018 | 62 |
| У-1(Мира7) | У-2(Мира7) | 80 | 50 | 21 | 2018 | 262 |
| У-2(Кур.5) | У-3(Кур.5) | 70 | 40 | 25 | 2018 | 312 |
| У-2(Мира7) | ТК-25-5 | 70 | 50 | 43 | 2018 | 536 |
| У-2Зв.15 | ТК-40а-15 | 150 | 125 | 52 | 2018 | 1002 |
| У-3(Лен.116) | У-Лен.110 | 80 | 70 | 21 | 2018 | 310 |
| У-3(Поб.14) | ТК-21-13 | 100 | 80 | 33 | 2018 | 524 |
| У-Миг.7 | Миг.,7 | 50 | 32 | 5,23 | 2018 | 52 |
| Всего | - | - | - | - | - | 56459 |

Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов в ценах 2020 г. составят 56,459 млн. руб. (без НДС).

Таблица 47 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация с уменьшением диаметра магистральной тепловой сети Ду500 по ул. Комсомольской от ТК-2 до ГСК «Автолюбитель» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13402 | 13402 |
| Модернизация с уменьшением диаметра тепловой сети на п. Мирный от ул. Пирогова до ТК-М-23А | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 7692 | 7692 |
| Модернизация квартальных сетей с уменьшением диаметров по планам капитального ремонта МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 35365 | 0 | 0 | 0 | 35365 |
| Всего | тыс. руб. | 35365 | 0 | 0 | 21094 | 56459 |

    - Капитальные затраты на строительство или модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Суммарные капитальные затраты на строительство или модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в МО ГО г. Обнинск в ценах 2020 г. составят 110,436 млн. руб. (без НДС).

Таблица 48 – Суммарные капитальные затраты на строительство или модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса от ТК-82б до ТК-85 Ду400 мм на Ду500 мм общей протяженностью 700 м | тыс. руб. | 19201 | 15884 | 0 | 18892 | 53977 |
| Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов | тыс. руб. | 35365 | 0 | 0 | 21094 | 56459 |
| Всего | тыс. руб. | 54566 | 15884 | 0 | 39986 | 110436 |

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности

Для повышения уровня надежности внутриквартальных тепловых сетей необходимо продолжить строительство резервирующих перемычек, перечень которых представлен в таблице 49. Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий составят 14,484 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г.

Таблица 49 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр условный (2-тр. исполнение), мм | Длина, м | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-27/34а | У-3(Гур.15) | 70 | 103 | 2019 | 1518 |
| ТК-27/41 | У-(Гур.23) | 100 | 61 | 2019 | 1038 |
| ТК-40/39 | ТК-40/28 | 100 | 60 | 2019 | 1021 |
| ТК-40а/14 | ТК-40а/20а | 125 | 140 | 2019 | 2699 |
| ТК-32/6 | ТК-32/7в | 100 | 50 | 2019 | 850 |
| У-(Энг.17а) | У-1(Энг.17б) | 100 | 148 | 2019 | 2517 |
| К-100б | У-жилком | 125 | 140 | 2019 | 2699 |
| У-2(Мира16) | У-(Ляш.4) | 80 | 86 | 2019 | 1365 |
| У-2(Акс.10) | У-2(Акс.6) | 70 | 20 | 2019 | 295 |
| К-16в | У-2(Ляш.6) | 125 | 25 | 2019 | 482 |
| Всего | - | - | - | - | 14484 |

  - Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (срок эксплуатации 25 лет и более) модернизация подлежат тепловые сети от котельной МП «Теплоснабжение» и Обнинской ГТУ ТЭЦ №1, перечень которых приведен в приложении 1 и 2 Главы 7 соответственно.

В МО ГО г. Обнинск необходимый объем инвестиций на модернизацию тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом на весь срок актуализации схемы теплоснабжения до 2035 г. в перспективных зонах действия котельной МП «Теплоснабжение» составляет 4360,2 млн. руб., Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 – 247,7 млн. руб. (в ценах 2020 г. без НДС).

При планировании капитальных ремонтов тепловых сетей с исчерпанным сроком эксплуатации необходимо оценивать их техническое состояние и предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Принятые затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице 50.

Таблица 50 – Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МП «Теплоснабжение» (Коммунальный пр., 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 74 604,10 | 72 229,50 | 164 233,30 | 297 319,80 | 311 146,30 | 384 145,80 | 350 481,50 | 364 187,90 | 336 466,80 | 269 325,40 | 218 964,50 | 288 224,20 | 297 893,50 | 304 942,30 | 311 682,70 | 314 389,50 | 4 360 237,10 |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от ГТУ ТЭЦ №1 | тыс. руб. | 0,00 | 35 730,40 | 35 949,20 | 37 168,20 | 39 413,50 | 41 308,40 | 41 625,90 | 45 478,00 | 4 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 858,00 |
| МО ГО г. Обнинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. руб. | 74 604,10 | 107 959,90 | 200 182,50 | 334 488,00 | 350 559,80 | 425 454,20 | 392 107,40 | 409 665,90 | 340 651,20 | 269 325,40 | 218 964,50 | 288 224,20 | 297 893,50 | 304 942,30 | 311 682,70 | 314 389,50 | 4 641 095,10 |

  - Строительство и модернизация насосных станций

Насосная группа Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 обеспечивает единый гидравлический режим в тепловых сетях зоны Кобицыно и района Заовражье 6,5 МПа / 3,0 МПа соответственно в подающем и обратном трубопроводах. Из-за большй протяженности (3600 п.м) в существующей тепломагистрали 2Ду400 от ГТУ-ТЭЦ №1 до района Заовражье происходят существенные потери напора теплоносителя. При расчетных пераметрах тепловой нагрузки существующий гидравлический режим не способен обеспечить необходимую циркуляцию теплонеосителя у потребителей в районе Заовражье.

Для обеспечения тепловой энергией в необходимом объеме (в том числе в периоды низких температур наружного воздуха) перспективных потребителей района Заовражье, подключение которых предусматривается к ГТУ-ТЭЦ №1, необходимо строительство повысительной насосной станции в районе пересечения ул. Борисоглебская и ул. Славского. Технико-экономические характеристики повысительной насосной станции должны быть определены по итогам гидравлического расчета тепловых сетей.

Также представляется целесообразным предусмотреть при проектировании и строительстве котельной 32 Гкал/ч на пересечении ул. Горького и ул. Менделеева возможность ее работы в режиме понизительной насоснной станции в единой системе с котельной МП «Теплоснабжение» (Коммунальный проезд, 21).

  - Предложения по модернизации тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Мероприятия, описанные в разделе 5.5.2, в высокой степени направлены и на обеспечение гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не требуется.

- Перспективные топливные балансы

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Обнинска представлены в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Топливные балансы в зоне действия 3 источников тепловой энергии, по которым ожидается прирост тепловых нагрузок и изменение зоны их действия представлены в таблицах ниже.

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в форме, соответствующей Приложению 8 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения (утв. совместным Приказом Министерства энергетики и Министерства регионального развития от 29.12.2012 г. №565/667).

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего, зимнего и переходного периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 27 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Для переходного периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха +4 °С (температура нижнего спрямления). Продолжительность переходного периода принята по количеству часов стояния температур за 2017 год – 40 суток.

Таблица 51 – Перспективный топливный баланс Городской котельной (пр-т. Коммунальный, 21) МП «Теплоснабжение»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1033,473 | 923,961 | 1048,035 | 1021,719 | 1023,278 | 1067,145 | 1109,28 | 1109,275 | 1109,266 | 1109,274 | 1109,274 | 1109,275 | 1109,267 | 1109,276 | 1109,27 | 1124,133 |
| 1.1. | в горячей воде | тыс. Гкал | 857,784 | 748,271 | 872,345 | 846,029 | 847,588 | 891,455 | 933,59 | 933,585 | 933,576 | 933,584 | 933,584 | 933,585 | 933,577 | 933,586 | 933,58 | 948,443 |
| 1.2. | в паре | тыс. Гкал | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 |
| 2. | Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 25,453 | 24,656 | 25,997 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 | 25,453 |
| 2.1. | в паре | тыс. Гкал | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 | 10,299 |
| 2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 15,154 | 14,357 | 15,698 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 |
| 3. | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 1008,02 | 899,305 | 1022,038 | 996,266 | 997,825 | 1041,692 | 1083,827 | 1083,822 | 1083,813 | 1083,821 | 1083,821 | 1083,822 | 1083,814 | 1083,823 | 1083,817 | 1098,68 |
| 3.1. | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 1008,02 | 899,305 | 1022,038 | 996,266 | 997,825 | 1041,692 | 1083,827 | 1083,822 | 1083,813 | 1083,821 | 1083,821 | 1083,822 | 1083,814 | 1083,823 | 1083,817 | 1098,68 |
| 4. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 158,49 | 141,30 | 163,70 | 156,38 | 156,23 | 162,89 | 169,15 | 169,15 | 169,04 | 168,94 | 168,72 | 168,72 | 168,72 | 168,72 | 168,72 | 171,03 |
| 4.1. | природный газ | тыс. ту.т | 158,48 | 141,29 | 163,69 | 156,38 | 156,22 | 162,88 | 169,14 | 169,14 | 169,03 | 168,93 | 168,71 | 168,71 | 168,71 | 168,71 | 168,71 | 171,02 |
| 4.2. | мазут | тыс. ту.т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | природный газ | млн. нм3 | 135,6 | 120,9 | 140,1 | 133,8 | 133,7 | 139,4 | 144,7 | 144,7 | 144,6 | 144,5 | 144,4 | 144,4 | 144,3 | 144,3 | 144,4 | 146,3 |
| 5.2. | мазут | тыс. т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 153,36 | 152,93 | 156,20 | 153,06 | 152,68 | 152,64 | 152,49 | 152,49 | 152,39 | 152,29 | 152,10 | 152,10 | 152,10 | 152,10 | 152,10 | 152,15 |
| 7. | УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 157,23 | 157,12 | 160,17 | 156,97 | 156,57 | 156,37 | 156,07 | 156,07 | 155,97 | 155,87 | 155,67 | 155,67 | 155,67 | 155,67 | 155,67 | 155,67 |
|  | Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 66,17 | 58,84 | 65,20 | 62,40 | 62,47 | 64,92 | 67,61 | 67,66 | 67,61 | 67,63 | 67,54 | 67,66 | 67,69 | 67,69 | 67,67 | 68,60 |
| 8.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 8,28 | 7,41 | 8,24 | 7,97 | 8,07 | 8,41 | 8,81 | 8,83 | 8,83 | 8,85 | 8,83 | 8,89 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 9,04 |
| 8.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 22,06 | 19,61 | 21,74 | 20,80 | 20,82 | 21,64 | 22,54 | 22,55 | 22,54 | 22,54 | 22,51 | 22,56 | 22,56 | 22,57 | 22,55 | 22,87 |
| 9.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 113,18 | 100,88 | 118,76 | 113,08 | 112,55 | 117,41 | 121,67 | 121,58 | 121,40 | 121,31 | 121,16 | 120,91 | 120,89 | 120,88 | 120,79 | 122,43 |
| 9.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 29,43 | 26,32 | 29,26 | 28,30 | 28,67 | 29,88 | 31,29 | 31,36 | 31,38 | 31,40 | 31,36 | 31,58 | 31,61 | 31,63 | 31,64 | 32,10 |
| 9.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 15,9 | 14,10 | 15,68 | 15,01 | 15,01 | 15,59 | 16,19 | 16,21 | 16,26 | 16,22 | 16,20 | 16,23 | 16,21 | 16,21 | 16,28 | 16,50 |

Таблица 52 – Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы условного топлива на Обнинской ГТУ-ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 77,15 | 83,48 | 91,51 | 99,16 | 105,99 | 111,97 | 118,42 | 124,38 | 130,59 |
| 1.1. | На агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч. | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Н агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | млн. кВт·ч | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 77,15 | 83,48 | 91,51 | 99,16 | 105,99 | 111,97 | 118,42 | 124,38 | 130,59 |
| 1.2.1. | разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 34,61 | 11,74 | 10,91 | 9,46 | 8,54 | 6,53 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 38,39 | 61,26 | 62,09 | 63,54 | 64,46 | 66,47 | 67,01 | 77,15 | 83,48 | 91,51 | 99,16 | 105,99 | 111,97 | 118,42 | 124,38 | 130,59 |
| 1.3. | На агрегатах парогазового цикла, в т.ч. | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | с генераторов паровой турбины, в т.ч. | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.а. | в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.б. | в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 5,12 | 6,1 | 6,14 | 6,2 | 6,24 | 6,33 | 6,35 | 6,98 | 7,56 | 8,28 | 8,97 | 9,59 | 10,13 | 10,72 | 11,26 | 11,82 |
| 2.1. | на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,67 | 3,97 | 4,35 | 4,71 | 5,04 | 5,32 | 5,63 | 5,91 | 6,21 |
| 2.2. | на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 1,65 | 2,63 | 2,67 | 2,73 | 2,77 | 2,86 | 2,88 | 3,32 | 3,59 | 3,93 | 4,26 | 4,56 | 4,81 | 5,09 | 5,35 | 5,61 |
| 3. | Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 67,88 | 66,9 | 66,86 | 66,8 | 66,76 | 66,67 | 66,65 | 70,17 | 75,93 | 83,23 | 90,18 | 96,39 | 101,83 | 107,7 | 113,12 | 118,77 |
| 4. | Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 46,82 | 83,84 | 97,56 | 128,12 | 136,78 | 139,43 | 141,19 | 148,04 | 153,84 | 159,61 | 163,89 | 166,64 | 170,18 | 172,92 | 174,04 | 174,77 |
| 4.1. | из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 46,82 | 74,709 | 75,714 | 77,493 | 78,604 | 81,063 | 81,721 | 94,084 | 101,811 | 111,601 | 120,924 | 129,252 | 136,547 | 144,41 | 151,682 | 159,262 |
| 4.2.а | в режиме дожигания | тыс. Гкал | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.3. | из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 0 | 9,13 | 21,85 | 50,63 | 58,18 | 58,36 | 59,47 | 53,96 | 52,03 | 48,01 | 42,97 | 37,39 | 33,63 | 28,51 | 22,36 | 15,50 |
| 4.5. | из РОУ | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 5,81 | 5,81 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 5.1. | в паре + внутристанционные потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | в горячей воде + внутристанционные потери | тыс. Гкал | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 5,81 | 5,81 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6. | Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов теплоисточника, в т.ч. : | тыс. Гкал | 43,28 | 80,30 | 94,02 | 124,58 | 133,24 | 133,62 | 135,38 | 140,80 | 146,60 | 152,37 | 156,65 | 159,40 | 162,94 | 165,68 | 166,80 | 167,53 |
| 6.1. | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 43,28 | 80,30 | 94,02 | 124,58 | 133,24 | 133,62 | 135,38 | 140,80 | 146,60 | 152,37 | 156,65 | 159,40 | 162,94 | 165,68 | 166,80 | 167,53 |
| 7. | Затрачено условного топлива | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.: | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | в теплофикационном режиме | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | в конденсационном режиме | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | тыс. тут | 25,103 | 25,200 | 25,201 | 25,204 | 25,206 | 25,211 | 25,212 | 26,684 | 28,872 | 31,644 | 34,285 | 36,643 | 38,709 | 40,936 | 42,995 | 45,141 |
| 7.2.1. | в разомкнутом цикле | тыс. тут | 11,824 | 4,011 | 3,729 | 3,231 | 2,920 | 2,231 | 2,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2.2. | в цикле с утилизацией теплоты уходящих газов | тыс. тут | 13,279 | 21,189 | 21,472 | 21,974 | 22,287 | 22,980 | 23,166 | 26,684 | 28,872 | 31,644 | 34,285 | 36,643 | 38,709 | 40,936 | 42,995 | 45,141 |
| 7.3. | На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | На отпуск теплоты, в т.ч. | тыс. тут | 0 | 1,44 | 3,44 | 8,00 | 9,18 | 9,23 | 9,40 | 8,53 | 8,20 | 7,59 | 6,78 | 5,91 | 5,31 | 4,50 | 3,53 | 2,45 |
|  | ПВК | тыс. тут | 0 | 1,44 | 3,44 | 8,00 | 9,18 | 9,23 | 9,40 | 8,53 | 8,20 | 7,59 | 6,78 | 5,91 | 5,31 | 4,50 | 3,53 | 2,45 |
|  | РОУ | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | по физическому методу | тыс. тут | 7,267 | 13,082 | 15,303 | 20,240 | 21,624 | 21,640 | 22,199 | 22,976 | 23,818 | 24,640 | 25,241 | 25,615 | 26,129 | 26,515 | 26,651 | 26,727 |
| 7.4.2. | по пропорциональному методу | тыс. тут | 0 | 1,44 | 3,44 | 8,00 | 9,18 | 9,23 | 9,40 | 8,53 | 8,20 | 7,59 | 6,78 | 5,91 | 5,31 | 4,50 | 3,53 | 2,45 |
|  | Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 25,103 | 26,637 | 28,642 | 33,208 | 34,387 | 34,436 | 34,614 | 35,215 | 37,076 | 39,236 | 41,069 | 42,553 | 44,020 | 45,439 | 46,526 | 47,591 |
| 8.1. | природный газ | тыс. тут | 25,103 | 26,637 | 28,642 | 33,208 | 34,387 | 34,436 | 34,614 | 35,215 | 37,076 | 39,236 | 41,069 | 42,553 | 44,020 | 45,439 | 46,526 | 47,591 |
| 8.2. | сжиженный газ | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | уголь | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | мазут | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 21,456 | 22,766 | 24,480 | 28,383 | 29,390 | 29,433 | 29,584 | 30,098 | 31,689 | 33,535 | 35,102 | 36,371 | 37,624 | 38,836 | 39,766 | 40,676 |
| 9.1. | природный газ | млн. м3 | 21,456 | 22,766 | 24,480 | 28,383 | 29,390 | 29,433 | 29,584 | 30,098 | 31,689 | 33,535 | 35,102 | 36,371 | 37,624 | 38,836 | 39,766 | 40,676 |
| 9.2. | сжиженный газ | млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 244,34 | 186,36 | 184,27 | 180,57 | 178,26 | 173,15 | 171,78 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 11. | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч | 262,77 | 203,36 | 201,19 | 197,34 | 194,93 | 189,58 | 188,15 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 |
| 12. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 |
| 13. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 167,9 | 162,93 | 162,75 | 162,47 | 162,3 | 161,95 | 163,98 | 163,19 | 162,46 | 161,71 | 161,13 | 160,69 | 160,36 | 160,04 | 159,78 | 159,54 |
| 14.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 3,96 | 5,94 | 6,49 | 7,73 | 8,13 | 8,44 | 8,46 | 9,08 | 9,57 | 10,13 | 10,60 | 10,99 | 11,37 | 11,73 | 12,03 | 12,30 |
| 14.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,48 | 0,95 | 1,04 | 1,25 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,34 | 2,41 |
| 14.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1,32 | 1,98 | 2,16 | 2,58 | 2,72 | 2,81 | 2,82 | 3,02 | 3,19 | 3,38 | 3,54 | 3,66 | 3,79 | 3,91 | 4,01 | 4,10 |
| 15.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 21,75 | 21,60 | 23,14 | 26,65 | 27,49 | 27,28 | 27,44 | 27,52 | 28,96 | 30,65 | 32,08 | 33,24 | 34,38 | 35,49 | 36,33 | 37,16 |
| 15.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 2,34 | 3,52 | 3,84 | 4,57 | 4,81 | 5,00 | 5,01 | 5,37 | 5,66 | 5,99 | 6,28 | 6,50 | 6,73 | 6,95 | 7,11 | 7,28 |
| 15.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 1,01 | 1,52 | 1,66 | 1,98 | 2,08 | 2,16 | 2,17 | 2,32 | 2,45 | 2,59 | 2,72 | 2,81 | 2,91 | 3,01 | 3,08 | 3,15 |

Таблица 53 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ ФЭИ

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 |
| 1.1. | в горячей воде |  | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 |
| 1.2. | в паре |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2. | Собственные нужды, в т.ч.: |  | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| 2.2. | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск в сеть | Гкал | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 | 40,224 |
| 3.2. | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 4.1. | природный газ | тыс. ту.т | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 4.2. | мазут | тыс. ту.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | природный газ | млн. нм3 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 5.2. | мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 7. | УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 |
|  | Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 8.2. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9.1. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | тыс. ту.т | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 9.2. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | тыс. ту.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | тыс. ту.т | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, модернизацию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Реестр проектов нового строительства, модернизация и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в текущих ценах, без НДС, представлен в таблице 54.

Данные предложения систематизированы в три группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида:

ЭИ-1x.yyy.zz (nnn), где:

Где

1х – номер группы проекта:

yy  –  номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 11 «Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

zz – номер проекта внутри группы.

nnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

1) 	Группа проектов 11 - мероприятия для подключения новых потребителей;

2)	 Группа проектов 12 - мероприятия для повышения эффективности существующих источников;

3) 	Группа проектов 13 - Мероприятия для замещения выводимых из эксплуатации источников;

Таблица 54 – Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников

| Шифр проекта | Состав проекта | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ВСЕГО |
| Группа №11. "Мероприятия для подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.002.01.(001) | Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
| ИЭ-11.002.02.(002) | Замена 2-х водогрейных котлов Eurotherm на 2 котла мощностью 30,1 Гкал/ч каждый |  |  |  |  | 54,7 | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,4 |
| ИЭ-11.001.01.(003) | Капитальный ремонт котла |  |  |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,7 |  |
|  | ДЕ-21-14 ГМ ст. №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.02.(004) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,7 |  |
|  | ДЕ-21-14 ГМ ст. №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.03.(005) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |
|  | КВГМ-100 ст. №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.04.(006) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |
|  | КВГМ-100 ст. №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.05.(007) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |
|  | КВГМ-100 ст. №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.06.(008) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 56,7 |  |
|  | КВГМ-100 ст. №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.07.(009) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  |  |  |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,3 |  |
|  | ДКВР-20/13 ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.001.08.(010) | Капитальный ремонт котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,3 |  |
|  | ДКВР-20/13 ст. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-11.003.01.(011) | Строительство БМК-Заовражье |  |  |  | 110,5 | 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,8 |  |
|  | 30 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по источникам ПАО "КСК" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 54,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,4 |  |
| ИТОГО по источникам МП "Теплоснабжение" |  | 0 | 0 | 0 | 39,7 | 96,4 | 56,7 | 56,7 | 28,3 | 28,3 | 0 | 56,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,8 |  |
| ИТОГО по новым источникам |  | 0 | 0 | 0 | 110,513 | 55,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,77 |  |
| ИТОГО по группе №11. |  | 0 | 0 | 0 | 150,213 | 206,357 | 111,4 | 56,7 | 28,3 | 28,3 | 0 | 56,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,97 |  |
| Группа №12. "Мероприятия для повышения эффективности существующих источников" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-12.001.01.(011) | Установка сетевых насосов типа 2хСЭ-1250-100 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| ИЭ-12.001.02.(012) | Реконструкция ТЭЦ ФЭИ с организацией котельной 51,6 Гкал/ч |  |  |  | 205,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,6 |  |
| ИТОГО по источникам МП "Теплоснабжение" |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  |
| ИТОГО по источникам АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского" |  | 0 | 0 | 0 | 205,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,6 |  |
| ИТОГО по группе №12. |  | 0 | 0 | 34 | 205,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,6 |  |
| Группа №13. "Мероприятия для замещения выводимых из эксплуатации источников" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЭ-13.000.01.(013) | Строительство котельной мощностью 32 Гкал/ч |  |  |  | 113,4 | 113,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,8 |  |
| ИТОГО по источникам |  | 0 | 0 | 0 | 113,4 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,8 |  |
| ИТОГО по группе №13. |  | 0 | 0 | 0 | 113,4 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,8 |  |
| ИТОГО по всем группам проектов |  | 0 | 0 | 34 | 469,2 | 319,8 | 111,4 | 56,7 | 28,3 | 28,3 | 0 | 56,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104,4 |  |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по строительству и модернизация тепловых сетей образуют три групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в МО ГО г. Обнинск при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

Группы проектов включают в себя:

Группа 1 – строительство и модернизацию тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска.

Группа 2 – строительство и модернизация тепловых сетей с изменением диаметров трубопроводов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в г. Обнинске.

Группа 3 – модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Группа 4 – Переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2020 г., финансируемые из бюджета.

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловой сети Ду700 на Ду900 от котельной МП «Теплоснажение» по ул. Королева для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (от котельной до ТК-61б) | тыс. руб. | 78 958,50 | 127 277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 235,60 |
| Модернизация тепловой сети Ду300 на Ду500 от ГТУ ТЭЦ №1 до УТ-5 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 898,00 |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к котельной МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 3 757,90 | 8 810,40 | 14 476,20 | 12 229,20 | 13 442,10 | 4 091,70 | 14 549,40 | 4 862,20 | 2 066,30 | 2 516,60 | 0,00 | 11 367,90 | 1 643,80 | 529,80 | 761,50 | 635,40 | 95 740,40 |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 | тыс. руб. | 5 294,70 | 6 351,30 | 1 834,00 | 3 325,10 | 1 993,50 | 4 608,90 | 0,00 | 9 327,50 | 10 467,80 | 13 149,10 | 12 672,60 | 11 251,30 | 9 913,60 | 10 752,90 | 9 883,70 | 10 370,10 | 121 196,10 |
| Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки к котельной МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 0,00 | 7 302,80 | 26 031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 334,60 |
| Строительство тепловой сети в районе ул. Шацкого и Пионерского проезда от ТК-19-11 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,50 |
| Строительство тепловой сети в районе ул. Пирогова | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,60 |
| Строительство тепловой сети в 11 микрорайоне до жилого дома №7 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,80 |
| Строительство тепловой сети в 55 микрорайоне до ДОО на 140 мест | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658,10 |
| Строительство тепловой сети в 51а микрорайоне до ДОО на 300 мест | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,40 |
| Строительство тепловой сети в промзоне "Мишково" до земельного участка ПЗ Мишково | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,20 |
| Строительство тепловой сети в промзоне "Мишково" до земельного участка ПЗ Мишково | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,50 |
| Строительство тепловой сети в зоне инновационного развития по ул. Красных Зорь до земельных участков по ул. Красных Зорь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,10 |
| Строительство тепловой сети от точки подключения ТК-17 до объекта нового строительства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,30 |
| Строительство тепловой сети от точки подключения ТК-17 до объекта нового строительства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615,50 |
| Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева, участок: от К-62 до К-61а | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 539,60 |
| Модернизация магистральной тепловой сети в 51а микрорайоне для подключения ДОО на 300 мест | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213,00 |
| Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса, участок: К-82 - К-82/45 (этап 3) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,80 |
| Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса, участок: К-82 - К-83 (этап 2) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10725,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 725,10 |
| Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева, участок: от К-61б до К-61а | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28766,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 766,90 |
| Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева, участок: от К-61б до К-61 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 589,00 |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25473,00 | 12308,00 | 18310,00 | 5529,00 | 7435,00 | 10439,00 | 2673,00 | 2894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 061,00 |
| Всего по Группе 1 | тыс. руб. | 88 011,10 | 149 741,60 | 42 342,00 | 122 848,30 | 57 033,50 | 80 810,10 | 20 078,40 | 21 624,70 | 22 973,10 | 18 338,70 | 15 566,60 | 22 619,20 | 11 557,40 | 11 282,70 | 10 645,20 | 11 005,50 | 706 478,10 |
| Группа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса | тыс. руб. | 19 200,40 | 34 776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 977,10 |
| Модернизация с уменьшением диаметра магистральной тепловой сети Ду500 по ул. Комсомольской от ТК-2 до ГСК «Автолюбитель» | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 401,30 |
| Модернизация с уменьшением диаметра тепловой сети на п. Мирный от ул. Пирогова до ТК-М-23А | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690,60 |
| Модернизация квартальных сетей с уменьшением диаметров по планам капитального ремонта МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 35 365,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 365,10 |
| Строительство внутриквартальных резервирующих перемычек для повышения уровня надежности | тыс. руб. | 0,00 | 14 484,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 484,20 |
| Всего по Группе 2 | тыс. руб. | 54 565,50 | 49 260,90 | 0,00 | 21 091,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 918,30 |
| Группа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ветхих сетей от котельной МП «Теплоснабжение» | тыс. руб. | 74 604,10 | 72 229,50 | 164 233,30 | 297 319,80 | 311 146,30 | 384 145,80 | 350 481,50 | 364 187,90 | 336 466,80 | 269 325,40 | 218 964,50 | 288 224,20 | 297 893,50 | 304 942,30 | 311 682,70 | 314 389,50 | 4 360 237,10 |
| Модернизация ветхих сетей от ГТУ ТЭЦ№1 | тыс. руб. | 0,00 | 35 730,40 | 35 949,20 | 37 168,20 | 39 413,50 | 41 308,40 | 41 625,90 | 45 478,00 | 4 184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 858,00 |
| Всего по Группе 3 | тыс. руб. | 74 604,10 | 107 959,90 | 200 182,50 | 334 488,00 | 350 559,80 | 425 454,20 | 392 107,40 | 409 665,90 | 340 651,20 | 269 325,40 | 218 964,50 | 288 224,20 | 297 893,50 | 304 942,30 | 311 682,70 | 314 389,50 | 4 641 095,10 |
| Группа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети от Горького 2а до очистных по ул. Менделеева | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862,00 |
| Строительство тепловой сети от новой котельной (выход) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| Строительство тепловой сети от новой котельной к ТК-1-3 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 |
| Строительство тепловой сети от новой котельной к тепловой камере Авт-1 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,00 |
| Строительство тепловой сети от ТК-2-6 до М-2 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185,00 |
| Модернизация участка тепловой сети: от ТК-7-1 до ТК-2-6 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253,00 |
| Модернизация участка тепловой сети: от ТК-2-3 до ТК-2-6 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| Перекладка тепловой сети от У-3(Оч) до У-2б(Оч.): с Ду150 на Ду100, 109,5м | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 |
| Перекладка тепловой сети от У-2б(Оч.) до У-2а(Оч.): с Ду150 на Ду50, 88,5м | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,00 |
| Установка ИТП на ГВС у потребителей Старого города | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 561,00 |
| Установка ИТП на ГВС у потребителей п.Мирный | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 794,00 |
| Всего по Группе 4 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42416,00 | 27355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 771,00 |
| Группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Группам проектов | тыс. руб. | 217 180,70 | 306 962,40 | 242 524,50 | 478 428,20 | 450 009,30 | 533 619,30 | 412 185,80 | 431 290,60 | 363 624,30 | 287 664,10 | 234 531,10 | 310 843,40 | 309 450,90 | 316 225,00 | 322 327,90 | 325 395,00 | 5 542 262,50 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Затраты на реализацию мероприятий, связанных с изменением температурного графика, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматриваются.

  - Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, модернизация и технического перевооружения

Стоимости мероприятий схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2020 г.

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по развитию систем теплоснабжения существующих теплоснабжающих организаций, а также мероприятия, необходимость которых вызвана закрытием действующей в настоящий момент ТЭЦ ФЭИ.

В части мероприятий на тепловых сетях и сооружениях, необходимость которых вызвана закрытием ТЭЦ ФЭИ, необходимы мероприятия на объектах потребителей в зоне теплоснабжения МП «Теплоснабжение» (установка ИТП). Данные мероприятия направлены на закрытие систем горячего водоснабжения потребителей.

Таким образом по г. Обнинску мероприятия сформированы для:

- МП «Теплоснабжение» - владеет котельными и тепловыми сетями;

- ОАО "Калужская сбытовая компания" (далее ОАО «КСК») - владеет ГТУ ТЭЦ и тепловыми сетями;

- АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского"- владеет ТЭЦ (в перспективе – котельной вместо ТЭЦ) и тепловыми сетями;

- Привлеченного инвестора – для строительства блочно-модульной котельной в районе Заовражье (БМК-Заовражье) и тепловых сетей для обеспечения потребителей района Заовражье тепловой энергией.

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения в г. Обнинске на период 2019-2035 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях), составляют 6 646,7 млн. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.), в том числе:

- мероприятия на объектах МП «Теплоснабжение» – 5 621,9 млн. руб.;

- мероприятия на объектах ОАО "КСК" – 568,4 млн. руб.;

- мероприятия на объектах АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского" – 205,6 млн. руб.;

- мероприятия по обеспечению тепловой энергией потребителей района Заовражье от БМК-Заовражье – 250,8 млн. руб.

Суммарно по рассмотренным организациям г. Обнинска стоимость мероприятий до 2035 г. (в прогнозных ценах), составляет 9 392,8 млн. руб. (с НДС), в том числе:

- мероприятия на объектах МП «Теплоснабжение» – 8 030,1 млн. руб.;

- мероприятия на объектах ОАО "КСК" – 752,8 млн. руб.;

- мероприятия на объектах АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского" – 268,7 млн. руб.уб.;

- мероприятия по обеспечению тепловой энергией потребителей района Заовражье от БМК-Заовражье – 341,2 млн. руб.

Сводные данные о стоимости мероприятий представлены в таблице ниже.

Таблица 55 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Обнинска на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Наименование | МП «Теплоснабжение» | ОАО "КСК" | АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского" | Привлеченный инвестор | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| Тепловые источники | 872 213 | 153 598 | 268 702 | 220 209 | 1 514 722 |
| Строительство и модернизация для обеспечения теплоснабжения потребителей ТЭЦ ФЭИ | 303760 | 0 | 268 702 | 0 | 572 462 |
| Строительство и модернизация источников для подключения перспективной нагрузки | 0 | 153 598 | 0 | 220 209 | 373 807 |
| Модернизация источников для повышения эффективности работы | 568 453 | 0 | 0 | 0 | 568 453 |
| Тепловые сети | 7 157 837 | 599 177 | 0 | 120 953 | 7 877 967 |
| Строительство и модернизация сетей для обеспечения теплоснабжения при закрытии ТЭЦ ФЭИ | 97 472 | 0 | 0 | 0 | 97 472 |
| Строительство и модернизация сетей для подключения перспективной нагрузки | 322 030 | 259 781 | 0 | 120 953 | 702 764 |
| Строительство и модернизация сетей для повышения эффективности работы | 86 676 | 0 | 0 | 0 | 86 676 |
| Замена ветхих сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации | 6651659 | 339 396 | 0 | 0 | 6 991 055 |
| ИТОГО | 8 030 050 | 752 775 | 268 702 | 341 162 | 9 392 689 |

Из таблицы видно, что схемой теплоснабжения основной объем мероприятий запланирован на объектах МП «Теплоснабжение».

При этом по всем организациям большая часть затрат (от 80% до 89%) предусмотрена для выполнения мероприятий на тепловых сетях.

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, модернизация и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

- доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

- амортизация ОПФ;

- прочие собственные средства организаций;

- Привлеченные средства, в том числе:

- бюджетные средства.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и модернизацию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (модернизацию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прочие собственные средства организаций. В качестве дополнительного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию.

Для МП «Теплоснабжение» в рамках Актуализации Схемы теплоснабжения обоснованы значительные расходы на реализацию мероприятий, что потребует расходования всей начисляемой по организации амортизации вплоть до 2035 г. При этом указанных средств недостаточно для реализации всех мероприятий. Недостаток средств на финансирование мероприятий может быть покрыт за счет следующих источников:

- нормативная прибыль в тарифе на тепловую энергию;

- бюджетные средства.

Нормативная прибыль рассчитывается на основе «нормативного уровня прибыли». Нормативный уровень прибыли устанавливается регулирующим органом в процентах от НВВ на каждый год с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций. Предельный максимальный размер нормативного уровня прибыли устанавливаемого регулирующим органом ограничен нормой доходности, установленной на тот же год для регулируемых организаций, осуществляющих тот же вид регулируемой деятельности в том же субъекте Российской Федерации при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала, а при отсутствии таких организаций - не выше минимальной нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования.

В рамках расчета тарифных последствий реализации мероприятий Актуализации Схемы те6плоснабжения для МП «Теплоснабжение» был выполнен прогноз тарифа в условиях финансирования всех мероприятий только за счет средств организации (амортизация, выручка по плате за подключение и прибыль в тарифе на тепловую энергию), без использования бюджетных средств. При этом темпы роста тарифа организации на тепловую энергию ограничены индексами роста тарифа, прогнозируемыми Минэкономразвития РФ.

Бюджетные средства. Финансирование за счет бюджетных средств предусмотрено для выполнения ряда мероприятий в зоне деятельности МП «Теплоснабжение». В Главе 7 «Предложения по строительству и модернизация тепловых сетей и сооружений на них» были обоснованы значительные расходы на замену ветхих тепловых сетей МП «Теплоснабжение».

Однако в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, а также ограничением размера прибыли на финансирование капитальных вложений в тарифе, включение расходов на выполнение замены ветхих сетей в тарифы МП «Теплоснабжение» в полном объеме не представляется возможным. В связи с этим помимо основной части средств на замену ветхих сетей, запланированных на эти цели в тарифе МП «Теплоснабжение», требуется частичное бюджетное софинансирование указанных обоснованных мероприятий.

Привлечение бюджетных средств предусмотрено на условиях, не требующих их возврата или обслуживания.

Кредитные средства банков не могут служить альтернативой бюджетному софинансированию мероприятий поскольку в случае такой замены уже с 2024 г. всей прибыли организации окажется недостаточно даже для выплат % по полученным кредитам, не говоря о финансировании мероприятий или возврате кредитов.

Таблица 56 – Источники финансирования мероприятий МП «Теплоснабжение» в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Наименование | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение | 268358 | 143390 | 40508 | 13318 | 15364 | 4898 | 17925 | 6136 | 2663 | 3314 | 0 | 15677 | 2319 | 764 | 1124 | 959 |
| Амортизация | 2159241 | 51929 | 62673 | 68110 | 76441 | 86114 | 100244 | 116223 | 132795 | 150188 | 168089 | 186655 | 207311 | 228444 | 250484 | 273542 |
| Прибыль в тарифе на т/э | 2480349 | 19561 | 5561 | 85184 | 101671 | 191578 | 201404 | 209098 | 212389 | 204514 | 203231 | 210807 | 213016 | 211588 | 209560 | 201187 |
| Бюджетные средства | 1780810 | 50000 | 130000 | 389984 | 465825 | 250000 | 200000 | 170000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6688758 | 264880 | 238741 | 556596 | 659301 | 532590 | 519573 | 501456 | 472848 | 358016 | 371320 | 413138 | 422647 | 440796 | 461168 | 475688 |

Рисунок 26 – Источники финансирования мероприятий МП «Теплоснабжение» в г. Обнинске

Как видно из таблицы и рисунка, основная часть мероприятий будет профинансирована за счет собственных средств организации (за счет амортизации ОС и за счет прибыли в тарифе на ТЭ). Потребность в бюджетных средствах возникает в 2019-2027 гг.

Таблица 57 – Источники финансирования мероприятий ОАО "КСК" в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Наименование | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение | 344 484 | 6 352 | 1 834 | 65 583 | 64 801 | 70 993 | 0 | 11 772 | 13 493 | 17 318 | 17 070 | 15 516 | 13 988 | 15 517 | 14 588 | 15 659 |
| Амортизация | 282 831 | 31 509 | 31 702 | 35 694 | 39 728 | 43 604 | 45 224 | 50 613 | 4 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в тарифе на т/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 627 315 | 37 861 | 33 536 | 101 277 | 104 529 | 114 597 | 45 224 | 62 385 | 18 250 | 17 318 | 17 070 | 15 516 | 13 988 | 15 517 | 14 588 | 15 659 |

Рисунок 27 – Источники финансирования мероприятий ОАО «КСК» в г. Обнинске

Как видно из таблицы и рисунка, все мероприятия будут профинансированы за счет собственных средств организации. Потребность в привлечении внешних источников финансирования (бюджетных средствах или кредитов) отсутствует.

Таблица 58 – Источники финансирования мероприятий АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского" в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Наименование | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в тарифе на т/э | 223 918 | 0 | 0 | 223 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 223 918 | 0 | 0 | 223 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Как видно из таблицы, все мероприятия будут профинансированы за счет собственных средств организации.

Таблица 59 – Источники финансирования мероприятий по подключению перспективных потребителей к БМК-Заовражье (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Наименование | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 55 455 | 0 | 0 | 0 | 7 404 | 11 266 | 6 812 | 9 383 | 13 171 | 3 520 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль в тарифе на т/э | 228 847 | 0 | 0 | 148 088 | 69 824 | 10 651 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 284 302 | 0 | 0 | 148 088 | 77 228 | 21 917 | 6 812 | 9 383 | 13 456 | 3 520 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 28 – Источники финансирования мероприятий по подключению перспективных потребителей к БМК-Заовражье

Как видно из таблицы и рисунка, все мероприятия будут профинансированы за счет собственных средств организации. Потребность в привлечении внешних источников финансирования (бюджетных средствах или кредитов) отсутствует.

В соответствии с разработанным планом капитальных вложений и принятым порядком привлечения средств для их реализации обоснован объем финансовых потребностей основных ТСО на осуществление капитальных вложений (в рамках инвестиционных программ - ИП) и определены источники их финансирования:

Таблица 60 – Финансовые потребности ИП рассматриваемых ТСО, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | МП «Теплоснабжение» | ОАО «КСК» | АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» | Привлеченный инвестор | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения, с НДС, в т.ч. по источникам финансирования: | 8 026 505 | 752 774 | 268 702 | 341 162 | 9 389 143 |
|  | выручка по плате за подключение новых потребителей | 322 030 | 259 782 | 0 | 0 | 581 812 |
|  | собственные средства | 5 567 504 | 492 992 | 268 702 | 341 162 | 6 670 360 |
|  | бюджетные средства | 2 136 971 | 0 | 0 | 0 | 2 136 971 |
|  | кредитные средства банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальные вложения, без НДС, требующие возврата через тарифные источники | 4 907 949 | 627 314 | 223 918 | 284 302 | 6 043 483 |
| 3 | Расходы на обслуживание кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 687 178 | 84 884 | 55 980 | 57 212 | 885 254 |
| 5 | Налог на имущество по объектам инвестирования | 1 019 370 | 128 696 | 59 112 | 68 573 | 1 275 751 |
| 6 | Итого финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники | 6 614 497 | 840 894 | 339 010 | 410 087 | 8 204 488 |
| 1 | Выручка по плате за подключение новых потребителей | 335 448 | 270 608 | 0 | 0 | 606 056 |
| 2 | Выручка по тарифу на ТЭ, в т.ч.: | 6 279 048 | 570 286 | 339 010 | 410 087 | 7 598 431 |
| 2.1. | Амортизационные отчисления на финансирование ИП | 2 159 241 | 287 785 | 0 | 55 455 | 2 502 480 |
| 2.2. | Прибыль на финансирование ИП | 2 480 349 | 123 044 | 223 918 | 228 847 | 3 056 159 |
| 2.3. | Налог на прибыль | 620 088 | 30 761 | 55 980 | 57 212 | 764 041 |
| 2.4. | Налог на имущество | 1 019 370 | 128 696 | 59 112 | 68 573 | 1 275 751 |
| 3 | Итого | 6 614 497 | 840 894 | 339 010 | 410 087 | 8 204 488 |

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам.

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для организаций, выполнен прогноз

- тарифов на тепловую энергию;

- индикативной величины платы за подключение.

Результаты прогноза тарифов обеих организауий на теплоэнергию с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 29 – Прогноз тарифа МП «Теплоснабжение» г. Обнинск с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф МП «Теплоснабжение» г. Обнинск при реализации мероприятий схемы с 2023 года превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ), что обусловлено значительными объемами финансирования мероприятий по замене тепловых сетей, исчерпавших ресурс. Реализация мероприятий схемы теплоснабжения в полном объеме позволит к 2034 году снизить эксплуатационные расходы не менее, чем на 6% по сравнению с вариантом без реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Рисунок 30 – Прогноз тарифа ОАО «КСК» с учетом и без учета реализации мероприятий

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ОАО «КСК» в первые годы реализации мероприятий схемы (с 2021 г. по 2030 г.) превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ). По мере вывода всех мощностей ГТУ-ТЭЦ на проектные режимы работы расчетный тариф будет плавно снижаться начиная с 2024 года и к 2033 году будет ниже прогнозируемого без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

Плата за подключение

Прогноз индикативной платы за подключение к объектам МП «Теплоснабжение» представлен в следующей таблице:

Таблица 61 – Прогноз платы за подключение к объектам МП «Теплоснабжение»

| Наименование | Ед. изм. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения по тепловым источникам, с НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС | тыс. руб. | 322 030 | 172 068 | 48 609 | 15 981 | 18 437 | 5 877 | 21 510 | 7 363 | 3 196 | 3 977 | 0 | 18 812 | 2 783 | 917 | 1 349 | 1 151 |
| Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение | тыс. руб. | 67 090 | 35 848 | 10 127 | 3 329 | 3 841 | 1 224 | 4 481 | 1 534 | 666 | 829 | 0 | 3 919 | 580 | 191 | 281 | 240 |
| Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС | тыс. руб. | 389 120 | 207 916 | 58 736 | 19 310 | 22 278 | 7 101 | 25 991 | 8 897 | 3 862 | 4 806 | 0 | 22 731 | 3 363 | 1 108 | 1 630 | 1 391 |
| Нагрузка новых потребителей | Гкал | 43,0 | 4,0 | 6,8 | 5,3 | 5,8 | 2,8 | 6,8 | 2,3 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 5,3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Плата за подключение, с НДС | тыс. руб./Гкал |  | 9 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плата за подключение

Прогноз индикативной платы за подключение к объектам ОАО «КСК» представлен в следующей таблице:

Таблица 62 – Прогноз платы за подключение к объектам ОАО "КСК"

| Наименование | Ед. изм. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения по тепловым источникам, с НДС | тыс. руб. | 153 598 | 0 | 0 | 0 | 75 027 | 78 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС | тыс. руб. | 259 781 | 7 622 | 2 201 | 78 699 | 2 734 | 6 620 | 0 | 14 126 | 16 192 | 20 781 | 20 484 | 18 619 | 16 786 | 18 620 | 17 506 | 18 791 |
| Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение | тыс. руб. | 86 122 | 1 588 | 459 | 16 396 | 16 200 | 17 748 | 0 | 2 943 | 3 373 | 4 330 | 4 268 | 3 879 | 3 497 | 3 879 | 3 647 | 3 915 |
| Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС | тыс. руб. | 499 501 | 9 210 | 2 660 | 95 095 | 93 961 | 102 939 | 0 | 17 069 | 19 565 | 25 111 | 24 752 | 22 498 | 20 283 | 22 499 | 21 153 | 22 706 |
| Нагрузка новых потребителей | Гкал | 27,65 | 0,88 | 0,00 | 0,75 | 0,08 | 1,47 | 0,00 | 3,84 | 3,55 | 3,70 | 3,57 | 2,85 | 2,18 | 2,60 | 2,17 | 0,00 |
| Плата за подключение, с НДС | тыс. руб./ Гкал |  | 18 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными   Правительством Российской Федерации.

В п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.) установлены обязанности ЕТО:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных  им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Границы зон теплоснабжения г. Обнинска определены в Главе 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации». Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Обнинска представлен в таблице ниже.

Таблица 63 – Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Обнинска

| Код зоны деятельности ЕТО | Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 001 | Городская котельная по адресу пр-д Коммунальный, 21, котельная ТЭЦ ФЭИ по адресу пл. Бондаренко, 1 | МП «Теплоснабжение»; АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»; ЗАО «Энергосервис» | МП «Теплоснабжение»; АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» | МП «Теплоснабжение»; АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»; ЗАО «Энергосервис» |
| 002 | Обнинская ГТУ ТЭЦ по адресу площадка № 1 Технопарка Обнинск в районе ИАтЭ | ПАО «Калужская сбытовая компания» | ПАО «Калужская сбытовая компания» | ПАО «Калужская сбытовая компания» |
| 003 | Пусковая котельная | ПАО «Калужская сбытовая компания» | ПАО «Калужская сбытовая компания» | ПАО «Калужская сбытовая компания» |
| 004 | Котельная СК «Олимп» по адресу пр. Ленина, 153 | МП «Теплоснабжение» | МП «Теплоснабжение» | МП «Теплоснабжение» |
| 005 | Котельная по адресу Киевское ш., 15 | АО ОНПП «Технология» | АО ОНПП «Технология» | АО ОНПП «Технология» |
| 006 | Котельная по адресу Киевское ш., 109 | ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | ФГБНУ «ВНИИРАЭ» |
| 007 | Котельная по адресу Киевское ш., 109 | ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова |

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП  РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены  в ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Обнинска представлены в таблице ниже.

Детальное обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, приведено в Главе 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Таблица 64 – Предложения по присвоению статуса ЕТО на территории г. Обнинска

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Городская котельная по адресу пр-д Коммунальный, 21, котельная ТЭЦ ФЭИ по адресу пл. Бондаренко, 1 | МП «Теплоснабжение»/ АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»/ ЗАО «Энергосервис» | МП «Теплоснабжение» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 002 | Обнинская ГТУ ТЭЦ по адресу площадка № 1 Технопарка Обнинск в районе ИАтЭ | ПАО «Калужская сбытовая компания» | ПАО «Калужская сбытовая компания» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 003 | Пусковая котельная | ПАО «Калужская сбытовая компания» | ПАО «Калужская сбытовая компания» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 004 | Котельная СК «Олимп» по адресу пр. Ленина, 153 | МП «Теплоснабжение» | МП «Теплоснабжение» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 005 | Котельная по адресу Киевское ш., 15 | АО ОНПП «Технология» | АО ОНПП «Технология» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 006 | Котельная по адресу Киевское ш., 109 | ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 007 | Котельная по адресу Киевское ш., 109 | ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | п. 8 Правил организации теплоснабжения |

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 целесообразно определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию:

в группе зон деятельности ЕТО №№ 001 и 004 назначить ЕТО МП «Теплоснабжение»;

в группе зон деятельности ЕТО №№ 002 и 003 назначить ЕТО ПАО «Калужская сбытовая компания».

После внесения проекта Схемы теплоснабжения на рассмотрение, теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Окончательные предложения по присвоению статуса ЕТО формируются по результатам рассмотрения заявок на основании критериев определения ЕТО.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Загрузка котельной МП «Теплоснабжение», ГТУ ТЭЦ ПАО «КСК» будет увеличиваться течение расчетного срока, что обусловлено подключением перспективных потребителей тепловой энергии.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 г. бесхозяйные сети на территории города не выявлены.