Актуализация на 2021 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2021-2035 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ И С УТЕЧКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перечень таблиц

Таблица 1 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях от котельной МП «Теплоснабжение»	4

Таблица 2 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях от ТЭЦ ФЭИ	128

Таблица 3 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях от ГТУ ТЭЦ	140

Таблица 1 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях от котельной МП «Теплоснабжение»

| Начальный узел | Конечный узел | Способ прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм условный (под.) | Диаметр, мм условный (обр.) | Объем под.+обр., м³ | Нормативные т/потери в под., ГКал/ч | Нормативные т/потери в обр., ГКал/ч | Суммарные норм. т/потери в трубопроводах с учетом коэф., ГКал/ч | Нормативные утечки в под., м³/ч | Нормативные утечки в обр., м³/ч | Нормативные утечки в под.+обр., м³/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в под.ГКал/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в обр. ГКал/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в под.+обр. ГКал/ч | Суммарные норм. т/потери, ГКал/ч | Расчетные т/потери в под., ГКал/ч | Расчетные т/потери в обр., ГКал/ч | Суммарные расчетные т/потери, ГКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-5(К-16) | У-6(К-16) | Канальная | 1980 | 7 | 800 | 800 | 6,967 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0174 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-2(К-15) | У-3(К-15) | Канальная | 1980 | 8 | 800 | 800 | 7,9623 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,01 | 0,01 | 0,0199 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-1а | У-2(К-15) | Канальная | 1975 | 85 | 800 | 800 | 84,5989 | 0,0198 | 0,0085 | 0,0282 | 0,1057 | 0,1057 | 0,2115 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0394 | 0,0144 | 0,0062 | 0,0205 |
| У-3(К-15) | У-5(К-16) | Канальная | 1975 | 462 | 800 | 800 | 459,8201 | 0,1074 | 0,046 | 0,1534 | 0,5748 | 0,5748 | 1,1496 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0609 | 0,2144 | 0,0779 | 0,0334 | 0,1113 |
| Котел-2 | У-Т11 | Канальная | 1980 | 2 | 800 | 800 | 1,9906 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-Т11 | У-К4 | Воздушная | 1975 | 44 | 800 | 800 | 43,7924 | 0,0079 | 0,0062 | 0,0141 | 0,0547 | 0,0547 | 0,1095 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0199 | 0,0070 | 0,0041 | 0,0111 |
| У-К4 | К-1а | Воздушная | 1980 | 92,7 | 800 | 800 | 92,2626 | 0,0167 | 0,0131 | 0,0298 | 0,1153 | 0,1153 | 0,2307 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0122 | 0,042 | 0,0147 | 0,0086 | 0,0234 |
| У-1(К-16) | У-2(К-16) | Канальная | 1970 | 10 | 700 | 700 | 7,653 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0191 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-2(К-16) | У-3(К-16) | Канальная | 1970 | 10 | 700 | 700 | 7,653 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0191 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-58 | К-59 | Канальная | 1973 | 115 | 700 | 700 | 88,0093 | 0,0239 | 0,0102 | 0,0341 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0117 | 0,0458 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 |
| К-59 | К-60 | Канальная | 1973 | 129 | 700 | 700 | 98,7235 | 0,0268 | 0,0115 | 0,0383 | 0,1234 | 0,1234 | 0,2468 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0131 | 0,0514 | 0,0194 | 0,0083 | 0,0278 |
| У-3(К-15) | У-4(К-15) | Канальная | 1970 | 18,2 | 700 | 700 | 13,9284 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0348 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0072 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| У-(К-72) | К-72 | Канальная | 1992 | 10 | 700 | 700 | 7,653 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0191 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0024 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-(К73/74) | К-73 | Канальная | 1975 | 153 | 700 | 700 | 117,0906 | 0,0318 | 0,0136 | 0,0454 | 0,1464 | 0,1464 | 0,2927 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0155 | 0,0609 | 0,0231 | 0,0099 | 0,0329 |
| К-73 | К-72 | Канальная | 1975 | 330 | 700 | 700 | 252,5484 | 0,0686 | 0,0294 | 0,0979 | 0,3157 | 0,3157 | 0,6314 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0335 | 0,1314 | 0,0498 | 0,0213 | 0,0711 |
| К-62 | К-61а | Канальная | 1975 | 185 | 700 | 700 | 141,5802 | 0,0384 | 0,0165 | 0,0549 | 0,177 | 0,177 | 0,3539 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0188 | 0,0737 | 0,0279 | 0,0120 | 0,0398 |
| К-61а | К-61б | Канальная | 1975 | 210 | 700 | 700 | 160,7126 | 0,0436 | 0,0187 | 0,0623 | 0,2009 | 0,2009 | 0,4018 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0213 | 0,0836 | 0,0316 | 0,0136 | 0,0452 |
| К-61б | К-61 | Канальная | 1975 | 134 | 700 | 700 | 102,55 | 0,0278 | 0,0119 | 0,0398 | 0,1282 | 0,1282 | 0,2564 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0136 | 0,0533 | 0,0202 | 0,0086 | 0,0288 |
| К-61 | К-58а | Канальная | 1975 | 191 | 700 | 700 | 146,172 | 0,0397 | 0,017 | 0,0567 | 0,1827 | 0,1827 | 0,3654 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0194 | 0,076 | 0,0288 | 0,0123 | 0,0411 |
| К-58а | К-58 | Канальная | 1975 | 178 | 700 | 700 | 136,2231 | 0,037 | 0,0158 | 0,0528 | 0,1703 | 0,1703 | 0,3406 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | 0,0709 | 0,0268 | 0,0115 | 0,0383 |
| К-60 | К-60а | Канальная | 1975 | 154 | 700 | 700 | 117,8559 | 0,032 | 0,0137 | 0,0457 | 0,1473 | 0,1473 | 0,2946 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0156 | 0,0613 | 0,0232 | 0,0099 | 0,0331 |
| К-60а | К-89 | Канальная | 1975 | 158 | 700 | 700 | 120,9171 | 0,0328 | 0,0141 | 0,0469 | 0,1511 | 0,1511 | 0,3023 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,0629 | 0,0238 | 0,0102 | 0,0340 |
| У-1(К-15) | У-1(К-16) | Канальная | 1975 | 458 | 700 | 700 | 350,5066 | 0,0951 | 0,0408 | 0,1359 | 0,4381 | 0,4381 | 0,8763 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0464 | 0,1823 | 0,0690 | 0,0296 | 0,0986 |
| У-3(К-16) | К-64 | Канальная | 1975 | 113 | 700 | 700 | 86,4787 | 0,0235 | 0,0101 | 0,0335 | 0,1081 | 0,1081 | 0,2162 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0115 | 0,045 | 0,0170 | 0,0073 | 0,0244 |
| К-64 | К-63 | Канальная | 1975 | 161 | 700 | 700 | 123,213 | 0,0334 | 0,0143 | 0,0478 | 0,154 | 0,154 | 0,308 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0163 | 0,0641 | 0,0242 | 0,0104 | 0,0346 |
| У-66б | У-66в | Канальная | 1975 | 135 | 700 | 700 | 103,3153 | 0,028 | 0,012 | 0,0401 | 0,1291 | 0,1291 | 0,2583 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0137 | 0,0537 | 0,0203 | 0,0087 | 0,0290 |
| У-66 | У-66б | Воздушная | 1975 | 22 | 700 | 700 | 16,8366 | 0,0034 | 0,0026 | 0,006 | 0,021 | 0,021 | 0,0421 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0083 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-66в | У-66-1 | Воздушная | 1975 | 34 | 700 | 700 | 26,0201 | 0,0053 | 0,0041 | 0,0093 | 0,0325 | 0,0325 | 0,065 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0128 | 0,0048 | 0,0028 | 0,0076 |
| К-1 | К-1б | Канальная | 1970 | 56 | 700 | 700 | 42,8567 | 0,0116 | 0,005 | 0,0166 | 0,0536 | 0,0536 | 0,1071 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0057 | 0,0223 | 0,0050 | 0,0020 | 0,0070 |
| К-1б | У-1(К-15) | Канальная | 1975 | 73 | 700 | 700 | 55,8668 | 0,0152 | 0,0065 | 0,0217 | 0,0698 | 0,0698 | 0,1397 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0291 | 0,0065 | 0,0025 | 0,0091 |
| У-4(К-15) | У-64а | Воздушная | 1970 | 181 | 700 | 700 | 138,519 | 0,028 | 0,0217 | 0,0497 | 0,1731 | 0,1731 | 0,3463 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0183 | 0,068 | 0,0254 | 0,0149 | 0,0403 |
| К-63 | К-62 | Канальная | 1975 | 287 | 700 | 700 | 219,6406 | 0,0596 | 0,0256 | 0,0852 | 0,2746 | 0,2746 | 0,5491 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0291 | 0,1143 | 0,0262 | 0,0104 | 0,0366 |
| У-65 | У-65а | Воздушная | 1975 | 196 | 700 | 700 | 149,9985 | 0,0303 | 0,0235 | 0,0538 | 0,1875 | 0,1875 | 0,375 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0199 | 0,0736 | 0,0275 | 0,0162 | 0,0437 |
| У-65а | У-66 | Воздушная | 1975 | 196 | 700 | 700 | 149,9985 | 0,0303 | 0,0235 | 0,0538 | 0,1875 | 0,1875 | 0,375 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0199 | 0,0736 | 0,0275 | 0,0162 | 0,0437 |
| У-64а | У-65 | Воздушная | 1975 | 229 | 700 | 700 | 175,2533 | 0,0354 | 0,0274 | 0,0628 | 0,2191 | 0,2191 | 0,4381 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0232 | 0,086 | 0,0321 | 0,0189 | 0,0510 |
| У-66-2 | У-66-4 | Воздушная | 1975 | 237 | 700 | 700 | 181,3757 | 0,0366 | 0,0284 | 0,065 | 0,2267 | 0,2267 | 0,4534 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | 0,0891 | 0,0332 | 0,0195 | 0,0527 |
| У-66-5 | У-66-4 | Воздушная | 1975 | 256 | 700 | 700 | 195,9164 | 0,0396 | 0,0307 | 0,0702 | 0,2449 | 0,2449 | 0,4898 | 0,013 | 0,013 | 0,0259 | 0,0962 | 0,0359 | 0,0211 | 0,0570 |
| У-(К-72) | У-66-5 | Воздушная | 1975 | 257 | 700 | 700 | 196,6817 | 0,0397 | 0,0308 | 0,0705 | 0,2459 | 0,2459 | 0,4917 | 0,013 | 0,013 | 0,0261 | 0,0966 | 0,0360 | 0,0212 | 0,0572 |
| У-66-1 | У-66-2 | Воздушная | 1975 | 382 | 700 | 700 | 292,3439 | 0,0591 | 0,0457 | 0,1048 | 0,3654 | 0,3654 | 0,7309 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0387 | 0,1435 | 0,0536 | 0,0315 | 0,0851 |
| Котел-1 | К-1 | Канальная | 1983 | 25 | 600 | 600 | 14,6123 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0365 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0086 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-27-4 | У-1(ТК-27-4) | Канальная | 1983 | 8 | 600 | 600 | 4,6759 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0117 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1(ТК-27-4) | ТК-27-2 | Канальная | 1983 | 127 | 600 | 600 | 74,2307 | 0,0238 | 0,0102 | 0,0341 | 0,0928 | 0,0928 | 0,1856 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0098 | 0,0439 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 |
| ТК-27-2 | ТК-27-1 | Канальная | 1983 | 41 | 600 | 600 | 23,9642 | 0,0077 | 0,0033 | 0,011 | 0,03 | 0,03 | 0,0599 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0142 | 0,0056 | 0,0024 | 0,0080 |
| У-6(К-16) | К-16 | Канальная | 1983 | 12 | 600 | 600 | 7,0139 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0175 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| К-90а | К-91 | Канальная | 1998 | 200 | 600 | 600 | 116,8987 | 0,0134 | 0,0082 | 0,0216 | 0,1461 | 0,1461 | 0,2922 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0155 | 0,0371 | 0,0097 | 0,0059 | 0,0157 |
| К-89 | К-90 | Канальная | 1975 | 301 | 600 | 600 | 175,9325 | 0,0565 | 0,0242 | 0,0808 | 0,2199 | 0,2199 | 0,4398 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0233 | 0,1041 | 0,0410 | 0,0176 | 0,0585 |
| К-90 | К-90а | Канальная | 1975 | 134 | 600 | 600 | 78,3221 | 0,0252 | 0,0108 | 0,0359 | 0,0979 | 0,0979 | 0,1958 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0104 | 0,0463 | 0,0183 | 0,0078 | 0,0261 |
| К-16а | К-16б | Канальная | 1975 | 230 | 600 | 600 | 134,4335 | 0,0432 | 0,0185 | 0,0617 | 0,168 | 0,168 | 0,3361 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0178 | 0,0795 | 0,0313 | 0,0134 | 0,0448 |
| К-16в | К-16г | Канальная | 1975 | 271 | 600 | 600 | 158,3977 | 0,0509 | 0,0218 | 0,0727 | 0,198 | 0,198 | 0,396 | 0,0105 | 0,0105 | 0,021 | 0,0937 | 0,0369 | 0,0158 | 0,0527 |
| К-16г | К-16д | Канальная | 1975 | 311 | 600 | 600 | 181,7774 | 0,0584 | 0,025 | 0,0834 | 0,2272 | 0,2272 | 0,4544 | 0,012 | 0,012 | 0,0241 | 0,1075 | 0,0424 | 0,0181 | 0,0605 |
| К-16д | ТК-27-4 | Канальная | 1975 | 251 | 600 | 600 | 146,7078 | 0,0471 | 0,0202 | 0,0673 | 0,1834 | 0,1834 | 0,3668 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0194 | 0,0868 | 0,0342 | 0,0147 | 0,0488 |
| К-16 | К-16а | Канальная | 1975 | 116 | 600 | 600 | 67,8012 | 0,0218 | 0,0093 | 0,0311 | 0,0848 | 0,0848 | 0,1695 | 0,0045 | 0,0045 | 0,009 | 0,0401 | 0,0277 | 0,0009 | 0,0286 |
| У-5(ПЗ) | У-5а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 35 | 600 | 600 | 20,4573 | 0,0049 | 0,0038 | 0,0087 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0511 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0114 | 0,0289 | 0,0170 | 0,0459 |
| ТК-1(ПЗ) | У-5(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 111 | 600 | 600 | 64,8788 | 0,0157 | 0,0119 | 0,0276 | 0,0811 | 0,0811 | 0,1622 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0086 | 0,0362 | 0,0917 | 0,0538 | 0,1455 |
| К-16б | К-16в | Канальная | 1975 | 443 | 600 | 600 | 258,9305 | 0,0832 | 0,0357 | 0,1188 | 0,3237 | 0,3237 | 0,6473 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0343 | 0,1531 | 0,1089 | 0,0001 | 0,1090 |
| К-17 | К-18 | Канальная | 1987 | 153 | 500 | 500 | 63,0015 | 0,0252 | 0,0108 | 0,0361 | 0,0788 | 0,0788 | 0,1575 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0083 | 0,0444 | 0,0183 | 0,0078 | 0,0261 |
| К-18 | К-19 | Канальная | 1987 | 127 | 500 | 500 | 52,2954 | 0,0209 | 0,009 | 0,0299 | 0,0654 | 0,0654 | 0,1307 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0069 | 0,0369 | 0,0152 | 0,0065 | 0,0217 |
| К-19 | К-20 | Канальная | 1987 | 118 | 500 | 500 | 48,5894 | 0,0195 | 0,0083 | 0,0278 | 0,0607 | 0,0607 | 0,1215 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0064 | 0,0342 | 0,0141 | 0,0060 | 0,0202 |
| К-20 | К-21 | Канальная | 1987 | 141 | 500 | 500 | 58,0603 | 0,0233 | 0,01 | 0,0332 | 0,0726 | 0,0726 | 0,1452 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0077 | 0,0409 | 0,0169 | 0,0073 | 0,0242 |
| К-21 | К-22 | Канальная | 1988 | 82 | 500 | 500 | 33,7655 | 0,0135 | 0,0058 | 0,0193 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0844 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0238 | 0,0098 | 0,0042 | 0,0140 |
| К-22 | К-22а | Канальная | 1988 | 55 | 500 | 500 | 22,6476 | 0,0091 | 0,0039 | 0,013 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0566 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,016 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 |
| К-22а | К-23 | Канальная | 1988 | 131 | 500 | 500 | 53,9425 | 0,0216 | 0,0093 | 0,0309 | 0,0674 | 0,0674 | 0,1349 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0071 | 0,038 | 0,0157 | 0,0067 | 0,0224 |
| У-2(К-16) | У-6(К-16) | Канальная | 1964 | 5 | 500 | 500 | 2,0589 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| К-23 | К-24 | Канальная | 1988 | 140 | 500 | 500 | 57,6485 | 0,0231 | 0,0099 | 0,033 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1441 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0406 | 0,0168 | 0,0072 | 0,0239 |
| К-24а | К-25 | Канальная | 1989 | 112 | 500 | 500 | 46,1188 | 0,0185 | 0,0079 | 0,0264 | 0,0576 | 0,0576 | 0,1153 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0061 | 0,0325 | 0,0134 | 0,0057 | 0,0191 |
| К-25 | К-26 | Канальная | 1989 | 171 | 500 | 500 | 70,4135 | 0,0282 | 0,0121 | 0,0403 | 0,088 | 0,088 | 0,176 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0093 | 0,0496 | 0,0205 | 0,0088 | 0,0292 |
| К-24 | К-30 | Канальная | 1988 | 99 | 500 | 500 | 40,7657 | 0,0163 | 0,007 | 0,0233 | 0,051 | 0,051 | 0,1019 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0054 | 0,0287 | 0,0118 | 0,0051 | 0,0169 |
| К-32 | К-33 | Канальная | 1985 | 125 | 500 | 500 | 51,4719 | 0,0206 | 0,0088 | 0,0295 | 0,0643 | 0,0643 | 0,1287 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0068 | 0,0363 | 0,0149 | 0,0064 | 0,0213 |
| К-33 | К-11 | Канальная | 1985 | 132 | 500 | 500 | 54,3543 | 0,0218 | 0,0093 | 0,0311 | 0,0679 | 0,0679 | 0,1359 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0383 | 0,0158 | 0,0067 | 0,0226 |
| К-37 | К-38 | Канальная | 1984 | 21,3 | 500 | 500 | 8,7708 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,0219 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0062 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| К-38 | К-39 | Канальная | 1984 | 134 | 500 | 500 | 55,1778 | 0,0221 | 0,0095 | 0,0316 | 0,069 | 0,069 | 0,1379 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0073 | 0,0389 | 0,0160 | 0,0069 | 0,0229 |
| К-39 | К-39а | Канальная | 1984 | 52 | 500 | 500 | 21,4123 | 0,0086 | 0,0037 | 0,0123 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0535 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0151 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0089 |
| К-40 | К-41 | Канальная | 1985 | 106 | 500 | 500 | 43,6481 | 0,0175 | 0,0075 | 0,025 | 0,0546 | 0,0546 | 0,1091 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0308 | 0,0127 | 0,0054 | 0,0181 |
| У-7(К-16) | К-17 | Канальная | 1987 | 252 | 500 | 500 | 103,7673 | 0,0416 | 0,0178 | 0,0594 | 0,1297 | 0,1297 | 0,2594 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0137 | 0,0731 | 0,0302 | 0,0129 | 0,0431 |
| У-7(К-16) | У-5(К-16) | Канальная | 1987 | 7 | 500 | 500 | 2,8824 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,002 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-27-1 | К-43 | Канальная | 1985 | 40,2 | 500 | 500 | 16,5533 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0095 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0414 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0117 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| К-44 | К-45 | Канальная | 1985 | 123,5 | 500 | 500 | 50,8542 | 0,0204 | 0,0087 | 0,0291 | 0,0636 | 0,0636 | 0,1271 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0358 | 0,0148 | 0,0063 | 0,0211 |
| К-48 | К-49 | Канальная | 1987 | 106 | 500 | 500 | 43,6481 | 0,0175 | 0,0075 | 0,025 | 0,0546 | 0,0546 | 0,1091 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0308 | 0,0127 | 0,0054 | 0,0181 |
| К-43 | К-44 | Канальная | 1986 | 6,5 | 500 | 500 | 2,6765 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(К-58) | У-1(К-58) | Канальная | 1971 | 2 | 500 | 500 | 0,8235 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(К-58) | К-58 | Канальная | 1971 | 2 | 500 | 500 | 0,8235 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2(К-15) | К-15 | Канальная | 1975 | 10 | 500 | 500 | 4,1177 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0103 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-15 | У-4(К-15) | Канальная | 1975 | 8 | 500 | 500 | 3,2942 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0082 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-66 | У-66а | Канальная | 1978 | 9,08 | 500 | 500 | 3,7389 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0093 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-9 | К-9а | Канальная | 1985 | 13 | 500 | 500 | 5,3531 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0038 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-7 | К-6(см) | Канальная | 1983 | 44 | 500 | 500 | 18,1181 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0104 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0453 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0128 | 0,0053 | 0,0022 | 0,0075 |
| К-6 | К-5 | Канальная | 1983 | 66 | 500 | 500 | 27,1771 | 0,0109 | 0,0047 | 0,0156 | 0,034 | 0,034 | 0,0679 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0192 | 0,0079 | 0,0034 | 0,0113 |
| К-5 | К-4 | Канальная | 1983 | 185 | 500 | 500 | 76,1783 | 0,0305 | 0,0131 | 0,0436 | 0,0952 | 0,0952 | 0,1904 | 0,005 | 0,005 | 0,0101 | 0,0537 | 0,0221 | 0,0095 | 0,0316 |
| У-(К-88) | К-88 | Канальная | 1975 | 106 | 500 | 500 | 43,6481 | 0,0175 | 0,0075 | 0,025 | 0,0546 | 0,0546 | 0,1091 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0308 | 0,0127 | 0,0054 | 0,0181 |
| К-87 | У-(К-88) | Канальная | 2016 | 72 | 500 | 500 | 29,6478 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 | 0,0371 | 0,0371 | 0,0741 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0108 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| К-86 | Точка В | Канальная | 1975 | 118,62 | 500 | 500 | 48,8447 | 0,0196 | 0,0084 | 0,028 | 0,0611 | 0,0611 | 0,1221 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0065 | 0,0344 | 0,0142 | 0,0061 | 0,0203 |
| К-85 | К-86 | Канальная | 1975 | 181 | 500 | 500 | 76,2883 | 0,0299 | 0,0128 | 0,0427 | 0,0954 | 0,0954 | 0,1907 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0101 | 0,0528 | 0,0217 | 0,0093 | 0,0310 |
| К-68 | К-82б | Канальная | 1975 | 89 | 500 | 500 | 36,648 | 0,0147 | 0,0063 | 0,021 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0916 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0049 | 0,0258 | 0,0107 | 0,0046 | 0,0152 |
| К-56 | К-56а | Канальная | 1975 | 79 | 500 | 500 | 32,5302 | 0,013 | 0,0056 | 0,0186 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0813 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0043 | 0,0229 | 0,0094 | 0,0041 | 0,0135 |
| К-56а | К-57 | Канальная | 1975 | 127 | 500 | 500 | 52,2954 | 0,0209 | 0,009 | 0,0299 | 0,0654 | 0,0654 | 0,1307 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0069 | 0,0369 | 0,0152 | 0,0065 | 0,0217 |
| К-57 | К-57а | Канальная | 1975 | 38 | 500 | 500 | 15,6474 | 0,0063 | 0,0027 | 0,009 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0391 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,011 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0065 |
| К-57б | У-2(К-58) | Канальная | 1975 | 126 | 500 | 500 | 51,8836 | 0,0208 | 0,0089 | 0,0297 | 0,0649 | 0,0649 | 0,1297 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0069 | 0,0366 | 0,0151 | 0,0065 | 0,0215 |
| К-57а | К-57б | Канальная | 1975 | 67 | 500 | 500 | 27,5889 | 0,0111 | 0,0047 | 0,0158 | 0,0345 | 0,0345 | 0,069 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0037 | 0,0194 | 0,0081 | 0,0034 | 0,0115 |
| К-54 | К-55 | Канальная | 1975 | 155 | 500 | 500 | 63,8251 | 0,0256 | 0,011 | 0,0365 | 0,0798 | 0,0798 | 0,1596 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0085 | 0,045 | 0,0186 | 0,0080 | 0,0265 |
| К-54а | К-54 | Канальная | 1975 | 89 | 500 | 500 | 36,648 | 0,0147 | 0,0063 | 0,021 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0916 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0049 | 0,0258 | 0,0107 | 0,0046 | 0,0152 |
| К-39а | К-40 | Канальная | 1975 | 196 | 500 | 500 | 80,7079 | 0,0323 | 0,0139 | 0,0462 | 0,1009 | 0,1009 | 0,2018 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0107 | 0,0569 | 0,0234 | 0,0101 | 0,0335 |
| К-50 | К-49 | Канальная | 1975 | 85 | 500 | 500 | 35,0009 | 0,014 | 0,006 | 0,02 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0875 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0247 | 0,0102 | 0,0044 | 0,0145 |
| К-48 | К-47 | Канальная | 1975 | 222 | 500 | 500 | 91,414 | 0,0366 | 0,0157 | 0,0523 | 0,1143 | 0,1143 | 0,2285 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0121 | 0,0644 | 0,0265 | 0,0114 | 0,0379 |
| К-46 | К-47 | Канальная | 1975 | 211 | 500 | 500 | 86,8845 | 0,0348 | 0,0149 | 0,0497 | 0,1086 | 0,1086 | 0,2172 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0115 | 0,0612 | 0,0252 | 0,0108 | 0,0360 |
| К-45 | К-46 | Канальная | 1975 | 134 | 500 | 500 | 55,1778 | 0,0221 | 0,0095 | 0,0316 | 0,069 | 0,069 | 0,1379 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0073 | 0,0389 | 0,0160 | 0,0069 | 0,0229 |
| К-24 | К-24а | Канальная | 1975 | 15 | 500 | 500 | 6,1766 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0154 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0044 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| К-30 | К-31 | Канальная | 1975 | 184,4 | 500 | 500 | 75,9313 | 0,0304 | 0,013 | 0,0435 | 0,0949 | 0,0949 | 0,1898 | 0,005 | 0,005 | 0,0101 | 0,0535 | 0,0221 | 0,0094 | 0,0315 |
| К-31 | К-32 | Канальная | 1975 | 122 | 500 | 500 | 50,2365 | 0,0201 | 0,0086 | 0,0288 | 0,0628 | 0,0628 | 0,1256 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0067 | 0,0354 | 0,0146 | 0,0062 | 0,0208 |
| К-11 | К-10 | Канальная | 1975 | 205 | 500 | 500 | 84,4138 | 0,0338 | 0,0145 | 0,0483 | 0,1055 | 0,1055 | 0,211 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0595 | 0,0245 | 0,0105 | 0,0350 |
| К-55 | К-55а | Канальная | 1975 | 115 | 500 | 500 | 47,3541 | 0,019 | 0,0081 | 0,0271 | 0,0592 | 0,0592 | 0,1184 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0063 | 0,0334 | 0,0138 | 0,0059 | 0,0197 |
| К-10 | К-9 | Канальная | 1975 | 140 | 500 | 500 | 57,6485 | 0,0231 | 0,0099 | 0,033 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1441 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0406 | 0,0168 | 0,0072 | 0,0239 |
| К-9а | К-8а | Канальная | 1975 | 66 | 500 | 500 | 27,1771 | 0,0109 | 0,0047 | 0,0156 | 0,034 | 0,034 | 0,0679 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0192 | 0,0079 | 0,0034 | 0,0113 |
| К-8а | К-8 | Канальная | 1975 | 52 | 500 | 500 | 21,4123 | 0,0086 | 0,0037 | 0,0123 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0535 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0151 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0089 |
| К-8 | К-7а | Канальная | 1975 | 55 | 500 | 500 | 22,6476 | 0,0091 | 0,0039 | 0,013 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0566 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,016 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 |
| К-7а | К-7 | Канальная | 1975 | 110,5 | 500 | 500 | 45,5011 | 0,0182 | 0,0078 | 0,026 | 0,0569 | 0,0569 | 0,1138 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0321 | 0,0132 | 0,0057 | 0,0189 |
| К-36 | К-37 | Канальная | 1975 | 144,3 | 500 | 500 | 59,4191 | 0,0238 | 0,0102 | 0,034 | 0,0743 | 0,0743 | 0,1485 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0079 | 0,0419 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 |
| К-11 | К-34 | Канальная | 1975 | 116 | 500 | 500 | 47,7659 | 0,0191 | 0,0082 | 0,0273 | 0,0597 | 0,0597 | 0,1194 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0063 | 0,0337 | 0,0139 | 0,0059 | 0,0198 |
| К-34 | К-35 | Канальная | 1975 | 102 | 500 | 500 | 42,001 | 0,0168 | 0,0072 | 0,024 | 0,0525 | 0,0525 | 0,105 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0296 | 0,0122 | 0,0052 | 0,0174 |
| К-35 | К-36 | Канальная | 1975 | 84,5 | 500 | 500 | 34,795 | 0,0139 | 0,006 | 0,0199 | 0,0435 | 0,0435 | 0,087 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0245 | 0,0101 | 0,0044 | 0,0144 |
| К-53 | К-54а | Канальная | 1975 | 65 | 500 | 500 | 26,7654 | 0,0107 | 0,0046 | 0,0153 | 0,0335 | 0,0335 | 0,0669 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0189 | 0,0078 | 0,0033 | 0,0111 |
| К-4 | К-3а | Канальная | 1975 | 395 | 500 | 500 | 162,6511 | 0,0652 | 0,0279 | 0,0931 | 0,2033 | 0,2033 | 0,4066 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0215 | 0,1146 | 0,0473 | 0,0202 | 0,0675 |
| К-91 | К-92 | Канальная | 1975 | 181 | 500 | 500 | 74,5312 | 0,0299 | 0,0128 | 0,0427 | 0,0932 | 0,0932 | 0,1863 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0099 | 0,0525 | 0,0217 | 0,0093 | 0,0310 |
| К-67 | К-68 | Канальная | 1975 | 122 | 500 | 500 | 50,2365 | 0,0201 | 0,0086 | 0,0288 | 0,0628 | 0,0628 | 0,1256 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0067 | 0,0354 | 0,0146 | 0,0062 | 0,0208 |
| К-66а | К-67 | Канальная | 1975 | 114 | 500 | 500 | 46,9423 | 0,0188 | 0,0081 | 0,0269 | 0,0587 | 0,0587 | 0,1174 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0331 | 0,0136 | 0,0059 | 0,0195 |
| У-(Кр.з.28) | К-26а | Канальная | 1975 | 45 | 500 | 500 | 18,5299 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0106 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0463 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0131 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 |
| К-26а | К-26 | Канальная | 1975 | 82,5 | 500 | 500 | 33,9714 | 0,0136 | 0,0058 | 0,0194 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0849 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0239 | 0,0099 | 0,0042 | 0,0141 |
| К-2(Каб) | УТ-6 | Канальная | 1975 | 249 | 500 | 500 | 102,5319 | 0,0411 | 0,0176 | 0,0587 | 0,1282 | 0,1282 | 0,2563 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0136 | 0,0723 | 0,0298 | 0,0128 | 0,0426 |
| К-50 | К-51 | Канальная | 1975 | 244 | 500 | 500 | 100,4731 | 0,0403 | 0,0173 | 0,0575 | 0,1256 | 0,1256 | 0,2512 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0133 | 0,0708 | 0,0292 | 0,0125 | 0,0418 |
| К-55а | К-56 | Канальная | 1975 | 79 | 500 | 500 | 32,5302 | 0,013 | 0,0056 | 0,0186 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0813 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0043 | 0,0229 | 0,0094 | 0,0041 | 0,0135 |
| К-78 | К-1а(Каб.) | Канальная | 1975 | 167 | 500 | 500 | 68,7664 | 0,0275 | 0,0118 | 0,0394 | 0,086 | 0,086 | 0,1719 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0091 | 0,0485 | 0,0199 | 0,0086 | 0,0285 |
| У-(К-87) | У-2(К-87) | Канальная | 2016 | 116 | 500 | 500 | 47,7659 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0111 | 0,0597 | 0,0597 | 0,1194 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0063 | 0,0174 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| К-1а(Каб.) | К-1(Каб) | Канальная | 1975 | 209 | 500 | 500 | 86,0609 | 0,0345 | 0,0148 | 0,0493 | 0,1076 | 0,1076 | 0,2152 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0114 | 0,0607 | 0,0250 | 0,0107 | 0,0358 |
| К-6(см) | К-6 | Канальная | 1983 | 45 | 500 | 500 | 18,5299 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0106 | 0,0232 | 0,0232 | 0,0463 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0131 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 |
| К-1 | У-К1 | Воздушная | 1983 | 13 | 500 | 500 | 5,3531 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0029 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0037 | 0,0091 | 0,0054 | 0,0145 |
| У-К4 | У-К5 | Воздушная | 1983 | 15 | 500 | 500 | 6,1766 | 0,0019 | 0,0015 | 0,0034 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0154 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0042 | 0,0105 | 0,0062 | 0,0167 |
| У-6(ПЗ) | У-6а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 22 | 500 | 500 | 9,059 | 0,0028 | 0,0022 | 0,005 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0226 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0062 | 0,0154 | 0,0091 | 0,0244 |
| К-28а-2 | К-28-2 | Воздушная | 1975 | 47 | 500 | 500 | 19,3534 | 0,006 | 0,0046 | 0,0107 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0484 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0132 | 0,0329 | 0,0193 | 0,0522 |
| К-28-2 | К-28-1 | Воздушная | 1989 | 49 | 500 | 500 | 20,177 | 0,0063 | 0,0048 | 0,0111 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0504 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0138 | 0,0343 | 0,0202 | 0,0545 |
| У-66а-1 | К-66а | Воздушная | 1975 | 53 | 500 | 500 | 21,8241 | 0,0068 | 0,0052 | 0,012 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0546 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0149 | 0,0371 | 0,0218 | 0,0589 |
| У-8(ПЗ) | У-9(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 53 | 500 | 500 | 21,8241 | 0,0068 | 0,0052 | 0,012 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0546 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0149 | 0,0371 | 0,0218 | 0,0589 |
| У-2(ж/д) | У-2а(жд) | Воздушная | 1983 | 55 | 500 | 500 | 22,6476 | 0,007 | 0,0054 | 0,0125 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0566 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0155 | 0,0385 | 0,0226 | 0,0611 |
| У-К5 | У-К1 | Воздушная | 1983 | 72 | 500 | 500 | 29,6478 | 0,0092 | 0,0071 | 0,0163 | 0,0371 | 0,0371 | 0,0741 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0203 | 0,0504 | 0,0296 | 0,0800 |
| К-1(Каб) | К-2(Каб) | Воздушная | 1975 | 84 | 500 | 500 | 34,5891 | 0,0107 | 0,0083 | 0,019 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0865 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0236 | 0,0588 | 0,0345 | 0,0934 |
| У-5а(ПЗ) | У-6(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 95 | 500 | 500 | 39,1186 | 0,0122 | 0,0094 | 0,0215 | 0,0489 | 0,0489 | 0,0978 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0267 | 0,0665 | 0,0391 | 0,1056 |
| У-66а | У-66а-1 | Воздушная | 1975 | 125 | 500 | 500 | 51,4719 | 0,016 | 0,0124 | 0,0283 | 0,0643 | 0,0643 | 0,1287 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0068 | 0,0352 | 0,0875 | 0,0514 | 0,1390 |
| У-6а(ПЗ) | У-8(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 140 | 500 | 500 | 57,6485 | 0,0179 | 0,0138 | 0,0317 | 0,0721 | 0,0721 | 0,1441 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0394 | 0,0981 | 0,0576 | 0,1557 |
| К-28-1 | У-(Кр.з.28) | Воздушная | 1975 | 187 | 500 | 500 | 77,0019 | 0,0239 | 0,0185 | 0,0424 | 0,0963 | 0,0963 | 0,1925 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0102 | 0,0526 | 0,1309 | 0,0769 | 0,2078 |
| У-1(ПЗ) | ТК-1(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 240 | 500 | 500 | 98,826 | 0,0307 | 0,0237 | 0,0544 | 0,1235 | 0,1235 | 0,2471 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0131 | 0,0675 | 0,1681 | 0,0987 | 0,2668 |
| У-1а(ж/д) | У-2(ж/д) | Воздушная | 1975 | 376 | 500 | 500 | 154,8273 | 0,0481 | 0,0372 | 0,0853 | 0,1935 | 0,1935 | 0,3871 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0205 | 0,1058 | 0,2633 | 0,1546 | 0,4179 |
| У-1(ПЗ) | У-К5 | Воздушная | 1975 | 415 | 500 | 500 | 170,8866 | 0,0531 | 0,041 | 0,0941 | 0,2136 | 0,2136 | 0,4272 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0226 | 0,1167 | 0,2906 | 0,1707 | 0,4612 |
| К-41 | К-42 | Канальная | 1985 | 90,3 | 400 | 400 | 23,6117 | 0,0124 | 0,0053 | 0,0177 | 0,0295 | 0,0295 | 0,059 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0208 | 0,0090 | 0,0038 | 0,0128 |
| К-42 | К-43 | Канальная | 1985 | 119,4 | 400 | 400 | 31,2208 | 0,0164 | 0,007 | 0,0234 | 0,039 | 0,039 | 0,0781 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0041 | 0,0276 | 0,0119 | 0,0051 | 0,0170 |
| К-74 | У-(К73/74) | Канальная | 1978 | 30 | 400 | 400 | 7,8444 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0196 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0069 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0043 |
| К-92 | К-92б | Канальная | 1983 | 126 | 400 | 400 | 32,9466 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0824 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0291 | 0,0125 | 0,0054 | 0,0179 |
| К-92б | К-92а | Канальная | 1983 | 10 | 400 | 400 | 2,6148 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-92а | К-93 | Канальная | 1983 | 144 | 400 | 400 | 37,6533 | 0,0198 | 0,0085 | 0,0282 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0941 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0332 | 0,0144 | 0,0062 | 0,0205 |
| К-93 | К-93а | Канальная | 1983 | 102 | 400 | 400 | 26,6711 | 0,014 | 0,006 | 0,02 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0667 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0235 | 0,0102 | 0,0044 | 0,0145 |
| К-93а | К-94 | Канальная | 1983 | 179 | 400 | 400 | 46,8051 | 0,0246 | 0,0105 | 0,0351 | 0,0585 | 0,0585 | 0,117 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0413 | 0,0178 | 0,0076 | 0,0255 |
| К-96 | К-97 | Канальная | 1986 | 143 | 400 | 400 | 37,3918 | 0,0196 | 0,0084 | 0,028 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0935 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,033 | 0,0142 | 0,0061 | 0,0203 |
| К-95 | К-96 | Канальная | 1983 | 168 | 400 | 400 | 43,9288 | 0,0231 | 0,0099 | 0,033 | 0,0549 | 0,0549 | 0,1098 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0388 | 0,0168 | 0,0072 | 0,0239 |
| К-99 | К-100 | Канальная | 1983 | 129 | 400 | 400 | 33,7311 | 0,0177 | 0,0076 | 0,0253 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0843 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0298 | 0,0128 | 0,0055 | 0,0184 |
| К-100а | К-101 | Канальная | 1983 | 66 | 400 | 400 | 17,2577 | 0,0091 | 0,0039 | 0,0129 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0431 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0152 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 |
| К-101 | К-102 | Канальная | 1983 | 174 | 400 | 400 | 45,4977 | 0,0239 | 0,0102 | 0,0341 | 0,0569 | 0,0569 | 0,1137 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0402 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 |
| К-102 | К-102а | Канальная | 1983 | 136 | 400 | 400 | 35,5614 | 0,0187 | 0,008 | 0,0267 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0889 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0314 | 0,0136 | 0,0058 | 0,0194 |
| К-89 | К-88б | Канальная | 1977 | 157 | 400 | 400 | 41,0525 | 0,0216 | 0,0092 | 0,0308 | 0,0513 | 0,0513 | 0,1026 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0054 | 0,0362 | 0,0157 | 0,0067 | 0,0223 |
| К-88б | К-88а | Канальная | 1977 | 196 | 400 | 400 | 51,2503 | 0,0269 | 0,0115 | 0,0384 | 0,0641 | 0,0641 | 0,1281 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0068 | 0,0452 | 0,0195 | 0,0083 | 0,0279 |
| К-88а | К-88-1 | Канальная | 1977 | 163,13 | 400 | 400 | 42,6554 | 0,0224 | 0,0096 | 0,032 | 0,0533 | 0,0533 | 0,1066 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0376 | 0,0162 | 0,0070 | 0,0232 |
| К-78 | К-76 | Канальная | 1975 | 99 | 400 | 400 | 25,8866 | 0,0136 | 0,0058 | 0,0194 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0647 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0228 | 0,0099 | 0,0042 | 0,0141 |
| К-76 | К-75 | Канальная | 1975 | 27 | 400 | 400 | 7,06 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| К-75 | К-74 | Канальная | 1975 | 122 | 400 | 400 | 31,9007 | 0,0168 | 0,0072 | 0,0239 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0798 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0282 | 0,0122 | 0,0052 | 0,0174 |
| К-77 | К-78 | Канальная | 1975 | 104 | 400 | 400 | 27,194 | 0,0143 | 0,0061 | 0,0204 | 0,034 | 0,034 | 0,068 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,024 | 0,0104 | 0,0044 | 0,0148 |
| К-81 | К-80 | Канальная | 1975 | 213 | 400 | 400 | 55,6955 | 0,0292 | 0,0125 | 0,0418 | 0,0696 | 0,0696 | 0,1392 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0492 | 0,0212 | 0,0091 | 0,0302 |
| К-80 | К-79 | Канальная | 1975 | 253 | 400 | 400 | 66,1547 | 0,0347 | 0,0149 | 0,0496 | 0,0827 | 0,0827 | 0,1654 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0088 | 0,0584 | 0,0252 | 0,0108 | 0,0360 |
| К-79 | К-77 | Канальная | 1975 | 243 | 400 | 400 | 63,5399 | 0,0334 | 0,0143 | 0,0477 | 0,0794 | 0,0794 | 0,1588 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0561 | 0,0242 | 0,0104 | 0,0346 |
| К-84 | К-85 | Канальная | 1975 | 115 | 400 | 400 | 30,0703 | 0,0158 | 0,0068 | 0,0226 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0752 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0265 | 0,0115 | 0,0049 | 0,0164 |
| К-83 | К-84 | Канальная | 1975 | 134 | 400 | 400 | 35,0385 | 0,0184 | 0,0079 | 0,0263 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0876 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0309 | 0,0133 | 0,0057 | 0,0191 |
| К-82 | К-83 | Канальная | 1975 | 123 | 400 | 400 | 32,1622 | 0,0169 | 0,0072 | 0,0241 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0804 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0043 | 0,0284 | 0,0123 | 0,0052 | 0,0175 |
| К-82б | К-82а | Канальная | 1975 | 58 | 400 | 400 | 15,1659 | 0,008 | 0,0034 | 0,0114 | 0,019 | 0,019 | 0,0379 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0134 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 |
| К-82а | К-82/45 | Канальная | 1975 | 122 | 400 | 400 | 31,9007 | 0,0168 | 0,0072 | 0,0239 | 0,0399 | 0,0399 | 0,0798 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0282 | 0,0122 | 0,0052 | 0,0174 |
| К-82/45 | К-82 | Канальная | 1975 | 148 | 400 | 400 | 38,6992 | 0,0203 | 0,0087 | 0,029 | 0,0484 | 0,0484 | 0,0967 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0342 | 0,0147 | 0,0063 | 0,0210 |
| К-98 | К-99 | Канальная | 1975 | 29 | 400 | 400 | 7,583 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0095 | 0,0095 | 0,019 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| К-97 | ТК-97а | Канальная | 1975 | 142 | 400 | 400 | 37,1303 | 0,0195 | 0,0084 | 0,0279 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0928 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0328 | 0,0141 | 0,0061 | 0,0202 |
| К-94 | К-95 | Канальная | 1975 | 174 | 400 | 400 | 45,4977 | 0,0239 | 0,0102 | 0,0341 | 0,0569 | 0,0569 | 0,1137 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0402 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 |
| К-52 | К-53 | Канальная | 1975 | 150 | 400 | 400 | 39,2222 | 0,0206 | 0,0088 | 0,0294 | 0,049 | 0,049 | 0,0981 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0346 | 0,0149 | 0,0064 | 0,0213 |
| У-2(К-87) | К-87 | Канальная | 2016 | 2 | 400 | 400 | 0,523 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| К-51 | К-52 | Канальная | 1975 | 77 | 400 | 400 | 20,134 | 0,0106 | 0,0045 | 0,0151 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0503 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0178 | 0,0077 | 0,0033 | 0,0110 |
| У-88(55мкр) | К-81 | Канальная | 1975 | 109 | 400 | 400 | 28,5014 | 0,015 | 0,0064 | 0,0214 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0713 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0252 | 0,0109 | 0,0046 | 0,0155 |
| ТК-97а | К-98 | Канальная | 1975 | 126 | 400 | 400 | 32,9466 | 0,0173 | 0,0074 | 0,0247 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0824 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0291 | 0,0125 | 0,0054 | 0,0179 |
| У-2а(жд) | К-28а-2 | Канальная | 1975 | 65 | 400 | 400 | 16,9963 | 0,0089 | 0,0038 | 0,0128 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0425 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,015 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0092 |
| Точка В | Точка Б | Канальная | 1975 | 18,08 | 400 | 400 | 4,7276 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0118 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| Точка Б | У-(К-87) | Канальная | 1975 | 12,5 | 400 | 400 | 3,2685 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0082 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-88-1 | К-88 | Канальная | 1977 | 142,86 | 400 | 400 | 37,3552 | 0,0196 | 0,0084 | 0,028 | 0,0467 | 0,0467 | 0,0934 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,033 | 0,0142 | 0,0061 | 0,0203 |
| У-88(55мкр) | К-88 | Канальная | 1975 | 30,9 | 400 | 400 | 8,0798 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0202 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0071 | 0,0060 | 0,0008 | 0,0068 |
| У-21(ПЗ) | У-14(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 20 | 400 | 400 | 5,2296 | 0,0022 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0131 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0046 | 0,0114 | 0,0067 | 0,0181 |
| У-14(ПЗ) | У-14а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 36 | 400 | 400 | 9,4133 | 0,004 | 0,003 | 0,0071 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0235 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0083 | 0,0205 | 0,0120 | 0,0325 |
| У-22(ПЗ) | У-22а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 36 | 400 | 400 | 9,4133 | 0,004 | 0,003 | 0,0071 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0235 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0083 | 0,0205 | 0,0120 | 0,0325 |
| У-9(ПЗ) | У-21(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 45 | 400 | 400 | 11,7666 | 0,005 | 0,0038 | 0,0088 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0294 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0104 | 0,0256 | 0,0150 | 0,0406 |
| К-100 | К-100а | Канальная | 1983 | 141 | 400 | 400 | 36,8688 | 0,0194 | 0,0083 | 0,0277 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0922 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0049 | 0,0325 | 0,0265 | 0,0028 | 0,0293 |
| У-14а(ПЗ) | У-22(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 60 | 400 | 400 | 15,6889 | 0,0067 | 0,0051 | 0,0118 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0392 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0139 | 0,0342 | 0,0200 | 0,0542 |
| К-28-1 | У-1(К-28-1) | Канальная | 1989 | 2 | 350 | 350 | 0,4049 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-73 | ТК-38-11 | Канальная | 1975 | 7 | 350 | 350 | 1,4171 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-50а(ПЗ) | У-51(ПЗ) | Канальная | 1975 | 43 | 350 | 350 | 8,7052 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0218 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0089 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| У-57чан(ПЗ) | У-57(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 10 | 350 | 350 | 2,0245 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,002 | 0,0051 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-28(ПЗ) | У-29(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 26 | 350 | 350 | 5,2636 | 0,0025 | 0,0019 | 0,0044 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0132 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0051 | 0,0132 | 0,0078 | 0,0210 |
| У-22а(ПЗ) | У-28(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 30 | 350 | 350 | 6,0734 | 0,0029 | 0,0022 | 0,0051 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0152 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0059 | 0,0152 | 0,0089 | 0,0242 |
| У-48(ПЗ) | У-50(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 34 | 350 | 350 | 6,8832 | 0,0033 | 0,0025 | 0,0058 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0172 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0067 | 0,0173 | 0,0102 | 0,0274 |
| У-50(ПЗ) | У-50а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 35 | 350 | 350 | 7,0856 | 0,0034 | 0,0025 | 0,006 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0177 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0069 | 0,0178 | 0,0104 | 0,0282 |
| У-35(ПЗ) | У-36(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 38 | 350 | 350 | 7,6929 | 0,0037 | 0,0028 | 0,0065 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0192 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0075 | 0,0193 | 0,0113 | 0,0306 |
| У-29(ПЗ) | У-34(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 49 | 350 | 350 | 9,9198 | 0,0048 | 0,0036 | 0,0084 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0248 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0097 | 0,0249 | 0,0146 | 0,0395 |
| У-51(ПЗ) | У-57чан(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 55 | 350 | 350 | 11,1345 | 0,0054 | 0,004 | 0,0094 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0278 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0109 | 0,0279 | 0,0164 | 0,0443 |
| У-41(ПЗ) | У-47(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 83 | 350 | 350 | 16,803 | 0,0081 | 0,006 | 0,0142 | 0,021 | 0,021 | 0,042 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0164 | 0,0421 | 0,0247 | 0,0669 |
| У-34(ПЗ) | У-35(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 87 | 350 | 350 | 17,6128 | 0,0085 | 0,0063 | 0,0148 | 0,022 | 0,022 | 0,044 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0172 | 0,0442 | 0,0259 | 0,0701 |
| У-1(ж/д) | У-1а(ж/д) | Воздушная | 1975 | 96 | 350 | 350 | 19,4348 | 0,0094 | 0,007 | 0,0164 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0486 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0189 | 0,0487 | 0,0286 | 0,0772 |
| У-36(ПЗ) | У-41(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 97 | 350 | 350 | 19,6372 | 0,0095 | 0,007 | 0,0165 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0491 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0191 | 0,0492 | 0,0289 | 0,0780 |
| У-47(ПЗ) | У-48(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 105 | 350 | 350 | 21,2568 | 0,0103 | 0,0076 | 0,0179 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0531 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0207 | 0,0532 | 0,0313 | 0,0845 |
| У-К1 | У-1(ж/д) | Воздушная | 1975 | 684 | 350 | 350 | 138,4729 | 0,0671 | 0,0496 | 0,1167 | 0,1731 | 0,1731 | 0,3462 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0183 | 0,135 | 0,3615 | 0,2111 | 0,5726 |
| У-3(К-16) | У-4(К-16) | Канальная | 1964 | 5 | 300 | 300 | 0,7499 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-4(К-16) | ТК-45-1 | Канальная | 1987 | 118 | 300 | 300 | 17,6978 | 0,0134 | 0,0057 | 0,0192 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0442 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0215 | 0,0097 | 0,0041 | 0,0139 |
| ТК-32-13 | ТК-32-16 | Канальная | 1977 | 137 | 300 | 300 | 20,5474 | 0,0156 | 0,0067 | 0,0222 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0514 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,025 | 0,0113 | 0,0049 | 0,0162 |
| ТК-32-16 | У-3(Кор.29) | Канальная | 1977 | 18 | 300 | 300 | 2,6997 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-32-19 | У-3(Кор.27) | Канальная | 1977 | 70 | 300 | 300 | 10,4987 | 0,008 | 0,0034 | 0,0114 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0262 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0128 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 |
| К-39 | ТК-24-1 | Канальная | 1975 | 16 | 300 | 300 | 2,3997 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-45-1 | К-4(ИМР) | Канальная | 1975 | 81 | 300 | 300 | 12,1485 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0132 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0304 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0148 | 0,0067 | 0,0028 | 0,0095 |
| ТК-38-11 | ТК-38-12 | Канальная | 1975 | 58 | 300 | 300 | 8,6989 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0217 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0106 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| К-4(ИМР) | К-9(ИМР) | Канальная | 1975 | 92 | 300 | 300 | 13,7983 | 0,0105 | 0,0045 | 0,0149 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0345 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0168 | 0,0076 | 0,0033 | 0,0109 |
| У-1Кор.27) | У-1(К-60) | Канальная | 1978 | 19,52 | 300 | 300 | 2,9276 | 0,0022 | 0,001 | 0,0032 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0073 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| У-1(Кор.29) | ТК-32-19 | Канальная | 1977 | 13 | 300 | 300 | 1,9498 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0024 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1(Мар.32) | ТК-32-13 | Канальная | 1977 | 16 | 300 | 300 | 2,3997 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| У-3(Кор.29) | У-2(Кор.29) | В подвале | 1977 | 6 | 300 | 300 | 0,8999 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Кор.29) | У-1(Кор.29) | В подвале | 1977 | 7 | 300 | 300 | 1,0499 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| У-2(Мар.32) | У-1(Мар.32) | В подвале | 1977 | 8 | 300 | 300 | 1,1998 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-2(Кор.27) | У-1Кор.27) | В подвале | 1978 | 10 | 300 | 300 | 1,4998 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-3(Кор.27) | У-2(Кор.27) | В подвале | 1977 | 10 | 300 | 300 | 1,4998 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| К-50 | У-(К-50) | В подвале | 1975 | 35 | 300 | 300 | 5,2493 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0053 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0131 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,006 | 0,0115 | 0,0070 | 0,0186 |
| У-1(ж/д) | У-93(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 236 | 300 | 300 | 35,3956 | 0,0198 | 0,0143 | 0,0341 | 0,0442 | 0,0442 | 0,0885 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0047 | 0,0388 | 0,1042 | 0,0612 | 0,1654 |
| К-49 | ТК-27-23 | Канальная | 1966 | 105 | 250 | 250 | 11,0639 | 0,0105 | 0,0045 | 0,015 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0277 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0165 | 0,0076 | 0,0033 | 0,0109 |
| К-37 | ТК-20-21 | Канальная | 1983 | 62 | 250 | 250 | 6,533 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0089 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0163 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0097 | 0,0045 | 0,0020 | 0,0065 |
| ТК-26-3б | ТК-26-3 | Канальная | 1987 | 43 | 250 | 250 | 4,5309 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0062 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0113 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0068 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-26-3 | ТК-26-5а | Канальная | 1987 | 88 | 250 | 250 | 9,2726 | 0,0088 | 0,0038 | 0,0126 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0232 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0138 | 0,0064 | 0,0028 | 0,0091 |
| ТК-26-5а | ТК-26-8в | Канальная | 1987 | 109 | 250 | 250 | 11,4854 | 0,0109 | 0,0047 | 0,0156 | 0,0144 | 0,0144 | 0,0287 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0171 | 0,0079 | 0,0034 | 0,0113 |
| ТК-26-7а | ТК-26-7б | Канальная | 1987 | 13,3 | 250 | 250 | 1,4014 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-26-7б | ТК-26-7в | Канальная | 1971 | 35 | 250 | 250 | 3,688 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0092 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0055 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-26-2а | ТК-26-21 | Канальная | 1973 | 253 | 250 | 250 | 26,6588 | 0,0254 | 0,0109 | 0,0363 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0666 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0398 | 0,0184 | 0,0079 | 0,0263 |
| ТК-26-21 | ТК-26-20 | Канальная | 1973 | 92,5 | 250 | 250 | 9,7468 | 0,0093 | 0,004 | 0,0133 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0244 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0145 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 |
| ТК-26-10 | ТК-26-11 | Канальная | 1987 | 126 | 250 | 250 | 13,2767 | 0,0126 | 0,0054 | 0,0181 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0332 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0198 | 0,0091 | 0,0039 | 0,0131 |
| ТК-27-23 | У-1(Лен.118) | Канальная | 1966 | 6 | 250 | 250 | 0,6322 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-58 | ТК-40а-1 | Канальная | 1975 | 322 | 250 | 250 | 33,9293 | 0,0323 | 0,0138 | 0,0461 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0848 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0506 | 0,0234 | 0,0100 | 0,0334 |
| К-79 | ТК-39-7 | Канальная | 1980 | 42 | 250 | 250 | 4,4256 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0111 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0066 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| К-92 | У-1(Гаг.21) | Канальная | 1983 | 36 | 250 | 250 | 3,7933 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0095 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0057 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 |
| К-102а | К-103 | Канальная | 2015 | 66 | 250 | 250 | 6,9545 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0174 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0045 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| ТК-32а-1 | ТК-32а-3 | Канальная | 1995 | 127 | 250 | 250 | 13,3821 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0095 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0335 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0113 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| ТК-52-1а | ТК-52-1 | Канальная | 1995 | 69 | 250 | 250 | 7,2706 | 0,0032 | 0,002 | 0,0052 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0182 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0061 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| ТК-52-1 | ТК-52-2 | Канальная | 1995 | 77 | 250 | 250 | 8,1135 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0058 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0203 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0068 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| ТК-52-2 | ТК-52-3 | Канальная | 1991 | 106 | 250 | 250 | 11,1693 | 0,0049 | 0,003 | 0,0079 | 0,014 | 0,014 | 0,0279 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0094 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| ТК-52-3 | ТК-52-4 | Канальная | 1991 | 117 | 250 | 250 | 12,3284 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0087 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0308 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0104 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| ТК-52-4 | ТК-52-5 | Канальная | 1991 | 140 | 250 | 250 | 14,7519 | 0,0065 | 0,004 | 0,0105 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0369 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0124 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| ТК-52-5 | ТК-52-6 | Канальная | 1993 | 80 | 250 | 250 | 8,4296 | 0,0037 | 0,0023 | 0,006 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0211 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0071 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| ТК-52-6 | ТК-52-7б | Канальная | 1992 | 105 | 250 | 250 | 11,0639 | 0,0049 | 0,003 | 0,0078 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0277 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0093 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| ТК-52-7 | ТК-52-8 | Канальная | 1992 | 76,51 | 250 | 250 | 8,0619 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0057 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0202 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0068 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| ТК-52-8 | ТК-52-8а | Канальная | 1993 | 56,8 | 250 | 250 | 5,985 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,005 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| ТК-52-9 | ТК-52-9а | Канальная | 1994 | 26 | 250 | 250 | 2,7396 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0069 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| ТК-52-9а | ТК-52-10 | Канальная | 1997 | 146 | 250 | 250 | 15,3841 | 0,0068 | 0,0041 | 0,0109 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0385 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,013 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0079 |
| ТК-52-10 | ТК-52-11 | Канальная | 1997 | 69 | 250 | 250 | 7,2706 | 0,0032 | 0,002 | 0,0052 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0182 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0061 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| ТК-52-11 | ТК-52-12 | Канальная | 1997 | 38 | 250 | 250 | 4,0041 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0028 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0034 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| ТК-52-12 | ТК-52-13 | Канальная | 1990 | 116 | 250 | 250 | 12,223 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0087 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0306 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0103 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| ТК-52-13 | К-91 | Канальная | 1989 | 26 | 250 | 250 | 2,7396 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0069 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0041 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-24-2 | ТК-24-3 | Канальная | 1975 | 63 | 250 | 250 | 6,6383 | 0,0063 | 0,0027 | 0,009 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0166 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0099 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0065 |
| ТК-26-11 | ТК-26-11а | Канальная | 1975 | 14,5 | 250 | 250 | 1,5279 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-38-12 | ТК-38-13 | Канальная | 1975 | 67 | 250 | 250 | 7,0598 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0105 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0070 |
| ТК-38-13 | ТК-38-14 | Канальная | 1975 | 101 | 250 | 250 | 10,6424 | 0,0101 | 0,0043 | 0,0145 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0266 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0159 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0104 |
| ТК-38-14 | ТК-38-15 | Канальная | 1975 | 97 | 250 | 250 | 10,2209 | 0,0097 | 0,0042 | 0,0139 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0256 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0153 | 0,0070 | 0,0030 | 0,0101 |
| ТК-40а-1 | ТК-40а-2 | Канальная | 1975 | 28 | 250 | 250 | 2,9504 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0044 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-40а-2 | ТК-40а-3 | Канальная | 1975 | 82 | 250 | 250 | 8,6404 | 0,0082 | 0,0035 | 0,0118 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0216 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0129 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0085 |
| К-88 | ТК-52-1а | Канальная | 1975 | 17 | 250 | 250 | 1,7913 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-52-8а | ТК-52-9 | Канальная | 1975 | 98 | 250 | 250 | 10,3263 | 0,0098 | 0,0042 | 0,014 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0258 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0154 | 0,0071 | 0,0030 | 0,0102 |
| ТК-32а-3 | ТК-32а-8 | Канальная | 1975 | 225 | 250 | 250 | 23,7084 | 0,0226 | 0,0097 | 0,0322 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0593 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0354 | 0,0164 | 0,0070 | 0,0234 |
| И-1а | И-1 | Канальная | 1975 | 87 | 250 | 250 | 9,1672 | 0,0087 | 0,0037 | 0,0125 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0229 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0137 | 0,0063 | 0,0027 | 0,0090 |
| К-92 | ТК-51а-11 | Канальная | 1975 | 136 | 250 | 250 | 14,3304 | 0,0136 | 0,0058 | 0,0195 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0358 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0214 | 0,0099 | 0,0042 | 0,0141 |
| ТК-51а-11 | ТК-51а-7 | Канальная | 1975 | 75 | 250 | 250 | 7,9028 | 0,0075 | 0,0032 | 0,0107 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0198 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0118 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0078 |
| К-100 | ТК-100 | Бесканальная | 2006 | 16,5 | 250 | 250 | 1,7386 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-32-3 | ТК-32-4 | Канальная | 1975 | 71 | 250 | 250 | 7,4813 | 0,0071 | 0,0031 | 0,0102 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0187 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0112 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0074 |
| ТК-32-5 | ТК-32-4 | Канальная | 1975 | 112 | 250 | 250 | 11,8015 | 0,0112 | 0,0048 | 0,0161 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0295 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0176 | 0,0081 | 0,0035 | 0,0116 |
| ТК-32-3 | ТК-32-2 | Канальная | 1975 | 55 | 250 | 250 | 5,7954 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0145 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0086 | 0,0040 | 0,0017 | 0,0057 |
| ТК-32-2 | К-54 | Канальная | 1975 | 54 | 250 | 250 | 5,69 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0142 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0085 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| ТК-24-1 | ТК-24-2 | Канальная | 1975 | 19 | 250 | 250 | 2,002 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,003 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-9(ИМР) | У-1(ИМР) | Канальная | 1975 | 28 | 250 | 250 | 2,9504 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0044 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| У-1(ИМР) | К-14(ИМР) | Канальная | 1975 | 70 | 250 | 250 | 7,3759 | 0,007 | 0,003 | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0184 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,011 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 |
| К-14(ИМР) | К-37(ИМР) | Канальная | 1975 | 144 | 250 | 250 | 15,1734 | 0,0144 | 0,0062 | 0,0206 | 0,019 | 0,019 | 0,0379 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0226 | 0,0104 | 0,0045 | 0,0149 |
| К-37(ИМР) | К-40(ИМР) | Канальная | 1975 | 25 | 250 | 250 | 2,6343 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| К-48 | ТК-26-2а | Канальная | 1975 | 180 | 250 | 250 | 18,9667 | 0,0181 | 0,0077 | 0,0258 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0474 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0283 | 0,0131 | 0,0056 | 0,0187 |
| ТК-24-3 | ТК-24-7 | Канальная | 1975 | 81 | 250 | 250 | 8,535 | 0,0081 | 0,0035 | 0,0116 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0213 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0127 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 |
| ТК-24-7 | ТК-24-8 | Канальная | 1975 | 10 | 250 | 250 | 1,0537 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-24-8 | ТК-24-8а | Канальная | 1975 | 40 | 250 | 250 | 4,2148 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0105 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0063 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-24-8а | ТК-24-11 | Канальная | 1975 | 80 | 250 | 250 | 8,4296 | 0,008 | 0,0034 | 0,0115 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0211 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0126 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 |
| ТК-24-11 | У-1(Пищ.) | Канальная | 1975 | 160 | 250 | 250 | 16,8593 | 0,0161 | 0,0069 | 0,0229 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0421 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0252 | 0,0117 | 0,0050 | 0,0167 |
| М-40 | М-39 | Канальная | 1975 | 133 | 250 | 250 | 14,0143 | 0,0133 | 0,0057 | 0,0191 | 0,0175 | 0,0175 | 0,035 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0209 | 0,0096 | 0,0041 | 0,0138 |
| М-41 | М-40 | Канальная | 1975 | 24 | 250 | 250 | 2,5289 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0063 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| М-46 | М-45а | Канальная | 1975 | 12 | 250 | 250 | 1,2644 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| М-47 | М-46 | Канальная | 1975 | 65 | 250 | 250 | 6,8491 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0171 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0102 | 0,0047 | 0,0020 | 0,0067 |
| ТК-26-23 | М-47 | Канальная | 1975 | 39 | 250 | 250 | 4,1095 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0103 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0061 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-26-22 | ТК-26-23 | Канальная | 1975 | 126 | 250 | 250 | 13,2767 | 0,0126 | 0,0054 | 0,0181 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0332 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0198 | 0,0091 | 0,0039 | 0,0131 |
| ТК-26-11а | ТК-26-22 | Канальная | 1975 | 250 | 250 | 250 | 26,3426 | 0,0251 | 0,0107 | 0,0358 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0659 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0393 | 0,0182 | 0,0078 | 0,0260 |
| К-102а | К-102б | Канальная | 2006 | 6,15 | 250 | 250 | 0,648 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| И-1в | И-1а | Канальная | 1975 | 534 | 250 | 250 | 56,2679 | 0,0536 | 0,023 | 0,0765 | 0,0703 | 0,0703 | 0,1407 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0075 | 0,084 | 0,0389 | 0,0167 | 0,0556 |
| ТК-38-12 | ТК-38-16 | Канальная | 1975 | 51 | 250 | 250 | 5,3739 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,008 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| ТК-38-16 | ТК-38-17 | Канальная | 1975 | 90 | 250 | 250 | 9,4834 | 0,009 | 0,0039 | 0,0129 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0237 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0142 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0094 |
| ТК-38-17 | ТК-38-18 | Канальная | 1975 | 52,5 | 250 | 250 | 5,532 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0075 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0138 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0083 | 0,0038 | 0,0017 | 0,0055 |
| ТК-32а-8 | И-1в | Канальная | 1975 | 284 | 250 | 250 | 29,9252 | 0,0285 | 0,0122 | 0,0407 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0748 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0447 | 0,0207 | 0,0088 | 0,0295 |
| К-51 | ТК-32а-4 | Канальная | 1975 | 56 | 250 | 250 | 5,9008 | 0,0056 | 0,0024 | 0,008 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0148 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0088 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 |
| К-51 | ТК-32а-1 | Канальная | 1975 | 130 | 250 | 250 | 13,6982 | 0,013 | 0,0056 | 0,0186 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0342 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0204 | 0,0094 | 0,0041 | 0,0135 |
| ТК-26-7в | ТК-26-10 | Канальная | 1975 | 101 | 250 | 250 | 10,6424 | 0,0101 | 0,0043 | 0,0145 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0266 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0159 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0104 |
| М-45а | М-45 | Канальная | 1975 | 48 | 250 | 250 | 5,0578 | 0,0048 | 0,0021 | 0,0069 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0126 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0075 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0050 |
| К-102б | И-1а | Бесканальная | 2006 | 70,7 | 250 | 250 | 7,4497 | 0,004 | 0,0024 | 0,0064 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0186 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0074 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Лен.99) | К-47 | Канальная | 1975 | 28,2 | 250 | 250 | 2,9715 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0044 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| У3(Лен.99) | ТК-26-3б | Канальная | 1975 | 51 | 250 | 250 | 5,3739 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,008 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| ТК-1(ПЗ) | ТК-2(ПЗ) | Канальная | 1975 | 112 | 250 | 250 | 11,8015 | 0,0112 | 0,0048 | 0,0161 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0295 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0176 | 0,0081 | 0,0035 | 0,0116 |
| У-ТК-6(ПЗ) | ТК-6(ПЗ) | Канальная | 1975 | 46 | 250 | 250 | 4,847 | 0,0046 | 0,002 | 0,0066 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0121 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0072 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0048 |
| ТК-55-1 | ТК-55-2 | Канальная | 1975 | 201,17 | 250 | 250 | 21,1974 | 0,0202 | 0,0086 | 0,0288 | 0,0265 | 0,0265 | 0,053 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0316 | 0,0147 | 0,0062 | 0,0209 |
| ТК-55-2 | ТК-55-3 | Канальная | 1975 | 79,72 | 250 | 250 | 8,4001 | 0,008 | 0,0034 | 0,0114 | 0,0105 | 0,0105 | 0,021 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0125 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 |
| ТК-100 | К-100б | Бесканальная | 2006 | 80,45 | 250 | 250 | 8,4771 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0073 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0212 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0084 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-88(55мкр) | ТК-55-1 | Канальная | 1975 | 7,4 | 250 | 250 | 0,7797 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0014 |
| М-42 | М-43 | Канальная | 1975 | 8 | 250 | 250 | 0,843 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0015 |
| У-9(ПЗ) | У-10(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 5 | 250 | 250 | 0,5269 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-2(Лен.99) | У3(Лен.99) | В подвале | 1975 | 7 | 250 | 250 | 0,7376 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-2(Лен.99) | У-1(Лен.99) | В подвале | 1975 | 10 | 250 | 250 | 1,0537 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| ТК-52-7б | ТК-52-7 | Канальная | 1975 | 37 | 250 | 250 | 3,8987 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0097 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0058 | 0,0054 | 0,0014 | 0,0068 |
| У-66-4 | У-НАТпроект | Воздушная | 1975 | 20 | 250 | 250 | 2,1074 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0028 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0120 |
| У-64(ПЗ) | У-64а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 20 | 250 | 250 | 2,1074 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0028 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0120 |
| М-45 | М-43 | Канальная | 1975 | 51 | 250 | 250 | 5,3739 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,008 | 0,0075 | 0,0019 | 0,0094 |
| У-57а(ПЗ) | У-57б(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 30 | 250 | 250 | 3,1611 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,004 | 0,004 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0042 | 0,0112 | 0,0066 | 0,0178 |
| У-2(К-50) | Сигнал,зд.1 | В подвале | 1975 | 42,37 | 250 | 250 | 4,4646 | 0,0032 | 0,0024 | 0,0057 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0062 | 0,0118 | 0,0073 | 0,0191 |
| У-64а(ПЗ) | У-65(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 34 | 250 | 250 | 3,5826 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0045 | 0,009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0048 | 0,0128 | 0,0075 | 0,0202 |
| М-41 | М-42 | Канальная | 1975 | 88 | 250 | 250 | 9,2726 | 0,0088 | 0,0038 | 0,0126 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0232 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0138 | 0,0131 | 0,0033 | 0,0163 |
| У-67(ПЗ) | У-68(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 40 | 250 | 250 | 4,2148 | 0,0029 | 0,0022 | 0,0051 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0105 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0057 | 0,0150 | 0,0088 | 0,0239 |
| У-63(ПЗ) | У-64(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 51 | 250 | 250 | 5,3739 | 0,0038 | 0,0027 | 0,0065 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0072 | 0,0191 | 0,0112 | 0,0304 |
| У-НАТпроект | У-1(М/з) | Воздушная | 1975 | 53,31 | 250 | 250 | 5,6173 | 0,0039 | 0,0029 | 0,0068 | 0,007 | 0,007 | 0,014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0075 | 0,0200 | 0,0118 | 0,0318 |
| У-57(ПЗ) | У-57а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 55 | 250 | 250 | 5,7954 | 0,004 | 0,003 | 0,007 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0145 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0078 | 0,0207 | 0,0121 | 0,0328 |
| У-57б(ПЗ) | У-63(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 57 | 250 | 250 | 6,0061 | 0,0042 | 0,0031 | 0,0073 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0081 | 0,0214 | 0,0125 | 0,0339 |
| ТК-26-7а | ТК-26-8в | Канальная | 1975 | 168 | 250 | 250 | 17,7023 | 0,0169 | 0,0072 | 0,0241 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0443 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0264 | 0,0249 | 0,0062 | 0,0311 |
| У-65(ПЗ) | У-67(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 78 | 250 | 250 | 8,2189 | 0,0057 | 0,0042 | 0,0099 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0205 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,011 | 0,0293 | 0,0172 | 0,0465 |
| У-(К-50) | У-2(К-50) | В подвале | 1975 | 107 | 250 | 250 | 11,2747 | 0,0082 | 0,0061 | 0,0143 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0282 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0158 | 0,0299 | 0,0183 | 0,0482 |
| У-93(ПЗ) | У-ТК-6(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 127 | 250 | 250 | 13,3821 | 0,0094 | 0,0068 | 0,0162 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0335 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,018 | 0,0477 | 0,0281 | 0,0758 |
| ТК-45-1 | У-1(Кур.27) | Канальная | 1986 | 45 | 200 | 200 | 3,0288 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0059 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| К-17 | ТК-29-1 | Канальная | 1968 | 28 | 200 | 200 | 1,8846 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0037 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-29-1 | У-1(Кур.28а) | Канальная | 1968 | 79,5 | 200 | 200 | 5,3509 | 0,0068 | 0,0029 | 0,0097 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0104 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0070 |
| ТК-29-1 | У-1(Кур.28) | Канальная | 1968 | 8,4 | 200 | 200 | 0,5654 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-20 | ТК-22-2 | Канальная | 1977 | 100 | 200 | 200 | 6,7307 | 0,0085 | 0,0037 | 0,0122 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0168 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0131 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0088 |
| ТК-20-21 | ТК-20-20 | Канальная | 1983 | 19 | 200 | 200 | 1,2788 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-39а | ТК-25-1 | Канальная | 1992 | 150,2 | 200 | 200 | 10,1095 | 0,0061 | 0,0037 | 0,0098 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0253 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0112 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0071 |
| ТК-25-1 | ТК-25-2 | Канальная | 1992 | 224,2 | 200 | 200 | 15,0902 | 0,0091 | 0,0056 | 0,0147 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0377 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0167 | 0,0066 | 0,0041 | 0,0107 |
| У-1(ТК-27-4) | У-2(ТК-27-4) | Канальная | 1969 | 4 | 200 | 200 | 0,2692 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2(ТК-27-4) | У-1(Мира6) | Канальная | 1969 | 12 | 200 | 200 | 0,8077 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| К-46 | ТК-27-12 | Канальная | 1963 | 57 | 200 | 200 | 3,8365 | 0,0049 | 0,0021 | 0,007 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0075 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| ТК-27-12 | ТК-27-13 | Канальная | 1963 | 47 | 200 | 200 | 3,1634 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,004 | 0,004 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0061 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-27-13 | ТК-27-15 | Канальная | 1966 | 38 | 200 | 200 | 2,5577 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0064 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,005 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| ТК-26-20 | ТК-26-19 | Канальная | 1975 | 105 | 200 | 200 | 7,0672 | 0,009 | 0,0038 | 0,0128 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0177 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0137 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 |
| ТК-26-19 | ТК-26-17 | Канальная | 1975 | 141 | 200 | 200 | 9,4903 | 0,012 | 0,0052 | 0,0172 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0237 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0184 | 0,0087 | 0,0038 | 0,0125 |
| ТК-32-12 | У-5(Мар.32) | Канальная | 1977 | 52 | 200 | 200 | 3,5 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0088 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0068 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| К-58 | У-3(К-58) | Канальная | 1975 | 2 | 200 | 200 | 0,1346 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(К-58) | ТК-40-22б | Канальная | 1975 | 47 | 200 | 200 | 3,1634 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,004 | 0,004 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0061 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-40-22б | ТК-40-22 | Канальная | 1975 | 31 | 200 | 200 | 2,0865 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0041 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-40-24 | ТК-40-25 | Канальная | 1972 | 92 | 200 | 200 | 6,1922 | 0,0079 | 0,0034 | 0,0112 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0155 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,012 | 0,0057 | 0,0025 | 0,0082 |
| ТК-40-25 | У-1Энг.17б | Канальная | 1972 | 34 | 200 | 200 | 2,2884 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0044 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-40а-3 | У-10(Зв.13) | Канальная | 1975 | 6,3 | 200 | 200 | 0,424 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| К-87 | У-1(К-87) | Канальная | 2016 | 2 | 200 | 200 | 0,1346 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-39-25 | ТК-39-25а | Канальная | 1980 | 73 | 200 | 200 | 4,9134 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0089 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0123 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0096 | 0,0045 | 0,0020 | 0,0065 |
| ТК-45-8 | У-1Энг.1 | Канальная | 1989 | 29 | 200 | 200 | 1,9519 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-65 | ТК-46-1 | Канальная | 2016 | 39 | 200 | 200 | 2,625 | 0,0013 | 0,0008 | 0,002 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| К-102 | ТК-51-19а | Канальная | 1985 | 45 | 200 | 200 | 3,0288 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0059 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-51-19а | ТК-51-19 | Канальная | 1985 | 47 | 200 | 200 | 3,1634 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,004 | 0,004 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0061 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-51а-7 | ТК-51а-8 | Канальная | 2004 | 23 | 200 | 200 | 1,5481 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-52-25 | ТК-52-26 | Канальная | 1991 | 76 | 200 | 200 | 5,1153 | 0,0031 | 0,0019 | 0,005 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0128 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0057 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| ТК-12-3 | ТК-12-3а | Канальная | 1975 | 70 | 200 | 200 | 4,7115 | 0,006 | 0,0026 | 0,0085 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0118 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0092 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| ТК-12-3а | ТК-12-4 | Канальная | 1975 | 35 | 200 | 200 | 2,3557 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| К-36 | ТК-19-2 | Канальная | 1975 | 86 | 200 | 200 | 5,7884 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0105 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0145 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0113 | 0,0053 | 0,0022 | 0,0075 |
| К-41 | У-1(Пол-ка) | Канальная | 1975 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-2(ЦКБ) | ТК-4(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 76 | 200 | 200 | 5,1153 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0128 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0099 | 0,0047 | 0,0020 | 0,0067 |
| ТК-39-25а | ТК-39-23а | Канальная | 1975 | 60 | 200 | 200 | 4,0384 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,005 | 0,005 | 0,0101 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0079 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| ТК-39-21 | ТК-39-20 | Канальная | 1975 | 99 | 200 | 200 | 6,6634 | 0,0084 | 0,0036 | 0,0121 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0167 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,013 | 0,0061 | 0,0026 | 0,0087 |
| ТК-39-23 | ТК-39-21 | Канальная | 1975 | 94 | 200 | 200 | 6,3269 | 0,008 | 0,0034 | 0,0115 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0158 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0123 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 |
| ТК-39-23а | ТК-39-23 | Канальная | 1975 | 110 | 200 | 200 | 7,4038 | 0,0094 | 0,004 | 0,0134 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0185 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0144 | 0,0068 | 0,0029 | 0,0097 |
| К-83 | ТК-39-25 | Канальная | 1975 | 88 | 200 | 200 | 5,923 | 0,0075 | 0,0032 | 0,0107 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0148 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0115 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0078 |
| ТК-38-15 | ТК-39-20 | Канальная | 1975 | 68 | 200 | 200 | 4,5769 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0114 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0089 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0060 |
| К-82/45 | ТК-45-8 | Канальная | 1975 | 67 | 200 | 200 | 4,5096 | 0,0057 | 0,0025 | 0,0082 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0113 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0088 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 |
| ТК-1(ЦКБ) | У-(ТК-2/ЦКБ) | Канальная | 1975 | 53 | 200 | 200 | 3,5673 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0089 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0069 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| У-(ТК-2/ЦКБ) | ТК-2(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 13 | 200 | 200 | 0,875 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-60 | У-2(К-60) | Канальная | 1975 | 5 | 200 | 200 | 0,3365 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-60 | У-1(К-60) | Канальная | 1975 | 5 | 200 | 200 | 0,3365 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-88а | ТК-40-39б | Бесканальная | 1975 | 40 | 200 | 200 | 2,6923 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-40-36 | У-1Кор.16 | Канальная | 1975 | 7 | 200 | 200 | 0,4711 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(К-60) | ТК-40-34 | Канальная | 1975 | 43 | 200 | 200 | 2,8942 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-40-34 | У-1Кор.18 | Канальная | 1975 | 28 | 200 | 200 | 1,8846 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0037 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-52-8а | ТК-52-8б | Канальная | 1975 | 48 | 200 | 200 | 3,2307 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 | 0,004 | 0,004 | 0,0081 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0063 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0043 |
| ТК-52-11 | ТК-52-15 | Канальная | 1975 | 89 | 200 | 200 | 5,9903 | 0,0076 | 0,0033 | 0,0109 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0116 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 |
| ТК-51а-7 | ТК-51а-5 | Канальная | 1975 | 156 | 200 | 200 | 10,4999 | 0,0133 | 0,0057 | 0,019 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0262 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0204 | 0,0096 | 0,0041 | 0,0138 |
| ТК-51а-5 | ТК-51а-4 | Канальная | 1975 | 108 | 200 | 200 | 7,2692 | 0,0092 | 0,004 | 0,0132 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0182 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0141 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 |
| ТК-51а-4 | ТК-51а-1 | Канальная | 1975 | 43 | 200 | 200 | 2,8942 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-32-10 | У-1(Мар.24) | Канальная | 1975 | 23 | 200 | 200 | 1,5481 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,003 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-32-9 | ТК-32-5 | Канальная | 1975 | 58 | 200 | 200 | 3,9038 | 0,005 | 0,0021 | 0,0071 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0098 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0076 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| ТК-32-5 | У-1(Мар.12) | Канальная | 1975 | 39 | 200 | 200 | 2,625 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0051 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| К-40 | Т-1 | Канальная | 1975 | 77 | 200 | 200 | 5,1826 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0065 | 0,0065 | 0,013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0101 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| К-40(ИМР) | У-5(ИМР) | Канальная | 1975 | 40 | 200 | 200 | 2,6923 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-5(ИМР) | У-6(ИМР) | Канальная | 1975 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-6(ИМР) | У-7(ИМР) | Канальная | 1975 | 65 | 200 | 200 | 4,375 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0109 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0040 | 0,0017 | 0,0057 |
| ТК-27-33 | У-Лне.116 | Канальная | 1975 | 8 | 200 | 200 | 0,5385 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-27-15 | У-1(Лен.94) | Канальная | 1975 | 70 | 200 | 200 | 4,7115 | 0,006 | 0,0026 | 0,0085 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0118 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0092 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| ТК-29-3 | У-1(Кор.1) | Канальная | 1975 | 35 | 200 | 200 | 2,3557 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-15-1 | ТК-15-1см | Канальная | 1975 | 36 | 200 | 200 | 2,4231 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,003 | 0,003 | 0,0061 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0047 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| К-7 | У-15-1 | Канальная | 1975 | 21 | 200 | 200 | 1,4134 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-19-2 | ТК-19-3 | Канальная | 1975 | 106 | 200 | 200 | 7,1345 | 0,009 | 0,0039 | 0,0129 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0178 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0139 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0094 |
| ТК-19-3 | ТК-19-5б | Канальная | 1975 | 77 | 200 | 200 | 5,1826 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0065 | 0,0065 | 0,013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0101 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| ТК-19-5б | ТК-19-5а | Канальная | 1975 | 52 | 200 | 200 | 3,5 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0088 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0068 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-19-5 | ТК-19-6 | Канальная | 1975 | 91 | 200 | 200 | 6,1249 | 0,0078 | 0,0033 | 0,0111 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0153 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0119 | 0,0057 | 0,0024 | 0,0081 |
| ТК-19-6 | ТК-перспек | Канальная | 1975 | 114 | 200 | 200 | 7,673 | 0,0097 | 0,0042 | 0,0139 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0192 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0149 | 0,0070 | 0,0030 | 0,0101 |
| У-1(Пищ.) | У-(Мин.воды) | Канальная | 1975 | 155 | 200 | 150 | 7,9554 | 0,0132 | 0,0059 | 0,0191 | 0,013 | 0,0068 | 0,0199 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0202 | 0,0096 | 0,0043 | 0,0139 |
| ТК-19-10 | ТК-19-10(СМ) | Канальная | 1975 | 75 | 200 | 200 | 5,048 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0091 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0126 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0098 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0066 |
| ТК-12-2 | У-3Блох.12) | Канальная | 1975 | 77 | 200 | 200 | 5,1826 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0065 | 0,0065 | 0,013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0101 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| ТК-7-16 | ТК-12-4 | Канальная | 1975 | 87 | 200 | 200 | 5,8557 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0106 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0146 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0114 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 |
| У-1(К-87) | У-1Мар.78 | Канальная | 1975 | 31 | 200 | 200 | 2,0865 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0041 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-46-1 | ТК-46-2 | Канальная | 1975 | 74 | 200 | 200 | 4,9807 | 0,0063 | 0,0027 | 0,009 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0125 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0097 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0065 |
| К-66а | К-66б | Канальная | 1975 | 75 | 200 | 200 | 5,048 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0091 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0126 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0098 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0066 |
| ТК-6(ПЗ) | ТК-5(ПЗ) | Канальная | 1975 | 122 | 200 | 200 | 8,2115 | 0,0104 | 0,0045 | 0,0149 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0205 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,016 | 0,0075 | 0,0033 | 0,0108 |
| ТК-6(ПЗ) | ТК-7(ПЗ) | Канальная | 1975 | 84 | 200 | 200 | 5,6538 | 0,0072 | 0,0031 | 0,0102 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0141 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,011 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0075 |
| ТК-7(ПЗ) | ТК-8(ПЗ) | Канальная | 1975 | 119 | 200 | 200 | 8,0095 | 0,0102 | 0,0044 | 0,0145 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0156 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0106 |
| ТК-8(ПЗ) | ТК-9(ПЗ) | Канальная | 1975 | 148 | 200 | 200 | 9,9614 | 0,0126 | 0,0054 | 0,018 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0249 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0194 | 0,0091 | 0,0039 | 0,0131 |
| ТК-5(ПЗ) | ТК-4(ПЗ) | Канальная | 1975 | 105 | 200 | 200 | 7,0672 | 0,009 | 0,0038 | 0,0128 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0177 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0137 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 |
| ТК-3(ПЗ) | ТК-2(ПЗ) | Канальная | 1975 | 96 | 200 | 200 | 6,4615 | 0,0082 | 0,0035 | 0,0117 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0162 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0126 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0085 |
| ТК-3а(ПЗ) | ТК-3б | Канальная | 1975 | 75 | 200 | 200 | 5,048 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0091 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0126 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0098 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0066 |
| ТК-4(ПЗ) | ТК-3а(ПЗ) | Канальная | 1975 | 78 | 200 | 200 | 5,25 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0095 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0131 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0102 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0070 |
| Т-1 | Т-2 | Канальная | 1975 | 22 | 200 | 200 | 1,4808 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| Т-2 | Т-3 | Канальная | 1975 | 81 | 200 | 200 | 5,4519 | 0,0069 | 0,003 | 0,0099 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0136 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0106 | 0,0050 | 0,0022 | 0,0072 |
| ТК-52-8б | ТК-52-25 | Канальная | 1975 | 19,67 | 200 | 200 | 1,3239 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-стк | ТК-3(ПЗ) | Канальная | 1975 | 151 | 200 | 200 | 10,1634 | 0,0129 | 0,0055 | 0,0184 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0254 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0198 | 0,0094 | 0,0040 | 0,0133 |
| ТК-38-18 | ТК-38-19 | Канальная | 1975 | 53 | 200 | 200 | 3,5673 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0089 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0069 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| У-(Мин.воды) | У-1(Пищеблок) | Канальная | 1975 | 104 | 200 | 150 | 5,3378 | 0,0089 | 0,004 | 0,0128 | 0,0088 | 0,0046 | 0,0133 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0136 | 0,0065 | 0,0029 | 0,0094 |
| У-6(Лен.118) | ТК-27-33 | Канальная | 1975 | 5 | 200 | 200 | 0,3365 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-19-10(СМ) | ТК-7-16 | Канальная | 1975 | 96 | 200 | 200 | 6,4615 | 0,0082 | 0,0035 | 0,0117 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0162 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0126 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0085 |
| ТК-перспек | ТК-19-10 | Канальная | 1975 | 114 | 200 | 200 | 7,673 | 0,0097 | 0,0042 | 0,0139 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0192 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0149 | 0,0070 | 0,0030 | 0,0101 |
| ТК-55-3 | ТК-55-4 | Канальная | 2015 | 53,9 | 200 | 200 | 3,6279 | 0,0016 | 0,001 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0091 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,003 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| ТК-55-4 | ТК-55-5 | Канальная | 2015 | 85,45 | 200 | 200 | 5,7514 | 0,0025 | 0,0015 | 0,004 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0144 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0047 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| ТК-55-5 | ТК-55-6 | Канальная | 1975 | 156,05 | 200 | 200 | 10,5033 | 0,0133 | 0,0057 | 0,019 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0263 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0204 | 0,0096 | 0,0041 | 0,0138 |
| У-2Кор.18 | ТК-40-36 | Канальная | 1973 | 40 | 200 | 200 | 2,6923 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-2Зв1в | ТК-40-24 | Канальная | 1972 | 40 | 200 | 200 | 2,6923 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| К-46 | ТК-26а-5 | Канальная | 2016 | 181,1 | 200 | 200 | 12,1893 | 0,0058 | 0,0036 | 0,0094 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0305 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,011 | 0,0042 | 0,0026 | 0,0068 |
| ТК-26а7 | ТК-26а-8 | Канальная | 2016 | 303,6 | 200 | 200 | 20,4344 | 0,0098 | 0,006 | 0,0157 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0511 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0184 | 0,0071 | 0,0044 | 0,0115 |
| У-3(Кур.27) | ТК-45-2 | Канальная | 1975 | 10 | 200 | 200 | 0,6731 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-1(Мар.28) | ТК-32-10 | Канальная | 1975 | 6 | 200 | 200 | 0,4038 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-4(Мар.28) | ТК-32-12 | Канальная | 1977 | 9 | 200 | 200 | 0,6058 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-6(Мар.12) | У-4(Мар.6) | Канальная | 1978 | 13 | 200 | 200 | 0,875 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-26а-5 | ТК-26а-6 | Канальная | 2016 | 24,3 | 200 | 200 | 1,6356 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,002 | 0,002 | 0,0041 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-26а-6 | ТК-26а7 | Канальная | 2016 | 69,2 | 200 | 200 | 4,6576 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0116 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0042 | 0,0016 | 0,0010 | 0,0026 |
| У-2(Кур.30) | ТК-29-3 | Канальная | 1975 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-3Блох.12) | У-2(Блох.12) | В подвале | 1975 | 16 | 200 | 200 | 1,0769 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 |
| У-1(Блох.12) | ТК-12-3 | Канальная | 1975 | 14 | 200 | 200 | 0,9423 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-3б | ТК-стк | Канальная | 1975 | 81 | 200 | 200 | 5,4519 | 0,0069 | 0,003 | 0,0099 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0136 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0106 | 0,0050 | 0,0022 | 0,0072 |
| У-83(ПЗ) | У-бочка1 | Воздушная | 1975 | 1 | 200 | 200 | 0,0673 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-бочка1 | У-боска2 | Воздушная | 1975 | 1 | 200 | 200 | 0,0673 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-боска2 | У-82(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 1 | 200 | 200 | 0,0673 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Лен.118) | У-4(Лен.118) | В подвале | 1966 | 5 | 200 | 200 | 0,3365 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1Энг.17б | У-1(Энг.17б) | В подвале | 1972 | 5 | 200 | 200 | 0,3365 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Кор.18) | У-2Кор.18 | В подвале | 1973 | 6 | 200 | 200 | 0,4038 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1(Кур.27) | У-2(Кур.27) | В подвале | 1986 | 6 | 200 | 200 | 0,4038 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1(Кур.28) | У-2(Кур.28) | В подвале | 1968 | 6 | 200 | 200 | 0,4038 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1(Кор.1) | У-2(Кор.1) | В подвале | 1975 | 6 | 200 | 200 | 0,4038 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-пато.г | ОПАТП,Гар.2/1 | Воздушная | 1975 | 4,91 | 200 | 200 | 0,3305 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| ТК-40а-8 | У-1Зв.15 | Канальная | 1975 | 12 | 200 | 200 | 0,8077 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0020 |
| У-3(Мар.28) | У-4(Мар.28) | В подвале | 1977 | 7 | 200 | 200 | 0,4711 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Зв.1в) | У-2Зв1в | В подвале | 1972 | 7 | 200 | 200 | 0,4711 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-9(Зв.13) | У-11(Зв.13) | В подвале | 1975 | 7 | 200 | 200 | 0,4711 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1Мар.78 | У-1(Мар.78) | В подвале | 1975 | 7 | 200 | 200 | 0,4711 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Мира6) | У-2(Мира6) | В подвале | 1969 | 7 | 200 | 200 | 0,4711 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Зв.13) | ТК-40а-8 | Канальная | 1975 | 13 | 200 | 200 | 0,875 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0005 | 0,0022 |
| У-2(Кур.27) | У-3(Кур.27) | В подвале | 1975 | 8 | 200 | 200 | 0,5385 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-84а(ПЗ) | У-84(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 6 | 200 | 200 | 0,4038 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(Мар.28) | У-2(Мар.28) | В подвале | 1975 | 9 | 200 | 200 | 0,6058 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| ТК-40-39 | ТК-40-39(см) | Канальная | 1975 | 16,3 | 200 | 200 | 1,0971 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0028 |
| У-1Энг.1 | У-1(Энг.1) | В подвале | 1989 | 10 | 200 | 200 | 0,6731 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-1Зв.15 | У-1(Зв.15) | В подвале | 1975 | 10,73 | 200 | 200 | 0,7222 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| У-Лне.116 | У-1(Лен.116) | В подвале | 1975 | 11 | 200 | 200 | 0,7404 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-5(Мар.32) | У-2(Мар.32) | В подвале | 1977 | 12 | 200 | 200 | 0,8077 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-71(ПЗ) | Реалит,произ./кор. | Воздушная | 1975 | 10 | 200 | 200 | 0,6731 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-1(ПАТО) | У-2(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 10 | 200 | 200 | 0,6731 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-3(Кур.52) | У-4(Кур.52) | В подвале | 1989 | 14 | 200 | 200 | 0,9423 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-2(Мар.28) | У-1(Мар.28) | В подвале | 1975 | 14 | 200 | 200 | 0,9423 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| ТК-32-9 | У-6(Мар.24) | Канальная | 1975 | 25 | 200 | 200 | 1,6827 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0009 | 0,0042 |
| У-10(Зв.13) | У-9(Зв.13) | В подвале | 1975 | 15 | 200 | 200 | 1,0096 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| ТК-40-22 | У-1(Зв.1а) | В подвале | 1972 | 15,5 | 200 | 200 | 1,0433 | 0,001 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-5(Мар.12) | У-6(Мар.12) | В подвале | 1978 | 17 | 200 | 200 | 1,1442 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0021 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-1(Мар.12) | У-2(Мар.12) | В подвале | 1975 | 17 | 200 | 200 | 1,1442 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0021 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-2(Блох.12) | У-1(Блох.12) | В подвале | 1975 | 18 | 200 | 200 | 1,2115 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0022 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0066 |
| У-111 | У-84(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 14 | 200 | 200 | 0,9423 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0043 | 0,0025 | 0,0068 |
| У-1(Мар.24) | У-2(Мар.24) | В подвале | 1975 | 19 | 200 | 200 | 1,2788 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-6(Мар.24) | У-5(Мар.24) | В подвале | 1975 | 22 | 200 | 200 | 1,4808 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0028 | 0,0075 |
| ТК-40-39(см) | ТК-40-39а | Канальная | 1975 | 39 | 200 | 200 | 2,625 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0015 | 0,0065 |
| У-1Кор.18 | У-1(Кор.18) | В подвале | 1975 | 22 | 200 | 200 | 1,4808 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0027 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-1Кор.16 | У-1(Кор.16) | В подвале | 1975 | 22,09 | 200 | 200 | 1,4868 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0027 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-2(ж/д) | У-3(ж/д) | Воздушная | 1975 | 18 | 200 | 200 | 1,2115 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0021 | 0,0055 | 0,0033 | 0,0088 |
| У-54(ПЗ) | У-55(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 21 | 200 | 200 | 1,4134 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0025 | 0,0065 | 0,0038 | 0,0102 |
| У-72(ПЗ) | У-72а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 22 | 200 | 200 | 1,4808 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0067 | 0,0040 | 0,0107 |
| У-2(Мар.12) | У-3(Мар.12) | В подвале | 1978 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,002 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0037 | 0,0068 | 0,0042 | 0,0110 |
| У-3(Мар.12) | У-4(Мар.12) | В подвале | 1978 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,002 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0037 | 0,0068 | 0,0042 | 0,0110 |
| У-4(Мар.12) | У-5(Мар.12) | В подвале | 1978 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,002 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0037 | 0,0068 | 0,0042 | 0,0110 |
| У-2(Мар.24) | У-3(Мар.24) | В подвале | 1975 | 34 | 200 | 200 | 2,2884 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0041 | 0,0073 | 0,0043 | 0,0116 |
| У-3(Мар.24) | У-4(Мар.24) | В подвале | 1975 | 35 | 200 | 200 | 2,3557 | 0,0022 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0042 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0120 |
| У-15-1 | У-15-1 | Воздушная | 1975 | 25 | 200 | 200 | 1,6827 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,003 | 0,0077 | 0,0045 | 0,0122 |
| ТК-40-39а | ТК-40-39б | Канальная | 1975 | 65 | 200 | 200 | 4,375 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0109 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0084 | 0,0025 | 0,0110 |
| У-4(Мар.24) | У-5(Мар.24) | В подвале | 1975 | 39 | 200 | 200 | 2,625 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0047 | 0,0084 | 0,0049 | 0,0133 |
| К-100б | К-100в | Канальная | 2009 | 69 | 200 | 200 | 4,6442 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0116 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0042 | 0,0089 | 0,0027 | 0,0116 |
| У-86а(ПЗ) | У-86(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0036 | 0,0092 | 0,0054 | 0,0147 |
| У-1(Кур.28а) | У-1(Кур.30) | В подвале | 1975 | 42 | 200 | 200 | 2,8269 | 0,0028 | 0,0021 | 0,0048 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0071 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0096 | 0,0059 | 0,0154 |
| У-126 | У-81(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 34 | 200 | 200 | 2,2884 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0041 | 0,0104 | 0,0062 | 0,0166 |
| У-53(ПЗ) | У-54(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 35 | 200 | 200 | 2,3557 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0042 | 0,0107 | 0,0063 | 0,0170 |
| У-36(ПЗ) | У-1(М-О) | Воздушная | 1975 | 35 | 200 | 200 | 2,3557 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0042 | 0,0107 | 0,0063 | 0,0170 |
| К-85 | ТК-40а-20 | Канальная | 1975 | 86,5 | 200 | 200 | 5,8221 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0105 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0146 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0113 | 0,0112 | 0,0033 | 0,0145 |
| У-(Зв.1б) | У-1(Зв.1в) | В подвале | 1972 | 50 | 200 | 200 | 3,3654 | 0,0033 | 0,0025 | 0,0058 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0062 | 0,0114 | 0,0070 | 0,0184 |
| У-2(Энг.1) | У-1(Кур.52) | В подвале | 1988 | 50 | 200 | 200 | 3,3654 | 0,0033 | 0,0025 | 0,0058 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0062 | 0,0114 | 0,0070 | 0,0184 |
| У-71(ПЗ) | У-72(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 37 | 200 | 200 | 2,4904 | 0,0023 | 0,0017 | 0,0041 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0044 | 0,0114 | 0,0067 | 0,0181 |
| У-1(Лен.118) | У-3(Лен.118) | В подвале | 1975 | 57 | 200 | 200 | 3,8365 | 0,0036 | 0,0027 | 0,0063 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0068 | 0,0123 | 0,0073 | 0,0195 |
| У-1(Кур.52) | У-2(Кур.52) | В подвале | 1988 | 56 | 200 | 200 | 3,7692 | 0,0037 | 0,0028 | 0,0065 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0094 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,007 | 0,0128 | 0,0078 | 0,0205 |
| У-1(Пол-ка) | У-2(Пол-ка) | В подвале | 1975 | 56 | 200 | 200 | 3,7692 | 0,0037 | 0,0028 | 0,0065 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0094 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,007 | 0,0128 | 0,0078 | 0,0205 |
| У-6а(ПЗ) | У-1,1(склад) | Воздушная | 1975 | 43 | 200 | 200 | 2,8942 | 0,0027 | 0,002 | 0,0047 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0051 | 0,0132 | 0,0078 | 0,0210 |
| У-1(Зв.1а) | У-2(Зв.1а) | В подвале | 1972 | 61 | 200 | 200 | 4,1057 | 0,004 | 0,003 | 0,007 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0103 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0076 | 0,0139 | 0,0085 | 0,0223 |
| У-1(Энг.1) | У-2(Энг.1) | В подвале | 1988 | 72 | 200 | 200 | 4,8461 | 0,0047 | 0,0036 | 0,0083 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0121 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0089 | 0,0164 | 0,0100 | 0,0264 |
| У-6(Лен.118) | У-4(Лен.118) | В подвале | 1975 | 76 | 200 | 200 | 5,1153 | 0,0048 | 0,0036 | 0,0084 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0128 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0091 | 0,0164 | 0,0096 | 0,0260 |
| У-81(ПЗ) | У-82(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 59 | 200 | 200 | 3,9711 | 0,0037 | 0,0028 | 0,0065 | 0,005 | 0,005 | 0,0099 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,007 | 0,0181 | 0,0107 | 0,0288 |
| У-2(Кур.52) | У-3(Кур.52) | В подвале | 1989 | 94 | 200 | 200 | 6,3269 | 0,0062 | 0,0047 | 0,0108 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0158 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0117 | 0,0214 | 0,0131 | 0,0345 |
| У-1,1(склад) | У-1(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 70 | 200 | 200 | 4,7115 | 0,0044 | 0,0033 | 0,0077 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0118 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0084 | 0,0215 | 0,0126 | 0,0342 |
| У-68(ПЗ) | У-71(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 73 | 200 | 200 | 4,9134 | 0,0046 | 0,0034 | 0,0081 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0123 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0087 | 0,0224 | 0,0132 | 0,0356 |
| У-2(Зв.1а) | У-(Зв.1б) | В подвале | 1972 | 102 | 200 | 200 | 6,8653 | 0,0067 | 0,005 | 0,0118 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0172 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0127 | 0,0232 | 0,0142 | 0,0374 |
| У-52а(ПЗ) | У-52(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 95 | 200 | 200 | 6,3942 | 0,006 | 0,0045 | 0,0105 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0113 | 0,0292 | 0,0171 | 0,0463 |
| У-11(Зв.13) | У-1(Зв.13) | В подвале | 1975 | 174 | 200 | 200 | 11,7114 | 0,0111 | 0,0082 | 0,0193 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0293 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0208 | 0,0375 | 0,0221 | 0,0595 |
| У-51(ПЗ) | У-52а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 145 | 200 | 200 | 9,7595 | 0,0092 | 0,0068 | 0,016 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0244 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0173 | 0,0446 | 0,0262 | 0,0708 |
| У-83(ПЗ) | У-84а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 149 | 200 | 200 | 10,0288 | 0,0094 | 0,007 | 0,0165 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0251 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0178 | 0,0458 | 0,0269 | 0,0727 |
| У-2(ПАТО) | У-пато.г | Воздушная | 1975 | 162 | 200 | 200 | 10,9037 | 0,0103 | 0,0076 | 0,0179 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0273 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0193 | 0,0498 | 0,0292 | 0,0791 |
| У-111 | У-86а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 177 | 200 | 200 | 11,9133 | 0,0112 | 0,0083 | 0,0195 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0298 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0211 | 0,0544 | 0,0320 | 0,0864 |
| У-67(ПЗ) | У-126 | Воздушная | 1975 | 204 | 200 | 200 | 13,7306 | 0,0129 | 0,0096 | 0,0225 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0343 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0243 | 0,0627 | 0,0368 | 0,0996 |
| У-52(ПЗ) | У-53(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 266 | 200 | 200 | 17,9037 | 0,0169 | 0,0125 | 0,0294 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0448 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0317 | 0,0817 | 0,0480 | 0,1298 |
| К-19 | У-1(Кур.20) | Канальная | 1966 | 44,3 | 150 | 150 | 1,5657 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-29-13 | У-1(Кур.22) | Канальная | 1968 | 14,63 | 150 | 150 | 0,5171 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-21 | ТК-21-1 | Канальная | 1964 | 51 | 150 | 150 | 1,8025 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-21-1 | У-1(Мира.21) | Канальная | 1964 | 8,78 | 150 | 150 | 0,3103 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-31 | ТК-23-1 | Канальная | 2016 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| К-31 | ТК-20-1 | Канальная | 1961 | 63 | 150 | 150 | 2,2266 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,007 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-20-20 | ТК-20-19 | Канальная | 1961 | 61 | 150 | 150 | 2,1559 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0054 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0068 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-25-2 | ТК-25-3 | Канальная | 1992 | 84,4 | 150 | 150 | 2,9829 | 0,003 | 0,0018 | 0,0048 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0075 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| ТК-25-3 | ТК-25-4 | Канальная | 1965 | 89 | 150 | 150 | 3,1455 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0095 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0099 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| ТК-25-4 | У-1(Жук.7) | Канальная | 1960 | 46,5 | 150 | 150 | 1,6434 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0041 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-25-1 | Лен.,82/4.25 | Канальная | 1992 | 15 | 150 | 150 | 0,5301 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-27-4 | У-2(ТК-27-4) | Канальная | 1969 | 4 | 150 | 150 | 0,1414 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-27-19 | ТК-27-20 | Канальная | 1966 | 67 | 150 | 150 | 2,368 | 0,005 | 0,0021 | 0,0071 | 0,003 | 0,003 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0074 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| К-46 | У-1(Лен.95) | Канальная | 1971 | 60 | 150 | 150 | 2,1206 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0067 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| У-1(Лен.116) | ТК-27-35 | Канальная | 1966 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-4(Мар.6) | ТК-32-6 | Канальная | 1978 | 50 | 150 | 150 | 1,7671 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0056 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-32-5 | У-1(Мар.16) | Канальная | 1978 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-32-16 | У-1(Мар.36) | Канальная | 1977 | 60 | 150 | 150 | 2,1206 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0067 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-40-37 | У-1Мар.54 | Канальная | 1973 | 14 | 150 | 150 | 0,4948 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-40-38 | У-1Мар.60 | Канальная | 1973 | 13 | 150 | 150 | 0,4595 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-40а-15 | ТК-40а-16 | Канальная | 1975 | 42 | 150 | 150 | 1,4844 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0047 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-40а-16 | ТК-40а-18 | Канальная | 1975 | 78 | 150 | 150 | 2,7567 | 0,0058 | 0,0025 | 0,0083 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0069 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0087 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0060 |
| ТК-39-7 | ТК-39-8 | Канальная | 1980 | 95 | 150 | 150 | 3,3576 | 0,0071 | 0,003 | 0,0101 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0106 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 |
| ТК-39-8 | ТК-39-9 | Канальная | 1980 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-77 | ТК-39-14 | Канальная | 1981 | 32 | 150 | 150 | 1,131 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-39-25а | У-Энг.16 | Канальная | 1983 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-86 | У-Энг.24 | Канальная | 1980 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| К-82 | У-1Энг.6 | Канальная | 1982 | 75 | 150 | 150 | 2,6507 | 0,0056 | 0,0024 | 0,008 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0083 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 |
| К-82а | У-1Энг.2 | Канальная | 1988 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-45-9 | ТК-45-10 | Канальная | 1989 | 74 | 150 | 150 | 2,6154 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0082 | 0,0040 | 0,0017 | 0,0057 |
| ТК-45-8 | ТК-45-9 | Канальная | 1989 | 80 | 150 | 150 | 2,8274 | 0,006 | 0,0026 | 0,0085 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0071 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0089 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| ТК-45-16 | ТК-45-15 | Канальная | 1990 | 118 | 150 | 150 | 4,1705 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0104 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0072 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| ТК-51-3 | У-1Лен.166 | Канальная | 1983 | 16 | 150 | 150 | 0,5655 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-93 | ТК-51-6 | Канальная | 1984 | 44 | 150 | 150 | 1,5551 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| К-94 | ТК-51-8 | Канальная | 1984 | 52 | 150 | 150 | 1,8378 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0058 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-51-8 | У-1Гаг.59 | Канальная | 1986 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-96 | У-1(Бел.43) | Канальная | 1986 | 23 | 150 | 150 | 0,8129 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-100 | У-224 | Канальная | 1987 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-51-19 | У-Лен.198 | Канальная | 1985 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-51-19 | ТК-51-20 | Канальная | 1985 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-51-20 | ТК-51-21 | Канальная | 1985 | 48 | 150 | 150 | 1,6965 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 |
| ТК-51а-1 | ТК-51а-2 | Канальная | 2005 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-51а-8 | ТК-51а-9 | Канальная | 2004 | 37 | 150 | 150 | 1,3077 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-52-10 | ТК-52-22 | Канальная | 1991 | 63 | 150 | 150 | 2,2266 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| ТК-52-9 | У-Гаг.20 | Канальная | 1999 | 48 | 150 | 150 | 1,6965 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-52-26 | ТК-52-26а | Канальная | 2003 | 71 | 150 | 150 | 2,5093 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0063 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0037 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| ТК-52-26а | ТК-52-27 | Канальная | 2003 | 73 | 150 | 150 | 2,58 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0065 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| ТК-52-26а | ТК-52-26б | Канальная | 2003 | 47 | 150 | 150 | 1,6611 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| М-32 | М-32а | Канальная | 1963 | 39 | 150 | 150 | 1,3784 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0042 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| М-32а | М-38 | Канальная | 1989 | 57 | 150 | 150 | 2,0145 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0063 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| М-38 | М-39 | Канальная | 1989 | 27 | 150 | 150 | 0,9543 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-14-3 | У-ТК-14-13 | Канальная | 1970 | 38 | 150 | 150 | 1,343 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0042 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-15-12 | У-в/ч09 | Канальная | 1975 | 26 | 150 | 150 | 0,9189 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-32а-6 | У-Цвет.4 | Канальная | 2016 | 12,5 | 150 | 150 | 0,4418 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-26-18 | ТК-26-18а | Канальная | 1975 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-32-7 | ТК-32-8 | Канальная | 1975 | 62 | 150 | 150 | 2,1913 | 0,0046 | 0,002 | 0,0066 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0055 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0069 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0048 |
| К-18 | Точка А(К-18) | Канальная | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-1(ЦКБ) | У-1(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 36 | 150 | 150 | 1,2723 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,004 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-4(ЦКБ) | ТК-5(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 70 | 150 | 150 | 2,474 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0074 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0078 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 |
| ТК-5(ЦКБ) | ТК-6(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 63 | 150 | 150 | 2,2266 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,007 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-5(ЦКБ) | У-3(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 23 | 150 | 150 | 0,8129 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-6(ЦКБ) | ТК-7(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-7(ЦКБ) | ТК-8(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 35 | 150 | 150 | 1,237 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-27-35 | У-1(Гур.25) | Канальная | 1975 | 60 | 150 | 150 | 2,1206 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0067 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-12(ПЗ) | У-4б(ж/д) | Канальная | 1975 | 54 | 150 | 150 | 1,9085 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,006 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-13(ПЗ) | У-5(ж/д) | Канальная | 1975 | 137 | 150 | 150 | 4,842 | 0,0102 | 0,0044 | 0,0146 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0121 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0152 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0106 |
| К-62 | ТК-1(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 148 | 150 | 150 | 5,2308 | 0,011 | 0,0047 | 0,0157 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0131 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0164 | 0,0080 | 0,0034 | 0,0114 |
| ТК-52-15 | ТК-52-15а | Канальная | 1975 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-52-15а | У-2Бел.35 | Канальная | 1975 | 45 | 150 | 150 | 1,5904 | 0,0034 | 0,0014 | 0,0048 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| ТК-51-8 | ТК-51-11 | Канальная | 1975 | 125 | 150 | 150 | 4,4179 | 0,0093 | 0,004 | 0,0133 | 0,0055 | 0,0055 | 0,011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0139 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 |
| ТК-32-6б | ТК-32-6а | Канальная | 1975 | 28,4 | 150 | 150 | 1,0037 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-32-6 | ТК-32-6б | Канальная | 1975 | 73 | 150 | 150 | 2,58 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0078 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0065 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0081 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| ТК-32а-4 | ТК-32а-5 | Канальная | 1975 | 53 | 150 | 150 | 1,8732 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-32а-5 | ТК-32а-6 | Канальная | 1975 | 113,5 | 150 | 150 | 4,0114 | 0,0085 | 0,0036 | 0,0121 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0126 | 0,0062 | 0,0026 | 0,0088 |
| У-3(ж/д) | У-3а(ж/д) | Канальная | 1975 | 52 | 150 | 150 | 1,8378 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0058 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-6(ж/д) | У-7(ж/д) | Канальная | 1975 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-9(ИМР) | К-8(ИМР) | Канальная | 1975 | 90 | 150 | 150 | 3,1809 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,01 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0070 |
| К-8(ИМР) | У-4(ИМР) | Канальная | 1975 | 125 | 150 | 150 | 4,4179 | 0,0093 | 0,004 | 0,0133 | 0,0055 | 0,0055 | 0,011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0139 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 |
| У-7(ИМР) | У-8(ИМР) | Канальная | 1975 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-8(ИМР) | У-9(ИМР) | Канальная | 1975 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-9(ИМР) | У-10(ИМР) | Канальная | 1975 | 35 | 150 | 150 | 1,237 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-10(ИМР) | К-22(ИМР) | Канальная | 1975 | 45 | 150 | 150 | 1,5904 | 0,0034 | 0,0014 | 0,0048 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| К-22(ИМР) | К-21(ИМР) | Канальная | 1975 | 95 | 150 | 150 | 3,3576 | 0,0071 | 0,003 | 0,0101 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0106 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 |
| ТК-26-18а | ТК-26-18в | Канальная | 1975 | 56 | 150 | 150 | 1,9792 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0062 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-(сан. Сиг.) | У-(сан. Сигнал) | Канальная | 1975 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-26-19 | ТК-26-18 | Канальная | 1975 | 123 | 150 | 150 | 4,3472 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0131 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0109 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0137 | 0,0067 | 0,0028 | 0,0095 |
| У-3(Кор.1) | ТК-29-4 | Канальная | 1975 | 12,5 | 150 | 150 | 0,4418 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-29-4 | У-2(Кор.3) | Канальная | 1975 | 32 | 150 | 150 | 1,131 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| У-(Кор.3) | ТК-29-5 | Канальная | 1975 | 12,6 | 150 | 150 | 0,4453 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-29-5 | У-1(Кор.5) | Канальная | 1975 | 48 | 150 | 150 | 1,6965 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 |
| У-3(Кор.5) | ТК-29-8 | Канальная | 1975 | 46,4 | 150 | 150 | 1,6399 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0041 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-1(Кур.20) | ТК-29-13 | Канальная | 1975 | 26 | 150 | 150 | 0,9189 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-9 | К-9б | Канальная | 1975 | 42 | 150 | 150 | 1,4844 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0047 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| К-9б | У-1(Лен.50) | Канальная | 1975 | 83 | 150 | 150 | 2,9335 | 0,0062 | 0,0026 | 0,0088 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0073 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0092 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 |
| К-7 | ТК-15-12 | Канальная | 1975 | 119 | 150 | 150 | 4,2058 | 0,0089 | 0,0038 | 0,0127 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0105 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0132 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0092 |
| У-1(Пищ.) | У-01(Хир) | Канальная | 1975 | 19,06 | 150 | 150 | 0,6736 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-24-23 | ТК-24-24 | Канальная | 1975 | 84 | 150 | 150 | 2,9688 | 0,0063 | 0,0027 | 0,0089 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0093 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0065 |
| ТК-51-3 | У-2Гаг.25 | Канальная | 1975 | 24 | 150 | 150 | 0,8482 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| У-2(К-87) | У-1(К-87) | Канальная | 2016 | 4 | 150 | 150 | 0,1414 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| К-67 | У-(ЖСК-15) | Канальная | 1975 | 12 | 150 | 150 | 0,4241 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-(ЖСК-15) | У-1(Кур.47) | Канальная | 1975 | 63 | 150 | 150 | 2,2266 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,007 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-46-2 | ТК-46-3 | Канальная | 1975 | 98 | 150 | 150 | 3,4636 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0104 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0087 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0109 | 0,0053 | 0,0022 | 0,0075 |
| ТК-2(Г-600) | У-5(Г-600) | Канальная | 1975 | 70 | 150 | 150 | 2,474 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0074 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0078 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 |
| К-26 | ТК-23-15а | Канальная | 1975 | 94,4 | 150 | 150 | 3,3364 | 0,007 | 0,003 | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0083 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0105 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 |
| К-90 | ТК-51а-14 | Канальная | 1975 | 92 | 150 | 150 | 3,2515 | 0,0069 | 0,0029 | 0,0098 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0081 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0102 | 0,0050 | 0,0021 | 0,0071 |
| ТК-51а-14 | ТК-51а-13 | Канальная | 1975 | 28 | 150 | 150 | 0,9896 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-40а-21 | У-01(Акс.17) | Канальная | 1975 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-38-19 | ТК-38-20 | Канальная | 1975 | 87 | 150 | 150 | 3,0748 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0077 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0097 | 0,0047 | 0,0020 | 0,0067 |
| ТК-38-18 | ТК-38-22 | Канальная | 1975 | 72 | 150 | 150 | 2,5447 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0064 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,008 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| ТК-38-22 | ТК-38-23 | Канальная | 1975 | 57,5 | 150 | 150 | 2,0322 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0064 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-38-23 | ТК-38-24 | Канальная | 1975 | 43,7 | 150 | 150 | 1,5445 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| У-3(Зв.21) | ТК-40а-11 | Канальная | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-ЖКУ(колер) | ТК-24-25 | Канальная | 1975 | 23 | 150 | 150 | 0,8129 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-40а-18 | У-2Энг.11 | Канальная | 1975 | 41,5 | 150 | 150 | 1,4667 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| У-32-6а | У-32а-6б | Канальная | 1975 | 79 | 150 | 150 | 2,7921 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 | 0,0035 | 0,0035 | 0,007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0088 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0061 |
| ТК-55-5 | ТК-55-8 | Канальная | 2015 | 51,08 | 150 | 150 | 1,8053 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-4(Бел.43) | ТК-51-15 | Канальная | 1986 | 54 | 150 | 150 | 1,9085 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,006 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-2Кор.16 | ТК-40-37 | Канальная | 1973 | 43 | 150 | 150 | 1,5197 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0048 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| У-2Мар.78 | ТК-39-1 | Канальная | 1979 | 23 | 150 | 150 | 0,8129 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-39-1 | У-1Энг.36 | Канальная | 1979 | 16 | 150 | 150 | 0,5655 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2Зв.15 | ТК-40а-15 | Канальная | 1975 | 52 | 150 | 150 | 1,8378 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0058 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-1Кур.54 | ТК-38-8 | Канальная | 1988 | 21 | 150 | 150 | 0,7422 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26а-8 | ТК-26а-9 | Канальная | 2016 | 184,5 | 150 | 150 | 6,5208 | 0,0049 | 0,003 | 0,008 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0163 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0088 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| ТК-26-18в | ТК-26-18г | Канальная | 1975 | 50 | 150 | 150 | 1,7671 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0056 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-26-18г | ТК-(сан. Сиг.) | Канальная | 1975 | 131 | 150 | 150 | 4,6299 | 0,0098 | 0,0042 | 0,0139 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0116 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0146 | 0,0071 | 0,0030 | 0,0102 |
| У-5(Кур.52 | ТК-45-16 | Канальная | 1989 | 60 | 150 | 150 | 2,1206 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0067 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| У-3(Зв.17) | ТК-40а-10 | Канальная | 1975 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-3Зв.15 | ТК-40а-9 | Канальная | 1975 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0019 | 0,0008 | 0 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-40а-9 | У-1(зв.17) | Канальная | 1975 | 50 | 150 | 150 | 1,7671 | 0,0037 | 0,0016 | 0 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-40а-11 | У-9(Акс.7) | Канальная | 1975 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-40а-10 | У-2(Зв.21) | Канальная | 1975 | 43 | 150 | 150 | 1,5197 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0048 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| У-5(Мар.36) | ТК-32-17 | Канальная | 1977 | 41 | 150 | 150 | 1,4491 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| У-4(Мар.16) | ТК-32-7 | Канальная | 1978 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-5(Леню118) | ТК-27-27 | Канальная | 1975 | 62 | 150 | 150 | 2,1913 | 0,0046 | 0,002 | 0,0066 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0055 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0069 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0048 |
| У-3(Мира6) | ТК-27-5 | Канальная | 1975 | 10,4 | 150 | 150 | 0,3676 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-3(Лен.50) | ТК-16-1 | Канальная | 1975 | 9 | 150 | 150 | 0,3181 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-4а(ж/д) | ТК-12(ПЗ) | Канальная | 1975 | 188 | 150 | 150 | 6,6445 | 0,014 | 0,006 | 0,02 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0166 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0209 | 0,0102 | 0,0044 | 0,0145 |
| У-2(Акс.17) | Акс.,17/1 | В подвале | 1981 | 2 | 150 | 150 | 0,0707 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| Мар.,45/Плаза | У-мар45 | В подвале | 1975 | 3,66 | 150 | 150 | 0,1294 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-26а-2 | ТК-26а(см) | Канальная | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0009 |
| У-1(Гур.25) | У-2(Гур.25) | В подвале | 1975 | 4 | 150 | 150 | 0,1414 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-224 | У-2(Лен.224) | В подвале | 1987 | 4 | 150 | 150 | 0,1414 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Лен.99) | У-4(Лен.99) | В подвале | 1973 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Цвет.4 | Цвет.,4 | В подвале | 1975 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Лен.86 | Лен.,86 | В подвале | 1975 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-2(Зв.17) | У-3(Зв.17) | В подвале | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-4(Кур.52) | У-5(Кур.52 | В подвале | 1989 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-2(Мира6) | У-3(Мира6) | В подвале | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-01(Хир) | У-1(Хир) | В подвале | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-1(Кор.5) | У-2(Кор.5) | В подвале | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-1(Лен.50) | У-2(Лен.50) | В подвале | 1975 | 6 | 150 | 150 | 0,2121 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-11(ЦКБ) | ЦКБ,зд.2Г,Б | Канальная | 1975 | 10,4 | 150 | 150 | 0,3676 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0016 |
| У-1(Мира8) | У-2(Мира8) | В подвале | 1975 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-66-2 | У-66-3 | Воздушная | 1978 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-9(в/ч) | У-10(в/ч) | Воздушная | 1975 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-2(Лен.50) | У-3(Лен.50) | В подвале | 1975 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-6(ж/д) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(ЦИПК) | У-2(ЦИПК) | В подвале | 1975 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1Энг.6 | У-1(Энг.6) | В подвале | 1982 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Лен.95) | У-3Лен.95) | В подвале | 1971 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Пищеблок) | Лен.,85/Пищеблок | В подвале | 1975 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-2(Мар.36) | У-5(Мар.36) | В подвале | 1977 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1(Зв.15) | У-3Зв.15 | В подвале | 1975 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1Гаг.59 | У-3(Гаг.59) | В подвале | 1986 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-2(Зв.21) | У-3(Зв.21) | В подвале | 1975 | 9 | 150 | 150 | 0,3181 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Энг.2) | У-2(Энг.2) | В подвале | 1988 | 9 | 150 | 150 | 0,3181 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Кур.30) | У-2(Кур.30) | В подвале | 1975 | 9 | 150 | 150 | 0,3181 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-Энг.16 | У-1(Энг.16) | В подвале | 1983 | 9 | 150 | 150 | 0,3181 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-3(Мар.54) | У-3Мар.54 | В подвале | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-1(Гаг.23) | У-2(Гаг.23) | В подвале | 1983 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-11(в/ч) | У-12(в/ч) | Воздушная | 1975 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-4(ЦИПК) | У-5(ЦИПК) | В подвале | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-01(Акс.17) | У-1(Акс.17) | В подвале | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-2Бел.35 | У-2(Бел.35) | В подвале | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| К-45 | ТК-26а-1 | Канальная | 1975 | 17 | 150 | 150 | 0,6008 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0025 |
| У-1(Лен.118) | У-2(Лен.118) | В подвале | 1966 | 10,5 | 150 | 150 | 0,3711 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-1(Мар.78) | У-2(Мар.78) | В подвале | 1979 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-65(ПЗ) | У-9 | Воздушная | 1975 | 7,73 | 150 | 150 | 0,2732 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-70(ПЗ) | У-(Паркет) | Воздушная | 1975 | 8 | 150 | 150 | 0,2827 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-1Энг.2 | У-1(Энг.2) | В подвале | 1988 | 11 | 150 | 150 | 0,3888 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-1(Кур.47) | У-2(Кур.47) | В подвале | 1975 | 11 | 150 | 150 | 0,3888 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-2(Зв.21) | У-2(Зв.21) | В подвале | 1975 | 11 | 150 | 150 | 0,3888 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-1(Мар.78) | У-2Мар.78 | В подвале | 1979 | 12 | 150 | 150 | 0,4241 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-1Лен.166 | У-1(Лен.166) | В подвале | 1983 | 12 | 150 | 150 | 0,4241 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-2(Мар.34) | У-1(Мар.34) | В подвале | 1975 | 13 | 150 | 150 | 0,4595 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-Гаг.20 | У-(Гаг.20) | В подвале | 1975 | 12,46 | 150 | 150 | 0,4404 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-1(Мар.34) | ТК-32-14 | Канальная | 1975 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0008 | 0,0030 |
| У-2Гаг.25 | У-6(Гаг.23) | В подвале | 1975 | 12,72 | 150 | 150 | 0,4496 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-2(Пищеблок) | ТК-24-23 | Канальная | 1975 | 21 | 150 | 150 | 0,7422 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0008 | 0,0030 |
| ТК-40а-20а | ТК-40а-21 | Канальная | 1975 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0033 |
| У-12(в/ч) | в/ч 09/БВ | Воздушная | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-1(Мар.36) | У-2(Мар.36) | В подвале | 1977 | 14 | 150 | 150 | 0,4948 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-17(ПЗ) | У-18(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 11 | 150 | 150 | 0,3888 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-2Энг.11 | У-1(Энг.11(1) | В подвале | 1976 | 15 | 150 | 150 | 0,5301 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-1(Гаг.21) | У-1(Гаг.23) | В подвале | 1983 | 16 | 150 | 150 | 0,5655 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| ТК-32а-3 | У-1(Лен.129) | Канальная | 1975 | 26 | 150 | 150 | 0,9189 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0010 | 0,0038 |
| У-9(Акс.7) | У-8(Акс.7) | В подвале | 1975 | 16 | 150 | 150 | 0,5655 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-4г(ж/д) | ТК-13(ПЗ) | Канальная | 1975 | 27 | 150 | 150 | 0,9543 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,0029 | 0,0010 | 0,0039 |
| У-1(Хир) | У-2(Хир) | В подвале | 1975 | 17 | 150 | 150 | 0,6008 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Мар.54) | У-3(Мар.54) | В подвале | 1975 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,001 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0048 |
| У-Лен.198 | У-1(Лен.198) | В подвале | 1985 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-1(зв.17) | У-2(Зв.17) | В подвале | 1975 | 14 | 150 | 150 | 0,4948 | 0,0008 | 0,0006 | 0 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-2(Мар.16) | У-3(Мар.16) | В подвале | 1978 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Мар.78) | У-3(Мар.78) | В подвале | 1979 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Кур.47) | У-4(Кур.47) | В помещении | 1978 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3Мар.54 | ТК-40-38 | Канальная | 1975 | 33 | 150 | 150 | 1,1663 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0013 | 0,0049 |
| У-2(Гаг.23) | У-3(Гаг.23) | В подвале | 1983 | 21 | 150 | 150 | 0,7422 | 0,0011 | 0,0009 | 0,002 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-4(Гаг.23) | У-5(Гаг.23) | В подвале | 1983 | 21 | 150 | 150 | 0,7422 | 0,0011 | 0,0009 | 0,002 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-8(ПАТО) | У-1(СЦ) | Воздушная | 1975 | 15 | 150 | 150 | 0,5301 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-90(ПЗ) | У-90а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 15 | 150 | 150 | 0,5301 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-3(Мар.16) | У-4(Мар.16) | В подвале | 1978 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-8(Акс.7) | У-7(Акс.7) | В подвале | 1975 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-3(Гаг.23) | У-4(Гаг.23) | В подвале | 1983 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-5(Гаг.23) | У-6(Гаг.23) | В подвале | 1983 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-1(Мар.16) | У-2(Мар.16) | В подвале | 1978 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-3(Лен.94) | ТК-27-19 | В подвале | 1966 | 24 | 150 | 150 | 0,8482 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-1Мар.54 | У-1(Мар.54) | В подвале | 1973 | 24 | 150 | 150 | 0,8482 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-1Энг.36 | У-(Энг.36) | В подвале | 1979 | 24 | 150 | 150 | 0,8482 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| К-93б | К-93в | Канальная | 1975 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0015 | 0,0059 |
| У-72а(ПЗ) | У-73(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-Гаг.37в | К-93в | Канальная | 1975 | 43 | 150 | 150 | 1,5197 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0017 | 0,0063 |
| ТК-27-6 | У-1(Мира8) | Канальная | 1975 | 43 | 150 | 150 | 1,5197 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0017 | 0,0063 |
| У-3(Бел.43) | У-4(Бел.43) | В подвале | 1986 | 27 | 150 | 150 | 0,9543 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-1(Бел.43) | У-3(Бел.43) | В подвале | 1986 | 28 | 150 | 150 | 0,9896 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0080 |
| У-47(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-4(ПАТО) | У-5(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-Т11 | У-Т12 | В помещении | 1975 | 28 | 150 | 150 | 0,9896 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0080 |
| У-2(Кор.16) | У-2Кор.16 | В подвале | 1973 | 28,18 | 150 | 150 | 0,996 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-1Мар.60 | У-1(Мар.60) | В подвале | 1973 | 30 | 150 | 150 | 1,0603 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,0053 | 0,0033 | 0,0086 |
| У-1(Кур.22) | У-2(Кур.22) | В подвале | 1968 | 30 | 150 | 150 | 1,0603 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,0053 | 0,0033 | 0,0086 |
| ТК-40а-20а | ТК-40а-20 | Канальная | 1975 | 51 | 150 | 150 | 1,8025 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0055 | 0,0020 | 0,0075 |
| У-2(Зв.15) | У-2Зв.15 | В подвале | 1975 | 32 | 150 | 150 | 1,131 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0091 |
| У-4(Кур.47) | У-5(Кур.47) | В подвале | 1978 | 32 | 150 | 150 | 1,131 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0091 |
| У-2(РЕСКО) | У-3(РЕСКО) | Воздушная | 1975 | 24 | 150 | 150 | 0,8482 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0059 | 0,0035 | 0,0094 |
| ТК-27-5 | ТК-27-6 | Канальная | 1975 | 56 | 150 | 150 | 1,9792 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0062 | 0,0061 | 0,0022 | 0,0083 |
| У-1(Мар.54) | У-2(Мар.54) | В подвале | 1973 | 35 | 150 | 150 | 1,237 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0035 | 0,0062 | 0,0038 | 0,0099 |
| У-2(Кор.1) | У-3(Кор.1) | В подвале | 1975 | 35 | 150 | 150 | 1,237 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0035 | 0,0062 | 0,0038 | 0,0099 |
| У-1(Энг.2) | У-2(Кур.54) | В подвале | 1988 | 36 | 150 | 150 | 1,2723 | 0,002 | 0,0015 | 0,0034 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0036 | 0,0064 | 0,0039 | 0,0103 |
| У-7(ПАТО) | У-8(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 26 | 150 | 150 | 0,9189 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0064 | 0,0038 | 0,0102 |
| У-2(Кор.3) | У-(Кор.3) | В подвале | 1975 | 37 | 150 | 150 | 1,3077 | 0,002 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0037 | 0,0065 | 0,0040 | 0,0105 |
| У-1(Кор.16) | У-2(Кор.16) | В подвале | 1973 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,004 | 0,0071 | 0,0044 | 0,0115 |
| ТК-26а-1 | ТК-26а-2 | Канальная | 1975 | 66 | 150 | 150 | 2,3326 | 0,0049 | 0,0021 | 0,007 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0025 | 0,0097 |
| У-2(Кор.5) | У-3(Кор.5) | В подвале | 1975 | 41 | 150 | 150 | 1,4491 | 0,0022 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0041 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| У-1(Лен.94) | У-2(Лен.94) | В подвале | 1975 | 45 | 150 | 150 | 1,5904 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0041 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0120 |
| У-1(Мар.60) | У-2(Мар.60) | В подвале | 1973 | 45 | 150 | 150 | 1,5904 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0045 | 0,0080 | 0,0049 | 0,0128 |
| У-1(Кур.54) | У-1Кур.54 | В подвале | 1988 | 45 | 150 | 150 | 1,5904 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0045 | 0,0080 | 0,0049 | 0,0128 |
| ТК-8(ЦКБ) | ТК-11(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 73,8 | 150 | 150 | 2,6083 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0028 | 0,0109 |
| У-16(ПЗ) | У-17(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 33 | 150 | 150 | 1,1663 | 0,0017 | 0,0013 | 0,003 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0081 | 0,0048 | 0,0129 |
| У-4(Лен.99) | У-5(Лен.99) | В подвале | 1975 | 51 | 150 | 150 | 1,8025 | 0,0027 | 0,002 | 0,0047 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0086 | 0,0050 | 0,0136 |
| У-2(Кур.54) | У-1(Кур.54) | В подвале | 1988 | 50 | 150 | 150 | 1,7671 | 0,0027 | 0,002 | 0,0048 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | 0,0088 | 0,0054 | 0,0143 |
| У-8(ж/д) | У-1(РЕСКО) | Воздушная | 1975 | 36 | 150 | 150 | 1,2723 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0035 | 0,0088 | 0,0052 | 0,0141 |
| У-4(СЦ) | Сервис-Центр,Гар.1 | Воздушная | 1975 | 37,41 | 150 | 150 | 1,3222 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0036 | 0,0092 | 0,0054 | 0,0147 |
| ТК-1(ПЗ) | У-3.1(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 37,7 | 150 | 150 | 1,3324 | 0,002 | 0,0015 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0036 | 0,0093 | 0,0054 | 0,0147 |
| У-2(Энг.2) | У-3(Энг.2) | В подвале | 1988 | 54 | 150 | 150 | 1,9085 | 0,003 | 0,0022 | 0,0052 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0054 | 0,0096 | 0,0059 | 0,0154 |
| У-1(Мира.21) | У-2(Мира.21) | В подвале | 1964 | 54 | 150 | 150 | 1,9085 | 0,003 | 0,0022 | 0,0052 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0054 | 0,0096 | 0,0059 | 0,0154 |
| У-10(в/ч) | У-11(в/ч) | Воздушная | 1975 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0038 | 0,0099 | 0,0058 | 0,0157 |
| У-6(ПАТО) | У-7(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0038 | 0,0099 | 0,0058 | 0,0157 |
| У-2(Хир) | У-(Терап) | В подвале | 1975 | 57 | 150 | 150 | 2,0145 | 0,0031 | 0,0023 | 0,0054 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0057 | 0,0101 | 0,0062 | 0,0162 |
| У-68(ПЗ) | У-125 | Воздушная | 1975 | 42 | 150 | 150 | 1,4844 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,004 | 0,0104 | 0,0061 | 0,0165 |
| У-3(ПАТО) | У-4(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 42 | 150 | 150 | 1,4844 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,004 | 0,0104 | 0,0061 | 0,0165 |
| У-125 | У-70(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 42 | 150 | 150 | 1,4844 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,004 | 0,0104 | 0,0061 | 0,0165 |
| У-в/ч09 | У-9(в/ч) | Воздушная | 1975 | 43 | 150 | 150 | 1,5197 | 0,0023 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0041 | 0,0106 | 0,0062 | 0,0168 |
| У-1(Пищеблок) | У-2(Пищеблок) | В подвале | 1975 | 64 | 150 | 150 | 2,2619 | 0,0034 | 0,0025 | 0,0059 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0057 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0062 | 0,0107 | 0,0063 | 0,0170 |
| У-1(СЦ) | У-4(СЦ) | Воздушная | 1975 | 44,33 | 150 | 150 | 1,5668 | 0,0023 | 0,0017 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0109 | 0,0064 | 0,0173 |
| У-2(Лен.94) | У-3(Лен.94) | В подвале | 1975 | 67 | 150 | 150 | 2,368 | 0,0035 | 0,0026 | 0,0061 | 0,003 | 0,003 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0065 | 0,0112 | 0,0066 | 0,0178 |
| У-66-3 | ГСК Иншанс,1 | Воздушная | 1990 | 53 | 150 | 150 | 1,8732 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,004 | 0,0131 | 0,0077 | 0,0207 |
| ТК-32-14 | ТК-32-13 | Канальная | 1975 | 123,5 | 150 | 150 | 4,3649 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0131 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0109 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0137 | 0,0134 | 0,0048 | 0,0182 |
| У-3а(ж/д) | У-4(ж/д) | Воздушная | 1975 | 58 | 150 | 150 | 2,0499 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0056 | 0,0143 | 0,0084 | 0,0227 |
| У-1(Энг.11(4) | У-1(Энг.11(1) | В подвале | 1976 | 90 | 150 | 150 | 3,1809 | 0,0049 | 0,0037 | 0,0086 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,009 | 0,0160 | 0,0097 | 0,0257 |
| У-мар45 | ТК-51а-13 | Канальная | 1975 | 148 | 150 | 150 | 5,2308 | 0,011 | 0,0047 | 0,0157 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0131 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0164 | 0,0161 | 0,0057 | 0,0218 |
| У-90а(ПЗ) | У-90б | Воздушная | 1975 | 76,5 | 150 | 150 | 2,7037 | 0,004 | 0,003 | 0,007 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0068 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0073 | 0,0189 | 0,0110 | 0,0299 |
| У-89(ПЗ) | У-1(киев.ш.59 | Воздушная | 1975 | 84,02 | 150 | 150 | 2,9695 | 0,0044 | 0,0033 | 0,0077 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0081 | 0,0207 | 0,0121 | 0,0328 |
| У-87(ПЗ) | У-89(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 105 | 150 | 150 | 3,711 | 0,0055 | 0,0041 | 0,0096 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0093 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0101 | 0,0258 | 0,0152 | 0,0410 |
| У-4в(ж/д) | У-4г(ж/д) | Воздушная | 1975 | 109 | 150 | 150 | 3,8524 | 0,0057 | 0,0042 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0105 | 0,0268 | 0,0157 | 0,0426 |
| У-4б(ж/д) | У-4в(ж/д) | Воздушная | 1975 | 111 | 150 | 150 | 3,9231 | 0,0058 | 0,0043 | 0,0101 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0098 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0107 | 0,0273 | 0,0160 | 0,0434 |
| У-2(ПАТО) | У-3(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 115 | 150 | 150 | 4,0644 | 0,0061 | 0,0045 | 0,0105 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0102 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,011 | 0,0283 | 0,0166 | 0,0449 |
| У-86(ПЗ) | У-87(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 137 | 150 | 150 | 4,842 | 0,0072 | 0,0053 | 0,0125 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0121 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0132 | 0,0337 | 0,0198 | 0,0535 |
| У-7(ж/д) | У-8(ж/д) | Воздушная | 1975 | 156 | 150 | 150 | 5,5135 | 0,0082 | 0,006 | 0,0143 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0138 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,015 | 0,0384 | 0,0226 | 0,0609 |
| У-5(ПАТО) | У-6(ПАТО) | Воздушная | 1975 | 200 | 150 | 150 | 7,0686 | 0,0105 | 0,0077 | 0,0183 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0177 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0192 | 0,0493 | 0,0289 | 0,0782 |
| У-5(ж/д) | У-6(ж/д) | Воздушная | 1975 | 252 | 150 | 150 | 8,9064 | 0,0133 | 0,0098 | 0,023 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0223 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0242 | 0,0620 | 0,0364 | 0,0984 |
| У-86(ПЗ) | У-90(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 288 | 150 | 150 | 10,1788 | 0,0152 | 0,0111 | 0,0263 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0254 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0277 | 0,0709 | 0,0416 | 0,1126 |
| У-4(ж/д) | У-4а(ж/д) | Воздушная | 1975 | 505 | 150 | 150 | 17,8482 | 0,0266 | 0,0195 | 0,0461 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0446 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0485 | 0,1243 | 0,0730 | 0,1974 |
| К-22 | У-1(Кур.19) | Канальная | 1971 | 14 | 125 | 125 | 0,3436 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| К-22а | У-1(Кур.17) | Канальная | 1971 | 16,4 | 125 | 125 | 0,4025 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| К-23 | У-5(Кур.14) | Канальная | 1964 | 44 | 125 | 125 | 1,0799 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| К-30 | У-1(Кур.9) | Канальная | 1961 | 8,4 | 125 | 125 | 0,2062 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-23-7 | ТК-23-8 | Канальная | 1961 | 17 | 125 | 125 | 0,4172 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-23-15а | ТК-23-12 | Канальная | 1961 | 88,4 | 125 | 125 | 2,1697 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0075 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0054 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0078 | 0,0038 | 0,0017 | 0,0055 |
| ТК-23-1 | У-1(Кур.1) | Канальная | 1961 | 57 | 125 | 125 | 1,399 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-1(Кур.1) | ТК-23-3 | Канальная | 1961 | 48 | 125 | 125 | 1,1781 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-23-3 | ТК-23-4 | Канальная | 1961 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-20-1 | ТК-20-5 | Канальная | 1961 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-20-5 | ТК-20-6 | Канальная | 1961 | 45 | 125 | 125 | 1,1045 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-20-6 | ТК-20-7 | Канальная | 1961 | 50 | 125 | 125 | 1,2272 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-20-7 | ТК-20-8 | Канальная | 1961 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-20-8 | ТК-20-13а | Канальная | 1961 | 41 | 125 | 125 | 1,0063 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-20-20 | ТК-20-22 | Канальная | 1960 | 49 | 125 | 125 | 1,2026 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-27-10 | У-Гур.5 | Канальная | 1965 | 3 | 125 | 125 | 0,0736 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-19 | У-1(Лен.100) | Канальная | 1966 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-27-20 | ТК-27-21 | Канальная | 1968 | 72 | 125 | 125 | 1,7671 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0064 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-27-21 | У-1(Гур.13) | Канальная | 1966 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26-3 | ТК-26-3а | Канальная | 1973 | 33 | 125 | 125 | 0,8099 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-26-3а | ТК-26-4 | Канальная | 1970 | 47 | 125 | 125 | 1,1536 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0042 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-26-4 | ТК-26-5б | Канальная | 1970 | 77 | 125 | 125 | 1,8899 | 0,0046 | 0,002 | 0,0066 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0068 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0048 |
| ТК-27-25а | У-1(Лен.114) | Канальная | 1966 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-27-40 | У-Ком.1 | Канальная | 1981 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-32-13 | У-1(Мар.38) | Канальная | 1977 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1(К-58) | У-Кор.15 | Канальная | 2016 | 128 | 125 | 125 | 3,1416 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| ТК-40-40 | ТК-40-40(СМ) | Канальная | 1975 | 15 | 125 | 125 | 0,3682 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-40-40(СМ) | У-4(Мар.72) | Канальная | 1975 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-4(Мар.72) | У-5(Мар.72) | Канальная | 1975 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-5(Мар.72) | ТК-40-41 | Канальная | 2016 | 36 | 125 | 125 | 0,8836 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-39-9 | ТК-39-10 | Канальная | 1980 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-39-14 | ТК-39-15 | Канальная | 1981 | 57 | 125 | 125 | 1,399 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-39-15 | ТК-39-16 | Канальная | 1982 | 108 | 125 | 125 | 2,6507 | 0,0064 | 0,0028 | 0,0092 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0096 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0067 |
| ТК-39-23 | У-1 Кал.1 | Канальная | 1981 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-86 | У-1Энг.34 | Канальная | 1979 | 64 | 125 | 125 | 1,5708 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| К-82 | У-1 Энг.8 | Канальная | 1982 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-45-10 | ТК-45-11 | Канальная | 1989 | 31 | 125 | 125 | 0,7609 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-45-9 | У-Энг.7 | Канальная | 1990 | 14 | 125 | 125 | 0,3436 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(М/з) | У-Мол.з-д(пр.к) | Канальная | 1996 | 66 | 125 | 125 | 1,6199 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| ТК-51-4 | ТК-51-5 | Канальная | 1984 | 46 | 125 | 125 | 1,129 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-51-15 | ТК-51-15а | Канальная | 1986 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-51-21 | ТК-51-23 | Канальная | 1985 | 64 | 125 | 125 | 1,5708 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-51-23 | ТК-51-25 | Канальная | 1987 | 74 | 125 | 125 | 1,8162 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0066 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| К-103 | У-Лен.180 | Канальная | 1984 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-51а-9 | ТК-51а-10 | Канальная | 2004 | 63 | 125 | 125 | 1,5463 | 0,0016 | 0,001 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| ТК-52-22 | ТК-52-23 | Канальная | 1991 | 116 | 125 | 125 | 2,8471 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0071 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,008 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| ТК-52-15 | ТК-52-16 | Канальная | 1989 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-52-16 | У-Гаг.36 | Канальная | 1989 | 41 | 125 | 125 | 1,0063 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| К-90а | ТК-52-35 | Канальная | 1999 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-17-4 | ТК-17-5 | Канальная | 1967 | 48 | 125 | 125 | 1,1781 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-17-5 | ТК-17-6 | Канальная | 1967 | 36 | 125 | 125 | 0,8836 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-17-6 | У-(Лейп.1) | Канальная | 1967 | 31 | 125 | 125 | 0,7609 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-4 | ТК-14-10 | Канальная | 1960 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-14-14 | ТК-14-15 | Канальная | 1960 | 48 | 125 | 125 | 1,1781 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-14-15 | ТК-14-16 | Канальная | 1960 | 22 | 125 | 125 | 0,54 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-10-16а | ТК-10-16 | Канальная | 1990 | 11 | 125 | 125 | 0,27 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-10-16 | ТК-10-17а | Канальная | 1990 | 34 | 125 | 125 | 0,8345 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-10-17а | ТК-10-17 | Канальная | 1990 | 34 | 125 | 125 | 0,8345 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-10-29 | ТК-10-28 | Канальная | 1990 | 44 | 125 | 125 | 1,0799 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| ТК-10-28 | ТК-10-19 | Канальная | 1990 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| ТК-10-19 | ТК-10-19а | Канальная | 2016 | 13 | 125 | 125 | 0,3191 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(ТК-10-6) | ТК-10-30 | Канальная | 1990 | 19 | 125 | 125 | 0,4663 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-10-17 | У-ТК-10-17 | Канальная | 1990 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-32а-4 | У-Лен.123 | Канальная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-32а-6а | У-32-6а | Канальная | 1975 | 93 | 125 | 125 | 2,2826 | 0,0056 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0082 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 |
| ТК-32а-6б | ТК-32а-7 | Канальная | 1975 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-26-18 | У-1ПУ-11(общ) | Канальная | 1975 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-26-15 | ТК-26-14 | Канальная | 1975 | 33 | 125 | 125 | 0,8099 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-26-14 | ТК-26-13 | Канальная | 1975 | 24 | 125 | 125 | 0,589 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-32-8а | У-1Мар.8 | Канальная | 1975 | 6 | 125 | 125 | 0,1473 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-21-3 | У-1(Мира17б) | Канальная | 1975 | 36 | 125 | 125 | 0,8836 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-2(ПЗ) |  | Канальная | 1975 | 24 | 125 | 125 | 0,589 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-39-26 | У-1Энг.18 | Канальная | 1975 | 47 | 125 | 125 | 1,1536 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0042 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-39-20 | ТК-39-19 | Канальная | 1975 | 129 | 125 | 125 | 3,1661 | 0,0077 | 0,0033 | 0,011 | 0,004 | 0,004 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0114 | 0,0056 | 0,0024 | 0,0080 |
| ТК-45-15 | ТК-45-14 | Канальная | 1975 | 108 | 125 | 125 | 2,6507 | 0,0064 | 0,0028 | 0,0092 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0096 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0067 |
| ТК-45-11 | ТК-45-12 | Канальная | 1975 | 43 | 125 | 125 | 1,0554 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-51-15а | ТК-51-16 | Канальная | 1975 | 44 | 125 | 125 | 1,0799 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-51а-2 | ТК-51а-3 | Канальная | 1975 | 99 | 125 | 125 | 2,4298 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 | 0,003 | 0,003 | 0,0061 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0088 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0061 |
| ТК-32-2 | У-Ком.10 | Канальная | 1975 | 40,2 | 125 | 125 | 0,9867 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-32а-6 | ТК-32а-6а | Канальная | 1975 | 73 | 125 | 125 | 1,7917 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0065 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-26-18б | У-(ПУ-11) | Канальная | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-54 | ТК-27-39 | Канальная | 1975 | 56 | 125 | 125 | 1,3744 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-27-39 | ТК-27-40 | Канальная | 1975 | 78 | 125 | 125 | 1,9144 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0069 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-27-27 | У-1(Ком.9) | Канальная | 1975 | 3 | 125 | 125 | 0,0736 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.118) | ТК-27-25а | Канальная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-18 | У-1(Лен.102) | Канальная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-9 | У-Мира12 | Канальная | 1975 | 10,5 | 125 | 125 | 0,2577 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-22-2 | Точка а(ТК-22-3) | Канальная | 1975 | 108,65 | 125 | 125 | 2,6667 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0096 | 0,0047 | 0,0020 | 0,0067 |
| ТК-22-3 | У-6(ЦИПК) | Канальная | 1975 | 40 | 125 | 125 | 0,9817 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-29-8 | У-1(Ляш.6б) | Канальная | 1975 | 17 | 125 | 125 | 0,4172 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-29-10 | У-1(Ляш.6) | Канальная | 1975 | 15 | 125 | 125 | 0,3682 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-21-2 | У-1(Мира19) | Канальная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-21-4 | У-1(Мира15) | Канальная | 1975 | 11,4 | 125 | 125 | 0,2798 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Поб.18) | ТК-21-12а | Канальная | 1975 | 29 | 125 | 125 | 0,7118 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-21-11 | У-1(Поб.18) | Канальная | 1975 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-21-10 | У-1(Поб.20) | Канальная | 1975 | 6 | 125 | 125 | 0,1473 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-33 | ТК-17-1 | Канальная | 1975 | 66,4 | 125 | 125 | 1,6297 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,002 | 0,002 | 0,0041 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-3(Кур.9) | ТК-23-7 | Канальная | 1975 | 52 | 125 | 125 | 1,2763 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-23-8 | ТК-23-9 | Канальная | 1975 | 79 | 125 | 125 | 1,939 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,007 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-23-9 | У-Поб.29 | Канальная | 1975 | 1 | 125 | 125 | 0,0245 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| К-10 | ТК-17-4 | Канальная | 1975 | 71,4 | 125 | 125 | 1,7524 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-16-1 | ТК-16-2 | Канальная | 1975 | 43 | 125 | 125 | 1,0554 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-16-1 | ТК-16-12 | Канальная | 1975 | 36 | 125 | 125 | 0,8836 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-16-12 | У-1(Лен.54) | Канальная | 1975 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-16-4 | Точка А(ТК-16--5) | Канальная | 1975 | 52 | 125 | 125 | 1,2775 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-24-24 | У-1(ЦМСЧ.гар) | Канальная | 1975 | 29 | 125 | 125 | 0,7118 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-24-24 | ТК-24-26 | Канальная | 1975 | 24 | 125 | 125 | 0,589 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-24-26 | ТК-24-26а | Канальная | 1975 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-10-29 | У-(ТК-10-6) | Канальная | 1975 | 14 | 125 | 125 | 0,3436 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-1(б/с) |  | Канальная | 1975 | 5 | 125 | 125 | 0,1227 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-1(Г-600) | У-6(Г-600) | Канальная | 1975 | 23,83 | 125 | 125 | 0,5849 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-4(Г-600) | ТК-2(Г-600) | Канальная | 1975 | 70 | 125 | 125 | 1,7181 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0062 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| У-5(Г-600) |  | Канальная | 1975 | 2 | 125 | 125 | 0,0491 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Т-3 | Т-6 | Канальная | 1975 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| Т-6 | У-1(Тайф) | Канальная | 1975 | 180 | 125 | 125 | 4,4179 | 0,0107 | 0,0046 | 0,0154 | 0,0055 | 0,0055 | 0,011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0159 | 0,0078 | 0,0033 | 0,0111 |
| Т-3 | Т-5 | Канальная | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-23-14 | ТК-23-12 | Канальная | 1975 | 61 | 125 | 125 | 1,4972 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0054 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0038 |
| У-23(ПЗ) | У-24(ПЗ) | Канальная | 1975 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-39-5 | У-1Мар.90 | Канальная | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-стк | У-стк1 | Канальная | 1975 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-метр |  | Канальная | 1975 | 19,24 | 125 | 125 | 0,4722 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-метр |  | Канальная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Г-600) | У-4(Г-600) | Канальная | 1975 | 12,17 | 125 | 125 | 0,2987 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-38-20 | ТК-38-21 | Канальная | 1975 | 92 | 125 | 125 | 2,258 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0078 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0081 | 0,0040 | 0,0017 | 0,0057 |
| ТК-38-2 | У-1Энг.4 | Канальная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Кор.15 | У-(Кор.15) | Канальная | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-2 Мар.80 | ТК-39-3 | Канальная | 1975 | 11 | 125 | 125 | 0,27 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-39-3 | У-1Мар.84 | Канальная | 1975 | 11 | 125 | 125 | 0,27 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-7(Лен.95) | ТК-26-2 | Канальная | 1975 | 44 | 125 | 125 | 1,0799 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-3(Мира8) | ТК-27-7 | Канальная | 1975 | 43,4 | 125 | 125 | 1,0652 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-1Мира.12 | У-Гур.1 | Канальная | 1975 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1Гур.1 | ТК-27-10 | Канальная | 1975 | 9 | 125 | 125 | 0,2209 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-38-16 | У-1(Мар.130) | Канальная | 1975 | 6,5 | 125 | 125 | 0,1595 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Комс.27 | ТК-10-16а | Канальная | 1975 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Энг.16) | ТК-39-26 | Канальная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Поб.29 | ТК-23-10 | Канальная | 1975 | 65 | 125 | 125 | 1,5953 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0058 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-ТК-10-19 | ТК-10-19а | Канальная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-39-2 |  | Канальная | 1975 | 24,53 | 125 | 125 | 0,6021 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-40а-20 | У-1Энг.11 | Канальная | 1975 | 12,5 | 125 | 125 | 0,3068 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-4(Лен.100) | ТК-27-18 | Канальная | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-32а-6б | ТК-32а-6б | Канальная | 1975 | 13,2 | 125 | 125 | 0,324 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-55-1 | У-1(Мар.79) | Канальная | 1975 | 38,65 | 125 | 125 | 0,9486 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-55-8 | ТК-55-9 | Канальная | 2015 | 23,56 | 125 | 125 | 0,5782 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-55-9 | У-1(2В) | Канальная | 2015 | 7,97 | 125 | 125 | 0,1956 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-55-6 | ТК-55-7 | Канальная | 2017 | 41,37 | 125 | 125 | 1,0154 | 0,001 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-55-7 | У-1(2Г) | Канальная | 2017 | 5,79 | 125 | 125 | 0,1421 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-39-7 | У-3(Мар.102) | Канальная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2Лен.166 | ТК-51-4 | Канальная | 1983 | 44 | 125 | 125 | 1,0799 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-2Мар.60 | ТК-40-39 | Канальная | 1973 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-2Энг.15б | ТК-40-30 | Канальная | 1973 | 15 | 125 | 125 | 0,3682 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-2Энг.36 | ТК-39-2 | Канальная | 1979 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-64а | ТК-46-5 | Воздушная | 2016 | 11,75 | 125 | 125 | 0,2884 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2Мар.84 | ТК-39-4 | Канальная | 1979 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2Мар.86 | ТК-39-5 | Канальная | 1979 | 35 | 125 | 125 | 0,859 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-39-4 | У-1Мар.86 | Канальная | 1979 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-2Энг.6 | ТК-38-2 | Канальная | 1975 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Акс.7) | ТК-40а-12 | Канальная | 1975 | 45 | 125 | 125 | 1,1045 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-40а-12 | У-1Акс.9 | Канальная | 1975 | 5 | 125 | 125 | 0,1227 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2Акс.9 | ТК-40а-13 | Канальная | 1975 | 31 | 125 | 125 | 0,7609 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-40а-13 | У-1Акс.11 | Канальная | 1975 | 15 | 125 | 125 | 0,3682 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-3ПУ-11(общ) | ТК-26-18б | Канальная | 1975 | 7,4 | 125 | 125 | 0,1816 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Ляш.6а) | ТК-29-10 | Канальная | 1975 | 33 | 125 | 125 | 0,8099 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-3(Кур.20) | ТК-29-18 | Канальная | 1966 | 55 | 125 | 125 | 1,3499 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| У-3(Мира.21) | ТК-21-2 | Канальная | 1975 | 12,5 | 125 | 125 | 0,3068 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(Мира19) | ТК-21-3 | Канальная | 1964 | 11,91 | 125 | 125 | 0,2923 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Мира17а) | ТК-21-4 | Канальная | 1964 | 22,3 | 125 | 125 | 0,5473 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-3(Мира15) | ТК-21-5 | Канальная | 1964 | 12,23 | 125 | 125 | 0,3002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-4(Кур.14) | ТК-21-10 | Канальная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Поб.20) | ТК-21-11 | Канальная | 1975 | 19 | 125 | 125 | 0,4663 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-15-1см | ТК-15-4 | Канальная | 1975 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0015 | 0,0006 | 0 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
|  | У-1Мар.80 | Канальная | 1975 | 10,46 | 125 | 125 | 0,2567 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| Точка Б(ТК-16-5) | ТК-16-5 | Канальная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Т25 | Кот.,РММ | В помещении | 1975 | 0,82 | 125 | 125 | 0,0201 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-40-30 | У-1Эгн.15а | Канальная | 1975 | 5 | 125 | 125 | 0,1227 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(2В) | У-2(2В) | В подвале | 2015 | 3,5 | 125 | 125 | 0,0859 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-40-40 | У-8Мар.72 | Канальная | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-40-26 | У-3Энг.17б | Канальная | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-3(Лен.63) | ТК-15-1 | Канальная | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0012 |
| У-22(ПЗ) | У-23(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 4 | 125 | 125 | 0,0982 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Т24 | У-Т25 | Воздушная | 1975 | 4,28 | 125 | 125 | 0,105 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| ТК-32-17 | У-12Мар.34 | Канальная | 1975 | 11 | 125 | 125 | 0,27 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0016 |
| У-1(Лен.63) | У-2(Лен.63) | В подвале | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-2(Ляш.6а) | У-3(Ляш.6а) | В подвале | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(РЕСКО) | У-2(РЕСКО) | Воздушная | 1975 | 4,5 | 125 | 125 | 0,1104 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1Мар.84 | У-1(Мар.84) | В подвале | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-Лен.180 | У-1(Лен.180) | В подвале | 1984 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Мар.38) | У-2(Мар.38) | В подвале | 1977 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Ляш.6) | У-2(Ляш.6) | В подвале | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Мира15) | У-1(Мира15) | В подвале | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Энг.17б) | У-2(Энг.17б) | В подвале | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-1(Лен.127) | У-2(Лен.127) | В подвале | 1975 | 7,5 | 125 | 125 | 0,1841 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-2(Лен.63) | У-3(Лен.63) | В подвале | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-1(Мар.79) | У-3(Мар.79) | В подвале | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-(Мира17а) | У-2(Мира17а) | В подвале | 1964 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1(Энг.16) | У-2(Энг.16) | В подвале | 1983 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-Ком.10 | У-1(Ком.10) | В подвале | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1Энг.18 | У-1(Энг.18) | В подвале | 1975 | 8 | 125 | 125 | 0,1963 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1(Мира15) | У-3(Мира15) | В подвале | 1964 | 9 | 125 | 125 | 0,2209 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1Энг.4 | У-4(Энг.4) | В подвале | 1975 | 9 | 125 | 125 | 0,2209 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-5(Кур.14) | У-2(Кур.14) | В подвале | 1964 | 9 | 125 | 125 | 0,2209 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-2(Гур.25) | У-3(Гур.25) | В подвале | 1968 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-2Энг.17б | У-1Энг.15б | Канальная | 1975 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0023 |
| У-1Мар.80 | У-3(Мар.80) | В подвале | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-1(Мар.84) | У-2Мар.84 | В подвале | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-1Мар.90 | У-1(Мар.90) | В подвале | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-1Энг.34 | У-1(Энг.34) | В подвале | 1979 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| ТК-27-7 | У-1(Мира10) | Канальная | 1975 | 17 | 125 | 125 | 0,4172 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0025 |
| У-3(ж/д) | У-1(б/с) | Воздушная | 1975 | 7 | 125 | 125 | 0,1718 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-Ком.1 | У-(Ком.1) | В подвале | 1975 | 11,5 | 125 | 125 | 0,2823 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-2(Акс.7) | У-1(Акс.7) | В подвале | 1975 | 12,16 | 125 | 125 | 0,2985 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-(Энг.36) | У-2Энг.36 | В подвале | 1979 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-1(Энг.6) | У-2(Энг.6) | В подвале | 1982 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-4(Энг.6) | У-2Энг.6 | В подвале | 1975 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-1 Кал.1 | У-1(Кал.1) | В подвале | 1975 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-11(Мар.20 | У-10(Мар.20) | В подвале | 1975 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-1(Мира10) | У-24(Мира10) | В подвале | 1975 | 13 | 125 | 125 | 0,3191 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0012 | 0,0034 |
| У-1Акс.9 | У-(Акс.9) | В подвале | 1975 | 13 | 125 | 125 | 0,3191 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-(Мар.86) | У-2Мар.86 | В подвале | 1979 | 14 | 125 | 125 | 0,3436 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| К-93а | К-93б | Канальная | 1975 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0033 |
| У-1ПУ-11(общ) | У-2ПУ-11(общ) | В подвале | 1975 | 15 | 125 | 125 | 0,3682 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-Лен.123 | Лен.,123 | В подвале | 1975 | 15 | 125 | 125 | 0,3682 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-8Мар.72 | У-7Мар.72 | В подвале | 1975 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-14(ПЗ) | У-15(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-1(Мар.130) | Мар.,130 | В подвале | 1975 | 14,4 | 125 | 125 | 0,3534 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-3Лен.95) | У-4(Лен.95) | В подвале | 2016 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-1(Лен.166) | У-2(Лен.166) | В подвале | 1983 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-2(Мар.34) | ТК-32-14а | В подвале | 1975 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-1 Энг.8 | У-1(Энг.8) | В подвале | 1975 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-1Энг.11 | У-1(Энг.11(8) | В подвале | 1976 | 16 | 125 | 125 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-24(Мира10) | ТК-27-9 | Канальная | 1975 | 26,5 | 125 | 125 | 0,6504 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0010 | 0,0038 |
| У-1(Мира17б) | У-2(Мира17б) | В подвале | 1975 | 16,5 | 125 | 125 | 0,405 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-2ПУ-11(общ) | У-3ПУ-11(общ) | В подвале | 1975 | 17 | 125 | 125 | 0,4172 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-4(Лен.166) | У-2Лен.166 | В подвале | 1983 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-2(Поб.20) | У-3(Поб.20) | В подвале | 1975 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-12Мар.34 | У-11(Мар.34) | В подвале | 1975 | 19 | 125 | 125 | 0,4663 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-7Мар.72 | ТК-40-39 | Канальная | 1975 | 29 | 125 | 125 | 0,7118 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0031 | 0,0011 | 0,0042 |
| У-1Акс.11 | У-(Акс.11) | В подвале | 1975 | 18 | 125 | 125 | 0,4418 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| К-11 | У-1(Лен.63) | Канальная | 1975 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0012 | 0,0044 |
| У-6(Лен.95) | У-7(Лен.95) | В подвале | 2016 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-3(Мар.78) | У-4(Мар.78) | В подвале | 1979 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-1(ПУ-11) | У-2(ПУ-11) | В подвале | 1975 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-Энг.24 | У-1(Энг.24) | В подвале | 1975 | 20 | 125 | 125 | 0,4909 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-(Акс.9) | У-2Акс.9 | В подвале | 1975 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-2(Энг.6) | У-3(Энг.6) | В подвале | 1982 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-3(Энг.6) | У-4(Энг.6) | В подвале | 1982 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-2(Пол-ка) | У-3(Пол-ка) | В подвале | 1975 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-2(Мира.21) | У-3(Мира.21) | В подвале | 1975 | 21 | 125 | 125 | 0,5154 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-3.1(ПЗ) | У-3(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 14,3 | 125 | 125 | 0,351 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0038 | 0,0022 | 0,0060 |
| У-2(Лен.166) | У-3(Лен.166) | В подвале | 1983 | 22 | 125 | 125 | 0,54 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-3(Лен.166) | У-4(Лен.166) | В подвале | 1983 | 22 | 125 | 125 | 0,54 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-2(Кур.20) | У-3(Кур.20) | В подвале | 1966 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-2(Кур.9) | У-3(Кур.9) | В подвале | 1975 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-1Мар.8 | У-6(Мар.8) | В подвале | 1975 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-1Мар.86 | У-(Мар.86) | В подвале | 1979 | 23 | 125 | 125 | 0,5645 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-2(Мира19) | У-3(Мира19) | В подвале | 1964 | 25,08 | 125 | 125 | 0,6156 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-1(Лен.224) | У-4(Лен.224) | В подвале | 1987 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-4(Лен.224) | У-1(Лен.226) | В подвале | 1987 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-1(Лен.226) | У-2(Лен.226) | В подвале | 1987 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-2(Лен.226) | У-3(Лен.226) | В подвале | 1987 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-1(Лен.198) | У-2(Лен.198) | В подвале | 1985 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-1(Лен.200) | У-2(Лен.200) | В подвале | 1985 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-2(Лен.200) | У-3(Лен.200) | В подвале | 1985 | 25 | 125 | 125 | 0,6136 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0070 |
| У-2(Лен.129) | У-1(Лен.129) | В подвале | 1975 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-Мира12 | У-(Мира12) | В подвале | 1975 | 26 | 125 | 125 | 0,6381 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0073 |
| У-1(Поб.18) | У-2(Поб.18) | В подвале | 1975 | 26 | 125 | 125 | 0,6381 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0073 |
| У-4(Мар.78) | У-5(Мар.78) | В подвале | 1979 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-1(Энг.24) | У-2(Энг.24) | В подвале | 1980 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-2(Энг.24) | У-3(Энг.24) | В подвале | 1980 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-2(ЦМСЧ.гар) | Пионер.пр.,10/ЦМСЧ.гар | В помещении | 1975 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-1(Мира19) | У-2(Мира19) | В подвале | 1975 | 27,19 | 125 | 125 | 0,6673 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-2(Мира17б) | У-1(Мира17) | В подвале | 1964 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-1(Кур.9) | У-2(Кур.9) | В подвале | 1961 | 28 | 125 | 125 | 0,6872 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-2(Мар.60) | У-2Мар.60 | В подвале | 1973 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0052 | 0,0032 | 0,0084 |
| У-2(Лен.224) | У-1(Лен.224) | В подвале | 1987 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0052 | 0,0032 | 0,0084 |
| У-3(Лен.226) | У-1(Лен.228) | В подвале | 1987 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0052 | 0,0032 | 0,0084 |
| У-2(Лен.198) | У-1(Лен.200) | В подвале | 1985 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0052 | 0,0032 | 0,0084 |
| У-1(Лен.116) | У-2(Лен.116) | В подвале | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0053 | 0,0031 | 0,0084 |
| ТК-52-19а | У-Гаг.37в | Канальная | 1975 | 50 | 125 | 125 | 1,2272 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0054 | 0,0020 | 0,0073 |
| У-(ПУ-11) | У-1(ПУ-11) | В подвале | 1975 | 31 | 125 | 125 | 0,7609 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0088 |
| У-7(Акс.7) | У-6(Акс.7) | В подвале | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-6(Акс.7) | У-5(Акс.7) | В подвале | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-5(Акс.7) | У-4(Акс.7) | В подвале | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-4(Акс.7) | У-3(Акс.7) | В подвале | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-3(Акс.7) | У-2(Акс.7) | В подвале | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| ТК-26-17 | ТК-26-15 | Канальная | 1975 | 52 | 125 | 125 | 1,2763 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0056 | 0,0020 | 0,0076 |
| У-1(Лен.54) | У-2(Лен.54) | В подвале | 1975 | 33 | 125 | 125 | 0,8099 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0031 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0092 |
| У-1(Кур.19) | У-2(Кур.19) | В подвале | 1975 | 34 | 125 | 125 | 0,8345 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-1(Кур.17) | У-2(Кур.17) | В подвале | 1975 | 34 | 125 | 125 | 0,8345 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-1(Лен.102) | У-2(Лен.102) | В подвале | 1975 | 34 | 125 | 125 | 0,8345 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-2(Мира8) | У-3(Мира8) | В подвале | 1965 | 35 | 125 | 125 | 0,859 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0061 | 0,0037 | 0,0098 |
| У-(Гур.1) | У-1Гур.1 | В подвале | 1975 | 38 | 125 | 125 | 0,9327 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0062 | 0,0037 | 0,0099 |
| ТК-19-3а | ТК-19-3б | Канальная | 1975 | 64 | 125 | 125 | 1,5708 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0069 | 0,0025 | 0,0094 |
| У-(Мира12) | У-1Мира.12 | В подвале | 1968 | 41 | 125 | 125 | 1,0063 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0072 | 0,0044 | 0,0115 |
| У-2(Лен.127) | У-3(Лен.127) | В подвале | 1975 | 43 | 125 | 125 | 1,0554 | 0,0023 | 0,0017 | 0,004 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0075 | 0,0046 | 0,0120 |
| У-1(Гур.13) | У-2(Гур.13) | В подвале | 1975 | 43 | 125 | 125 | 1,0554 | 0,0023 | 0,0017 | 0,004 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0075 | 0,0046 | 0,0120 |
| У-1(Мира17) | У-(Мира17а) | В подвале | 1964 | 45 | 125 | 125 | 1,1045 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0042 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0078 | 0,0048 | 0,0126 |
| У-1(Энг.17б) | У-2Энг.17б | В подвале | 1975 | 48 | 125 | 125 | 1,1781 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0079 | 0,0046 | 0,0125 |
| У-2(Кур.19) | У-3(Кур.19) | В подвале | 1971 | 46 | 125 | 125 | 1,129 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0081 | 0,0049 | 0,0130 |
| У-2(Кур.17) | У-3(Кур.17) | В подвале | 1971 | 46 | 125 | 125 | 1,129 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0081 | 0,0049 | 0,0130 |
| У-3(Кур.17) | У-4(Кур17) | В подвале | 1971 | 46 | 125 | 125 | 1,129 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0081 | 0,0049 | 0,0130 |
| У-1(Поб.20) | У-2(Поб.20) | В подвале | 1975 | 46 | 125 | 125 | 1,129 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0081 | 0,0049 | 0,0130 |
| У-5(Лен.95) | У-6(Лен.95) | В подвале | 2016 | 49,5 | 125 | 125 | 1,2149 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0025 | 0,0082 | 0,0048 | 0,0130 |
| У-4(Лен.95) | У-5(Лен.95) | В подвале | 2016 | 50 | 125 | 125 | 1,2272 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0083 | 0,0049 | 0,0131 |
| У-3(Пол-ка) | У-5(Пол-ка) | В подвале | 1975 | 48 | 125 | 125 | 1,1781 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0083 | 0,0051 | 0,0135 |
| К-100в | Лен.,209 | Канальная | 2009 | 77 | 125 | 125 | 1,8899 | 0,002 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0034 | 0,0083 | 0,0030 | 0,0113 |
| У-6(Лен.99) | У-5(Лен.99) | В подвале | 1975 | 51 | 125 | 125 | 1,2517 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0047 | 0,0084 | 0,0049 | 0,0133 |
| У-15(ПЗ) | У-16(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 32 | 125 | 125 | 0,7854 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0085 | 0,0050 | 0,0135 |
| ТК-19-3 | ТК-19-3а | Канальная | 1975 | 79 | 125 | 125 | 1,939 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,007 | 0,0086 | 0,0030 | 0,0116 |
| У-2(Кур.14) | У-4(Кур.14) | В подвале | 1975 | 51 | 125 | 125 | 1,2517 | 0,0028 | 0,002 | 0,0048 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0089 | 0,0054 | 0,0144 |
| У-1(Ком.9) | У-2(Ком.9) | В подвале | 1975 | 51,28 | 125 | 125 | 1,2586 | 0,0028 | 0,002 | 0,0048 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0089 | 0,0054 | 0,0144 |
| У-2(Кур.20) | У-1(Кур.20) | В подвале | 1966 | 53 | 125 | 125 | 1,3008 | 0,0029 | 0,0021 | 0,0049 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0092 | 0,0057 | 0,0149 |
| У-1Энг.15б | У-(Энг.15б) | В подвале | 1975 | 57 | 125 | 125 | 1,399 | 0,003 | 0,0021 | 0,0051 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0052 | 0,0094 | 0,0055 | 0,0149 |
| У-1Эгн.15а | У-(Энг.15а) | В подвале | 1975 | 57 | 125 | 125 | 1,399 | 0,003 | 0,0021 | 0,0051 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0052 | 0,0094 | 0,0055 | 0,0149 |
| У-Гур.1 | У-(Гур.1) | В подвале | 1975 | 59 | 125 | 125 | 1,4481 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0052 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0054 | 0,0097 | 0,0057 | 0,0154 |
| У-3(Мар.79) | Мар.,79/2 | В подвале | 1975 | 56 | 125 | 125 | 1,3744 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0052 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0054 | 0,0098 | 0,0059 | 0,0157 |
| У-3(РЕСКО) | У-4(РЕСКО) | Воздушная | 1975 | 37 | 125 | 125 | 0,9081 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0099 | 0,0058 | 0,0157 |
| У-(Энг.15б) | У-2Энг.15б | В подвале | 1973 | 57 | 125 | 125 | 1,399 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0053 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0055 | 0,0099 | 0,0061 | 0,0160 |
| ТК-5(ПЗ) | У-1(Г-600) | Воздушная | 1975 | 38 | 125 | 125 | 0,9327 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0101 | 0,0059 | 0,0160 |
| У-1(Лен.114) | У-2(Лен.114) | В подвале | 1975 | 62 | 125 | 125 | 1,5217 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0055 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0102 | 0,0060 | 0,0162 |
| У-2(Гур.25) | У-4(Гур.25) | В подвале | 1975 | 62 | 125 | 125 | 1,5217 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0055 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0057 | 0,0102 | 0,0060 | 0,0162 |
| У-1(Ляш.6б) | У-2(Ляш.6б) | В подвале | 1975 | 62 | 125 | 125 | 1,5217 | 0,0034 | 0,0024 | 0,0058 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,006 | 0,0108 | 0,0066 | 0,0174 |
| У-15-1 | У-15-2 | Воздушная | 1975 | 41 | 125 | 125 | 1,0063 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0109 | 0,0064 | 0,0173 |
| У-2(Лен.114) | У-3(Лен.114) | В подвале | 1975 | 68 | 125 | 125 | 1,669 | 0,0036 | 0,0025 | 0,006 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0112 | 0,0066 | 0,0178 |
| У-3Энг.17б | У-2(Энг.17б) | В подвале | 1975 | 68 | 125 | 125 | 1,669 | 0,0036 | 0,0025 | 0,006 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0063 | 0,0112 | 0,0066 | 0,0178 |
| К-100в | К-100г | Канальная | 2012 | 104,74 | 125 | 125 | 2,5707 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0064 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0046 | 0,0113 | 0,0041 | 0,0154 |
| У-1(ЦМСЧ.гар) | У-2(ЦМСЧ.гар) | В помещении | 1975 | 67 | 125 | 125 | 1,6444 | 0,0036 | 0,0026 | 0,0062 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0041 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0065 | 0,0117 | 0,0071 | 0,0188 |
| У-1Энг.19а | У-(Энг.19а) | В подвале | 1975 | 70 | 125 | 125 | 1,7181 | 0,0038 | 0,0027 | 0,0065 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0068 | 0,0122 | 0,0075 | 0,0197 |
| У-3(Мар.80) | У-2 Мар.80 | В подвале | 1979 | 87 | 125 | 125 | 2,1353 | 0,0047 | 0,0034 | 0,0081 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0084 | 0,0152 | 0,0093 | 0,0244 |
| У-18(ПЗ) | У-19(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 64 | 125 | 125 | 1,5708 | 0,0033 | 0,0023 | 0,0057 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0170 | 0,0100 | 0,0271 |
| У-12(в/ч) | в/ч 09/нов.стол. | Воздушная | 1975 | 66 | 125 | 125 | 1,6199 | 0,0034 | 0,0024 | 0,0058 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0061 | 0,0176 | 0,0103 | 0,0279 |
| У-2(Г-600) | У-3(Г-600) | Воздушная | 1975 | 75 | 125 | 125 | 1,8408 | 0,0039 | 0,0027 | 0,0066 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0069 | 0,0199 | 0,0118 | 0,0317 |
| У-1(Энг.11(8) | У-1(Энг.11(4) | В подвале | 1976 | 116 | 125 | 125 | 2,8471 | 0,0063 | 0,0045 | 0,0108 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0071 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0112 | 0,0202 | 0,0123 | 0,0326 |
| У-Т12 | У-Т13 | В помещении | 1975 | 120 | 125 | 125 | 2,9452 | 0,0065 | 0,0046 | 0,0112 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0074 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0116 | 0,0209 | 0,0128 | 0,0337 |
| У-1(Г-600) | У-2(Г-600) | Воздушная | 1975 | 93 | 125 | 125 | 2,2826 | 0,0048 | 0,0034 | 0,0082 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0085 | 0,0247 | 0,0145 | 0,0392 |
| У-1(М/з) | У-3(М/з) | Воздушная | 1975 | 103 | 125 | 125 | 2,528 | 0,0054 | 0,0037 | 0,0091 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0063 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0094 | 0,0274 | 0,0161 | 0,0435 |
| У-90б | У-91(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 110 | 125 | 125 | 2,6998 | 0,0057 | 0,004 | 0,0097 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0101 | 0,0293 | 0,0172 | 0,0465 |
| У-3(Г-600) | ТК-1(Г-600) | Воздушная | 1975 | 116 | 125 | 125 | 2,8471 | 0,006 | 0,0042 | 0,0103 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0071 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0106 | 0,0309 | 0,0181 | 0,0490 |
| У-1(б/с) | У-2(б/с) | Воздушная | 1975 | 165 | 125 | 125 | 4,0497 | 0,0086 | 0,006 | 0,0146 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0101 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0151 | 0,0439 | 0,0258 | 0,0697 |
| ТК-4(ПЗ) | У-метр | Воздушная | 1975 | 428 | 125 | 125 | 10,5047 | 0,0223 | 0,0156 | 0,0379 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0263 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0393 | 0,1139 | 0,0669 | 0,1808 |
| ТК-22-2 | У-Кур.19а | Канальная | 1977 | 38 | 100 | 100 | 0,5969 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-22-2 | У-(Кур.19б) | Канальная | 2002 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| К-23 | У-1(К-23) | Канальная | 1971 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| К-26 | Кр.Зорь,26 | Канальная | 1984 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-23-16 | У-Кр.з.23 | Канальная | 1988 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-23-4 | ТК-23-5 | Канальная | 1961 | 65 | 100 | 100 | 1,021 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0057 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-23-5 | У-(Ж-К.7) | Канальная | 1962 | 44 | 100 | 100 | 0,6912 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-(Ж-К.7) | У-(Ж-К.9) | Канальная | 1969 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-20-13а | ТК-20-13 | Канальная | 1961 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-20-8 | ТК-20-9 | Канальная | 1961 | 80 | 100 | 100 | 1,2566 | 0,0048 | 0,002 | 0,0068 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,007 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-20-9 | У-Кур.8а | Канальная | 1961 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-20-9 | ТК-20-10 | Канальная | 1961 | 71 | 100 | 100 | 1,1153 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0062 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-20-10 | ТК-20-11 | Канальная | 1961 | 61 | 100 | 100 | 0,9582 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0038 |
| К-32 | У-1(Тр.пл.1) | Канальная | 1977 | 51 | 100 | 100 | 0,8011 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-20-19 | ТК-20-17 | Канальная | 2016 | 71 | 100 | 100 | 1,1153 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| ТК-20-22 | ТК-20-23 | Канальная | 1960 | 59 | 100 | 100 | 0,9268 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-20-23 | ТК-20-24 | Канальная | 1960 | 68 | 100 | 100 | 1,0681 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0059 | 0,0030 | 0,0012 | 0,0042 |
| ТК-25-2 | У-2(Тайф) | Канальная | 1992 | 64 | 100 | 100 | 1,0053 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-(Лен.72) | Лен.,72/2 | Канальная | 1983 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-26-5б | ТК-26-6 | Канальная | 1970 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-26-20 | У-Зав.13 | Канальная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-26-19 | У-Зав.15 | Канальная | 1975 | 5,5 | 100 | 100 | 0,0864 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-4(Ком.9) | ТК-27-31 | Канальная | 1966 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-27-34 | У-Гур.19 | Канальная | 1966 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-27-24 | У-(Лен.112) | Канальная | 1967 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-32-6 | У-1(Мар.6) | Канальная | 1978 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-32-9 | У-1(Мар.18) | Канальная | 1978 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-32-16 | У-7(Мар.38) | Канальная | 1977 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| К-59 | У-1(Кор.19) | Канальная | 1977 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-40-22 | У-1(Кор.10) | Канальная | 1990 | 7,3 | 100 | 100 | 0,1147 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-40-41 | У-1Мар.76 | Канальная | 1975 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-40-26 | У-1Энг.19а | Канальная | 1973 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| К-80 | У-Мар.88 | Канальная | 1980 | 49 | 100 | 100 | 0,7697 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-39-10 | ТК-39-11 | Канальная | 1980 | 76 | 100 | 100 | 1,1938 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0066 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-39-9 | ТК-39-13 | Канальная | 1980 | 112 | 100 | 100 | 1,7593 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0098 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0070 |
| К-74 | ТК-39-17 | Канальная | 1982 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-39-19 | У-Кал.15 | Канальная | 1981 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-39-19 | У-1Кал.13 | Канальная | 1981 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-38-5 | У-1Кал.6 | Канальная | 1987 | 16 | 100 | 100 | 0,2513 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-38-8 | ТК-38-8а | Канальная | 1988 | 29 | 100 | 100 | 0,4555 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-45-14 | У-1(Акс.4) | Канальная | 1989 | 65 | 100 | 100 | 1,021 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0057 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-46-2 | У-Кур.29 | Канальная | 1978 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-2(Кур.33) | У-3(Кур.33) | В подвале | 1978 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0020 |
| У-3(Кур.33) | У-4Кур.33) | В подвале | 1978 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-3(Кур.33) | Кур.,33/2 | В подвале | 1978 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кур.33) | Кур.,33/1 | В подвале | 1978 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-68 | У-Кур.45 | Канальная | 1978 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1(М/з) | У-2(М/з) | Канальная | 1995 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-51-4 | У-Лен.168 | Канальная | 1983 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51-6 | У-1Гаг.39 | Канальная | 1984 | 4,21 | 100 | 100 | 0,0661 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-51-6 | У-Гаг.31 | Канальная | 1984 | 120 | 100 | 100 | 1,885 | 0,0072 | 0,0031 | 0,0102 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0105 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0075 |
| ТК-51-12 | У-(Гаг.43) | Канальная | 1985 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-51-13 | У-Гаг.51 | Канальная | 1985 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-95 | У-Гаг.63 | Канальная | 1986 | 52 | 100 | 100 | 0,8168 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-51-15 | У-Лен.218 | Канальная | 1986 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| К-97 | У-Бел.47 | Канальная | 1983 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-92а | У-1Гаг.27 | Канальная | 1993 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51-23 | У-02Лен.194 | Канальная | 1987 | 60,5 | 100 | 100 | 0,9503 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0052 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 |
| ТК-51-24 | У-Лен.186 | Канальная | 1986 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1(Лен.180) | У-(180.1) | Канальная | 1984 | 7,71 | 100 | 100 | 0,1211 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-51а-5 | ТК-51а-6 | Канальная | 2005 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-51а-9 | У-1Гаг.13 | Канальная | 2004 | 23 | 100 | 100 | 0,3613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| К-103 | У-1(Лен.162) | Канальная | 1983 | 214 | 100 | 100 | 3,3615 | 0,0128 | 0,0055 | 0,0183 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0187 | 0,0093 | 0,0040 | 0,0133 |
| К-104 | У-1(Лен.160) | Бесканальная | 2000 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| К-106 | У-3(Лен.158) | Бесканальная | 2007 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-1 | У-Мар.73 | Канальная | 2001 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-52-2 | ТК-52-31 | Канальная | 2001 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-52-31 | У-Бел.3 | Канальная | 1995 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-52-4 | У-Мар.75 | Канальная | 2000 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-52-5 | У-1Мар.69 | Канальная | 1991 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| ТК-52-4 | ТК-52-29 | Канальная | 1995 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-52-29 | У-1Бел.5 | Канальная | 1991 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-52-6 | У-Мар.65 | Канальная | 1992 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-52-7 | У-1Мар.53 | Канальная | 1992 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-52-8 | У-Гаг.2 | Канальная | 1991 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-52-26 | У-2(Бел.19) | Канальная | 1993 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-52-22 | У-Бел.27 | Канальная | 1999 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-52-13 | У-Гаг.24 | Канальная | 1990 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52а-21 | У-Бел.39 | Канальная | 1991 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-52а-17 | У-Бел.37 | Канальная | 1991 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-52а-17 | У-2Гаг.40 | Канальная | 1992 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-52-19а | У-1Гаг.44 | Канальная | 1994 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-32 | У-Мар.63 | Канальная | 1997 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| К-88б | ТК-52-14 | Канальная | 1991 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-52-14 | У-Мар.49 | Канальная | 1991 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-52-27 | ТК-52-27б | Канальная | 2003 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-52-27б | ТК-52-27в | Канальная | 2003 | 93 | 100 | 100 | 1,4608 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0039 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| ТК-52-35 | У-Гаг.10 | Канальная | 1999 | 74 | 100 | 100 | 1,1624 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| К-6 | ТК-14-5 | Канальная | 2015 | 56,3 | 100 | 100 | 0,8844 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-14-6 | ТК-14-7 | Канальная | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-14-7 | ТК-14-8 | Канальная | 1975 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-14-8 | ТК-14-9 | Канальная | 1975 | 83 | 100 | 100 | 1,3038 | 0,005 | 0,0021 | 0,0071 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0073 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| ТК-14-10 | ТК-14-11 | Канальная | 1960 | 64 | 100 | 100 | 1,0053 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0056 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-14-11 | ТК-14-12 | Канальная | 1960 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-14-12а | ТК-14-13 | Канальная | 1960 | 53 | 100 | 100 | 0,8325 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0045 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| ТК-14-13 | ТК-14-14 | Канальная | 1959 | 63 | 100 | 100 | 0,9896 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-14-18 | ТК-14-19 | Канальная | 1960 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-5 | У-(К-5) | Канальная | 1963 | 1 | 100 | 100 | 0,0157 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(К-5) | ТК-14-2а | Канальная | 1963 | 29 | 100 | 100 | 0,4555 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-10-24 | У-(Парк.11) | Канальная | 1971 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| У-(Парк.11) | ТК-10-23 | Канальная | 1971 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-10-23 | ТК-10-21 | Канальная | 1971 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-10-24 | ТК-10-24а | Канальная | 1997 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-10-25 | ТК-10-26а | Канальная | 2006 | 41 | 100 | 100 | 0,644 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-10-26а | У-(Парк.3) | Канальная | 2006 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Парк.3) | ТК-10-27 | Канальная | 2006 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-10-18 | У-10-18 | Канальная | 1985 | 1 | 100 | 100 | 0,0157 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-10-18а | ТК-10-20 | Канальная | 1985 | 15,5 | 100 | 100 | 0,2435 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-7-14 | ТК-7-13 | Канальная | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-7-13 | ТК-7-10 | Канальная | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-7-8 | Пир.,19/нарк. | Канальная | 1975 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-(ТК-7-7) | ТК-7-6 | Канальная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-7-6 | ТК-7-5 | Канальная | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-7-5 | ТК-7-4 | Канальная | 1975 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-26-2а | У-1(Зав.3) | Канальная | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-32а-1 | У-1(Лен.127) | Канальная | 1975 | 32,5 | 100 | 100 | 0,5105 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-26-13 | ТК-26-12 | Канальная | 1975 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-32-8 | ТК-32-8а | Канальная | 1975 | 29 | 100 | 100 | 0,4555 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-32-8 | У-1(Мар.20) | Канальная | 1975 | 41,5 | 100 | 100 | 0,6519 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-32-14а | У-11(Мар.20 | Канальная | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| К-19 | У-4(ЦИПК) | Канальная | 1975 | 80 | 100 | 100 | 1,2566 | 0,0048 | 0,002 | 0,0068 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,007 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-40а-3 | ТК-40а-3а | Канальная | 1975 | 61 | 100 | 100 | 0,9582 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-3а(ЦКБ) | У-2а(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 147 | 100 | 100 | 2,3091 | 0,0088 | 0,0038 | 0,0125 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0058 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0128 | 0,0064 | 0,0028 | 0,0091 |
| У-2(ЦКБ) | ТК-9(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 55 | 100 | 100 | 0,8639 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-4(ЦКБ) | У-4(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 82 | 100 | 100 | 1,2881 | 0,0049 | 0,0021 | 0,007 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0072 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| ТК-6(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3А | Канальная | 1975 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-26-22 | У-Инт.Надежда | Канальная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-24(ПЗ) | У-"Фотон" | Канальная | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-"Фотон" | Фотон,Произ.кор. | Канальная | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-3(ПЗ) | У-0(прач) | Канальная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-39-23а | ТК-38-5 | Канальная | 1975 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-39-24 | Точка А(ТК-39-24) | Канальная | 1975 | 80 | 100 | 100 | 1,2566 | 0,0048 | 0,002 | 0,0068 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,007 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-38-10 | Кал.,12 | Канальная | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-2(ЦКБ) | ТК-3(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 44 | 100 | 100 | 0,6912 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-3(ЦКБ) | ТК-3а(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-9(ЦКБ) | ТК-9а(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-42-2 | ТК-42-1 | Канальная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-42-2 | У-2а(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 150 | 100 | 100 | 2,3562 | 0,009 | 0,0038 | 0,0128 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0059 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0131 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 |
| У-2а(ЦКБ) | У-2(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-10-18б | У-ТК-10-19 | Канальная | 1975 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-40-31 | У-1Энг.15 | Канальная | 1975 | 11,6 | 100 | 100 | 0,1822 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-40-32 | У-1Энг.17 | Канальная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-52-23 | ТК-52-23а | Канальная | 1975 | 59 | 100 | 100 | 0,9268 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-52-32а | ТК-52-32 | Канальная | 1975 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-88а | ТК-52-32а | Канальная | 1975 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| И-1 | И-1б | Канальная | 1975 | 140 | 100 | 100 | 2,1991 | 0,0084 | 0,0036 | 0,0119 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0055 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0122 | 0,0061 | 0,0026 | 0,0087 |
| И-1б | ИС-3б | Канальная | 1975 | 138 | 100 | 100 | 2,1677 | 0,0082 | 0,0035 | 0,0118 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0054 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0121 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0085 |
| ИС-3б | И-3 | Канальная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-51а-11 | ТК-51а-12 | Канальная | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| К-104 | К-105 | Бесканальная | 1975 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| К-105 | К-106 | Бесканальная | 1975 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-51-11 | ТК-51-12 | Канальная | 1975 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-32-11 | У-Мар.22 | Канальная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-55 | ТК-1(ИЭМ) | Канальная | 1975 | 59 | 100 | 100 | 0,9268 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-32-6а | У-Мар.8 | Канальная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-32-6а | ТК-32-7а | Канальная | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-32-7б | ТК-32-7в | Канальная | 1975 | 62 | 100 | 100 | 0,9739 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-32-7а | ТК-32-7б | Канальная | 1975 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| К-52 | У-Лен.126 | Канальная | 1975 | 35,5 | 100 | 100 | 0,5576 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-53 | У-Ком.8 | Канальная | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-4(ИМР) | НМИРЦ,зд.5 | Канальная | 1975 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| К-14(ИМР) | НМИРЦ,зд.3/2 | Канальная | 1975 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| К-40(ИМР) | К-10(ИМР) | Канальная | 1975 | 84 | 100 | 100 | 1,3195 | 0,005 | 0,0021 | 0,0072 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0073 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| К-10(ИМР) | У-2(ИМР) | Канальная | 1975 | 86 | 100 | 100 | 1,3509 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0075 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| К-8(ИМР) | НМИРЦ,зд.1 | Канальная | 1975 | 38 | 100 | 100 | 0,5969 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-7(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/3 | Канальная | 1975 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| К-22(ИМР) | К-23(ИМР) | Канальная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-23(ИМР) | НМИРЦ,зд.11.конд. | Канальная | 1975 | 17 | 100 | 100 | 0,267 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| К-21(ИМР) | К-20(ИМР) | Канальная | 1975 | 110 | 100 | 100 | 1,7279 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0096 | 0,0048 | 0,0020 | 0,0068 |
| К-20(ИМР) | НМИРЦ,очистные | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-26-2 | У-центр реаб | Канальная | 1975 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-27-31 | У-1(Ком.5) | Канальная | 1975 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-27-29а | У-3(Ком.9) | Канальная | 1975 | 43 | 100 | 100 | 0,6754 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-29-6 | У-1(Кор.7) | Канальная | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Ляш.6б) | ТК-29-9 | Канальная | 1975 | 7,5 | 100 | 100 | 0,1178 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-29-9 | У-1(Ляш.6а) | Канальная | 1975 | 41 | 100 | 100 | 0,644 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-29-14 | У-1(Кур.24) | Канальная | 1975 | 5,57 | 100 | 100 | 0,0875 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-29-18 | У-1(Мира-18) | Канальная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-21-5 | У-2(Мира13) | Канальная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-21-12а | ТК-21-12 | Канальная | 1975 | 23 | 100 | 100 | 0,3613 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-21-12 | У-1(Поб.14) | Канальная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| У-1(К-23) | У-1(Кур.15) | Канальная | 1975 | 62 | 100 | 100 | 0,9739 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-23-10 | ТК-23-10а | Канальная | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-(Лейп.1) | ТК-17-8 | Канальная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-17-8 | ТК-17-9 | Канальная | 1975 | 44 | 100 | 100 | 0,6912 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-17-9 | У-1(Кр.з.11) | Канальная | 1975 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-16-2 | ТК-16-4 | Канальная | 2016 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-16-5 | ТК-16-6 | Канальная | 1975 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-7 | ТК-15-14 | Канальная | 1975 | 39 | 100 | 100 | 0,6126 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| К-35 | У-(Лен.69) | Канальная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-24-3 | ТК-24-4 | Канальная | 1975 | 30,5 | 100 | 100 | 0,4791 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-24-4 | ТК-24-5 | Канальная | 1975 | 38 | 100 | 100 | 0,5969 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-24-5 | ТК-24-6 | Канальная | 1975 | 86 | 100 | 100 | 1,3509 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0075 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| ТК-24-8а | У-(Лен.83а) | Канальная | 1975 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-24-11 | У-(ТК-24-11) | Канальная | 1975 | 16 | 100 | 100 | 0,2513 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-(ТК-24-11) | ТК-24-12 | Канальная | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-24-30 | У-(Водоканал) | Канальная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-24-26а | ТК-24-27 | Канальная | 1975 | 78 | 100 | 100 | 1,2252 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0068 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-24-27 | ТК-24-29 | Канальная | 1975 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-24-29 | У-(УЖКХ-3) | Канальная | 1975 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-24-29 | ТК-24-30 | Канальная | 1975 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-7-16 | ТК-7-15 | Канальная | 1975 | 74 | 100 | 100 | 1,1624 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0065 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-7-15 | ТК-7-14 | Канальная | 1975 | 90 | 100 | 100 | 1,4137 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0079 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| ТК-7-10 | ТК-7-8 | Канальная | 1975 | 51 | 100 | 100 | 0,8011 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-7-8 | У-(ТК-7-7) | Канальная | 1975 | 128 | 100 | 100 | 2,0106 | 0,0076 | 0,0033 | 0,0109 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0112 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 |
| ТК-7-4 | ТК-7-3 | Канальная | 1975 | 67 | 100 | 100 | 1,0524 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0059 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-7-3 | У-(Пир.17) | Канальная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-14-12 | ТК-14-12а | Канальная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-14-5 | ТК-14-6 | Канальная | 1975 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-14-2а | ТК-14-3 | Канальная | 1975 | 54 | 100 | 100 | 0,8482 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| ТК-14-2 | ТК-14-2а | Канальная | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-46-3 | У-Кур.31 | Канальная | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-46-3 | У-1(Кур.33) | Канальная | 1975 | 87 | 100 | 100 | 1,3666 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0074 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0076 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 |
| Т-6 | Лен.,82/аэрозол | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| Т-5 | Лен.,82/2.25 | Канальная | 1975 | 52 | 100 | 100 | 0,8168 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| Т-2 | Лен.,82/гл.корп. | Канальная | 1975 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| К-100б | У-(Лен.203) | Канальная | 2006 | 64,55 | 100 | 100 | 1,0139 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-51а-13 | У-Гаг.5 | Канальная | 1975 | 9,51 | 100 | 100 | 0,1494 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-24(ПЗ) | У-25(ПЗ) | Канальная | 1975 | 107 | 100 | 100 | 1,6808 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0091 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0093 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0066 |
| К-37(ИМР) | НМИРЦ,зд.12.конд. | Канальная | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-прач(1) |  | Канальная | 1975 | 4,32 | 100 | 100 | 0,0679 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-67 | У-Кур.41в | Канальная | 1975 | 54 | 100 | 100 | 0,8482 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| У-Т12 | Кот.,К-2вн.отопл. | Канальная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-38-13 | У-1(жд12) | Канальная | 2017 | 17 | 100 | 100 | 0,267 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-38-1 | Кал.2 | Канальная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-0(прач) | У-прач(1) | Канальная | 1975 | 4,17 | 100 | 100 | 0,0655 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Кур.35 | У-(Кур.35) | В подвале | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 |
| У-2 Энг.8 | ТК-38-1 | Канальная | 1975 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-Кур.29 | У-(Кур.29) | В подвале | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Кур.31 | Кур.,31 | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 |
| У-10-18 | ТК-10-18б | Канальная | 1975 | 17 | 100 | 100 | 0,267 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-1(Энг.15) | ТК-40-31 | Канальная | 1975 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-20-21 | У-(Лен.72) | Канальная | 1975 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-23-15 | ТК-23-15б | Канальная | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-23-15б | ТК-23-6 | Канальная | 1975 | 57 | 100 | 100 | 0,8954 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-ТК-10-17 | ТК-10-18 | Канальная | 1975 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-ТК-14-13 | ТК-10-24(СМ) | Канальная | 1975 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-26-12 | ТК-26-11 | Канальная | 1975 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-1(Лен.158) | ТК-51а-1 | Бесканальная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-52-27 | У-Бел.17 | Канальная | 1996 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2Бел.5 | ТК-52-30 | Канальная | 1993 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2Гаг.44 | ТК-52а-20 | Канальная | 1994 | 41 | 100 | 100 | 0,644 | 0,0012 | 0,0007 | 0,002 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1Гаг.40 | У-2Гаг.42 | Канальная | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1Бел.35 | ТК-52а-17 | Канальная | 1991 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-1Гаг.42 | ТК-52-19а | Канальная | 1991 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-12(Зв.13) | ТК-40а-4 | Канальная | 1975 | 38 | 100 | 100 | 0,5969 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-2Мар.53 | ТК-52-34 | Канальная | 1992 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-6(ЦКБ) | НИЦ Планета,Хранилище | Канальная | 1975 | 70 | 100 | 100 | 1,0996 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0061 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-46-5 | ТК-46-6 | Канальная | 2016 | 97,4 | 100 | 100 | 1,53 | 0,0017 | 0,001 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-Альянс-1 | Кур.,31а | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2Энг.4 | ТК-38-3 | Канальная | 1982 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2Энг.15 | ТК-40-32 | Канальная | 1975 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-26а-9 | 26а мкр.,Корп.1 | Канальная | 2016 | 26,3 | 100 | 100 | 0,4131 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(Поб.14) | ТК-21-13 | Канальная | 1964 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-6(Кур.47) | У-7(Кур.47) | Канальная | 1978 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-2(Мира4) | У-2(Мира,4) | В подвале | 2016 | 49 | 100 | 100 | 0,7697 | 0,0013 | 0,0009 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 |
| У-1(Лен.94) | ТК-27-15а | Канальная | 2016 | 12,5 | 100 | 100 | 0,1963 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-15а | У-2(Мира,4) | Канальная | 2016 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0005 | 0,0003 | 0 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Кор.5) | ТК-29-6 | Канальная | 2016 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-14(Кур.47) | У-15(Кур.47) | Канальная | 1975 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-3(Лен.162) | К-104 | Бесканальная | 1983 | 51 | 100 | 100 | 0,8011 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| У-1(Х/з2) | У-2(Х/з2) | Канальная | 1975 | 99 | 100 | 100 | 1,5551 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0086 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0061 |
| У-2(Слалом) | ГСК "Слалом",1 | Воздушная | 1975 | 69 | 100 | 100 | 1,0838 | 0,0032 | 0,0022 | 0 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0039 |
| ТК-46-4 | У-Кур.35 | Канальная | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0004 | 0,0002 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4Кур.33) | ТК-46-4 | Канальная | 1978 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| У-1(Кур.33) | У-2(Кур.33) | В подвале | 1975 | 23 | 100 | 100 | 0,3613 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 |
| У-8(Мар.38) | ТК-32-18 | Канальная | 1977 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-4(Лен.114) | ТК-27-25 | Канальная | 1975 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-7(Лен.99) | ТК-26-5 | Канальная | 1973 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-3(Кур.22) | ТК-29-14 | Канальная | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(Кур.24) | ТК-29-15 | Канальная | 1968 | 18,69 | 100 | 100 | 0,2936 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-10-24(СМ) | ТК-10-24 | Канальная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| Точка А(ТК-16--5) | Точка Б(ТК-16-5) | Канальная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| Точка а(ТК-22-3) | ТК-22-3 | Канальная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| Точка А(К-18) | У-1(ЦИПК) | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-7(х/з2) | Хл.к-т №2,1.1 | В подвале | 1975 | 0,49 | 100 | 100 | 0,0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1(Мар.65) | Мар.,65/1 | В подвале | 1992 | 1 | 100 | 100 | 0,0157 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Х/з2) | У-7(х/з2) | В подвале | 1975 | 1,51 | 100 | 100 | 0,0237 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Роза) | У-2(Роза) | Воздушная | 1975 | 1 | 100 | 100 | 0,0157 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(К-3а) | У-10-18 | Канальная | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-4(М/з) |  | В подвале | 1996 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.26) | Гаг.,26/2 | В подвале | 1991 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.26) | Гаг.,26/1 | В подвале | 1991 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.20) | Гаг.,20/1 | В подвале | 1999 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(Пол-ка) | Лен.,85,Пол-ка/А,Д,Е,Ж | В подвале | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.5) | Гаг.,5 | В подвале | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-8(х/з2) | Хл.к-т №2,2.1 | В подвале | 1975 | 1,94 | 100 | 100 | 0,0305 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.203) | Лен.,203 | В подвале | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Мар.63 | У-2(Мар.63) | В подвале | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-кур.80ст | Кур.,80 | В подвале | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-32-4 | ТК-32-4а | Канальная | 1975 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-8(ПАТО) | ОПАТП,ТО.2 | Воздушная | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-9 | У-8 | Воздушная | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-02Лен.194 | Лен.,194/2 | В подвале | 1975 | 3 | 100 | 100 | 0,0471 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-40а-3б | У-Лед.1 | Канальная | 1975 | 4,96 | 100 | 100 | 0,0779 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(Лед.1) | ГСК Синеглазка-1,3 | Канальная | 1975 | 4,45 | 100 | 100 | 0,0699 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-2(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/ЛБК | В помещении | 1975 | 2,93 | 100 | 100 | 0,046 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-Мар.49 | У-2(Мар.49) | В подвале | 1975 | 3,5 | 100 | 100 | 0,055 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Лед.1 | У-1(Лед.1) | Канальная | 1975 | 5,74 | 100 | 100 | 0,0902 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1Гаг.39 | У-2(Гаг.39) | В подвале | 1984 | 3,78 | 100 | 100 | 0,0594 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Мар.60) | Мар.,60/1 | В подвале | 1973 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Мар.60) | Мар.,60/2 | В подвале | 1973 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мар.60) | Мар.,60/3 | В подвале | 1973 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мар.60) | Мар.,60/4 | В подвале | 1973 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Хир) | Лен.,85/Хирургия | В подвале | 1975 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Кур.41в | Кур.,41в | В подвале | 1975 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-9(Зв.13) | У-8(Зв.13) | В подвале | 1975 | 4,5 | 100 | 100 | 0,0707 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(ЦИПК) | Кур.,23/1 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-(Гур.21) | У-01Гур.21 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2(Гур.13) | Гур.,13 | В подвале | 1966 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Зв.15) | Звёзд.,15 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Гаг.35) | У-2(Гаг.35) | В подвале | 1984 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Гаг.31) | У-2(Гаг.31) | В подвале | 1984 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Мар.73) | У-1(Мар.73) | В подвале | 2001 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Зав.15) | Зав.,15/1 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Гур.21) | Гур.,21/1 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3Лен.95) | У-2(Лен.95) | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.19б) | Кур.,19в/1 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-5(ЦИПК) | Кур.,21/1 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Гаг.26 | У-(Гаг.26) | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Кур.19а | Кур.,19а | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Кр.з.31(ФОК) | Кр.Зорь,31 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-6(Мар.38) | У-8(Мар.38) | В подвале | 1977 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-(Энг.15а) | Энг.,15а | В подвале | 1973 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-11(Зв.13) | У-12(Зв.13) | В подвале | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-(Лен.126) | Лен.,126/возд.зав. | В подвале | 1975 | 6,3 | 100 | 100 | 0,099 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-2(Роза) | У-3(Роза) | Воздушная | 1975 | 4 | 100 | 100 | 0,0628 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-кур72 | Кур.,72 | В подвале | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Гур.19 | У-1(Гур.19) | В подвале | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Бел.39 | У-1(Бел.39) | В подвале | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1(Кор.19) | У-2(Кор.19) | В подвале | 1977 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1(Ляш.6а) | У-2(Ляш.6а) | В подвале | 1975 | 6 | 100 | 100 | 0,0942 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-90б |  | Воздушная | 1975 | 4,4 | 100 | 100 | 0,0691 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-2(Ком.9) | У-4(Ком.9) | В подвале | 1966 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-3(Энг.4) | У-2Энг.4 | В подвале | 1982 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| Кал.2 | У-1(Кал.2) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-3(Ком.9) | У-2(Ком.9) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-1(Мар.6) | У-2(Мар.6) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-Мар.73 | У-2(Мар.73) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-2(Лен.95) | ТК-26-1 | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-1(киев.ш.59 | У-2(Киев.ш.59) | В помещении | 1975 | 7,06 | 100 | 100 | 0,1109 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-1(Поб.14) | У-2(Поб.14) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-4(Кор.27) | ТК-32-20 | В подвале | 1978 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-1(Ком.5) | У-2(Ком.5) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-2(Кур.39) | У-3(Кур.39) | Воздушная | 1978 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-84а(ПЗ) | У-1(ОС) | Воздушная | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-6(ПАТО) | ОПАТП,ТО.1 | Воздушная | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Лен.126 | У-(Лен.126) | В подвале | 1975 | 7,85 | 100 | 100 | 0,1233 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| ТК-40а-20 | У-1Акс.15 | Канальная | 1975 | 11,5 | 100 | 100 | 0,1806 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1Энг.13 | У-1(Энг.13) | В подвале | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-2(Лен.103) | У3(Лен.101) | В подвале | 1973 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Гаг.21) | У-2(Гаг.21) | В подвале | 1983 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-3(Лен.114) | У-4(Лен.114) | В подвале | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Лен.162) | У-4(Лен.162) | В подвале | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Мар.88 | У-3(Мар.88) | В подвале | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Бел.17 | У-1(Бел.17) | В подвале | 1996 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1Мар.53 | У-1(Мар.53) | В подвале | 1992 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| ТК-27-22 | У-1(Гур.15) | Канальная | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-Гаг.63 | У-1(Гаг.63) | В подвале | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Мар.18) | У-2(Мар.18) | В подвале | 1978 | 8,77 | 100 | 100 | 0,1378 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0020 |
| У-1(Тр.пл.1) | У-2(Тр.пл.1) | В подвале | 1977 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-4(Энг.4) | У-1(Энг.4) | В подвале | 1982 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-Кр.з.23 | У-(Кр.з.23) | В подвале | 1975 | 9 | 100 | 100 | 0,1414 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-(К-3а) | К-3а | Канальная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-1(Кор.18) | У-2(Кор.18) | В подвале | 1973 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-3(Мар.88) | У-2(Мар.88) | В подвале | 1980 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1(Кал.1) | У-2(Кал.1) | В подвале | 1981 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1(Энг.34) | У-2(Энг.34) | В подвале | 1979 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-3(Энг.8) | У-2 Энг.8 | В подвале | 1982 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-2(Гаг.39) | У-3(Гаг.39) | В подвале | 1984 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-3(Бел.35) | У-1Бел.35 | В подвале | 1991 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-2(Лен.100) | У-3(Лен.100) | В подвале | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-Кур.8а | У-(Кур.8а) | В подвале | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-Мар.75 | У-1(Мар.75) | В подвале | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-Мар.65 | У-1(Мар.65) | В подвале | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-Гаг.10 | Гаг.,10 | В подвале | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-Лен.168 | У-1(Лен.168) | В подвале | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1Кал.13 | У-1(Кал.13) | В подвале | 1981 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-7(Мар.38) | У-6(Мар.38) | В подвале | 1977 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| ТК-40а-20а | У-02(Акс.17) | Канальная | 1975 | 16 | 100 | 100 | 0,2513 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 |
| У-1Гаг.13 | У-1(Гаг.13) | В подвале | 2004 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-(Энг.17) | У-2Энг.17 | В подвале | 1975 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1Энг.15 | У-(Энг.15) | В подвале | 1975 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1Энг.17 | У-(Энг.17) | В подвале | 1975 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-64(ПЗ) | Оргсин.,Пл.1 | Воздушная | 1975 | 7,5 | 100 | 100 | 0,1178 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0026 |
| У-(Зав.15) | У-1Зав.15 | В подвале | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-4(Гаг.44) | У-2Гаг.44 | В подвале | 1994 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-(Гур.21) | У-02Гур.21 | В подвале | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-2(Кур.47) | У-3(Кур.47) | В подвале | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-1Заренков | Заренков,склад 1 | Воздушная | 1975 | 7,9 | 100 | 100 | 0,1241 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-Инт.Надежда | У-1(Надежда) | В подвале | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-Бел.27 | У-1(Бел.27) | В подвале | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-(180.1) | У-1(Лен.178) | В подвале | 1975 | 12,28 | 100 | 100 | 0,1929 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-Бел.3 | У-(Бел.3) | В подвале | 1995 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-2Гаг.42 | У-1(Гаг.42) | В подвале | 1991 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-2Гаг.40 | У-1(Гаг.40) | В подвале | 1992 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-1(Кр.з.11) | У-2(Кр.з.11) | В подвале | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0028 |
| У-1(Энг.11(1) | У-1(Энг.11) | В подвале | 2014 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-7(х/з2) | У-8(х/з2) | В подвале | 1975 | 12,96 | 100 | 100 | 0,2036 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-2Заренков | Заренков,склад 2 | Воздушная | 1975 | 8,5 | 100 | 100 | 0,1335 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-Гаг.31 | У-1(Гаг.31) | В подвале | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-3(Гаг.42) | У-1Гаг.42 | В подвале | 1991 | 13,75 | 100 | 100 | 0,216 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-4в(ж/д) | Жел.дор,6 | Канальная | 1975 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0007 | 0,0027 |
| ТК-10-18а | ТК-10-18(см) | Канальная | 1975 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| У-Гаг.24 | У-1(Гаг.24) | В подвале | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1Акс.15 | У-1(Акс.15) | В подвале | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-8(Энг.11) | У-1(Энг.11(8) | В подвале | 2014 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0021 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-5(Кор.27) | У-4(Кор.27) | В подвале | 1978 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-2(Гаг.21) | У-3(Гаг.21) | В подвале | 1983 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-3(Гаг.59) | У-4(Гаг.59) | В подвале | 1986 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-3(Гаг.59) | У-2(Гаг.59) | В подвале | 1986 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-2(Бел.35) | У-3(Бел.35) | В подвале | 1991 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-1(Зав.3) | У-2(Зав.3) | В подвале | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-72(ПЗ) | Реалит,Квазар | Воздушная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-1(Мар.20) | У-2(Мар.20) | В подвале | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| ТК-38-24 | У-кур72 | Канальная | 1975 | 23,5 | 100 | 100 | 0,3691 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0030 |
| У-1Гаг.44 | У-1(Гаг.44) | В подвале | 1994 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-1(Лен.160) | У-2(Лен.160) | В подвале | 2000 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-м.з-д |  | В подвале | 1975 | 15,69 | 100 | 100 | 0,2465 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| ТК-26а-1 | У-Лен.91 | Канальная | 1975 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| У-52а(ПЗ) | У-1Заренков | Воздушная | 1975 | 10,1 | 100 | 100 | 0,1587 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-Мар.22 | У-1(Мар.22) | В подвале | 1975 | 16 | 100 | 100 | 0,2513 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| У-1(Лен.162) | У-2(Лен.162) | В подвале | 1983 | 16 | 100 | 100 | 0,2513 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| ТК-40а-3б | ГСК Ледничок,2 | Канальная | 1975 | 25,3 | 100 | 100 | 0,3974 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0009 | 0,0033 |
| ТК-26-11а | ГСК Салют,1 | Канальная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0034 |
| У-1(Гаг.25) | У-Гаг.25 | В подвале | 1983 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| ТК-42-1 | У-1(Зв.6) | В подвале | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-4(х/з2) | У-5(Х/з2) | В подвале | 1975 | 18,45 | 100 | 100 | 0,2898 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| ТК-19-3б | ТК-19-3в | Канальная | 1975 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0026 | 0,0010 | 0,0036 |
| У-1(Мар.90) | У-2(Мар.90) | В подвале | 1979 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-(Энг.15) | У-2Энг.15 | В подвале | 1975 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-3(ПАТО) | У-11 | Воздушная | 1975 | 12,15 | 100 | 100 | 0,1909 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-3(Лен.158) | У-2(Лен.158) | В подвале | 2007 | 21,42 | 100 | 100 | 0,3365 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-2(Кор.19) | У-3(Кор.19) | В подвале | 1977 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-3(Мар.88) | У-4(Мар.88) | В подвале | 1980 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-2(Кал.8) | У-3(Кал.8) | В подвале | 1987 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-5(Кур.47) | У-6(Кур.47) | В подвале | 1978 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-3(Лен.200) | У-4(Лен.200) | В подвале | 1985 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-4(Лен.200) | У-1(Лен.202) | В подвале | 1985 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Лен.178) | У-2(Лен.178) | В подвале | 1984 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Бел.29) | У-2(Бел.29) | В подвале | 2000 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-91(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-8(х/з2) | Хл.к-т №2,2.2 | В подвале | 1975 | 19,8 | 100 | 100 | 0,311 | 0,001 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-3(Кур.39) | Кур.,39/2 | В подвале | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1Гаг.27 | У-(Гаг.27) | В подвале | 1993 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1Мар.69 | У-(Мар.69) | В подвале | 1991 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1Мар.76 | У-1(Мар.76) | В подвале | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| ТК-27-15 | У-2(Лен.96) | Канальная | 1975 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-Лед.1 | У-Син.1 | Канальная | 1975 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-Гаг.5 | У-(Гаг.5) | В подвале | 1975 | 20,48 | 100 | 100 | 0,3217 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0029 | 0,0018 | 0,0047 |
| У-1(Энг.8) | У-2(Энг.8) | В подвале | 1982 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Энг.8) | У-3(Энг.8) | В подвале | 1982 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(СЦ) | У-2(СЦ) | Воздушная | 1975 | 13,65 | 100 | 100 | 0,2144 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| ТК-38-17 | У-кур.80ст | Канальная | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-Мар.8 | У-1(Мар.8) | В подвале | 1975 | 21 | 100 | 100 | 0,3299 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1 (Лен.91) | Лен.,91/1 | В подвале | 1975 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-37(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 14 | 100 | 100 | 0,2199 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-4(Бел.5) | У-2Бел.5 | В подвале | 1993 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0031 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-10(Мар.20) | У-9(Мар.20) | В подвале | 1975 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-4(Кор.5) | У-5(Кор.5) | В подвале | 1975 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-Зав.15 | У-(Зав.15) | В подвале | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-8(Энг.11) | У-7(Энг.11) | В подвале | 2014 | 23 | 100 | 100 | 0,3613 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-2(Энг.11) | У-1(Энг.11) | В подвале | 2014 | 23 | 100 | 100 | 0,3613 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-42(ПЗ) | У-Узел учёта | Воздушная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0052 |
| ТК-10-18(см) | У-(К-3а) | Канальная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0033 | 0,0013 | 0,0046 |
| У-(Лен.203) | Лен.,201 | Канальная | 1975 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0033 | 0,0013 | 0,0046 |
| ТК-40а-16 | У-1Энг.13 | Канальная | 1975 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0033 | 0,0013 | 0,0046 |
| У-2(Кор.18) | У-3(Кор.18) | В подвале | 1973 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-1(Энг.4) | У-2(Энг.4) | В подвале | 1982 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-2(Энг.4) | У-3(Энг.4) | В подвале | 1982 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-3(Мар.34) | У-4(Мар.34) | В подвале | 1975 | 24 | 100 | 100 | 0,377 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-1(Кал.2) | У-2(Кал.2) | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-2(Кал.2) | У-3(Кал.2) | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-3(Кал.2) | У-4(Кал.2) | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-6(Энг.11) | У-5(Энг.11) | В подвале | 2014 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-6(Лен.99) | У-7(Лен.99) | В подвале | 1973 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-5(Мар.78) | У-6(Мар.78) | В подвале | 1979 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-6(Мар.78) | У-7(Мар.78) | В подвале | 1979 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3(Мар.102) | У-4(Мар.102) | В подвале | 1980 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Энг.34) | У-3(Энг.34) | В подвале | 1979 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3(Энг.34) | У-4(Энг.34) | В подвале | 1979 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Гаг.31) | У-3(Гаг.31) | В подвале | 1984 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-4(Гаг.59) | У-5(Гаг.59) | В подвале | 1986 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Лен.228) | У-2(Лен.228) | В подвале | 1987 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Лен.228) | У-3(Лен.228) | В подвале | 1987 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Лен.202) | У-2(Лен.202) | В подвале | 1985 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Лен.202) | У-3(Лен.202) | В подвале | 1985 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Лен.180) | У-2(Лен.180) | В подвале | 1984 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Лен.180) | У-3(Лен.180) | В подвале | 1984 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-(Лен.182) | У-2(Лен.182) | В подвале | 1984 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3(Лен.178) | У-4(Лен.178) | В подвале | 1984 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Гаг.13) | У-2(Гаг.13) | В подвале | 2004 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-4(Лен.162) | У-5(Лен.162) | В подвале | 1983 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-5(Лен.162) | У-6(Лен.162) | В подвале | 1983 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Мар.73) | У-3(Мар.73) | В подвале | 2001 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Бел.5) | У-2(Бел.5) | В подвале | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Бел.37) | У-2(Бел.37) | В подвале | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Гаг.40) | У-1Гаг.40 | В подвале | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Гаг.42) | У-2(Гаг.42) | В подвале | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Гаг.42) | У-3(Гаг.42) | В подвале | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Гаг.44) | У-2(Гаг.44) | В подвале | 1994 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Гаг.44) | У-3(Гаг.44) | В подвале | 1994 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3(Гаг.44) | У-4(Гаг.44) | В подвале | 1994 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Бел.21) | У-2(Бел.21) | В подвале | 2003 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Бел.25) | У-2(Бел.25) | В подвале | 2003 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Мира13) | У-2(Мира13) | В подвале | 2016 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-9(Кур.47) | У-10(Кур.47) | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-15(Кур.47) | У-16(Кур.47) | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| ТК-26а(см) | У-2Лен.92 | Канальная | 1975 | 37,98 | 100 | 100 | 0,5966 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0036 | 0,0014 | 0,0049 |
| У-Гаг.2 | У-1(Гаг.2) | В подвале | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1Бел.5 | У-1(Бел.5) | В подвале | 1991 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Акс.15) | У-2(Акс.15) | В подвале | 1976 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-12(Кур.47) | У-13(Кур.47) | В подвале | 1978 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-13(Кур.47) | У-14(Кур.47) | В подвале | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-1(М-О) | У-2(М-О) | Воздушная | 1975 | 17 | 100 | 100 | 0,267 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-11(Кур.47) | У-12(Кур.47) | В подвале | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-4(Мар.88) | У-5(Мар.88) | В подвале | 1980 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-3(Энг.24) | У-4(Энг.24) | В подвале | 1980 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-4(Энг.24) | У-5(Энг.24) | В подвале | 1980 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-5(Энг.24) | У-6(Энг.24) | В подвале | 1980 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-Зав.13 | У-(Зав.13) | В подвале | 1975 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0062 |
| У-3(б/с) | У-4(б/с) | Воздушная | 1975 | 18 | 100 | 100 | 0,2827 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0039 | 0,0023 | 0,0062 |
| ТК-32-4а | У-Мар.14 | Канальная | 1975 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0015 | 0,0054 |
| У-5(Мар.88) | У-6(Мар.88) | В подвале | 1980 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-8(Кур.47) | У-9(Кур.47) | В подвале | 1978 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-3(Гаг.39) | У-4(Гаг.39) | В подвале | 1984 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-1(Гаг.39) | У-1(Гаг.37) | В подвале | 1984 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-1(Гаг.37) | У-2(Гаг.37) | В подвале | 1984 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0014 | 0,001 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-1(Лен.218) | У-2(Лен.218) | В подвале | 1986 | 29 | 100 | 100 | 0,4555 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-10(ж/д) | У-11(ж/д) | Воздушная | 1975 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0066 |
| У-2(Поб.14) | У-3(Поб.14) | В подвале | 1964 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-3(Кор.18) | У-4(Кор.18) | В подвале | 1973 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-5(Энг.11) | У-4(Энг.11) | В подвале | 2014 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-4(Гаг.39) | У-5(Гаг.39) | В подвале | 1984 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-3(Лен.180) | У-(Лен.182) | В подвале | 1984 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-2(Лен.178) | У-3(Лен.178) | В подвале | 1984 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-2(Бел.5) | У-3(Бел.5) | В подвале | 1991 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-3(Бел.5) | У-4(Бел.5) | В подвале | 1991 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-2(Мар.53) | У-2Мар.53 | В подвале | 1992 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-1(Гаг.40) | У-2(Гаг.40) | В подвале | 1992 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-2(Мар.49) | У-3(Мар.49) | В подвале | 1991 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-(32а-10) | У-(35-4) | Воздушная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0044 | 0,0025 | 0,0069 |
| У-02(Акс.17) | У-2(Акс.17) | В подвале | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0044 | 0,0025 | 0,0069 |
| У-Лен.91 | У-1 (Лен.91) | В подвале | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0044 | 0,0025 | 0,0069 |
| У-Кур.45 | Кур.,45 | В подвале | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0044 | 0,0025 | 0,0069 |
| У-71(ПЗ) | Реалит,нов./кор. | Воздушная | 1975 | 20,1 | 100 | 100 | 0,3157 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-7(Кур.47) | У-8(Кур.47) | В подвале | 1978 | 31 | 100 | 100 | 0,4869 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0071 |
| У-Лен.218 | У-1(Лен.218) | В подвале | 1975 | 29 | 100 | 100 | 0,4555 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0073 |
| У-1(Мар.76) | У-2(Мар.76) | В подвале | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0074 |
| У-2(Мар.76) | У-3(Мар.76) | В подвале | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0074 |
| У-4(Энг.11) | У-3(Энг.11) | В подвале | 2014 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-3(Энг.11) | У-2(Энг.11) | В подвале | 2014 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-8(Зв.13) | У-7(Зв.13) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-7(Зв.13) | У-6(Зв.13) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-6(Зв.13) | У-5(Зв.13) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-5(Зв.13) | У-4(Зв.13) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-4(Зв.13) | У-3(Зв.13) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-3(Лен.127) | У-4(Лен.127) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-Энг.7 | У-(Энг.7) | В подвале | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-11(Мар.34) | У-10(Мар.34) | В подвале | 1975 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-1(Кур.15) | У-2(Кур.15) | В подвале | 1975 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-2(Кур.24) | У-3(Кур.24) | В подвале | 1968 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0051 | 0,0031 | 0,0083 |
| У-7(х/з2) | Хл.к-т №2,1.2 | В подвале | 1975 | 36,1 | 100 | 100 | 0,5671 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0051 | 0,0032 | 0,0083 |
| У-Гаг.36 | У-1(Гаг.36) | В подвале | 1975 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0051 | 0,0031 | 0,0083 |
| У-1(Гаг.63) | У-2(Гаг.63) | В подвале | 1986 | 37 | 100 | 100 | 0,5812 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0053 | 0,0033 | 0,0086 |
| У-1(жд12) | 38 мкр,№12 | В помещении | 2017 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0009 | 0,0005 | 0 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0025 | 0,0078 |
| У-9(б/с) | У-10(б/с) | Воздушная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0055 | 0,0032 | 0,0087 |
| У-1(Кур.24) | У-2(Кур.24) | В подвале | 1975 | 39 | 100 | 100 | 0,6126 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-12(ж/д) | У-13(ж/д) | Воздушная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0057 | 0,0033 | 0,0091 |
| У-1(Жук.7) | У-2(Жук.7) | В подвале | 1975 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0092 |
| У-Лен.172 | У-(Лен.172) | В подвале | 1975 | 40 | 100 | 100 | 0,6283 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0092 |
| У-9(ж/д) | У-10(ж/д) | Воздушная | 1975 | 26 | 100 | 100 | 0,4084 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0057 | 0,0033 | 0,0091 |
| У-Узел учёта | У-43(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 27 | 100 | 100 | 0,4241 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0059 | 0,0035 | 0,0094 |
| У-1(Кор.7) | У-2(Кор.7) | В подвале | 1975 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,002 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0060 | 0,0037 | 0,0097 |
| У-(Энг.7) | У-2(Акс.9/20) | В подвале | 1990 | 43 | 100 | 100 | 0,6754 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0062 | 0,0038 | 0,0099 |
| У-1(Лен.100) | У-2(Лен.100) | В подвале | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0062 | 0,0037 | 0,0099 |
| У-1(Кор.10) | У-2(Кор.10) | В подвале | 1990 | 44 | 100 | 100 | 0,6912 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0063 | 0,0038 | 0,0102 |
| У-(Гур.5) | У-1Гур.5 | В подвале | 1975 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0065 | 0,0039 | 0,0104 |
| У-пато.г | ОПАТП,Гар.2/2 | Воздушная | 1975 | 29,7 | 100 | 100 | 0,4665 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0065 | 0,0038 | 0,0104 |
| У-2(Кур.15) | У-3(Кур.15) | В подвале | 1971 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0066 | 0,0040 | 0,0106 |
| ТК-27-37 | У-1(Ком.3) | В подвале | 1975 | 46 | 100 | 100 | 0,7226 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0066 | 0,0040 | 0,0106 |
| У-7(б/с) | У-8(б/с) | Воздушная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0066 | 0,0038 | 0,0104 |
| У-(35-4) | ТК-35-2 | Воздушная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0066 | 0,0038 | 0,0104 |
| ТК-1(Г-600) |  | Воздушная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0066 | 0,0038 | 0,0104 |
| У-Мол.з-д(пр.к) | У-4(М/з) | В подвале | 1975 | 46,19 | 100 | 100 | 0,7256 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0066 | 0,0041 | 0,0107 |
| У-2(Акс.9/20) | У-1(Акс.9/20) | В подвале | 1990 | 47 | 100 | 100 | 0,7383 | 0,0017 | 0,0013 | 0,003 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0067 | 0,0041 | 0,0109 |
| У-Гур.5 | У-(Гур.5) | В подвале | 1975 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0039 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0067 | 0,0040 | 0,0107 |
| У-1(Гур.19) | У-2(Гур.19) | В подвале | 1967 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0023 | 0,0016 | 0,004 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0111 |
| У-(Кал.6) | У-1(Кал.8) | В подвале | 1987 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0023 | 0,0016 | 0,004 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0111 |
| У-1Кал.6 | У-(Кал.6) | В подвале | 1987 | 49 | 100 | 100 | 0,7697 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0041 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0070 | 0,0043 | 0,0113 |
| У-10(Кур.47) | У-11(Кур.47) | Воздушная | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0070 | 0,0041 | 0,0112 |
| У-3(Кур.19) | Кур.,19/3 | В подвале | 1971 | 51 | 100 | 100 | 0,8011 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0042 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0118 |
| У-2(Лен.129) | У-3(Лен.129) | В подвале | 1975 | 51 | 100 | 100 | 0,8011 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0042 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0118 |
| У-2(Кур.22) | У-3(Кур.22) | В подвале | 1975 | 51 | 100 | 100 | 0,8011 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0042 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0118 |
| У-15-3 | У-15-4 | Воздушная | 1975 | 34 | 100 | 100 | 0,5341 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0118 |
| У-1(Гур.15) | У-2(Гур.15) | В подвале | 1975 | 55 | 100 | 100 | 0,8639 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0043 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0118 |
| У-2(Лен.96) | У-3(Лен.96) | В подвале | 1975 | 56 | 100 | 100 | 0,8796 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0044 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0075 | 0,0045 | 0,0120 |
| У-1(Акс.4) | У-2(Акс.4) | В подвале | 1989 | 53 | 100 | 100 | 0,8325 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0044 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0076 | 0,0046 | 0,0123 |
| У-Т15 | У-Т16 | Воздушная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0077 | 0,0045 | 0,0122 |
| У-(32а-9) | У-1(Роза) | Воздушная | 1975 | 35 | 100 | 100 | 0,5498 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0077 | 0,0045 | 0,0122 |
| У-1(Мира-18) | У-2(Мира18) | В подвале | 1975 | 54 | 100 | 100 | 0,8482 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0078 | 0,0047 | 0,0125 |
| У-2(Кор.5) | У-4(Кор.5) | В подвале | 1975 | 55 | 100 | 100 | 0,8639 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0046 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0078 | 0,0048 | 0,0126 |
| У-(Энг.15а) | У-1(Энг.15) | В подвале | 1973 | 57 | 100 | 100 | 0,8954 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0081 | 0,0050 | 0,0131 |
| У-2(Лен.116) | У-3(Лен.116) | В подвале | 1975 | 60 | 100 | 100 | 0,9425 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0049 | 0,0081 | 0,0048 | 0,0129 |
| У-2(СЦ) | У-3(СЦ) | Воздушная | 1975 | 38,35 | 100 | 100 | 0,6024 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0084 | 0,0049 | 0,0133 |
| У-1(Кал.8) | У-2(Кал.8) | В подвале | 1987 | 60 | 100 | 100 | 0,9425 | 0,0029 | 0,002 | 0,005 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0051 | 0,0086 | 0,0052 | 0,0138 |
| У-16(Кур.47) | У-17(Кур.47) | Воздушная | 1975 | 39 | 100 | 100 | 0,6126 | 0,0018 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0086 | 0,0050 | 0,0136 |
| У-4(РЕСКО) | У-5(реско) | Воздушная | 1975 | 39 | 100 | 100 | 0,6126 | 0,0018 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0086 | 0,0050 | 0,0136 |
| У-3(ПЗ) | У-4(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 41 | 100 | 100 | 0,644 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0090 | 0,0053 | 0,0143 |
| У-4(М/з) | У-м.з-д | В подвале | 1996 | 64,31 | 100 | 100 | 1,0102 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0041 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0092 | 0,0057 | 0,0149 |
| У-2(32а-8) | У-(32а-9) | Воздушная | 1975 | 42 | 100 | 100 | 0,6597 | 0,002 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0092 | 0,0054 | 0,0147 |
| У-4(Гур.25) | ТК-27-37 | В подвале | 1975 | 68 | 100 | 100 | 1,0681 | 0,0032 | 0,0022 | 0,0054 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0092 | 0,0054 | 0,0147 |
| У-1(Кур.51а) | У-4(х/з2) | Воздушная | 1975 | 44 | 100 | 100 | 0,6912 | 0,002 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0096 | 0,0057 | 0,0153 |
| У-2(б/с) | У-3(б/с) | Воздушная | 1975 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0099 | 0,0058 | 0,0157 |
| У-2(Акс.4) | У-3(Акс.4) | В подвале | 1989 | 71 | 100 | 100 | 1,1153 | 0,0035 | 0,0024 | 0,0059 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,006 | 0,0102 | 0,0062 | 0,0164 |
| У-(32а-10) | У-2(32а-8) | Воздушная | 1975 | 47,5 | 100 | 100 | 0,7461 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0104 | 0,0061 | 0,0165 |
| У-3(х/з2) | У-1(Кур.51а) | Воздушная | 1975 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0105 | 0,0062 | 0,0167 |
| У-41(ПЗ) | У-42(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 48 | 100 | 100 | 0,754 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0105 | 0,0062 | 0,0167 |
| У-1(Мар.53) | У-2(Мар.53) | В подвале | 1992 | 75 | 100 | 100 | 1,1781 | 0,0027 | 0,002 | 0,0048 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0107 | 0,0065 | 0,0173 |
| У-1(Гаг.24) | У-2(Гаг.24) | В подвале | 1990 | 75 | 100 | 100 | 1,1781 | 0,0027 | 0,002 | 0,0048 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0107 | 0,0065 | 0,0173 |
| У-3(М/з) | У-1(Х/з2) | Воздушная | 1975 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0039 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0110 | 0,0065 | 0,0174 |
| У-8(б/с) | У-9(б/с) | Воздушная | 1975 | 50 | 100 | 100 | 0,7854 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0039 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0110 | 0,0065 | 0,0174 |
| У-8а(ж/д) | У-9(ж/д) | Воздушная | 1975 | 50,47 | 100 | 100 | 0,7928 | 0,0023 | 0,0016 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0111 | 0,0065 | 0,0176 |
| У-2(Лен.158) | У-1(Лен.158) | В подвале | 2007 | 82 | 100 | 100 | 1,2881 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0038 | 0,0113 | 0,0070 | 0,0183 |
| У-1(32а-8) | У-2(32а-8) | Воздушная | 1975 | 54,3 | 100 | 100 | 0,8529 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0043 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0119 | 0,0070 | 0,0189 |
| У-12(ПЗ) | У-13(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 56 | 100 | 100 | 0,8796 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0044 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0123 | 0,0072 | 0,0194 |
| У-3(Кур.47) | У-19(Кур.47) | Воздушная | 1975 | 60 | 100 | 100 | 0,9425 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0131 | 0,0078 | 0,0209 |
| У-Т12 | У-Т15 | Воздушная | 1975 | 61 | 100 | 100 | 0,9582 | 0,0028 | 0,002 | 0,0048 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0049 | 0,0133 | 0,0078 | 0,0212 |
| У-1(РЕСКО) | У-8а(ж/д) | Воздушная | 1975 | 68 | 100 | 100 | 1,0681 | 0,0032 | 0,0022 | 0,0053 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0149 | 0,0088 | 0,0237 |
| У-10(б/с) | У-11(б/с) | Воздушная | 1975 | 70 | 100 | 100 | 1,0996 | 0,0033 | 0,0022 | 0,0055 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0056 | 0,0154 | 0,0090 | 0,0244 |
| У-1(Эхо) | ГСК Эхо,3 | Воздушная | 1975 | 72 | 100 | 100 | 1,131 | 0,0034 | 0,0023 | 0,0057 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0058 | 0,0158 | 0,0093 | 0,0251 |
| У-4(б/с) | У-7(б/с) | Воздушная | 1975 | 75 | 100 | 100 | 1,1781 | 0,0035 | 0,0024 | 0,0059 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,006 | 0,0165 | 0,0096 | 0,0261 |
| У-15-2 | У-15-3 | Воздушная | 1975 | 80 | 100 | 100 | 1,2566 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0063 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0064 | 0,0176 | 0,0103 | 0,0279 |
| У-5(ЦИПК) | Кур.,21/2 | В подвале | 1975 | 125 | 100 | 100 | 1,9635 | 0,0061 | 0,0043 | 0,0104 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0106 | 0,0179 | 0,0110 | 0,0289 |
| У-2(Лен.162) | У-3(Лен.162) | В подвале | 1983 | 129 | 100 | 100 | 2,0263 | 0,0063 | 0,0044 | 0,0107 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,011 | 0,0184 | 0,0113 | 0,0297 |
| У-2(Х/з2) | У-3(х/з2) | Воздушная | 1975 | 84 | 100 | 100 | 1,3195 | 0,0039 | 0,0027 | 0,0066 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0068 | 0,0184 | 0,0108 | 0,0292 |
| У-11(ж/д) | У-12(ж/д) | Воздушная | 1975 | 86 | 100 | 100 | 1,3509 | 0,004 | 0,0028 | 0,0068 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0069 | 0,0189 | 0,0111 | 0,0300 |
| У-(Мин.воды) | У-1цымб. | Воздушная | 1975 | 90 | 100 | 100 | 1,4137 | 0,0042 | 0,0029 | 0,0071 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0073 | 0,0197 | 0,0116 | 0,0313 |
| У-2(2В) | У-3(В) | В подвале | 2015 | 153 | 100 | 100 | 2,4033 | 0,0041 | 0,0027 | 0,0068 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0071 | 0,0212 | 0,0129 | 0,0341 |
| У-2(2В) | У-3(В) | В подвале | 2016 | 153 | 100 | 100 | 2,4033 | 0,0041 | 0,0027 | 0,0068 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0071 | 0,0212 | 0,0129 | 0,0341 |
| ТК-22-29 | У-Кр.з.31(ФОК) | Воздушная | 1975 | 104 | 100 | 100 | 1,6336 | 0,0048 | 0,0033 | 0,0082 | 0,002 | 0,002 | 0,0041 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0084 | 0,0228 | 0,0134 | 0,0362 |
| У-3(М-О) | У-37(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 119 | 100 | 100 | 1,8692 | 0,0055 | 0,0038 | 0,0093 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0096 | 0,0261 | 0,0153 | 0,0414 |
| У-2(М-О) | У-3(М-О) | Воздушная | 1975 | 120 | 100 | 100 | 1,885 | 0,0056 | 0,0038 | 0,0094 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0047 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0097 | 0,0263 | 0,0154 | 0,0418 |
| ТК-22-2 | ТК-22-29 | Воздушная | 1975 | 126 | 100 | 100 | 1,9792 | 0,0059 | 0,004 | 0,0099 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0102 | 0,0276 | 0,0162 | 0,0439 |
| У-Т16 | У-Т24 | Воздушная | 1975 | 130 | 100 | 100 | 2,042 | 0,0061 | 0,0042 | 0,0102 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0105 | 0,0285 | 0,0168 | 0,0453 |
| ТК-32а-6б | У-1(32а-8) | Воздушная | 1975 | 136 | 100 | 100 | 2,1363 | 0,0063 | 0,0043 | 0,0107 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,011 | 0,0298 | 0,0175 | 0,0473 |
| У-37(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 183 | 100 | 100 | 2,8746 | 0,0085 | 0,0059 | 0,0144 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0148 | 0,0401 | 0,0236 | 0,0637 |
| ТК-21-5 | У-(Жук.10) | Канальная | 1964 | 64 | 80 | 80 | 0,676 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-21-13 | ТК-21-15 | Канальная | 1964 | 67 | 80 | 80 | 0,7077 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-21-15 | ТК-21-16 | Канальная | 1964 | 65,4 | 80 | 80 | 0,6908 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| К-26а | У-1(Поб.26) | Канальная | 2003 | 70 | 80 | 80 | 0,7393 | 0,0016 | 0,001 | 0,0025 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| ТК-23-15 | ТК-23-16 | Канальная | 1961 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-23-1 | ТК-23-2 | Канальная | 1961 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-23-2 | У-1(Кур.5) | Канальная | 1961 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-23-5 | У-Ж.К.5 | Канальная | 1962 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Ж-К.9) | ТК-23-6 | Канальная | 1969 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0022 | 0,001 | 0,0032 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| ТК-23-6 | Кр.Зорь,19 | Канальная | 1961 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-20-1 | ТК-20-2 | Канальная | 1961 | 47 | 80 | 80 | 0,4964 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-20-13 | ТК-20-14 | Канальная | 1961 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-20-14 | ТК-20-15 | Канальная | 1961 | 60 | 80 | 80 | 0,6337 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-20-11 | ТК-20-12 | Канальная | 1961 | 38 | 80 | 80 | 0,4014 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-20-11 | У-Поб1.5 | Канальная | 1961 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-17-1а | ТК-17-2 | Канальная | 1962 | 64 | 80 | 80 | 0,676 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-17-1 | У-1(Тр.пл.6) | Канальная | 1967 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Тр.пл.1) | У-5(Тр.пл.1) | Канальная | 1977 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-20-17 | ТК-20-18 | Канальная | 1960 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-20-25 | ТК-20-25а | Канальная | 1964 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-25-3 | У-Жук.3 | Канальная | 1965 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-25-4 | У-Жук.5 | Канальная | 1960 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-27-6 | У1-(Мира4) | Канальная | 1965 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-2 | У-Лен.84 | Канальная | 1969 | 52,2 | 80 | 80 | 0,5513 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-27-14 | Лен.,88 | Канальная | 1963 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-38 | У-1(Лен.77) | Канальная | 1962 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-39 | У-1(Лен.79) | Канальная | 1965 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-42 | У-Лен.87 | Канальная | 1987 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| К-44 | У-01Лен.89 | Канальная | 1970 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-26-1 | У-Кут.4 | Канальная | 1971 | 29 | 80 | 80 | 0,3063 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26-6 | ТК-26-7 | Канальная | 1970 | 37 | 80 | 80 | 0,3908 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-26-6 | У-Люб.5 | Канальная | 1970 | 17,5 | 80 | 80 | 0,1848 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-26-5 | У-1(Лен.103) | Канальная | 1973 | 32,5 | 80 | 80 | 0,3433 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-27-32 | У-1(Ком.7) | Канальная | 1966 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-27-25 | У-1(Лен.108) | Канальная | 1971 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-27-26 | У-Лен.104 | Канальная | 1972 | 63,4 | 80 | 80 | 0,6696 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-32-7 | У-Мар.10 | Канальная | 1978 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-32-15 | У-Кор.25 | Канальная | 1977 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-32-18 | У-1(Кор.21) | Канальная | 1977 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-32-17 | Мар.,44 | Канальная | 1979 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-40-23 | У-Кор.12а | Канальная | 1973 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-40-24 | У-Зв.3 | Канальная | 1972 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-40-40 | У-1(Мар.72) | Канальная | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-1(Мар.72) | У-2(Мар.72) | Канальная | 1975 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-40-33 | У-Энг.17а | Канальная | 1973 | 9,5 | 80 | 80 | 0,1003 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-40а-4 | ТК-40а-5 | Канальная | 1975 | 51 | 80 | 80 | 0,5387 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-40а-5 | ТК-40а-6 | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-40а-18 | У-Энг.11а | Канальная | 1975 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-39-8 | У-Мар.98 | Канальная | 1980 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-39-10 | У-Мар.92 | Канальная | 1980 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-39-11 | У-Мар.100 | Канальная | 1980 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-39-13 | У-Мар.104 | Канальная | 1981 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-39-13 | У-Кал.9 | Канальная | 1981 | 57 | 80 | 80 | 0,602 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-39-15 | У-Мар.110 | Канальная | 1982 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-39-16 | У-Мар.106 | Канальная | 1982 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-39-16 | У-1Мар.112 | Канальная | 1982 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-39-21 | У-01Кал.5 | Канальная | 1981 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-1(Кал.5) | У-2(Кал.5) | Канальная | 1981 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-84 | У-Энг.14 | Канальная | 1980 | 55 | 80 | 80 | 0,5809 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-39-29 | У-Энг.32 | Канальная | 1979 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-38-8а | ТК-38-6 | Канальная | 1988 | 63 | 80 | 80 | 0,6654 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-38-8а | У-1Кур.64 | Канальная | 1999 | 90 | 80 | 80 | 0,9506 | 0,002 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| ТК-45-9 | У-Энг.3 | Канальная | 1989 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-45-10 | У-Акс.14 | Канальная | 1989 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-45-14 | У-Кур.42 | Канальная | 2014 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-45-14 | У-Акс.8 | Канальная | 1989 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-45-16 | У-Кур.44 | Канальная | 1990 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-45-15 | У-Кур.40 | Канальная | 1990 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-45-15 | У-Кур.38 | Канальная | 1990 | 62 | 80 | 80 | 0,6548 | 0,0017 | 0,001 | 0,0028 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| К-66б | У-2(Кур.39) | Канальная | 1978 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-(Кур.41) | Кур.,41/2 | Канальная | 1985 | 44 | 80 | 80 | 0,4647 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| У-(Кур.41) | Кур.,41/1 | Канальная | 1985 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Кур.35) | Кур.,35/2 | В подвале | 1978 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 |
| У-(Кур.35) | Кур.,35/1 | В подвале | 1978 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 |
| К-68 | У-Кур.43 | Канальная | 1978 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-51-1 | У-1Гаг.25 | Канальная | 1983 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-51-5 | У-Лен.170 | Канальная | 1984 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51-5 | У-Лен.172 | Канальная | 1984 | 76 | 80 | 80 | 0,8027 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,006 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0043 |
| ТК-51-6 | У-1(Гаг.35) | Канальная | 1985 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-51-12 | ТК-51-13 | Канальная | 1985 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| К-94 | ТК-51-10 | Канальная | 1986 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-51-10 | У-(Гаг.45) | Канальная | 1986 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-51-16 | У-Лен.216 | Канальная | 1989 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-101 | У-Лен.206 | Канальная | 1987 | 51 | 80 | 80 | 0,5387 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| У-(Лен.206) | ТК-51-18 | Канальная | 1987 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-51-19а | У-Лен.188 | Канальная | 1988 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-51-20 | У-Лен.196 | Канальная | 1985 | 44 | 80 | 80 | 0,4647 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-51-21 | У-01Лен.194 | Канальная | 1987 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-51-25 | У-03Лен.194 | Канальная | 1987 | 63 | 80 | 80 | 0,6654 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-51-23 | ТК-51-24 | Канальная | 1986 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-51а-6 | У-1(Лен.152) | Канальная | 2005 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ТК-51а-6 | У-1(Лен.154) | Канальная | 2005 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51а-3 | У-1(Лен.144) | Канальная | 2005 | 55 | 80 | 80 | 0,5809 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| ТК-51а-8 | У-1(Гаг.11) | Канальная | 2004 | 19 | 80 | 80 | 0,2007 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51а-10 | У-Гаг.7 | Канальная | 2004 | 54 | 80 | 80 | 0,5703 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| ТК-51а-8 | У-1Гаг.9 | Канальная | 2004 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-51а-12 | У-1Гаг.17 | Канальная | 2004 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-51а-12 | У-1Гаг.15 | Канальная | 2004 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-31 | У-Мар.77 | Канальная | 1993 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| ТК-52-5 | ТК-52-28 | Канальная | 1995 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-52-28 | У-1Бел.9 | Канальная | 1995 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-52-28 | У-Бел.7 | Канальная | 1995 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-52-29 | У-Бел.5а | Канальная | 1995 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-30 | У-Бел.11 | Канальная | 1993 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-52-6 | ТК-52-6а | Канальная | 1996 | 135 | 80 | 80 | 1,4259 | 0,0037 | 0,0023 | 0,006 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| ТК-52-6а | У-1Бел.11а | Канальная | 1996 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-52-22 | У-Гаг.28 | Канальная | 1992 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-52-23 | У-Бел.33 | Канальная | 1992 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-52-8а | У-Гаг.6 | Канальная | 1994 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-52-16 | У-Гаг.34 | Канальная | 1989 | 3,5 | 80 | 80 | 0,037 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52а-20 | У-Бел.41 | Канальная | 1994 | 7,5 | 80 | 80 | 0,0792 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52а-20 | У-1Гаг.46 | Канальная | 1994 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-52-12 | У-Гаг.32 | Канальная | 1989 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-52-26б | ТК-52-26в | Канальная | 2003 | 110 | 80 | 80 | 1,1618 | 0,0025 | 0,0015 | 0,004 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| ТК-52-26б | У-Бел.23а | Канальная | 2003 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-52-26в | У-Бел.23б | Канальная | 2003 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-52-27б | У-Бел.21 | Канальная | 2003 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-27в | У-Бел.25 | Канальная | 2003 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-52-35 | У-1Гаг.16 | Канальная | 1999 | 53 | 80 | 80 | 0,5598 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| И-3 | И-2 | Канальная | 1963 | 110 | 80 | 80 | 1,1618 | 0,006 | 0,0026 | 0,0085 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0087 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| И-5 | И-6 | Канальная | 1963 | 100 | 80 | 80 | 1,0562 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0079 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| И-6 | ИФЗ,ЛК | Канальная | 1963 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| К-10 | У-Лен.57 | Канальная | 1967 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0022 | 0,001 | 0,0032 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| ТК-14-16 | ТК-14-17 | Канальная | 1960 | 67 | 80 | 80 | 0,7077 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-10-24а | ТК-10-25 | Канальная | 1971 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-10-15 | ТК-10-15а | Канальная | 1955 | 34 | 80 | 80 | 0,3591 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-10-15а | У-Комс.27 | Канальная | 1990 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-10-20 | У-1(Гор.62) | Канальная | 1985 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-7(в/ч) | У-8(в/ч) | Канальная | 1975 | 19 | 80 | 80 | 0,2007 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-19-2 | ТК-19-2(СМ) | Канальная | 1975 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-19-6 | ТК-19-7 | Канальная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-19-7 | У-(Шац.3) | Канальная | 1975 | 49 | 80 | 80 | 0,5175 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-24-22 | У-Род.отд. | Канальная | 1975 | 5,19 | 80 | 80 | 0,0548 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-24-6 | У-Дет.пол. | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-2ПУ-11(общ) | Самс.пр.,6/общ. | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-35-3 | У-(35-7) | Канальная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-26-15 | У-Шк-ин(прач) | Канальная | 1975 | 10,4 | 80 | 80 | 0,1098 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-26-14 | У-Школа-интер | Канальная | 1975 | 53 | 80 | 80 | 0,5598 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-26-11б | ТК-26-11в | Канальная | 1975 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-40-38 | У-Мар.56 | Канальная | 1975 | 60 | 80 | 80 | 0,6337 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| У-2(К-50) | Лен.,119 | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-3(Зв.21) | ТК-СМ1 | Канальная | 1975 | 54 | 80 | 80 | 0,5703 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-3(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3/2 | Канальная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-2(ЦКБ) | ЦКБ,зд.7 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-9а(ЦКБ) | ЦКБ,зд.8 | Канальная | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-4(ЦКБ) |  | Канальная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-39-17 | У-Мар.114(1) | Канальная | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-(Кор.15) | Кор.,15/2 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(Кор.15) | Кор.,15/1 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(Лен.146) | Лен.,146магаз. | Канальная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(ГИБДД) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-44(ПЗ) | У-45(ПЗ) | Канальная | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-15-4 | ТК-15-5 | Канальная | 1975 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0022 | 0,001 | 0,0032 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| К-76 | У-Мар.118 | Канальная | 1975 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| К-76 | У-Мар.120 | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-39-27 | У-Энг.20 | Канальная | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-39-21 | ТК-38-10 | Канальная | 1975 | 34 | 80 | 80 | 0,3591 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-39-20 | У-01(Кал.11) | Канальная | 1975 | 38 | 80 | 80 | 0,4014 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-39-18 | У-Мар.116 | Канальная | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-39-11 | ТК-39-12 | Канальная | 1975 | 97 | 80 | 80 | 1,0245 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0075 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0076 | 0,0038 | 0,0017 | 0,0055 |
| ТК-38-3 | У-Кал.4 | Канальная | 1975 | 56 | 80 | 80 | 0,5915 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-40-29 | У-Энг.19 | Канальная | 1975 | 21 | 80 | 80 | 0,2218 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-40-42 | У-1Энг.23 | Канальная | 2016 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-23а | У-Бел.29 | Канальная | 1975 | 53,5 | 80 | 80 | 0,5651 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| К-90 | Гаг.4 | Канальная | 1975 | 58 | 80 | 80 | 0,6126 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-52-14 | Мар.,61 | Канальная | 1975 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-52-7а | У-Мар.57 | Канальная | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| И-1б | ИФЗ,Автомойка | Канальная | 1975 | 66 | 80 | 80 | 0,6971 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 |
| И-3 | И-3а | Канальная | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| И-3а | ИС-5а | Канальная | 1975 | 200 | 80 | 80 | 2,1124 | 0,0108 | 0,0046 | 0,0155 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0158 | 0,0078 | 0,0033 | 0,0112 |
| ИС-5а | И-5 | Канальная | 1975 | 162 | 80 | 80 | 1,711 | 0,0088 | 0,0038 | 0,0125 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0128 | 0,0064 | 0,0028 | 0,0091 |
| ТК-51-16 | ТК-51-16(см) | Канальная | 1975 | 47 | 80 | 80 | 0,4964 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-51а-3 | ТК-51а-3а | Канальная | 1975 | 37 | 80 | 80 | 0,3908 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| К-57 | Тайф.,Ангар | Канальная | 1975 | 72 | 80 | 80 | 0,7605 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0057 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| К-56а | У-(Мар.30а) | Канальная | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-57б | ТК-57б | Канальная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-57б | ТК-57в | Канальная | 1975 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-32-9 | У-Ма.26 | Канальная | 1975 | 71 | 80 | 80 | 0,7499 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0056 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-32-6 | У-(Лен.128а) | Канальная | 1975 | 55 | 80 | 80 | 0,5809 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-32-7а | Лен.134 | Канальная | 1975 | 32,4 | 80 | 80 | 0,3422 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-32-7б | У-Лен.132 | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-32-7в | У-Лен.130 | Канальная | 1975 | 19 | 80 | 80 | 0,2007 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-32-7в | У-Лен.128 | Канальная | 1975 | 27,4 | 80 | 80 | 0,2894 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-53 | У-Ком.6 | Канальная | 1975 | 44 | 80 | 80 | 0,4647 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-32а-3а | У-Лен.131 | Канальная | 1975 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-32а-5 | ТК-32а-5а | Канальная | 1975 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0022 | 0,001 | 0,0032 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| У-2(ИМР) | У-3(ИМР) | Канальная | 1975 | 70 | 80 | 80 | 0,7393 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| У-4(ИМР) | НМИРЦ,зд.4/1 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-4(ИМР) | НМИРЦ,зд.4/2 | Канальная | 1975 | 76 | 80 | 80 | 0,8027 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,006 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0043 |
| У-10(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/1 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-9(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/2 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-8(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/4 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-6(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/5 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-5(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/6 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-35-1 | У-Як | Канальная | 1975 | 32,5 | 80 | 80 | 0,3433 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-32а-7 | ТК-35-1 | Канальная | 1975 | 61,5 | 80 | 80 | 0,6496 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-35-5 | У-(Титан) | Канальная | 1975 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-26-18а | ТК-35-4 | Канальная | 1975 | 143 | 80 | 80 | 1,5104 | 0,0077 | 0,0033 | 0,0111 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0113 | 0,0056 | 0,0024 | 0,0080 |
| ТК-35-4 | ТК-35-5 | Канальная | 1975 | 56 | 80 | 80 | 0,5915 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-35-5 | ТК-35-6 | Канальная | 1975 | 39,3 | 80 | 80 | 0,4151 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-35-6 | ТК-35-7 | Канальная | 1975 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-35-7 | Самс.пр.,8а/3 | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-35-7 | У-(Сам.пр.8а) | Канальная | 1975 | 82 | 80 | 80 | 0,8661 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0065 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-26-21 | У-Зав.11 | Канальная | 1975 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26-5а | У-Люб.6 | Канальная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26-7 | ТК-26-8 | Канальная | 1975 | 69,4 | 80 | 80 | 0,733 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-27-36 | У-Гур.23 | Канальная | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.96) | ТК-27-16 | Канальная | 1975 | 27,3 | 80 | 80 | 0,2883 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-27-16 | У-1(Лен.98) | Канальная | 1975 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-27-21 | ТК-27-21а | Канальная | 1975 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-27-21а | У-Гур.9 | Канальная | 1975 | 55 | 80 | 80 | 0,5809 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-29-7 | У-1Ляш.8) | Канальная | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-29-12 | У-1(Ляш.4) | Канальная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-29-2 | У-1(Кур.26) | Канальная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-29-19 | У-1(Мира16) | Канальная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-3(Мира-16) | ТК-29-20 | Канальная | 1975 | 29 | 80 | 80 | 0,3063 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-29-20 | У-(Мира14) | Канальная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-17-1 | ТК-17-1а | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-23-10 | У-(Поб.33) | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-16-8 | ТК-16-9 | Канальная | 1975 | 44 | 80 | 80 | 0,4647 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-16-6 | ТК-16-8 | Канальная | 1975 | 52 | 80 | 80 | 0,5492 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-16-12 | У-Кр.з7а | Канальная | 1975 | 63,4 | 80 | 80 | 0,6696 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-16-2 | ТК-16-2а | Канальная | 1975 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-16-2а | У-1(Лен.48) | Канальная | 1975 | 59 | 80 | 80 | 0,6232 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| ТК-15-3 | ТК-15-8 | Канальная | 1975 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-15-7 | ТК-15-3 | Канальная | 1975 | 62 | 80 | 80 | 0,6548 | 0,0034 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0049 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| ТК-15-8 | ТК-15-10 | Канальная | 1975 | 118 | 80 | 80 | 1,2463 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0091 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0093 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0066 |
| ТК-15-4 | ТК-15-7 | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-15-2 | ТК-15-9 | Канальная | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-20-24 | ТК-20-25 | Канальная | 1975 | 83 | 80 | 80 | 0,8766 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0065 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-20-20 | ТК-20-20а | Канальная | 1975 | 63 | 80 | 80 | 0,6654 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-6(в/ч) | У-6а(в/ч) | Канальная | 1975 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-4(в/ч) | У-5(в/ч) | Канальная | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| У-5(в/ч) | У-6(в/ч) | Канальная | 1975 | 74 | 80 | 80 | 0,7816 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0058 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-19-5б | У-(Шац.5а) | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-19-11 | У-Триб. | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-19-10 | ТК-19-10а | Канальная | 1975 | 102 | 80 | 80 | 1,0773 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,008 | 0,0040 | 0,0017 | 0,0057 |
| ТК-19-10а | ТК-19-11см | Канальная | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-24-10 | У-Тер. 2 | Канальная | 1975 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-24-26а | У-1(Электр) | Канальная | 1975 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-14-9 | ТК-14-19 | Канальная | 1975 | 94 | 80 | 80 | 0,9928 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0074 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| ТК-51-26 | У-Лен.174 | Канальная | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-66б | У-1(Кур.39) | Канальная | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| К-67 | У-Кур.41 | Канальная | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-17(Кур.47) | ТК-1(Кур.47) | Канальная | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-1(Кур.47) | У-18(Кур.47) | Канальная | 1975 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-5(Г-600) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-7(ПЗ) | У-4(мишк) | Канальная | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| Т-1 | Лен.,82/прох. | Канальная | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| Т-3 | Т-4 | Канальная | 1975 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| Т-4 | Т-7 | Канальная | 1975 | 110 | 80 | 80 | 1,1618 | 0,006 | 0,0026 | 0,0085 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0087 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| Т-7 | Лен.,82/3.25 | Канальная | 1975 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-1(Тайф) | Лен.,82/маст.ТО | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-2(Тайф) | Лен.,82/1.25 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| К-26 | Кр.Зорь,24 | Канальная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-38-15 | У-кал.16ст | Канальная | 1975 | 29 | 80 | 80 | 0,3063 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-38-15 | У-кал.20ст | Канальная | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-38-14 | У-ка24ст | Канальная | 1975 | 8,5 | 80 | 80 | 0,0898 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-27-18а | У-Лен.104а | Канальная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-60(ПЗ) | У-(Спихт) | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-26(ПЗ) | Сервис-Авто,2 | Канальная | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-"Фотон" | Фотон,АБК | Канальная | 1975 | 95 | 80 | 80 | 1,0034 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0074 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0075 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| ТК-38-17 | У-кал.26ст | Канальная | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-38-19 | У-кал.22ст | Канальная | 1975 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-38-20 | У-кал.18ст | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-38-22 | У-кур.78ст | Канальная | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-38-23 | У-кур.74ст | Канальная | 1975 | 77 | 80 | 80 | 0,8133 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0061 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-38-24 | Кур.,76 | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-39-16 | У-(Мар.112а) | Канальная | 1975 | 111 | 80 | 80 | 1,1724 | 0,006 | 0,0026 | 0,0086 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0087 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| ТК-19-3б | У-(Шац.7) | Канальная | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4(Лен.129) | ТК-32а-3а | Канальная | 1975 | 105,17 | 80 | 80 | 1,1108 | 0,0057 | 0,0024 | 0,0081 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0083 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0059 |
| У-01(Терап) | ТК-24-18 | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-Лен.57 | Лен.,57 | Канальная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-3(Гур.13) | ТК-27-22 | Канальная | 1975 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-01Кал.5 | У-1(Кал.5) | Канальная | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Лен.131 | Лен.,131 | Канальная | 1975 | 1,79 | 80 | 80 | 0,0189 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-Энг.19 | У-(Энг.19) | Канальная | 1975 | 14,51 | 80 | 80 | 0,1533 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-Кур.43 | Кур.,43/1 | Канальная | 1975 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-40а-14 | У-Акс.13 | Канальная | 1975 | 31,5 | 80 | 80 | 0,3327 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-2 Кал.1 | ТК-39-24 | Канальная | 1975 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-39-12 | У-Энг.28 | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-02Лен.89 | ТК-26а-3 | Канальная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-3(Лен.108) | ТК-27-26 | Канальная | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Ком.6 | Ком.,6 | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| К-66г | У-1(Кур.37) | Канальная | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | Канальная | 1975 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-40а-3а | ТК-40а-3б | Канальная | 1975 | 5,7 | 80 | 80 | 0,0602 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-24-22(СМ) | ТК-24-22 | Канальная | 1975 | 52 | 80 | 80 | 0,5492 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-19-2(СМ) | Лен.,71 | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| К-100в | Лен.,207 | Канальная | 2016 | 20,6 | 80 | 80 | 0,2176 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-15(ПЗ) | ТК-16(ПЗ) | Канальная | 2014 | 70,4 | 80 | 80 | 0,7436 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-16(ПЗ) | У-1(Киевс.ш.34) | Бесканальная | 2014 | 16,06 | 80 | 80 | 0,1696 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-66-1 | Кур.,47/Дом Оф. | Канальная | 2014 | 52,3 | 80 | 80 | 0,5524 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Кур.41 | У-(Кур.41) | Канальная | 1975 | 7,42 | 80 | 80 | 0,0784 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51-17 | Лен.,214 | Канальная | 1975 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-ТК-15 | ТК-15(ПЗ) | Бесканальная | 2014 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-55-3 | У-1(Бел.2) | Канальная | 1975 | 32,35 | 80 | 80 | 0,3417 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-55-6 | У-1(1Г) | Канальная | 1975 | 5,1 | 80 | 80 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-55-8 | У-1(1В) | Канальная | 2015 | 6,2 | 80 | 80 | 0,0655 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1Бел.17 | ТК-52-27а | Канальная | 1996 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-52-27а | У-Бел.17а | Канальная | 1996 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-2Кал.13 | ТК-39-18 | Канальная | 1981 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-Лен.182 | ТК-51-26 | Канальная | 1984 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2Гаг.59 | ТК-51-9 | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-1Гаг.21 | ТК-51-1 | Канальная | 1983 | 37 | 80 | 80 | 0,3908 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| У-3Бел.35 | ТК-52а-21 | Канальная | 1991 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2Мар.69 | ТК-52-33 | Канальная | 1991 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-3Кор.18 | У-1Мар.48 | Канальная | 1973 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-2Мар.48 | ТК-40-35 | Канальная | 1975 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-2Энг.19а | ТК-40-29 | Канальная | 1973 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2Мар.76 | ТК-40-42 | Канальная | 2016 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2Энг.34 | ТК-39-29 | Канальная | 1979 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-2Энг.18 | ТК-39-27 | Канальная | 1983 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2Энг.17 | ТК-40-33 | Канальная | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-2Акс.11 | ТК-40а-14 | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-6(х/з2) | Хл.к-т №2,гар. | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-51-16(см) | ТК-51-17 | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-3(Мира.13) | У-1(Мира.11) | Канальная | 2016 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| К-8а(ИМР) | БЦ "Британика",. | Канальная | 1975 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(ИМРзд.4) | К-8а(ИМР) | Канальная | 1975 | 57 | 80 | 80 | 0,602 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| У-86б(ПЗ) | ИП Асрибабаян А.Р.,1 | Воздушная | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-4(Пол-ка) | ТК-24-22(СМ) | Канальная | 1975 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(Кор.7) | ТК-29-7 | Канальная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-3(Кр.з.13) | ТК-17-12 | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-3(Кр.з.11) | У-1(Кр.з.13) | Канальная | 2016 | 13,3 | 80 | 80 | 0,1405 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Бел.43) | ТК-51-14 | Канальная | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Кур.39) | К-66г | Канальная | 1978 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-СМ1 | У-(ТК-42-1) | Канальная | 1975 | 71 | 80 | 80 | 0,7499 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0056 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| У-3(Мар.38) | ТК-32-15 | Канальная | 1977 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| У-6(Мар.28) | ТК-32-11 | Канальная | 1975 | 5,02 | 80 | 80 | 0,053 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(26мкр) | 26а мкр.,Корп.1 | В подвале | 2016 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-3(Лен.116) | У-Лен.110 | Канальная | 1975 | 21 | 80 | 80 | 0,2218 | 0,0011 | 0,0005 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-26-11в | У-(Импульс) | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-26-11 | ТК-26-11б | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0012 | 0,0005 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Жук.7) | У-1(Мира7) | Канальная | 1960 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-3(Кур.28) | ТК-29-2 | Канальная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-3(Ляш.6б) | ТК-29-12 | Канальная | 1969 | 3,4 | 80 | 80 | 0,0359 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мира18) | ТК-29-19 | Канальная | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Кур.14) | У-1(Кур.16) | Канальная | 1975 | 61 | 80 | 80 | 0,6443 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-19-11см | ТК-19-11 | Канальная | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-3(Лен.54) | У-1(Лен.56) | Канальная | 1967 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-10-30 | Комс.,ж/д №6 | Канальная | 2018 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,0004 | 0,0002 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Киевс.ш.34) | Киев.ш.,34 | Бесканальная | 2014 | 52,43 | 80 | 80 | 0,5538 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| Точка А(ТК-39-24) | У-Кал.3 | Канальная | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-Кур.44 | Кур.,44/Тандер | В подвале | 1975 | 1 | 80 | 80 | 0,0106 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Лен.194 | Лен.,194/3 | В подвале | 1975 | 1 | 80 | 80 | 0,0106 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.79) | Лен.,79/2 | В подвале | 1965 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Ком.1) | Ком.,1/1 | В подвале | 1981 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Ком.1) | Ком.,1/2 | В подвале | 1981 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Энг.18) | Энг.,18 | В подвале | 1983 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Кур.54) | Кур.,54 | В подвале | 1988 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Кур.64) | У-2(Кур.64) | В подвале | 1999 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Энг.2) | Энг.,2/1 | В подвале | 1988 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(Кур.47) | Кур.,47/1(2) | В подвале | 1978 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-12(Кур.47) | Кур.,47/3(1) | В подвале | 1978 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-13(Кур.47) | Кур.,47/3(2) | В подвале | 1978 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кур.60) | Кур.,60 | В подвале | 1988 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Гаг.35) | Гаг.,35/1 | В подвале | 1984 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Бел.43) | Бел.,43/1 | В подвале | 1986 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.206) | Лен.,206 | В подвале | 1987 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Бел.17) | Бел.,17 | В подвале | 1996 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Бел.17) | У-Бел.17б | В подвале | 1996 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.32) | Гаг.,32/2 | В подвале | 1989 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.32) | Гаг.,32/1 | В подвале | 1989 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Мар.63) | Мар.,63/2 | В подвале | 1997 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.16) | Гаг.,16 | В подвале | 1999 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(ЦКБ) | ЦКБ,зд.1Г,Б | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(ЦКБ) | ЦКБ,зд.2В | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(сан. Сигнал) | Самс.пр.,10а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.128а) | Лен.,128а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Мар.82) | Мар.,82/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| Энг.,32/1 | У-(Энг.32) | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Энг.3) | Энг.,3/2 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Энг.3) | Энг.,3/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.83а) | Лен.,83а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Мар.30а) | Мар.,30а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Мар.30а) | Мар.,30а/2 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1 (Мира14) | Мира,14 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кор.25) | Кор.,25/1 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Акс.14) | Акс.,14/2 | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-кур.74ст | Кур.,74 | В подвале | 1975 | 2,1 | 80 | 80 | 0,0222 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кур.52) | Кур.,52/1 | В подвале | 1989 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.126) | Лен.,126/1 | В подвале | 1975 | 2,42 | 80 | 80 | 0,0256 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Мар.114(2) | Мар.,114/2 | В помещении | 1975 | 2,18 | 80 | 80 | 0,023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Шац.9 | Шац.,9 | В подвале | 1975 | 2,5 | 80 | 80 | 0,0264 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Шац.11 | Шац.,11 | В подвале | 1975 | 2,73 | 80 | 80 | 0,0288 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Лен.121 | Лен.,121/Анкор | В подвале | 1975 | 2,2 | 80 | 80 | 0,0232 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Энг.17) | Энг.,17/1 | В подвале | 1973 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Кур.47) | Кур.,47/1(1) | В подвале | 1978 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-8(Кур.47) | Кур.,47/2(1) | В подвале | 1978 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-9(Кур.47) | Кур.,47/2(2) | В подвале | 1978 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-11(в/ч) | в/ч 09/А | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Пол-ка) | Лен.,85,Пол-ка/Б,В | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Титан) | Самс.пр.,8/ангар 1 | В помещении | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-7б(ПЗ) | Белое Золото,ЦАН | Воздушная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-7в(ПЗ) | Белое Золото,ФИЛ | Воздушная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Сам.пр.12 | У-Пождепо(сиг) | В помещении | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Энг.28 | Энг.,28 | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Мар.100 | Мар.,100 | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Самс.вод | Цвет.,Самсон./водозабор | В помещении | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Ком.3а | Ком.,3а | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Бел.37 | У-1(Бел.37) | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Гаг.46) | Гаг.,46/3 | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Бел.25 | У-1(Бел.25) | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-кал.26ст | Кал.,26 | В подвале | 1975 | 3,06 | 80 | 80 | 0,0323 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(1В) | Мар.,81 | В подвале | 2015 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(1Г) | Мар.,85 | В подвале | 1975 | 3 | 80 | 80 | 0,0317 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Лен.125 | Лен.,125 | В подвале | 1975 | 3,5 | 80 | 80 | 0,037 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-Мар.114(1) | Мар.,114/1 | В подвале | 1975 | 3,44 | 80 | 80 | 0,0363 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1 Лен.216 | Лен.,216/1 | В подвале | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-39-15 | У-39-17 | Канальная | 1975 | 5,16 | 80 | 80 | 0,0545 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-Лен.104 | Лен.,104/1 | В подвале | 1975 | 3,9 | 80 | 80 | 0,0412 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-кал.18ст | Кал.,18 | В подвале | 1975 | 3,65 | 80 | 80 | 0,0386 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-ГСскл | Голд.Спир.,Склад | Воздушная | 1975 | 2,23 | 80 | 80 | 0,0236 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Зв.1а) | Звёзд.,1а | В подвале | 1972 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Кор.16) | Кор.,16/1 | В подвале | 1973 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кор.16) | Кор.,16/2 | В подвале | 1973 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Мар.54) | Мар.,54/1 | В подвале | 1973 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Мар.54) | Мар.,54/2 | В подвале | 1973 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Акс.11) | Акс.,11 | В подвале | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Акс.17) | Акс.,17/2 | В подвале | 1981 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Энг.34) | У-2Энг.34 | В подвале | 1979 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| К-100г | Лен.,205 | Канальная | 2012 | 6,22 | 80 | 80 | 0,0657 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Тер. 2 | Лен.,85/Терапия-2 | В подвале | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Кур.44 | Кур.,44/Виктория+ | В подвале | 1975 | 4,1 | 80 | 80 | 0,0433 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Кур.27) | Кур.,27/1 | В подвале | 1986 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.8) | Ляш.,8/1 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.8) | Ляш.,8/2 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.6б) | Ляш.,6б/1 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.6а) | Ляш.,6а/1 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.6) | Ляш.,6/1 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.6а) | Ляш.,6а/2 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.6б) | Ляш.,6б/2 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.20) | Кур.,20/1 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира16) | Мира,16/1 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира18) | Мира,18/1 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.20) | Кур.,20/2 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира18) | Мира,18/2 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира16) | Мира,16/2 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.22а) | Кур.,22а/1 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира.21) | Мира,21 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира19) | Мира,19/1 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира17б) | Мира,17б/1 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Мира17а) | Мира,17а | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Мира17) | Мира,17 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Мира15) | Мира,15/1 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.19) | Кур.,19/1 | В подвале | 1971 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Кур.19) | Кур.,19/2 | В подвале | 1971 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.17) | Кур.,17/1 | В подвале | 1971 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.15) | Кур.,15/1 | В подвале | 1971 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Кур.15) | Кур.,15/2 | В подвале | 1971 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Кур.15) | Кур.,15/3 | В подвале | 1971 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Поб.20) | Поб.,20 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Поб.18) | Поб.,18 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Поб.14) | Поб.,14 | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.9) | Кур.,9 | В подвале | 1961 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/3(1) | В подвале | 1976 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира6) | Мира,6/1 | В подвале | 1969 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Мира12) | Мира,12 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/3(2) | В подвале | 1976 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/2(1) | В подвале | 1976 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/2(2) | В подвале | 1976 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-6(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/1(1) | В подвале | 1976 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-6(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/1(2) | В подвале | 1976 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира4) | Мира,4 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира8) | Мира,8/2 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Гур.9) | Гур.,9/1 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Гур.9) | Гур.,9/2 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Лен.77) | Лен.,77 | В подвале | 1962 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Лен.69) | Лен.,69/2 | В подвале | 1985 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Лен.89) | Лен.,89/1 | В подвале | 1970 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Зав.13) | Зав.,13/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Ком.9) | Ком.,9/1 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Ком.9) | Ком.,9/2 | В подвале | 1966 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Ком.3) | Ком.,3/1 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Ком.3) | Ком.,3/2 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ком.5) | Ком.,5/1 | В подвале | 1968 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Мар.16) | Мар.,16/1 | В подвале | 1978 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мар.16) | Мар.,16/2 | В подвале | 1978 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Кор.19) | Кор.,19/3 | В подвале | 1977 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-5(Кор.19) | Кор.,19/4 | В подвале | 1977 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кор.18) | Кор.,18/1 | В подвале | 1973 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Кор.18) | Кор.,18/3 | В подвале | 1973 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Акс.9) | Акс.,9 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Мар.80) | У-2(Мар.80) | В подвале | 1979 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Мар.112) | Мар.,112 | В подвале | 1982 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Люб.1) | Люб.,1/3 | В подвале | 2003 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Бел.7) | Бел.,7/1 | В подвале | 1995 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мар.63) | У-1(Мар.63) | В подвале | 1997 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Сам.пр.8а) | Самс.пр.,8а/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Ком.10) | Ком.,10/3 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Тр.пл.3) | Треуг.пл.,3/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Кр.з.23) | Кр.Зорь,23/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Кур.18а) | Кур.,18а/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Лен.102) | Лен.,102/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кур.26) | Кур.,26/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Ляш.4) | Ляш.,4/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Ляш.2) | Ляш.,2/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Лен.122) | Лен.,122/2 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-6(ЦИПК) | Кур.,21/4 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мира10) | Мира,10 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Лен.21) | Лен.,21 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Кор.25 | У-(Кор.25) | В подвале | 1975 | 4,58 | 80 | 80 | 0,0484 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Лен.84 | Лен.,84 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Ма.26 | Мар.,26 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Род.отд. | Лен.,85/Родил.отдел. | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Мар.70 | Мар.,70 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Жук.5 | Жук.,5 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Жук.3 | Жук.,3 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Школа-интер | Самс.пр.,2/шк.интер. | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-кал.22ст | Кал.,22 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Поб1.5 | Поб.,15 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(В) | Мар.,83/2 | В подвале | 2015 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(В) | 55мкр,2Г/2 | В подвале | 2015 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| Кур.,14 | У-2(Кур.14) | В подвале | 1964 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Кор.29) | Кор.,29/1 | В подвале | 1977 | 5,5 | 80 | 80 | 0,0581 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-(Кор.12) | Кор.,12 | В подвале | 1972 | 5,5 | 80 | 80 | 0,0581 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-3(Кор.18) | Кор.,18/2 | В подвале | 1973 | 5,5 | 80 | 80 | 0,0581 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-(Энг.36) | Энг.,36 | В подвале | 1979 | 5 | 80 | 50 | 0,0366 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-2(Гаг.24) | Гаг.,24/3 | В подвале | 1990 | 5,5 | 80 | 80 | 0,0581 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2(Гаг.24) | Гаг.,24/4 | В подвале | 1990 | 5,5 | 80 | 80 | 0,0581 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2(Энг.17б) | Энг.,17б/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2(Энг.17б) | Энг.,17б/2 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-Кр.з7а | У-(Кр.з.7а) | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Лен.94) | Лен.,94 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-Мар.114(3) | Мар.,114/4 | В помещении | 1975 | 5,2 | 80 | 80 | 0,0549 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-ГСскл | Голд.Спир.,АБК | Воздушная | 1975 | 3,6 | 80 | 80 | 0,038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-Ж.К.5 | Ж-К,5 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Лен.100) | Лен.,100 | В подвале | 1966 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Гур.25) | Гур.,25/1 | В подвале | 1968 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Гур.25) | Гур.,25/2 | В подвале | 1968 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Мар.38) | У-3(Мар.38) | В подвале | 1977 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Энг.15б) | Энг.,15б/1 | В подвале | 1973 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Энг.15б) | Энг.,15б/2 | В подвале | 1973 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Энг.17а) | Энг.,17а/2 | В подвале | 1973 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Энг.19а) | Энг.,19а/2 | В подвале | 1973 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кал.4) | Кал.,4/1 | В подвале | 1982 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Гаг.28) | Гаг.,28/1 | В подвале | 1992 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Гаг.24) | Гаг.,24/2 | В подвале | 1990 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Гаг.24) | Гаг.,24/1 | В подвале | 1990 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Мар.20) | Мар.,20/м.Россиянка1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Акс.6) | Акс.,6/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Акс.6) | Акс.,6/2 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Акс.4) | Акс.,4/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Акс.4) | Акс.,4/2 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.42) | Кур.,42/2 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.42) | Кур.,42/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.40) | Кур.,40/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.40) | Кур.,40/2 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.38) | Кур.,38/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.38) | Кур.,38/2 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Энг.17а) | Энг.,17а/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Энг.19а) | Энг.,19/1 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Мар.48) | У-2Мар.48 | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-51а-3а | У-1(Лен.150) | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-стк1 | Ком.пр.,12/1 | В помещении | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-40-39а | У-Мар.70 | Канальная | 1975 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-Лен.216 | У-1 Лен.216 | В подвале | 1975 | 6,38 | 80 | 80 | 0,0674 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Дет.пол. | У-(Дет. пол.) | В помещении | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Лен.103) | У-2(Лен.103) | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Кур.38 | У-(Кур.38) | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Люб.5 | У-(Люб.5) | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Бел.7 | У-(Бел.7) | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(РЕСКО) | Григорьев,Ангар | Воздушная | 1975 | 4 | 80 | 80 | 0,0422 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-кур.78ст | Кур.,78 | В подвале | 1975 | 5,95 | 80 | 80 | 0,0628 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Триб. | Шац.,ст.Труд/триб. | В подвале | 1975 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Бел.17а | Бел.,17а | В подвале | 1996 | 6 | 80 | 80 | 0,0634 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Гур.1) | Гур.,1 | В подвале | 1965 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Лен.96) | Лен.,96 | В подвале | 1966 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Лен.89) | У-02Лен.89 | В подвале | 1970 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Лен.114) | Лен.,114 | В подвале | 1966 | 7 | 80 | 70 | 0,0639 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Лен.118) | Лен.,118 | В подвале | 1966 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Кал.6) | Кал.,6/1 | В подвале | 1987 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Лен.224) | У-(224.1) | В подвале | 1987 | 6,44 | 80 | 80 | 0,068 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Гаг.36) | Гаг.,36/3 | В подвале | 1989 | 6,5 | 80 | 80 | 0,0687 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Гаг.36) | Гаг.,36/4 | В подвале | 1989 | 6,5 | 80 | 80 | 0,0687 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(К-50) | У-Лен.121 | В подвале | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Кал.6) | Кал.,6/2 | В подвале | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| ТК-Гаг.15 | У-2Гаг.15 | Канальная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-01Лен.89 | У-(Лен.89) | В подвале | 1975 | 7 | 80 | 100 | 0,0919 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 |
| У-Мар.14 | У-1(Мар.14) | В подвале | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Лен.87 | Лен.,87 | В подвале | 1987 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Лен.77) | У-2(Лен.77) | В подвале | 1962 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-01Лен.194 | Лен.,194/1 | В подвале | 1975 | 7,46 | 80 | 80 | 0,0788 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1(Энг.18) | У-2Энг.18 | В подвале | 1983 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-2(Кал.8) | Кал.,8/1 | В подвале | 1987 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-(Энг.7) | Энг.,7 | В подвале | 1990 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-1(Бел.35) | У-3Бел.35 | В подвале | 1991 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-2(Кал.8) | Кал.,8/2 | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-83(ПЗ) | Оргсин.,ГЛК.2 | Воздушная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-7(ПЗ) | Белое Золото,ПВИ | Воздушная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-1(Кал.1) | У-2 Кал.1 | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-(ЖСК-15) | ГПК Гараж-42,. | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-4(ПАТО) | ОПАТП,склад | Воздушная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-6(ПАТО) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-Поб.24 | У-(Поб.24) | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У3(Лен.101) | Лен.,103/2 | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-(ФАЭТОН) | Боришполь,ангар | Воздушная | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-Гаг.6 | У-2(Гаг.6) | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-1(Тар.уп) | Кр.Зорь,38/1 | Воздушная | 1975 | 4,96 | 80 | 80 | 0,0524 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-2(Бел.17) | У-1Бел.17 | В подвале | 1996 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-Мар.104 | У-1(Мар.104) | В подвале | 1981 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-2(ЦИПК) | У-3(ЦИПК) | В подвале | 1975 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| ТК-19-3а | У-Шац.9 | Канальная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-5(Тр.пл.1) | У-6(Тр.пл.1) | В подвале | 1977 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-4(ИМР) | У-3(ИМРзд.4) | В подвале | 1975 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-3(СЦ) | Сервис-Центр,Гл.корп. | Воздушная | 1975 | 5,9 | 80 | 80 | 0,0623 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-2(Лен.129) | Лен.,129/1 | В подвале | 1975 | 9,4 | 80 | 80 | 0,0993 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Лен.122) | Лен.,122/1 | В подвале | 1966 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Мар.38) | У-4(Мар.38) | В подвале | 1977 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Кор.27) | У-5(Кор.27) | В подвале | 1978 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Мар.36) | У-3(Мар.36) | В подвале | 1977 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-3(Кал.13) | У-2Кал.13 | В подвале | 1981 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Энг.20) | Энг.,20 | В подвале | 1983 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Энг.18) | У-2(Энг.18) | В подвале | 1983 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Лен.166) | У-1(Лен.164) | В подвале | 1983 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Лен.154) | У-2(Лен.154) | В подвале | 2005 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Гаг.11) | У-2(Гаг.11) | В подвале | 2004 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Бел.19) | У-3(Бел.19) | В подвале | 1993 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Зав.3) | У-5(Зав.3) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-3(Лен.114) | ТК-27-24 | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Лен.158) | У-4(Лен.158) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-01(Кал.11) | У-1(Кал.11) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Акс.8 | Акс.,8 | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Мар.56 | У-(Мар.56) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Кур.40 | У-(Кур.40) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Акс.13 | Акс.,13 | В подвале | 1970 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-Кур.42 | У-(Кур.42) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Люб.9а | Люб.,9а | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-1(Лен.98) | Лен.,98 | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-Бел.41 | У-1(Бел.41) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Кор.21) | У-2(Кор.21) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Мар.77 | У-(Мар.77) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Бел.21 | У-1(Бел.21) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| Гаг.4 | Гаг.,4 | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Бел.5а | У-(Бел.5а) | В подвале | 1995 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Лен.188 | Лен.,188 | В подвале | 1988 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1Гаг.46 | У-1(Гаг.46) | В подвале | 1994 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1Бел.9 | Бел.,9 | В подвале | 1995 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1Мар.48 | У-(Мар.48) | В подвале | 1973 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Энг.20 | У-1(Энг.20) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Гор.62) | У-2(Гор.62) | В подвале | 1985 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| ТК-52-26г | У-1автост52кв | Канальная | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-Мар.110 | У-1(Мар.110) | В подвале | 1975 | 10,09 | 80 | 80 | 0,1066 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-01Гур.21 | ТК-27-41 | Канальная | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-1(Энг.1) | Энг.,1/1 | В подвале | 1988 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-2(Энг.1) | Энг.,1/2 | В подвале | 1988 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-3(Кур.52) | Кур.,52/2 | В подвале | 1989 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-1(Акс.9/20) | Энг.,9/20 | В подвале | 1990 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-обмяс | Обн.мясопрод.,Гл.корп. | Воздушная | 1975 | 7 | 80 | 80 | 0,0739 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-Кал.9 | У-1(Кал.9) | В подвале | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-ка24ст | У-1(Кал.24) | В подвале | 1975 | 11 | 80 | 80 | 0,1162 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-3(ЦИПК) | ТК-ЦИПК | Канальная | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| У-1(Мира10) | У-2(Мира10) | В подвале | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-1(Поб.26) | У-2(Поб.26) | В подвале | 2003 | 11,57 | 80 | 80 | 0,1222 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-1(Бел.43) | У-2(Бел.43) | В подвале | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-9(Мар.20) | У-8(Мар.20) | В подвале | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| ТК-51-14 | У-Бел.45 | Канальная | 1975 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| У-Бел.11 | У-1(Бел.11) | В подвале | 1993 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-2(Мар.32) | У-3(Мар.32) | В подвале | 1977 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-(Мар.86) | Мар.,86 | В подвале | 1979 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Бел.27) | У-Гаг.22 | В подвале | 1999 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-5(реско) | У-(ФАЭТОН) | Воздушная | 1975 | 8,5 | 80 | 80 | 0,0898 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-Мар.114(3) | Мар.,114/3 | В помещении | 1975 | 12,5 | 80 | 80 | 0,132 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1Гаг.15 | У-1(Гаг.15) | В подвале | 2004 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-Бел.29 | У-1(Бел.29) | В подвале | 1975 | 13,45 | 80 | 80 | 0,1421 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0016 | 0,0010 | 0,0026 |
| У-4(Кор.18) | У-3Кор.18 | В подвале | 1973 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-1(Лен.164) | У-2(Лен.164) | В подвале | 1983 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-86а(ПЗ) | У-86б(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 9 | 80 | 80 | 0,0951 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0026 |
| У-3(Лен.129) | Лен.,129/2 | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-Ж-К.4 | У-(Ж-К.4) | В подвале | 1975 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-Мар.57 | У-(Мар.57) | В подвале | 1975 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-2(Энг.16) | Энг.,16 | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-1(Лен.144) | У-2(Лен.144) | В подвале | 2005 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-1(Кр.з.13) | У-2(Кр.з.13) | В подвале | 2016 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-Мар.92 | У-1(Мар.92) | В подвале | 1975 | 14,9 | 80 | 80 | 0,1574 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-Бел.23а | У-1(Бел.23а) | В подвале | 1975 | 14,5 | 80 | 80 | 0,1531 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-Бел.23б | У-(Бел.23б) | В подвале | 1975 | 14,5 | 80 | 80 | 0,1531 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-2(Мар.6) | У-3(Мар.6) | В подвале | 1978 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(Зв.21) | Звёзд.,21/1 | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(Энг.13) | У-3(Энг.13) | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(Гаг.21) | У-4(Гаг.21) | В подвале | 1983 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(Гаг.13) | У-4(Гаг.13) | В подвале | 2004 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-(Мар.57) | Мар.,57/2 | В подвале | 1992 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(Гаг.6) | У-3(Гаг.6) | В подвале | 1994 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(ПУ-11) | Самс.пр.,8/маст. | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-(сан. Сигнал) | Самс.пр.,10а/2 | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(М-О) |  | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(М-О) |  | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(Мар.76) | У-2Мар.76 | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-5(Мар.28) | У-6(Мар.28) | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(б/с) | К-1(б/с) | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-58(ПЗ) | У-59(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-4(мишк) | У-2(Мишк) | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-Энг.32 | У-(Энг.32) | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-4(РЕСКО) | Мэрия,гараж | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-Бел.47 | У-(Бел.47) | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-1Гаг.17 | У-1(Гаг.17) | В подвале | 2004 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-1Бел.11а | У-(Бел.11а) | В подвале | 1996 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-1(Лен.79) | У-2(Лен.79) | В подвале | 1965 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-1(Ком.10) | У-2(Ком.10) | В подвале | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-Энг.14 | Энг.,14 | В подвале | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-Мар.98 | Мар.,98 | В подвале | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-1(Лен.108) | У-2(Лен.108) | В подвале | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-Мар.10 | У-1(Мар.10) | В подвале | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-2(Кур.64) | У-3(Кур.64) | В подвале | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-1,1(склад) | У-ГСскл | Воздушная | 1975 | 10,76 | 80 | 80 | 0,1136 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-Лен.174 | У-1(Лен.174) | В подвале | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-2(Мира8) | Мира,8/1 | В подвале | 1965 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-2(Лен.182) | У-Лен.182 | В подвале | 1984 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-5(Гаг.59) | У-2Гаг.59 | В подвале | 1975 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-Т16 | У-Т17 | Воздушная | 1975 | 11,22 | 80 | 80 | 0,1185 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| ТК-35-2 | ТК-35-3 | Канальная | 1975 | 25,2 | 80 | 80 | 0,2662 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| У-Лен.104 | Лен.,104/2 | В подвале | 1975 | 16,8 | 80 | 80 | 0,1774 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1Гаг.9 | У-(Гаг.9) | В подвале | 2004 | 17,25 | 80 | 80 | 0,1822 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-5(Х/з2) | У-6(х/з2) | В подвале | 1975 | 17,84 | 80 | 80 | 0,1884 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-2(Кор.21) | У-3(Кор.21) | В подвале | 1977 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-2(в/ч) | У-3(в/ч) | Воздушная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| ТК-3а(ПЗ) | ТУ-СМУ-2(пром) | Воздушная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-75а(ПЗ) | У-75б(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-1(Лен.152) | У-(Лен.152) | В подвале | 2005 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-7(Энг.24) | У-8(Энг.24) | В подвале | 1980 | 19 | 80 | 80 | 0,2007 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-4(Гаг.21) | У-1Гаг.21 | В подвале | 1983 | 19 | 80 | 80 | 0,2007 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-2(ЦИПК) | Кур.,23/3 | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-1(Гаг.15) | ТК-Гаг.15 | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-3(Мар.14) | Мар.,14/Земб | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-2(Лен.154) | У-3(Лен.154) | В подвале | 2005 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| ТК-12-3 | У-1(Лен.21) | Канальная | 1975 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0033 |
| У-кал.20ст | У-1(Кал.20) | В подвале | 1975 | 19,5 | 80 | 80 | 0,206 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1Гаг.25 | У-1(Гаг.25) | В подвале | 1983 | 18 | 80 | 80 | 0,1901 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-Гаг.7 | У-1(Гаг.7) | В подвале | 2004 | 19,59 | 80 | 80 | 0,2069 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Лен.79) | У-1(Лен.81) | В подвале | 1965 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Кор.19) | У-4(Кор.19) | В подвале | 1977 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Мар.36) | У-4(Мар.36) | В подвале | 1977 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1(Кал.9) | У-2(Кал.9) | В подвале | 1981 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1(Кал.15) | У-2(Кал.15) | В подвале | 1981 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Кал.15) | У-3(Кал.15) | В подвале | 1981 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Кур.64) | У-4(Кур.64) | В подвале | 1999 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Люб.1) | У-3(Люб.1) | В подвале | 2003 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Лен.224) | У-1(Лен.222) | В подвале | 1987 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Бел.19) | У-1(Бел.19) | В подвале | 1993 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Бел.29) | У-3(Бел.29) | В подвале | 2000 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Бел.29) | У-4(Бел.29) | В подвале | 2000 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-4(Бел.29) | У-5(Бел.29) | В подвале | 2000 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Бел.21) | У-3(Бел.21) | В подвале | 2003 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Бел.21) | У-4(Бел.21) | В подвале | 2003 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Бел.25) | У-3(Бел.25) | В подвале | 2003 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Зав.3) | У-3(Зав.3) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Зав.3) | У-4(Зав.3) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-5(Зав.3) | У-6(Зав.3) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(ПУ-11) | У-3(ПУ-11) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1(Кал.16) | У-2(Кал.16) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-8 | У-6 | Воздушная | 1975 | 13,08 | 80 | 80 | 0,1382 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0014 | 0,0038 |
| У-Кал.15 | У-1(Кал.15) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-Мар.120 | У-(Мар.120) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-Люб.1 | У-1(Люб.1) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Лен.100) | У-4(Лен.100) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-Мар.106 | У-1(Мар.106) | В подвале | 1982 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1Гаг.16 | У-(Гаг.16) | В подвале | 1999 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1(Лен.56) | У-2(Лен.56) | В подвале | 1967 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Лен.164) | У-4(Лен.164) | В подвале | 1983 | 20,5 | 80 | 80 | 0,2165 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-4(Лен.164) | У-5(Лен.164) | В подвале | 1983 | 20,5 | 80 | 80 | 0,2165 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| ТК-26-10 | У-Люб.10 | Канальная | 1975 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| ТК-52-7а | ТК-52-7 | Канальная | 1975 | 30,3 | 80 | 80 | 0,32 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| У-склад№4 | У-4а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 13,62 | 80 | 80 | 0,1439 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-3(Лен.228) | У-1(Лен.230) | В подвале | 1987 | 21 | 80 | 80 | 0,2218 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-39-17 | ТК-39-15а | Канальная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-1(Мира7) | У-2(Мира7) | В подвале | 1960 | 21 | 80 | 80 | 0,2218 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-2(Лен.79) | Лен.,79/1 | В подвале | 1965 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-2(Кор.27) | У-6(Кор.27) | В подвале | 1978 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-2(Лен.164) | У-3(Лен.164) | В подвале | 1983 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-1(Лен.230) | У-2(Лен.230) | В подвале | 1987 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-5(Мар.20) | У-6(Мар.20) | В подвале | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-2(Мира16) | У-3(Мира-16) | В подвале | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| ТК-26-7в | У-Люб.9а | Канальная | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 |
| У-Лен.196 | У-1(Лен.196) | В подвале | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-Лен.186 | Лен.,186 | В подвале | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-1(Кур.16) | У-2(Кур.16) | В подвале | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-Лен.104а | Лен.,104в/1 | В подвале | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-2(Кал.1) | У-3(Кал.1) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-3(Кал.1) | У-4(Кал.1) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-4(Кал.1) | У-5(Кал.1) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-5(Кал.1) | У-6(Кал.1) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-1(Кал.3) | У-2(Кал.3) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-2(Кал.3) | У-3(Кал.3) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-3(Кал.3) | У-4(Кал.3) | В подвале | 1979 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-3(Бел.27) | У-4(Бел.27) | В подвале | 1999 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| ТК-32-20 | Кор.,31 | В подвале | 1975 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-2(Кор.21) | У-4(Кор.21) | В подвале | 1977 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Кал.13) | У-2(Кал.13) | В подвале | 1981 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-2(Кал.13) | У-3(Кал.13) | В подвале | 1981 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Лен.168) | У-2(Лен.168) | В подвале | 1983 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Гаг.51) | У-2(Гаг.51) | В подвале | 1985 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-2(Гаг.51) | У-3(Гаг.51) | В подвале | 1985 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Лен.196) | У-2(Лен.196) | В подвале | 1985 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-3(Мар.49) | У-4(Мар.49) | В подвале | 1991 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-8(Мар.20) | У-7(Мар.20) | В подвале | 1975 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| ТК-52-26 | ТК-52-26г | Канальная | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| У-4(Лен.158) | У-5(Лен.158) | В подвале | 2007 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(Гаг.46) | У-2(Гаг.46) | В подвале | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-4(Кор.21) | У-5(Кор.21) | В подвале | 1977 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-6(Кор.27) | У-7(Кор.27) | В подвале | 1978 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(Мар.18) | У-4(Мар.18) | В подвале | 1979 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(Мар.6) | У-4(Мар.6) | В подвале | 1978 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Зв.17) | Звёзд.,17/1 | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-7(Мар.78) | У-8(Мар.78) | В подвале | 1979 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Мар.80) | У-1(Мар.80) | В подвале | 1979 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Мар.110) | У-2(Мар.110) | В подвале | 1982 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Мар.110) | У-3(Мар.110) | В подвале | 1982 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Мар.106) | У-2(Мар.106) | В подвале | 1982 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Лен.174) | У-2(Лен.174) | В подвале | 1984 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Лен.174) | У-3(Лен.174) | В подвале | 1984 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Лен.150) | У-2(Лен.150) | В подвале | 2004 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Гаг.11) | У-3(Гаг.11) | В подвале | 2004 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Гаг.7) | У-2(Гаг.7) | В подвале | 2004 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Гаг.17) | У-2(Гаг.17) | В подвале | 2004 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-7(Лен.162) | У-8(Лен.162) | В подвале | 1983 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-4(Мар.73) | У-5(Мар.73) | В подвале | 2001 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-5(Мар.73) | У-6(Мар.73) | В подвале | 2001 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-(Бел.3) | Бел.,3/2 | В подвале | 1995 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Мар.75) | У-2(Мар.75) | В подвале | 2000 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Мар.75) | У-3(Мар.75) | В подвале | 2000 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-4(Мар.75) | У-5(Мар.75) | В подвале | 2000 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(Бел.19) | У-4(Бел.19) | В подвале | 1993 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-4(Бел.19) | У-5(Бел.19) | В подвале | 1993 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Бел.41) | У-2(Бел.41) | В подвале | 1994 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Мар.63) | У-3(Мар.63) | В подвале | 1997 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(Мар.63) | У-4(Мар.63) | В подвале | 1997 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-4(Мар.63) | У-5(Мар.63) | В подвале | 1997 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-5(Мар.63) | У-6(Мар.63) | В подвале | 1997 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-5(Мар.49) | У-6(Мар.49) | В подвале | 1991 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(Бел.25) | У-4(Бел.25) | В подвале | 2003 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-2(Мар.8) | У-3(Мар.8) | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Бел.23а) | У-2(Бел.23а) | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(Мар.28) | У-5(Мар.28) | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Кал.20) | У-2(Кал.20) | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Кал.24) | У-2(Кал.24) | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Кур.37) | Кур.,37 | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-(224.1) | У-3(Лен.224) | В подвале | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(В) | Мар.,83/1 | В подвале | 2015 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-3(В) | 55мкр,2Г/3 | В подвале | 2016 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Мар.14) | У-2(Мар.14) | В подвале | 1975 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-2(Мар.14) | У-3(Мар.14) | В подвале | 1975 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-2(Акс.15) | У-3(Акс.15) | В подвале | 1976 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-3(Акс.15) | У-4(Акс.15) | В подвале | 1976 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-86б(ПЗ) | ИП Асрибабаян А.Р.,2 | Воздушная | 1975 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-6(Энг.24) | У-7(Энг.24) | В подвале | 1980 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-2(Кр.з.11) | У-3(Кр.з.11) | В подвале | 1964 | 26,5 | 80 | 80 | 0,2799 | 0,0011 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-2(Лен.54) | У-3(Лен.54) | В подвале | 1967 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-2Гаг.15 | У-2(Гаг.15) | В подвале | 1975 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0032 | 0,0019 | 0,0051 |
| У-4(Мар.49) | У-5(Мар.49) | В подвале | 1991 | 27,5 | 80 | 80 | 0,2905 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-2(Мира13) | У-3(Мира.13) | В подвале | 2016 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-(Акс.11) | У-2Акс.11 | В подвале | 1975 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-6(Мар.88) | У-7(Мар.88) | В подвале | 1980 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-2(Гаг.59) | У-1(Гаг.59) | В подвале | 1986 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-2(Лен.160) | У-3(Лен.160) | В подвале | 2000 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-1(Бел.27) | У-2(Бел.27) | В подвале | 1999 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-1(Бел.2) | Бел.,2 | В подвале | 1975 | 27,7 | 80 | 80 | 0,2926 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| ТК-26а-2 | ТК-26а-4 | Канальная | 2012 | 44 | 80 | 80 | 0,4647 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| У-1(Гаг.59) | У-1(Гаг.57) | В подвале | 1986 | 29 | 80 | 80 | 0,3063 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-4(ПЗ) | У-МО(склад4)при | Воздушная | 1975 | 19 | 80 | 80 | 0,2007 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0020 | 0,0055 |
| У-2(Кур.14) | У-3(Кур.14) | В подвале | 1975 | 29 | 80 | 80 | 0,3063 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-2(Мира11) | У-3(Мира.11) | В подвале | 2016 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Мар.10) | У-2(Мар.10) | В подвале | 1978 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Мар.18) | У-3(Мар.18) | В подвале | 1978 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Мар.22) | У-2(Мар.22) | В подвале | 1979 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-4(Кор.19) | У-5(Кор.19) | В подвале | 1977 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Мар.88) | У-1(Мар.88) | В подвале | 1980 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Мар.88) | У-1.1(Мар.88) | В подвале | 1980 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-4(Энг.34) | У-5(Энг.34) | В подвале | 1979 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Гаг.39) | У-1(Гаг.39) | В подвале | 1985 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-4(Лен.178) | У-(Лен.176) | В подвале | 1984 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(Гаг.13) | У-3(Гаг.13) | В подвале | 2004 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-6(Лен.162) | У-7(Лен.162) | В подвале | 1983 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3(Мар.73) | У-4(Мар.73) | В подвале | 2001 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-3(Мар.75) | У-4(Мар.75) | В подвале | 2000 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-5(Мар.75) | У-6(Мар.75) | В подвале | 2000 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Бел.11) | У-2(Бел.11) | В подвале | 1993 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Бел.39) | У-2(Бел.39) | В подвале | 1991 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Кур.28а) | Кур.,28а(маг) | В подвале | 1975 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-1(Гаг.41) | У-2(Гаг.41) | В подвале | 1985 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-74(ПЗ) | У-75(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-2(Лен.79) | У-3(Лен.79) | В подвале | 1965 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-2(Кр.з.13) | У-3(Кр.з.13) | В подвале | 2016 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-(Терап) | У-01(Терап) | В подвале | 1975 | 32,32 | 80 | 80 | 0,3414 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-77(ПЗ) | У-78(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 21 | 80 | 80 | 0,2218 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0022 | 0,0061 |
| У-1Кур.64 | У-1(Кур.64) | В подвале | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-Мар.118 | Мар.,118 | В подвале | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-1(Гаг.57) | У-2(Гаг.57) | В подвале | 1986 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-2(Лен.144) | У-3(Лен.144) | В подвале | 2005 | 34 | 80 | 80 | 0,3591 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-2(Бел.27) | У-3(Бел.27) | В подвале | 1999 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-2(Гаг.24) | У-3(Гаг.24) | В подвале | 1990 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-6(Мар.49) | У-7(Мар.49) | В подвале | 1991 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-3(Лен.96) | У-(Лен.96) | В подвале | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0039 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-1Энг.23 | У-(Энг.23) | В подвале | 1975 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-1(Тр.пл.6) | У-2(Тр.пл.6) | В подвале | 1967 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-2(Жук.7) | У-3(Жук.7) | В подвале | 1960 | 34 | 80 | 80 | 0,3591 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-3(Мар.20) | У-5(Мар.20) | В подвале | 1975 | 34 | 80 | 80 | 0,3591 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-Люб.8 | Люб.,8 | В подвале | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0024 | 0,0065 |
| У-Лен.112 | Лен.,112 | В подвале | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0024 | 0,0065 |
| У-1(Мира.11) | У-2(Мира11) | В подвале | 2016 | 34 | 80 | 80 | 0,3591 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-2(Гаг.37) | У-3(Гаг.37) | В подвале | 1984 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-(Лен.69) | Лен.,69/3 | В подвале | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-27(ПЗ) | У-гибдд | Воздушная | 1975 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,001 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-1(Мира16) | У-2(Мира16) | В подвале | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-2(Кур.27) | У-4(Кур.27) | В подвале | 1986 | 33 | 80 | 80 | 0,3485 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-2(Кор.29) | Кор.,29/2 | В подвале | 1977 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0027 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-Гур.9 | У-(Гур.9) | В подвале | 1975 | 37 | 80 | 80 | 0,3908 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0071 |
| У-3(Кор.10) | У-(Кор.12) | В подвале | 1972 | 38 | 80 | 80 | 0,4014 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0073 |
| У-1(Энг.13) | У-2(Энг.13) | В подвале | 1975 | 39 | 80 | 80 | 0,4119 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-Лен.170 | У-(Лен.170) | В подвале | 1975 | 39 | 80 | 80 | 0,4119 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-1(Лен.81) | Лен.,81 | В подвале | 1965 | 39 | 80 | 80 | 0,4119 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-Люб.10 | У-(Люб.10) | В подвале | 1975 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0047 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-1(Кал.11) | У-2(Кал.11) | В подвале | 1981 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-(Мар.69) | У-2Мар.69 | В подвале | 1991 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0013 | 0,001 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-3(Гаг.24) | У-4(Гаг.24) | В подвале | 1990 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0013 | 0,001 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-1(Мар.8) | У-2(Мар.8) | В подвале | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-6(Мар.8) | У-5(Мар.8) | В подвале | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-2(Гур.13) | У-3(Гур.13) | В подвале | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| К-6(б/с) | У-14(б/с) | Воздушная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0048 | 0,0028 | 0,0076 |
| У-Кал.4 | У-(Кал.4) | В подвале | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0048 | 0,0029 | 0,0077 |
| У-(Зав.13) | Зав.,13/2 | В подвале | 1975 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0018 | 0,0013 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-(Мира14) | У-1 (Мира14) | В подвале | 1975 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0018 | 0,0013 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-1(Кур.26) | У-2(Кур.26) | В подвале | 1975 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0018 | 0,0013 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| ТК-39-15а | У-Мар.114(2) | Воздушная | 1975 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-55(ПЗ) | У-56(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-4(Мар.102) | У-5(Мар.102) | В подвале | 1980 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-Бел.45 | У-(Бел.45) | В подвале | 1975 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0051 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-кал.16ст | У-1(Кал.16) | В подвале | 1975 | 42,5 | 80 | 80 | 0,4489 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0051 | 0,0031 | 0,0082 |
| У-2(Кор.7) | У-3(Кор.7) | В подвале | 1975 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0051 | 0,0031 | 0,0083 |
| У-126 | У-1киев.ш57 | Воздушная | 1975 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0051 | 0,0030 | 0,0082 |
| У-1Мар.112 | У-(Мар.112) | В подвале | 1975 | 43 | 80 | 80 | 0,4542 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0051 | 0,0031 | 0,0083 |
| У-1(Гаг.2) | У-2(Гаг.2) | В подвале | 1991 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0086 |
| У-Энг.3 | У-(Энг.3) | В подвале | 1975 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0086 |
| У-Т26 | У-Т27 | Воздушная | 1975 | 29,76 | 80 | 80 | 0,3143 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0054 | 0,0032 | 0,0086 |
| У-2(Ляш.6б) | У-3(Ляш.6б) | В подвале | 1969 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0055 | 0,0033 | 0,0088 |
| У-3(Кур.15) | У-4(Кур.15) | В подвале | 1971 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0055 | 0,0033 | 0,0088 |
| У-2(Ком.10) | У-3(Ком.10) | В подвале | 1975 | 46 | 80 | 80 | 0,4859 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0055 | 0,0033 | 0,0088 |
| У-43(ПЗ) | У-44(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 30 | 80 | 80 | 0,3169 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0055 | 0,0033 | 0,0088 |
| ТК-ЦИПК | Кур.,21а | Канальная | 1975 | 67 | 80 | 80 | 0,7077 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0055 | 0,0023 | 0,0078 |
| У-2(Кор.10) | У-3(Кор.10) | В подвале | 1972 | 47 | 80 | 80 | 0,4964 | 0,002 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-Лен.104 |  | В подвале | 1975 | 47,1 | 80 | 80 | 0,4975 | 0,002 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0056 | 0,0034 | 0,0090 |
| У-76(ПЗ) | У-77(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 31 | 80 | 80 | 0,3274 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0057 | 0,0033 | 0,0090 |
| У-(Люб.5) | У-(Люб.7) | В подвале | 1970 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0092 |
| У-1(Акс.9/20) | У-(Акс.18) | В подвале | 1990 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0092 |
| У-2(Кур.28) | У-3(Кур.28) | В подвале | 1975 | 48,3 | 80 | 80 | 0,5101 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0057 | 0,0036 | 0,0093 |
| У-обмяс | Обн.мясопрод.,Пр.корп. | Воздушная | 1975 | 31,41 | 80 | 80 | 0,3318 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0057 | 0,0034 | 0,0091 |
| У-1Зав.15 | Зав.,15/2 | В подвале | 1975 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0092 |
| У-1(Бел.17) | У-2(Бел.17) | В подвале | 1996 | 49 | 80 | 80 | 0,5175 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0094 |
| У-20(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0059 | 0,0035 | 0,0094 |
| У-7б(ПЗ) | У-7в(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 32 | 80 | 80 | 0,338 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0059 | 0,0035 | 0,0094 |
| У-1(Ляш.4) | У-(Ляш.4) | В подвале | 1975 | 49 | 80 | 80 | 0,5175 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0094 |
| У-3(Лен.129) | У-4(Лен.129) | В подвале | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-Бел.33 | У-(Бел.33) | В подвале | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-Гаг.28 | У-(Гаг.28) | В подвале | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-3(Мар.79) | Мар.,79/4 | В подвале | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-Лен.206 | У-(Лен.206) | В подвале | 1987 | 51 | 80 | 80 | 0,5387 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0061 | 0,0037 | 0,0098 |
| У-1(Кур.5) | У-2(Кур.5) | В подвале | 1961 | 51 | 80 | 80 | 0,5387 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0061 | 0,0037 | 0,0098 |
| У-гибдд | У-ТК-15 | Воздушная | 2014 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0062 | 0,0036 | 0,0099 |
| У-15-4 | У-1(в/ч) | Воздушная | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0065 | 0,0038 | 0,0102 |
| У-59(ПЗ) | У-60(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0065 | 0,0038 | 0,0102 |
| У-10(ПЗ) | У-12(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,0014 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0065 | 0,0038 | 0,0102 |
| У-(Акс.18) | Акс.,18 | В подвале | 1990 | 55 | 80 | 80 | 0,5809 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0065 | 0,0040 | 0,0105 |
| У-2(Мира18) | У-3(Мира18) | В подвале | 1975 | 57 | 80 | 80 | 0,602 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0042 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0068 | 0,0041 | 0,0110 |
| У-Энг.17а | У-(Энг.17а) | В подвале | 1975 | 57 | 80 | 80 | 0,602 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0042 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0068 | 0,0041 | 0,0110 |
| У-03Лен.194 | У-Лен.194 | В подвале | 1975 | 59 | 80 | 80 | 0,6232 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0044 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0070 | 0,0043 | 0,0113 |
| У-1(ЦКБ) | ЦКБ,зд.1А | В подвале | 1975 | 60 | 80 | 80 | 0,6337 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0072 | 0,0044 | 0,0115 |
| У-(Лен.69) | Лен.,69/1 | В подвале | 1985 | 61 | 80 | 80 | 0,6443 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| У-Кут.4 | Кут.,4 | В подвале | 1975 | 61 | 80 | 80 | 0,6443 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| У-1Ляш.8) | У-2(Ляш.8) | В подвале | 1975 | 61 | 80 | 80 | 0,6443 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| У1-(Мира4) | У-2(Мира4) | В подвале | 1965 | 61,7 | 80 | 80 | 0,6517 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0046 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0073 | 0,0045 | 0,0118 |
| У-14(б/с) | У-15(б/с) | Воздушная | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0073 | 0,0043 | 0,0116 |
| У-3(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 40 | 80 | 80 | 0,4225 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0073 | 0,0043 | 0,0116 |
| У-75б(ПЗ) | У-76(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 41 | 80 | 80 | 0,433 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0120 |
| У-01Лен.194 | У-04Лен.194 | В подвале | 1970 | 67 | 80 | 80 | 0,7077 | 0,0028 | 0,002 | 0,0048 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0120 |
| У-МО(склад4)при | У-склад№4 | Воздушная | 1975 | 41,37 | 80 | 80 | 0,437 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0076 | 0,0044 | 0,0120 |
| У-1(Акс.6) | У-2(Акс.6) | В подвале | 1989 | 60 | 80 | 80 | 0,6337 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0078 | 0,0047 | 0,0125 |
| У-38(ПЗ) | У-39(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0083 | 0,0049 | 0,0131 |
| У-19(ПЗ) | У-20(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 45 | 80 | 80 | 0,4753 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0083 | 0,0049 | 0,0131 |
| У-3(ЦКБ) | ЦКБ,зд.2А | В подвале | 1975 | 70 | 80 | 80 | 0,7393 | 0,003 | 0,0022 | 0,0052 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0083 | 0,0051 | 0,0134 |
| У-1(в/ч) | У-2(в/ч) | Воздушная | 1975 | 47 | 80 | 80 | 0,4964 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0086 | 0,0051 | 0,0137 |
| У-3(в/ч) | У-4(в/ч) | Воздушная | 1975 | 48 | 80 | 80 | 0,507 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0088 | 0,0051 | 0,0139 |
| У-2(Ком.5) | У-3Ком.5 | В подвале | 1966 | 75 | 80 | 80 | 0,7922 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0056 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0057 | 0,0089 | 0,0054 | 0,0144 |
| У-Лен.110 | Лен.,110 | В подвале | 1975 | 75 | 80 | 80 | 0,7922 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0056 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0057 | 0,0089 | 0,0054 | 0,0144 |
| У-93(ПЗ) | У-(ИнтерТ) | Воздушная | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0091 | 0,0054 | 0,0145 |
| У-гибдд | У-(ГИБДД) | Воздушная | 1975 | 50 | 80 | 80 | 0,5281 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0091 | 0,0054 | 0,0145 |
| У-1(Гаг.36) | У-2(Гаг.36) | В подвале | 1989 | 77 | 80 | 80 | 0,8133 | 0,0033 | 0,0024 | 0,0057 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0058 | 0,0092 | 0,0056 | 0,0148 |
| У-Т24 | У-Т24а | Воздушная | 1975 | 50,94 | 80 | 80 | 0,538 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0094 | 0,0055 | 0,0149 |
| У-(Энг.19а) | У-2Энг.19а | В подвале | 1973 | 80 | 80 | 80 | 0,845 | 0,0035 | 0,0025 | 0,0059 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0061 | 0,0095 | 0,0058 | 0,0153 |
| У-37(ПЗ) | У-38(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 54 | 80 | 80 | 0,5703 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0038 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0099 | 0,0058 | 0,0157 |
| ТК-39-15а | У-Мар.114(3) | Воздушная | 1975 | 57 | 80 | 80 | 0,602 | 0,0024 | 0,0017 | 0,004 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0104 | 0,0062 | 0,0166 |
| У-17(Кур.47) | Кур.,47/Столов. | Воздушная | 1975 | 58 | 80 | 80 | 0,6126 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0041 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0107 | 0,0062 | 0,0169 |
| ТК-27-41 | ТК-27-40 | Канальная | 1975 | 130 | 80 | 80 | 1,3731 | 0,007 | 0,003 | 0,0101 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0045 | 0,0152 |
| У-15(б/с) | У-16(б/с) | Воздушная | 1975 | 60 | 80 | 80 | 0,6337 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0042 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0043 | 0,0110 | 0,0065 | 0,0175 |
| У-2(Тр.пл.1) | У-3(Тр.пл.1) | В подвале | 1976 | 96 | 80 | 80 | 1,014 | 0,0041 | 0,003 | 0,0071 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0073 | 0,0115 | 0,0070 | 0,0184 |
| У-74(ПЗ) | Реалит,АБК | Воздушная | 1975 | 63 | 80 | 80 | 0,6654 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0115 | 0,0068 | 0,0184 |
| У-73(ПЗ) | У-74(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 64 | 80 | 80 | 0,676 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0045 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0118 | 0,0069 | 0,0186 |
| К-5(б/с) | К-6(б/с) | Воздушная | 1975 | 65 | 80 | 80 | 0,6865 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0046 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0119 | 0,0070 | 0,0189 |
| У-59(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 66 | 80 | 80 | 0,6971 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0121 | 0,0071 | 0,0192 |
| У-7(ПЗ) | У-7б(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 68 | 80 | 80 | 0,7182 | 0,0028 | 0,002 | 0,0048 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0049 | 0,0125 | 0,0073 | 0,0198 |
| У-66-5 | ГСК Эра,. | Воздушная | 1975 | 69 | 80 | 80 | 0,7288 | 0,0029 | 0,002 | 0,0049 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0127 | 0,0075 | 0,0202 |
| У-66а | У-1(Тар.уп) | Воздушная | 1975 | 70 | 80 | 80 | 0,7393 | 0,0029 | 0,002 | 0,0049 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0128 | 0,0075 | 0,0204 |
| У-7(ПЗ) | Белое Золото,прох. | Воздушная | 1975 | 73,9 | 80 | 80 | 0,7805 | 0,0031 | 0,0022 | 0,0052 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0053 | 0,0136 | 0,0080 | 0,0215 |
| У-Т27 | Ева,Анг.2 | Воздушная | 1975 | 77,24 | 80 | 80 | 0,8158 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0055 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0056 | 0,0141 | 0,0083 | 0,0225 |
| У-Т24а | У-Т26 | Воздушная | 1975 | 81,05 | 80 | 80 | 0,8561 | 0,0034 | 0,0024 | 0,0057 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0058 | 0,0149 | 0,0087 | 0,0236 |
| У-2(Кур.39) | У-4(Кур.39) | Воздушная | 1978 | 88 | 80 | 80 | 0,9295 | 0,0036 | 0,0026 | 0,0062 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0063 | 0,0162 | 0,0095 | 0,0257 |
| У-1автост52кв | Гаг.,20а | В подвале | 1975 | 144,8 | 80 | 80 | 1,5294 | 0,006 | 0,0043 | 0,0103 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0105 | 0,0163 | 0,0096 | 0,0260 |
| У-75(ПЗ) | У-75а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 90 | 80 | 80 | 0,9506 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0064 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0065 | 0,0165 | 0,0097 | 0,0263 |
| У-6(ПЗ) | У-7(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 98 | 80 | 80 | 1,0351 | 0,0041 | 0,0029 | 0,0069 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0071 | 0,0180 | 0,0106 | 0,0286 |
| У-57(ПЗ) | У-58(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 100 | 80 | 80 | 1,0562 | 0,0041 | 0,0029 | 0,0071 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0072 | 0,0184 | 0,0108 | 0,0292 |
| У-4(СЦ) | У-1(Втс) | Воздушная | 1975 | 111,6 | 80 | 80 | 1,1787 | 0,0046 | 0,0033 | 0,0079 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,008 | 0,0205 | 0,0120 | 0,0325 |
| У-(Спихт) | У-2(Спихт) | Воздушная | 1975 | 130 | 80 | 80 | 1,3731 | 0,0054 | 0,0038 | 0,0092 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0094 | 0,0239 | 0,0140 | 0,0379 |
| У-Як | Цвет.,1а | Воздушная | 1975 | 140,4 | 80 | 80 | 1,4829 | 0,0058 | 0,0041 | 0,0099 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0101 | 0,0257 | 0,0152 | 0,0409 |
| У-14а(ПЗ) | У-27(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 148 | 80 | 80 | 1,5632 | 0,0061 | 0,0043 | 0,0105 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0107 | 0,0271 | 0,0160 | 0,0431 |
| У-6а(ПЗ) | У-обмяс | Воздушная | 1975 | 300 | 80 | 80 | 3,1686 | 0,0124 | 0,0088 | 0,0212 | 0,004 | 0,004 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0216 | 0,0551 | 0,0323 | 0,0874 |
| ТК-27-23 | У-(Лен.120) | Канальная | 1972 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-29-18 | У-(Мира20) | Канальная | 1968 | 28 | 70 | 70 | 0,2155 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-29-15 | У-1(Кур.22а) | Канальная | 1968 | 3 | 70 | 70 | 0,0231 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-29-15 | ТК-29-16 | Канальная | 1968 | 53 | 70 | 70 | 0,4079 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-29-16 | ТК-29-16а | Канальная | 1968 | 32 | 70 | 70 | 0,2463 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-21-1 | У-1(Кур.18) | Канальная | 1964 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-2(Мира.21) | У-(Кур.18а) | Канальная | 1964 | 65 | 70 | 70 | 0,5003 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| У-1(К-23) | У-(Кур.13) | Канальная | 1971 | 44 | 70 | 70 | 0,3387 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-21-15 | У-(Жук.2) | Канальная | 1964 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-21-16 | У-Жук.4 | Канальная | 1964 | 18 | 70 | 70 | 0,1385 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-21-16 | У-ТК-21-17 | Канальная | 1964 | 75 | 70 | 70 | 0,5773 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-23-8 | Поб.,27 | Канальная | 1962 | 41 | 70 | 70 | 0,3156 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-23-10а | У-Поб.31 | Канальная | 2003 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-23-14 | ТК-23-14а | Канальная | 2016 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-23-14а | ТК-23-15 | Канальная | 2016 | 58 | 70 | 70 | 0,4464 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Кур.1) | У-1(Кур.1) | Канальная | 1961 | 9 | 70 | 70 | 0,0693 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-23-4 | Ж-К,3 | Канальная | 1961 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Ж-К.7) | Ж-К,7 | Канальная | 1962 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Ж-К.9) | У-2(Ж-К.9) | Канальная | 1969 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-20-2 | ТК-20-3 | Канальная | 1961 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-20-2 | Кур.,2 | Канальная | 1961 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-20-3 | ТК-20-4 | Канальная | 2007 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-20-7 | Кур.,8 | Канальная | 1961 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-20-13 | Кур.,12 | Канальная | 1961 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-20-12 | У-(Поб.11) | Канальная | 1961 | 9 | 70 | 70 | 0,0693 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-17-1а | Треуг.пл.,2 | Канальная | 1967 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-20-19 | Лен.,74 | Канальная | 1961 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-20-18 | Лен.,66 | Канальная | 1960 | 38 | 70 | 70 | 0,2925 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-20-22 | Лен.,78 | Канальная | 1960 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-20-23 | У-(Лен.80) | Канальная | 1960 | 21 | 70 | 70 | 0,1616 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Лен.80) | Лен.,80 | Канальная | 1960 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-20-24 | Поб.,3 | Канальная | 1964 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-20-25а | Поб.,5 | Канальная | 1964 | 19 | 70 | 70 | 0,1462 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-20-25а | Поб.,9 | Канальная | 1964 | 28 | 70 | 70 | 0,2155 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-27-2 | У-(Мира2) | Канальная | 1969 | 81 | 70 | 70 | 0,6234 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0059 | 0,0030 | 0,0012 | 0,0042 |
| ТК-27-1 | У-Лен.86 | Канальная | 2015 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-27-12 | Лен.92 | Канальная | 1963 | 32 | 70 | 70 | 0,2463 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-27-13 | ТК-27-14 | Канальная | 1963 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-27-14 | Лен.,90 | Канальная | 1963 | 27 | 70 | 70 | 0,2078 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-27-20 | У-Гур.11 | Канальная | 1968 | 65 | 70 | 70 | 0,5003 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-26а-3 | У-Лен.87(общ.) | Канальная | 1987 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-26а-3 | У-(Лен.89 гар) | Канальная | 1970 | 3 | 70 | 70 | 0,0231 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-26-4 | У-(Люб.3) | Канальная | 1970 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-27-29а | У-Лен.122 | Канальная | 1966 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-3(Лен.116) | ТК-27-34 | Канальная | 1966 | 31 | 70 | 70 | 0,2386 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-27-32 | У-Ком.3а | Канальная | 2005 | 52 | 70 | 70 | 0,4002 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-40-22а | ТК-40-23 | Канальная | 1972 | 13,5 | 70 | 70 | 0,1039 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-40-37 | У-Мар.52 | Канальная | 1973 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-40-41 | У-Энг.25 | Канальная | 1975 | 48 | 70 | 70 | 0,3695 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-40-43 | У-Энг.21 | Канальная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-40а-4 | У-Зв.5 | Канальная | 1975 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-40а-6 | У-Зв.11 | Канальная | 1975 | 31 | 70 | 70 | 0,2386 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-40а-6 | У-Зв.9 | Канальная | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-40а-5 | У-Зв.7 | Канальная | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-40а-15 | У-Зв.19 | Канальная | 1975 | 46 | 70 | 70 | 0,3541 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-39-10 | У-Мар.96 | Канальная | 1980 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-39-7 | У-Мар.94 | Канальная | 1981 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-39-14 | У-(Мар.108) | Канальная | 1982 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-39-17 | У-Мар.124 | Канальная | 1982 | 9 | 70 | 70 | 0,0693 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-39-17 | У-Мар.122 | Канальная | 1982 | 39 | 70 | 70 | 0,3002 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-2(Кал.5) | Кал.,5/2 | Канальная | 1981 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| К-85 | У-Энг.22 | Канальная | 1980 | 49 | 70 | 70 | 0,3771 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-38-3 | У-Кур.62 | Канальная | 1982 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-38-6 | У-Кур.58 | Канальная | 1988 | 49 | 70 | 70 | 0,3771 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-38-6 | У-1Кур.60 | Канальная | 1988 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-45-12 | У-Акс.12 | Канальная | 1991 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-51-13 | У-Лен.192 | Канальная | 1985 | 46 | 70 | 70 | 0,3541 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-51-10 | У-Гаг.55 | Канальная | 1986 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-51-24 | У-нас.Лен186 | Канальная | 1986 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-51-24 | У-Лен.188 | Канальная | 1986 | 47 | 70 | 70 | 0,3618 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-51а-2 | ГПК Каскад,. | Канальная | 2005 | 28 | 70 | 70 | 0,2155 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-52-34 | У-Мар.51 | Канальная | 1992 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-52-6а | У-Бел.15 | Канальная | 1996 | 27 | 70 | 70 | 0,2078 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-52-10 | У-Гаг.26 | Канальная | 1991 | 21 | 70 | 70 | 0,1616 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-52-32 | У-Мар.71 | Канальная | 2002 | 67 | 70 | 70 | 0,5157 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| М-32 | У-(Глин.3) | Канальная | 2007 | 61 | 70 | 70 | 0,4695 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| М-33 | М-34 | Канальная | 2016 | 34 | 70 | 70 | 0,2617 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| М-34 | М-35 | Канальная | 2008 | 60 | 70 | 70 | 0,4618 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Глин.3) | М-33 | Канальная | 2014 | 60 | 70 | 70 | 0,4618 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| М-33 | М-33а | Канальная | 1989 | 75 | 70 | 70 | 0,5773 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| М-33а | М-33б | Канальная | 2008 | 39 | 70 | 70 | 0,3002 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| М-33б | М-33в | Канальная | 2008 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-17-4 | У-(Лен.58) | Канальная | 1968 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-16-6 | ТК-16-6а | Канальная | 1967 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| К-6 | У-(Лен.36) | Канальная | 1975 | 18 | 70 | 70 | 0,1385 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-14-15 | Комс.,43 | Канальная | 2008 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-14-17 | ТК-14-18 | Канальная | 1960 | 66,3 | 70 | 70 | 0,5103 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-14-18 | Комс.,47 | Канальная | 1960 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(К-5) | У-2(лен.36) | Канальная | 1983 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-14-3 | У-(Парк.8) | Канальная | 1963 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-(Парк.8) | У-(Парк.6) | Канальная | 2015 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-(Парк.6) | ТК-14-4 | Канальная | 2015 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-10-27 | ТК-10-15 | Канальная | 2015 | 70 | 70 | 70 | 0,5388 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| ТК-10-20 | У-(Гор.60) | Канальная | 1985 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-24-12 | ТК-24-13 | Канальная | 1975 | 55 | 70 | 70 | 0,4233 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-24-19 | Лен.,85/Бак.лаб. | Канальная | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-24-9 | У-01(Скор.пом.) | Канальная | 1968 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(ТК-42-1) | Звёзд.,8 | Канальная | 1975 | 45,7 | 70 | 70 | 0,3517 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-9(ЦКБ) | ЦКБ,зд.7а/1 | Канальная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-7(ЦКБ) | ТК-10(ЦКБ) | Канальная | 1975 | 200 | 70 | 70 | 1,5394 | 0,0101 | 0,0043 | 0,0144 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0146 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0104 |
| ТК-27-11 | У-Гур.7 | Канальная | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-48(ПЗ) | У-49(ПЗ) | Канальная | 1975 | 29 | 70 | 70 | 0,2232 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-52(ПЗ) | У-1(Альц) | Канальная | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-15-5 | Кон.,1 | Канальная | 1975 | 50 | 70 | 70 | 0,3848 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| К-80 | У-Мар.82 | Канальная | 1975 | 53 | 70 | 70 | 0,4079 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-39-6 | У-Энг.30 | Канальная | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-10(ЦКБ) | НИЦ Планета,ВППИ | Канальная | 1975 | 95 | 70 | 70 | 0,7312 | 0,0048 | 0,002 | 0,0068 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0069 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-51-18 | У-нас.Лен210 | Канальная | 1975 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-51-18 | У-Лен.210 | Канальная | 1975 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-35-3 | У-Сам.пр.10 | Канальная | 1975 | 23,5 | 70 | 70 | 0,1809 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-51-9 | У-Гаг.61 | Канальная | 1975 | 16,5 | 70 | 70 | 0,127 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| К-57а | У-Кор.17 | Канальная | 1975 | 23 | 70 | 70 | 0,177 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-20-4 | У-1(Тр.пл.3) | Канальная | 2016 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-26-3а | У-Люб.1 | Канальная | 1975 | 16,4 | 70 | 70 | 0,1262 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-27-30 | У-Ком.11 | Канальная | 1975 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-29 | У-Лен.124 | Канальная | 1975 | 6,5 | 70 | 70 | 0,05 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-27-26 | У-Лен.106 | Канальная | 1975 | 34 | 70 | 70 | 0,2617 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-27-34а | У-Гур.17 | Канальная | 1975 | 9 | 70 | 70 | 0,0693 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-25-5 | У-Мира.5 | Канальная | 1975 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-29-11 | У-1(Ляш.2) | Канальная | 1975 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-22-1 | У-Поб.24 | Канальная | 1975 | 14,3 | 70 | 70 | 0,1101 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Кр.з.15) | ТК-17-13 | Канальная | 1975 | 27 | 70 | 70 | 0,2078 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-17-13 | У-1(Кр.з.17) | Канальная | 1975 | 14,35 | 70 | 70 | 0,1105 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-17-14 | У-1(Ж-К.6) | Канальная | 1975 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-16-9 | ТК-16-11 | Канальная | 1975 | 63 | 70 | 70 | 0,4849 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0045 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| ТК-16-3 | У-1(Лен.46/1) | Канальная | 1975 | 3 | 70 | 70 | 0,0231 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| К-8 | У-Преобр.1 | Канальная | 1975 | 25,3 | 70 | 70 | 0,1947 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| К-8а | У-Осип.8 | Канальная | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-19-5а | ТК-19-5в | Канальная | 1975 | 35 | 70 | 70 | 0,2694 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-19-6 | ТК-19-8 | Канальная | 1975 | 22,6 | 70 | 70 | 0,1739 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-24-8б | У-Лен.83 | Канальная | 1975 | 23 | 70 | 70 | 0,177 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-24-8 | ТК-24-9 | Канальная | 1975 | 60 | 70 | 70 | 0,4618 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-24-9 | ТК-24-10 | Канальная | 2016 | 21 | 70 | 70 | 0,1616 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-24-13 | ТК-24-14 | Канальная | 1975 | 55 | 70 | 70 | 0,4233 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-24-18 | ТК-24-19 | Канальная | 1975 | 62 | 70 | 70 | 0,4772 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0045 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| ТК-24-19 | ТК-24-19а | Канальная | 1975 | 42 | 70 | 70 | 0,3233 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-24-19а | ТК-24-20 | Канальная | 1975 | 54 | 70 | 70 | 0,4156 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| ТК-24-20 | ТК-24-21 | Канальная | 1975 | 72 | 70 | 70 | 0,5542 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0052 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0038 |
| ТК-24-21 | ТК-24-22 | Канальная | 1975 | 67 | 70 | 70 | 0,5157 | 0,0034 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0049 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| ТК-23-12 | ТК-23-17 | Канальная | 1975 | 91 | 70 | 70 | 0,7004 | 0,0046 | 0,002 | 0,0065 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0066 | 0,0033 | 0,0015 | 0,0048 |
| ТК-23-17 | ТК-23-13 | Канальная | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-50(ПЗ) | У-Строймат | Канальная | 1975 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-38-4 | У-Кал.10 | Канальная | 1975 | 8,5 | 70 | 70 | 0,0654 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-29-16а | У-(Кур.24а) | Канальная | 1975 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Энг.25 | У-(Энг.25) | Канальная | 1975 | 21,04 | 70 | 70 | 0,1619 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2Мар.90 | ТК-39-6 | Канальная | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-5(Ком.9) | ТК-27-30 | Канальная | 1975 | 6,5 | 70 | 70 | 0,05 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-3Ком.5 | ТК-27-32 | Канальная | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-1Гур.19 | ТК-27-34а | Канальная | 1975 | 39 | 70 | 70 | 0,3002 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-1Гур.5 | ТК-27-11 | Канальная | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Ком.8 | Ком.,8 | Канальная | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Лен.194 | Лен.,194(хозблок) | Канальная | 1975 | 94,2 | 70 | 70 | 0,725 | 0,0047 | 0,002 | 0,0068 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0069 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| У-Строймат | У-1111 | Канальная | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-15-10б | ТК-15-10а | Канальная | 1975 | 35 | 70 | 70 | 0,2694 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-19-13г | У-Шац.15 | Канальная | 1975 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-16-6а | Кр.Зорь,3 | Канальная | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-9а(ЦКБ) | ЦКБ,7а/2 | Канальная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-32а-6 | ТК-32а-8 | Канальная | 2015 | 38 | 70 | 70 | 0,2925 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-центр реаб | ТК-26-2б | Канальная | 2014 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-32а-8 | У-Цвет.4а | Канальная | 2015 | 110 | 70 | 70 | 0,8467 | 0,002 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| ТК-15-10см | У-2(15-10б) | Канальная | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-2Гаг.39 | ТК-51-7 | Канальная | 1985 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-51-7 | У-1Гаг.41 | Канальная | 1985 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-2Энг.23 | ТК-40-43 | Канальная | 1975 | 9 | 70 | 70 | 0,0693 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-46-5 | У-Ю.Х.-1 | Канальная | 2016 | 31,5 | 70 | 70 | 0,2425 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| ТК-46-6 | У-Ю.Х.-2 | Канальная | 2016 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-46-6 | У-Альянс-1 | Канальная | 1975 | 164,5 | 70 | 70 | 1,2661 | 0,0083 | 0,0035 | 0,0118 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,012 | 0,0060 | 0,0025 | 0,0086 |
| У-1Кал.8 | ТК-38-4 | Канальная | 1975 | 14 | 70 | 70 | 0,1078 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2Энг.2 | У-Энг.2а | Канальная | 1988 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-38-21 | Кал.,14 | Канальная | 2016 | 159 | 70 | 70 | 1,2238 | 0,003 | 0,0018 | 0,0048 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-3(Лен.102) | ТК-27-18а | Канальная | 1975 | 38 | 70 | 70 | 0,2925 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-Ю.Х.-2 | Кур.,27/2 | В подвале | 2016 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-Ю.Х.-1 | Кур.,27/1 | В подвале | 2016 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-3(Мира.9) | У-1(Жук.12) | Канальная | 2016 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-3(Мира.11) | У-1(Мира.9) | Канальная | 2016 | 18 | 70 | 70 | 0,1385 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Зв.6) | У-1(Зв.4) | Канальная | 1975 | 13,4 | 70 | 70 | 0,1031 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Тр.пл.3) | У-3(Тр.пл.3) | Канальная | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-2(Кор.12) | ТК-40-22а | Канальная | 1972 | 31 | 70 | 70 | 0,2386 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-5(Лен.127) | ТК-32а-1а | Канальная | 1975 | 50 | 70 | 70 | 0,3848 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-3(Ляш.6) | ТК-29-11 | Канальная | 1969 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-5(Кур.15) | ТК-22-1 | Канальная | 1975 | 58 | 70 | 70 | 0,4464 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| У-3(Кур.5) | Кур.,7 | Канальная | 1961 | 32 | 70 | 70 | 0,2463 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-3(Кр.з.17) | ТК-17-14 | Канальная | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2(Лен.48) | ТК-16-3 | Канальная | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-1(Киевс.ш.34) | Киевское шоссе, 36а | Канальная | 2018 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Энг.11а | Энг.,11а | В подвале | 1975 | 1 | 70 | 70 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1(15-10б) | ТК-15-10б | Канальная | 1975 | 1 | 70 | 70 | 0,0077 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-Шац.15 | Шац.,15 | В подвале | 1975 | 1,5 | 70 | 70 | 0,0115 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(15-10б) | У-2(15-10б) | Канальная | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.124) | Лен.,124/1 | В подвале | 1966 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гур.17) | Гур.,17/2 | В подвале | 1967 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Энг.13) | Энг.,13/3 | В помещении | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Мар.108) | Мар.,108/1 | В подвале | 1982 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Мар.120) | Мар.,120 | В подвале | 1982 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.34) | Гаг.,34/1 | В подвале | 1989 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.34) | Гаг.,34/2 | В подвале | 1989 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Поб.24) | Поб.,24 | В подвале | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Энг.2а | У-(Энг.2а) | В подвале | 1975 | 2,35 | 70 | 70 | 0,0181 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.92) | Лен.,92/2 | В подвале | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.92) | Лен.,92/1 | В подвале | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-11а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Альц) | Альцифор,(мех цех) | Воздушная | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Альц) | Альцифор,пристр. | Воздушная | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Мар.82 | У-(Мар.82) | В подвале | 1975 | 3 | 70 | 70 | 0,0231 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Зв.7 | Звёзд.,7 | В подвале | 1975 | 3 | 70 | 70 | 0,0231 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Бел.27) | Бел.,27/6 | В подвале | 1999 | 3,5 | 70 | 70 | 0,0269 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мар.49) | У-1(Мар.49) | В подвале | 1991 | 3,5 | 70 | 70 | 0,0269 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Мар.71 | Мар.,71 | В подвале | 1975 | 3,5 | 70 | 70 | 0,0269 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Мар.108) | Мар.,108/2 | В подвале | 1982 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-32а-2а | ТК-32а-2 | Канальная | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Сам.пр.10 | Самс.пр.,10 | В подвале | 1975 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3Зв.1 | Кор.14а | Канальная | 1975 | 5,8 | 70 | 70 | 0,0446 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Шац.13 | Шац.,13 | В подвале | 1975 | 4 | 70 | 70 | 0,0308 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Кор.3) | Кор.,3/1 | В подвале | 1969 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кор.7) | Кор.,7/1 | В подвале | 1969 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Кор.3) | Кор.,3/2 | В подвале | 1969 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кор.7) | Кор.,7/2 | В подвале | 1969 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Кор.5) | Кор.,5/2 | В подвале | 1969 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Кур.17) | Кур.,17/2 | В подвале | 1971 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кур.16) | Кур.,16/1 | В подвале | 1964 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Поб.11) | Поб.,11 | В подвале | 1961 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Гур.11) | Гур.,11/2 | В подвале | 1966 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Люб.5) | Люб.,5 | В подвале | 1970 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Люб.3) | Люб.,3/1 | В подвале | 1970 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Люб.3) | Люб.,3/2 | В подвале | 1970 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Лен.99) | Лен.,99/3 | В подвале | 1973 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-5(Лен.99) | Лен.,99/2 | В подвале | 1973 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Лен.103) | Лен.,103/1 | В подвале | 1973 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Лен.120) | Лен.,120/1 | В подвале | 1972 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Лен.124) | Лен.,124/2 | В подвале | 1966 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Ком.7) | Ком.,7/1 | В подвале | 1966 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Ком.7) | Ком.,7/2 | В подвале | 1966 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Лен.116) | Лен.,116 | В подвале | 1966 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гур.19) | Гур.,19/2 | В подвале | 1967 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гур.19) | Гур.,19/1 | В подвале | 1967 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гур.19) | Гур.,19/3 | В подвале | 1967 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Гур.17) | Гур.,17/3 | В подвале | 1967 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Лен.108) | Лен.,108/1 | В подвале | 1971 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Ком.5) | Ком.,5/2 | В подвале | 1968 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кор.10) | Кор.,10/1 | В подвале | 1972 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кор.10) | Кор.,10/2 | В подвале | 1972 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Импульс) | ГСК Импульс,1 | В помещении | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Надежда) | Самс.пр.,4/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Ж-К.9) | Ж-К,9/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Ж-К.4) | Ж-К,4/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Поб.12) | Поб.,12 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Жук.2) | Жук.,2/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Гур.11) | Гур.,11/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Лен.108) | Лен.,108/2 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Ком.11) | Ком.,11/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Ком.11) | Ком.,11/2 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Надежда) | Самс.пр.,4/2 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Кор.12а | Кор.,12а | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Зв.19 | Звёзд.,19 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Преобр.1 | пл.Преобр.,1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Гаг.55 | Гаг.,55 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Шк-ин(прач) | Самс.пр.,2/изолят. | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Кур17) | Кур.,17/3 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Кур.30) | Кур.,30 | В подвале | 1975 | 5,2 | 70 | 70 | 0,04 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(лен.36) | Лен.,36(стол) | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Гур.11 | У-(Гур.11) | В подвале | 1975 | 5,13 | 70 | 70 | 0,0395 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-нас.Лен186 | Лен.,186/нас. | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-нас.Лен210 | Лен.,210/насос | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Поб.31 | Поб.,31 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Жук.4 | Жук.,4 | В подвале | 1964 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Цвет.4а | Цвет.,4а | В подвале | 2015 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Лен.87(общ.) | Лен.,87/общеж. | В подвале | 1987 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Лен.83 | Лен.,83 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Лен.89 гар) | Лен.,89/гараж | В помещении | 1970 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-6(Лен.99) | Лен.,99/1 | В подвале | 1973 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Акс.6) | Акс.,4/6 | В подвале | 1989 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Гаг.24) | Гаг.,24/5 | В подвале | 1990 | 5,5 | 70 | 70 | 0,0423 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Гаг.24) | Гаг.,24/6 | В подвале | 1990 | 5,5 | 70 | 70 | 0,0423 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Гаг.36) | Гаг.,36/2 | В подвале | 1989 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Гаг.36) | Гаг.,36/1 | В подвале | 1989 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Мар.8) | Мар.,8/1 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Акс.12) | Акс.,12/1 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Акс.12) | Акс.,12/2 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Акс.10) | Акс.,10/2 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Акс.10) | Акс.,10/1 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Акс.4) | Акс.,4/3 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Акс.4) | Акс.,4/4 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Акс.12 | У-(Акс.12) | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Мар.50 | Мар.,50 | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Гаг.51 | У-1(Гаг.51) | В подвале | 1975 | 6 | 70 | 70 | 0,0462 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Кор.5) | Кор.,5/1 | В подвале | 1969 | 6,5 | 70 | 70 | 0,05 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-(Гур.5) | Гур.,5 | В подвале | 1965 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Кал.3) | Кал.,3/5 | В подвале | 1979 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Кал.3) | Кал.,3/4 | В подвале | 1979 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Кур.1) | Кур.,1 | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Кур.15) | У-5(Кур.15) | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-01(Скор.пом.) | У-(Скор. пом.) | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Лен.101) | Лен.,101 | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Зв.5 | У-(Зв.5) | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Лен.188 | Лен.,184 | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Лен.210 | Лен.,210 | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Кур.28а) | Кур.,28а | В подвале | 1969 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-4(Лен.95) | Лен.,95/3 | В подвале | 1971 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-5(Лен.95) | Лен.,95/2 | В подвале | 1971 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-6(Лен.95) | Лен.,95/1 | В подвале | 1971 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Мар.102) | Мар.,102/2 | В подвале | 1980 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Мар.102) | Мар.,102/3 | В подвале | 1980 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Гаг.36) | Гаг.,36/6 | В подвале | 1989 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Гаг.36) | Гаг.,36/5 | В подвале | 1989 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-10(ПЗ) | У-11(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-57в | ГСК Ходгес,. | Канальная | 1975 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Лен.128 | Лен.,128 | В подвале | 1975 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-Лен.106 | Лен.,106 | В подвале | 1975 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Гаг.25 | У-2(Гаг.25) | В подвале | 1975 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Гур.15) | Гур.,15 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-1(Кр.з.17) | У-2(Кр.з.17) | В подвале | 1975 | 9 | 70 | 70 | 0,0693 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-6(Мар.38) | У-5(Мар.38) | В подвале | 1977 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Зв.1б) | Звёзд.,1б/1 | В подвале | 1972 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Зв.1б) | Звёзд.,1б/2 | В подвале | 1972 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-2(Зв.1в) | Звёзд.,1в | В подвале | 1972 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Гаг.20) | Гаг.,20/2 | В подвале | 1999 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Мар.94 | Мар.,94 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Лен.132 | Лен.,132 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Лен.130 | Лен.,130 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Гаг.43) | У-2(Гаг.43) | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Лен.104а | Лен.,104в/2 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Лен.104а | Лен.,104в/3 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-3(Тр.пл.3) | Треуг.пл.,3/2 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Энг.21 | Энг.,21 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-Энг.30 | У-1(Энг.30) | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| Лен.134 | Лен.,134 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-1(Тр.пл.3) | У-2(Тр.пл.3) | В подвале | 1975 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Гур.19) | У-1Гур.19 | В подвале | 1975 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Мар.84) | У-2(Мар.84) | В подвале | 1975 | 13 | 70 | 70 | 0,1001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-Кур.58 | Кур.,58 | В подвале | 1975 | 13 | 70 | 70 | 0,1001 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-Бел.15 | У-(Бел.15) | В подвале | 1975 | 13 | 70 | 70 | 0,1001 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-Т22 | Нафта,Склад | Воздушная | 1975 | 8 | 70 | 70 | 0,0616 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-2(2В) | Мар.,83/3 | В подвале | 2015 | 13 | 70 | 70 | 0,1001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-Люб.5а | Люб.,5а | В подвале | 1975 | 13,5 | 70 | 70 | 0,1039 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-2(Лен.103) | У-1(Лен.101) | В подвале | 1973 | 14 | 70 | 70 | 0,1078 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-Акс.16 | Акс.,16 | В подвале | 1970 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-(Лен.120) | Лен.,120/2 | В подвале | 1972 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-3(Мар.102) | У-2(Мар.102) | В подвале | 1980 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-2(Мар.104) | У-4(Мар.104) | В подвале | 1981 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-5(Гаг.39) | У-2Гаг.39 | В подвале | 1985 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-2(Бел.41) | У-3(Бел.41) | В подвале | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Зв.6) | У-2(Зв.6) | В подвале | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| ТК-17-12 | У-(Кр.з.15) | В подвале | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-Кур.62 | У-1(Кур.62) | В подвале | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-Кал.3 | У-1(Кал.3) | В подвале | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-4(Мар.34) | У-5(Мар.34) | В подвале | 1975 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-1Гаг.41 | У-1(Гаг.41) | В подвале | 1985 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-Лен.124 | У-(Лен.124) | В подвале | 1975 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-Ком.11 | У-(Ком.11) | В подвале | 1975 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-1(Ком.7) | У-2(Ком.7) | В подвале | 1975 | 17 | 70 | 70 | 0,1308 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-"Фотон" | У-1Фотон | Канальная | 2011 | 25,4 | 70 | 70 | 0,1955 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| Лен.92 | У-(Лен.92) | В подвале | 1975 | 19 | 70 | 70 | 0,1462 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-1(Лен.204) | У-2(Лен.204) | В подвале | 1985 | 18,6 | 70 | 70 | 0,1432 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-78(ПЗ) | У-78а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-Т22 | У-Т28 | Воздушная | 1975 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-3(Мар.90) | У-2Мар.90 | В подвале | 1979 | 19 | 70 | 70 | 0,1462 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-(Гур.11) | Гур.,11/3 | В подвале | 1966 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-5(Кор.19) | У-6(Кор.19) | В подвале | 1977 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1(Энг.30) | У-2(Энг.30) | В подвале | 1979 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-2(Энг.30) | У-3(Энг.30) | В подвале | 1979 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-2(Мар.90) | У-3(Мар.90) | В подвале | 1979 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1(Мар.104) | У-2(Мар.104) | В подвале | 1981 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1(Мар.116) | У-2(Мар.116) | В подвале | 1981 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-4(Бел.27) | У-5(Бел.27) | В подвале | 1999 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-Энг.22 | Энг.,22 | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-Кал.10 | Кал.,10 | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1Кур.60 | У-(Кур.60) | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-Мар.96 | У-(Мар.96) | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-Гаг.34 | У-(Гаг.34) | В подвале | 1975 | 19,5 | 70 | 70 | 0,1501 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-Мар.52 | Мар.,52 | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1(Лен.222) | У-(Лен.222) | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-1(Кур.39) | Кур.,39/1 | В подвале | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-5(Лен.164) | У-6(Лен.164) | В подвале | 1983 | 20,5 | 70 | 70 | 0,1578 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-5(Мар.102) | У-6(Мар.102) | В подвале | 1980 | 21 | 70 | 70 | 0,1616 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-Мар.124 | Мар.,124 | В подвале | 1975 | 21 | 70 | 70 | 0,1616 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-3(Кор.21) | Кор.,23 | В подвале | 1977 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-3(Лен.218) | У-4(Лен.218) | В подвале | 1986 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-3(Бел.41) | У-4(Бел.41) | В подвале | 1975 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-2(Кал.16) | У-3(Кал.16) | В подвале | 1975 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-2(Кал.20) | У-3(Кал.20) | В подвале | 1975 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-2(Кал.24) | У-3(Кал.24) | В подвале | 1975 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-Зв.9 | Звёзд.,9 | В подвале | 1975 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-1(Мар.102) | У-1.1(Мар.102) | В подвале | 1980 | 23 | 70 | 70 | 0,177 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Лен.196) | У-3(Лен.196) | В подвале | 1985 | 23 | 70 | 70 | 0,177 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Гаг.43) | У-1(Гаг.43) | В подвале | 1985 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-3(Лен.144) | У-4(Лен.144) | В подвале | 2005 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-2(Мар.65) | У-3(Мар.65) | В подвале | 1992 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-Мар.116 | У-1(Мар.116) | В подвале | 1975 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-Мар.122 | Мар.,122 | В подвале | 1975 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-2(Кур.5) | У-3(Кур.5) | В подвале | 1961 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-3(Мар.32) | У-4(Мар.32) | В подвале | 1977 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-1(Мар.92) | У-2(Мар.92) | В подвале | 1980 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-6(Мар.73) | У-7(Мар.73) | В подвале | 2001 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-5(Бел.27) | Бел.,27/1 | В подвале | 1999 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-5(Мар.8) | У-4(Мар.8) | В подвале | 1975 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-3(Кал.8) | У-1Кал.8 | В подвале | 1975 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0016 | 0,0041 |
| У-2(Гаг.43) | У-3(Гаг.43) | В подвале | 1985 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-1(Лен.48) | У-2(Лен.48) | В подвале | 1975 | 26,2 | 70 | 70 | 0,2017 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-Гаг.61 | У-1(Гаг.61) | В подвале | 1975 | 24 | 70 | 70 | 0,1847 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-1(Кур.62) | У-2(Кур.62) | В подвале | 1975 | 27 | 70 | 70 | 0,2078 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-2(Кур.62) | У-3(Кур.62) | В подвале | 1975 | 28 | 70 | 70 | 0,2155 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-Зав.11 | Зав.,11 | В подвале | 1975 | 28,5 | 70 | 70 | 0,2194 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0018 | 0,0047 |
| У-1(Ж-К.6) | Ж-К,6 | В подвале | 1975 | 28 | 70 | 70 | 0,2155 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-2(Лен.218) | У-3(Лен.218) | В подвале | 1986 | 29 | 70 | 70 | 0,2232 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-1(Зв.4) | У-2(Зв.4) | В подвале | 1975 | 29 | 70 | 70 | 0,2232 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0048 |
| У-(ФАЭТОН) | У-1(фаэтон) | Воздушная | 1975 | 19 | 70 | 70 | 0,1462 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0048 |
| У-2(Мар.22) | У-3(Мар.22) | В подвале | 1979 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-2(Мар.84) | У-3(Мар.84) | В подвале | 1979 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-1(Гаг.61) | У-2(Гаг.61) | В подвале | 1986 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-3(Лен.202) | У-1(Лен.204) | В подвале | 1985 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-5(Мар.34) | У-6(Мар.34) | В подвале | 1975 | 30 | 70 | 70 | 0,2309 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-9(Мар.34) | У-8(Мар.34) | В подвале | 1975 | 31 | 70 | 70 | 0,2386 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-111 |  | Воздушная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0019 | 0,0051 |
| У-78а(ПЗ) | У-79(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0019 | 0,0051 |
| У-6(Мар.102) | У-7(Мар.102) | В подвале | 1980 | 32 | 70 | 70 | 0,2463 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-Зв.11 | Звёзд.,11 | В подвале | 1975 | 32 | 70 | 70 | 0,2463 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-2(Гаг.57) | У-3(Гаг.57) | В подвале | 1986 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-2(Бел.39) | У-3(Бел.39) | В подвале | 1991 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-(Лен.36) | У-1 (Лен.36) | В подвале | 1975 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-Мира.5 | Мира,5 | В подвале | 1975 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0034 | 0,0021 | 0,0055 |
| У-Зв.3 | Звёзд.,3 | В подвале | 1975 | 35 | 70 | 70 | 0,2694 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-(Кур.60) | У-2Кур60 | В подвале | 1988 | 34 | 70 | 70 | 0,2617 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-(Энг.23) | У-2Энг.23 | В подвале | 1975 | 34 | 70 | 70 | 0,2617 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-1(Мира.9) | У-2(Мира9) | В подвале | 2016 | 34 | 70 | 70 | 0,2617 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-1(Люб.1) | У-2(Люб.1) | В подвале | 2003 | 35 | 70 | 70 | 0,2694 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0058 |
| У-(Кур.13) | Кур.,13 | В подвале | 1971 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-(Акс.12) | У-2(Акс.12) | В подвале | 1989 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-(Лен.83а) | Лен.,83а/2 | В подвале | 1975 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-Люб.6 | Люб.,6 | В подвале | 1975 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-1(Жук.12) | У-2(Жук.12) | В подвале | 2016 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-2(Мар.102) | У-1(Мар.102) | В подвале | 1980 | 37 | 70 | 70 | 0,2848 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0061 |
| У-2(Гаг.63) | У-3(Гаг.63) | В подвале | 1986 | 37 | 70 | 70 | 0,2848 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0061 |
| У-Гур.7 | Гур.,7 | В подвале | 1975 | 37 | 70 | 70 | 0,2848 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0061 |
| Кор.14а | У-(Кор.14а) | В подвале | 1975 | 39 | 70 | 70 | 0,3002 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0022 | 0,0060 |
| У-(Кор.12) | У-2(Кор.12) | В подвале | 1972 | 38 | 70 | 70 | 0,2925 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-1(Зв.1в) | У-2(Зв.1в) | В подвале | 1972 | 39 | 70 | 70 | 0,3002 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-3(Энг.2) | У-2Энг.2 | В подвале | 1988 | 39 | 70 | 70 | 0,3002 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0065 |
| У-2(Мира9) | У-3(Мира.9) | В подвале | 2016 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,001 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-2(Кал.11) | Кал.,11/2 | В подвале | 1981 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-Гаг.32 | У-(Гаг.32) | В подвале | 1975 | 40 | 70 | 70 | 0,3079 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-Мар.51 | У-(Мар.51) | В подвале | 1975 | 41 | 70 | 70 | 0,3156 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0042 | 0,0026 | 0,0068 |
| У-2(Зв.1в) | У-3Зв.1 | В подвале | 1975 | 44 | 70 | 70 | 0,3387 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0043 | 0,0025 | 0,0068 |
| У-2(Энг.13) | Энг.,13/2 | В подвале | 1975 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-4(Лен.127) | У-5(Лен.127) | В подвале | 1975 | 43 | 70 | 70 | 0,331 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0071 |
| У-2(Мира7) | ТК-25-5 | В подвале | 1975 | 43 | 70 | 70 | 0,331 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0044 | 0,0027 | 0,0071 |
| У-1(Мар.65) | У-2(Мар.65) | В подвале | 1992 | 44 | 70 | 70 | 0,3387 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0073 |
| ТК-19-3б | У-Шац.13 | Канальная | 1975 | 63 | 70 | 70 | 0,4849 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0045 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0066 |
| У-2(Поб.14) | У-4(Поб.14) | В подвале | 1964 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-3(Акс.4) | У-1(Акс.6) | В подвале | 1989 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-1(Кур.18) | Кур.,18 | В подвале | 1964 | 45 | 70 | 70 | 0,3464 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-2(Кр.з.17) | У-3(Кр.з.17) | В подвале | 1975 | 48 | 70 | 70 | 0,3695 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0080 |
| У-2(Ляш.6) | У-3(Ляш.6) | В подвале | 1969 | 49 | 70 | 70 | 0,3771 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| ТК-32а-3а | ТК-32а-2а | Канальная | 1975 | 71 | 70 | 70 | 0,5465 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0075 |
| У-Гур.17 | У-(Гур.17) | В подвале | 1975 | 51 | 70 | 70 | 0,3925 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0052 | 0,0032 | 0,0084 |
| ТК-21-12 | У-поб16 | Воздушная | 1975 | 34 | 70 | 70 | 0,2617 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0054 | 0,0032 | 0,0086 |
| У-1(Лен.46/1) | Лен.,46/1 | В подвале | 1975 | 52 | 70 | 70 | 0,4002 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0086 |
| У-2(15-10б) | ТК-15-10в | Канальная | 1975 | 75 | 70 | 70 | 0,5773 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 |
| У-2(Гаг.36) | У-3(Гаг.36) | В подвале | 1989 | 56 | 70 | 70 | 0,431 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0057 | 0,0036 | 0,0093 |
| У-1(Кур.22а) | У-2(Кур.22а) | В подвале | 1968 | 58 | 70 | 70 | 0,4464 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0059 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-66-3 | ГСК Пеленг,1 | Воздушная | 1990 | 38 | 70 | 70 | 0,2925 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0060 | 0,0036 | 0,0096 |
| ТК-15-10 | ТК-15-10см | Канальная | 1975 | 83 | 70 | 70 | 0,6388 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0027 | 0,0088 |
| У-1(Ляш.2) | У-2(Ляш.2) | В подвале | 1975 | 60 | 70 | 70 | 0,4618 | 0,0024 | 0,0016 | 0,004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0062 | 0,0038 | 0,0099 |
| У-2(Гаг.2) | Гаг.,2/1 | В подвале | 1991 | 62 | 70 | 70 | 0,4772 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0064 | 0,0039 | 0,0103 |
| У-1(киев.ш.59 | У-3(Киев.ш.59) | В помещении | 2014 | 72 | 70 | 70 | 0,5542 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0072 | 0,0044 | 0,0115 |
| У-Т28 | ТК-Т29 | Воздушная | 1975 | 46 | 70 | 70 | 0,3541 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0073 | 0,0043 | 0,0116 |
| У-МО(склад2)при |  | Воздушная | 1975 | 48 | 70 | 70 | 0,3695 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0076 | 0,0045 | 0,0121 |
| У-(Лен.122) | ТК-27-29 | В подвале | 1975 | 75 | 70 | 70 | 0,5773 | 0,003 | 0,0021 | 0,005 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0051 | 0,0077 | 0,0047 | 0,0124 |
| У-5(Ком.9) | У-2(Ком.9) | В подвале | 1975 | 80 | 70 | 70 | 0,6158 | 0,003 | 0,0021 | 0,0051 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0078 | 0,0046 | 0,0123 |
| У-1(ПЗ) | У-МО(склад2)при | Воздушная | 1975 | 50 | 70 | 70 | 0,3848 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0080 | 0,0046 | 0,0126 |
| У-1(Надежда) | У-3(Надежда) | В подвале | 1975 | 80 | 70 | 70 | 0,6158 | 0,0032 | 0,0022 | 0,0054 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0082 | 0,0050 | 0,0132 |
| ТК-19-3в | ТК-19-13г | Канальная | 1975 | 130 | 70 | 70 | 1,0006 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0042 | 0,0137 |
| У-2(Спихт) | У-3(Спихт) | Воздушная | 1975 | 63 | 70 | 70 | 0,4849 | 0,0024 | 0,0016 | 0,004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0100 | 0,0059 | 0,0159 |
| ТУ-СМУ-2(пром) | У-стк4 | Воздушная | 1975 | 74 | 70 | 70 | 0,5696 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0118 | 0,0069 | 0,0186 |
| ТК-29-18 | Мира,18а | Канальная | 1968 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-29-15 | У-1(Кур.26а) | Канальная | 1973 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-29-17 | У-Кур.26б | Канальная | 1972 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-21-13 | У-(Поб.12) | Канальная | 1964 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-23-7 | Поб.,25 | Канальная | 1961 | 6,5 | 50 | 50 | 0,0266 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Кр.з.28) | Кр.Зорь,28 | Канальная | 1980 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-(Поб.33) | Поб.,33 | Канальная | 1962 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Поб.33) | Кр.Зорь,29 | Канальная | 1962 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-23-10а | Кр.Зорь,27 | Канальная | 1962 | 70 | 50 | 50 | 0,286 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 |
| У-1(Поб.29) | Поб.,29/1 | Канальная | 1961 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Поб.29) | Поб.,29/2 | Канальная | 1961 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-23-15а | У-Кр.Зорь24а | Канальная | 1985 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-23-13 | Пост ЭЦ | Канальная | 1981 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-23-14 | У-(Кр.з.22) | Канальная | 1981 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-23-16 | Кр.Зорь,25 | Канальная | 1988 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-23-2 | Кур.,3 | Канальная | 1961 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-23-3 | Ж-К,1 | Канальная | 1961 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-20-1 | Кур.,4 | Канальная | 1961 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-20-3 | Кур.,2б | Канальная | 2016 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-20-5 | Кур.,2а | Канальная | 1961 | 39 | 50 | 50 | 0,1593 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-20-6 | У-1(Кур.6) | Канальная | 1961 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-20-7 | У-(Кур.6) | Канальная | 1976 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кур.6) | Кур.,6(Гараж) | Канальная | 1976 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Кур.6) | У-2(Кур.6) | Канальная | 1976 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-20-13а | Кур.,10 | Канальная | 1961 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-20-14 | Поб.,23 | Канальная | 1961 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-20-15 | У-(Поб.19) | Канальная | 1961 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-20-15 | Поб.,17 | Канальная | 1961 | 56 | 50 | 50 | 0,2288 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-20-15 | У-1(Поб.21) | Канальная | 1986 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-20-9 | Поб.,15а | Канальная | 1961 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-17-2 | Ж-К,2 | Канальная | 1962 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-17-1 | Треуг.пл.,4 | Канальная | 1964 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| К-34 | У-4(Тр.пл.1) | Канальная | 1977 | 29 | 50 | 50 | 0,1185 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-20-21 | Лен.,76 | Канальная | 1961 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-20-20а | Поб.,5а | Канальная | 1961 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-20-20а | У-1(Лен.74а) | Канальная | 1961 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-20-17 | ТК-20-16 | Канальная | 1960 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-20-16 | Лен.,70 | Канальная | 1960 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-20-18 | Лен.,68 | Канальная | 1960 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-20-18 | Лен.,64 | Канальная | 2016 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Лен.80) | Поб.,1 | Канальная | 1960 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-20-25 | Поб.,7 | Канальная | 1964 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-(Лен.72) | Лен.,72/1 | Канальная | 1983 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-26-8 | У-Люб.5а | Канальная | 1970 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-26-8б | У-Зав.7 | Канальная | 1970 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-26-8б | У-Зав9а | Канальная | 1970 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-26-7а | У-Люб.8 | Канальная | 1971 | 24,2 | 50 | 50 | 0,0989 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-60а | Мар.,46 | Канальная | 1980 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-40-38 | У-Мар.58 | Канальная | 1973 | 51 | 50 | 50 | 0,2084 | 0,0022 | 0,001 | 0,0032 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| У-2(Мар.72) | У-1Мар.72 | Канальная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-2(Мар.72) | У-2Мар.72 | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(Мар.72) | У-3Мар.72 | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-40-40(СМ) | У-4Мар.72 | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.72) | У-5Мар.72 | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Мар.72) | У-6Мар.72 | Канальная | 1975 | 6,57 | 50 | 50 | 0,0268 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Энг.25) | Энг.,25/1 | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(Энг.25) | Энг.,25/2 | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(Энг.19) | Энг.,19/1 | Канальная | 1973 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(Энг.19) | Энг.,19/2 | Канальная | 1973 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-2(Кал.13) | Кал.,13/2 | Канальная | 1981 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кал.5) | Кал.,5/1 | Канальная | 1981 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-8(Энг.24) | ТК-39-38 | Канальная | 1980 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-40-26 | ТК-40-27 | Канальная | 1972 | 78 | 50 | 50 | 0,3187 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-40-27 | У-Мар.68 | Канальная | 1972 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-40-27 | ТК-40-28 | Канальная | 1972 | 66 | 50 | 50 | 0,2697 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-40-28 | Мар.,66 | Канальная | 2018 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-45-16 | У-Кур.46 | Канальная | 1989 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-45-12 | У-Акс.16 | Канальная | 1991 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-45-9 | У-Энг.15 | Канальная | 1990 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-16(Кур.47) | ТК-2(Кур.47) | Канальная | 1970 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-(Кур.29) | Кур.,29/1 | В подвале | 1978 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Кур.29) | Кур.,29/2 | В подвале | 1978 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-27-35 | У-Гур.19а | Канальная | 2005 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-51-1 | ТК-51-2 | Канальная | 1983 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-51-2 | У-Гаг.29а | Канальная | 1993 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| К-100а | У-Лен.208 | Канальная | 1988 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-92б | Гаг.,27а | Канальная | 1995 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-51-12 | Гаг.,47 | Канальная | 1986 | 53 | 50 | 50 | 0,2165 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-2(Лен.202) | Лен.,202/2 | Канальная | 1985 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Лен.200) | Лен.,200/2 | Канальная | 1985 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-102а | Лен.,184а | Канальная | 2001 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-51а-2 | У-(Лен.146) | Канальная | 2005 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Лен.146) | Лен.,146/1 | Канальная | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-(Лен.146) | Лен.,146/2 | Канальная | 2005 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| К-105 | У-1(Лен.160Гар) | Бесканальная | 2007 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-51а-4 | У-Лен.156 | Канальная | 2002 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-33 | У-1Мар.67 | Канальная | 1991 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Мар.65) | Мар.,65/3 | Канальная | 1992 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-25 | У-1Мар.55 | Канальная | 1991 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-52-9 | У-(Гаг.12) | Канальная | 1993 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-52-9а | У-Гаг.18 | Канальная | 1997 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-52-16 | У-Гаг.38 | Канальная | 1989 | 6,4 | 50 | 50 | 0,0261 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| И-4 | ИФЗ,Гараж | Канальная | 1963 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| И-5 | ИФЗ,Сооруж.№2 | Канальная | 1963 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| И-6 | И-7 | Канальная | 1963 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| И-7 | И-8 | Канальная | 1963 | 107 | 50 | 50 | 0,4372 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0068 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| И-7 | ИФЗ,Склад-анг. | Канальная | 1963 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-39 | У-Пион.пр.32а | Канальная | 1963 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-38 | У-Пион.пр.32 | Канальная | 1989 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Глин.3) | У-Глин.3 | Канальная | 2008 | 37 | 50 | 50 | 0,1512 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-35 | М-36 | Канальная | 2014 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| М-36 | Песч.,32 | Канальная | 2014 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-34 | У-Глин.5 | Канальная | 1961 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-33а | У-Глин.7 | Канальная | 1989 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| М-33в | М-33г | Канальная | 1959 | 65 | 50 | 50 | 0,2656 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0041 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| М-33г | М-37 | Канальная | 2008 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| М-33г | У-Глин.12 | Канальная | 2012 | 43 | 50 | 50 | 0,1757 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| М-37 | У-Глин.15 | Бесканальная | 1994 | 62 | 50 | 50 | 0,2533 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| ТК-17-5 | Лейп.,5 | Канальная | 1967 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-17-9 | Лейп.,1 | Канальная | 1964 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-16-5 | Кр.Зорь,5 | Канальная | 1967 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-16-8 | Кр.Зорь,7 | Канальная | 1967 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-16-11 | Кр.Зорь,9 | Канальная | 1967 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-15-20 | Осип.,6 | Канальная | 1961 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-15-20 | У-Осип.8б | Канальная | 1988 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-14-6 | Лен.,38 | Канальная | 1960 | 18,4 | 50 | 50 | 0,0752 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-14-8 | Лен.,40 | Канальная | 1958 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-14-8 | Лен.,40а | Канальная | 1958 | 68 | 50 | 50 | 0,2778 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-14-9 | Лен.,42 | Канальная | 1959 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-14-12 | Комс.,38 | Канальная | 1960 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-14-11 | У-Комс.38а | Канальная | 2010 | 74 | 50 | 50 | 0,3023 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-14-13 | Комс.,39 | Канальная | 1959 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-14-17 | Комс.,45 | Канальная | 1960 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-14-19 | Лен.,44 | Канальная | 1960 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| К-9а | Лен.,55 | Канальная | 1963 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-9а | Лен.,53 | Канальная | 1963 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-14-2 | Парк.,12 | Канальная | 1963 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-14-4 | У-(Парк.2) | Канальная | 1989 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| У-(Парк.2) | Парк.,2/гараж | Канальная | 1990 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| ТК-14-4 | Парк.,4 | Канальная | 2015 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Парк.6) | Парк.,6 | Канальная | 1970 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-(Парк.8) | Парк.,8 | Канальная | 1970 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-23 | Лен.,32 | Канальная | 2007 | 31 | 50 | 50 | 0,1267 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-24а | Парк.,9 | Канальная | 1997 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-10-27 | Парк.,1/33 | Канальная | 1971 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(10-25) | ТК-10-26 | Канальная | 1971 | 52 | 50 | 50 | 0,2125 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-10-15 | Комс.,31 | Канальная | 1955 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-18б | Комс.,21 | Канальная | 1955 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-17 | Комс.,23 | Канальная | 1955 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-17а | Комс.,25 | Канальная | 1955 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-15а | Комс.,29 | Канальная | 2012 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-10-19а | Комс.,19 | Канальная | 1990 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-10-18а | У-1(Комс.21а) | Канальная | 2016 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-12-3а | У-(Пир.18) | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-(Пир.18) | У-Пир.18а | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-7-15 | Пир.,23/кож. | Канальная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| У-(ТК-7-7) | ТК-7-7 | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-7-4 | У-Пир.17б | Канальная | 1975 | 26,5 | 50 | 50 | 0,1083 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-7-5 | У-Пир.17 | Канальная | 1975 | 17 | 50 | 50 | 0,0695 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-15-7 | Лен.,65 | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-15-8 | У-Кон.3 | Канальная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-15-2 | Лен.,59/1 | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-5(в/ч) | в/ч 09/Г | Канальная | 1975 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-6а(в/ч) | в/ч 09/Мед. | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-15-10а | Кон.,7 | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-8(в/ч) | в/ч 33,ПТО | Канальная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-8(в/ч) | в/ч 33,Склад | Канальная | 1975 | 57 | 50 | 50 | 0,2329 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-7(в/ч) | в/ч 33,13 блок | Канальная | 1975 | 17 | 50 | 50 | 0,0695 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-19-2 | У-Шац.20 | Канальная | 1975 | 49 | 50 | 50 | 0,2002 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-24-5 | У-Дезинф.отд. | Канальная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-24-13 | У-Морг гар. | Канальная | 1975 | 10,62 | 50 | 50 | 0,0434 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-24-26 | Пионер.пр.,8/ЖКУ.склад | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-24-27 | У-Водоканал гар | Канальная | 1975 | 7,19 | 50 | 50 | 0,0294 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(УЖКХ-3) | Пионер.пр.,12/УЖКХ.гар.2 | Канальная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-26-3б | У-Люб.3а | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-26-7б | У-Люб.9 | Канальная | 2016 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-32а-7 | Цвет.,10 | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Сам.пр.8а) | Самс.пр.,8а/4 | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-26-13 | У-Шк-ин(изолят) | Канальная | 1975 | 13,5 | 50 | 50 | 0,0552 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-24-25 | У-(ЖКУ) | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-8(ЦКБ) | ЦКБ,зд.9а | Канальная | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-1(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ/склад.ВВМ | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-1(ИЭМ) | ТК-2(ИЭМ) | Канальная | 1975 | 91 | 50 | 50 | 0,3718 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0058 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-3а(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.4а | Канальная | 1975 | 253 | 50 | 50 | 1,0337 | 0,0111 | 0,0048 | 0,0159 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,016 | 0,0081 | 0,0035 | 0,0115 |
| ТК-2(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.7 | Канальная | 1975 | 39 | 50 | 50 | 0,1593 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-2(ИЭМ) | У-1(ИЭМ) | Канальная | 1975 | 107 | 50 | 50 | 0,4372 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0068 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| ТК-45-2 | У-Кур.27а | Канальная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-45-2 | Кур.,27в | Канальная | 1975 | 28 | 50 | 50 | 0,1144 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| М-39 | Пионер.пр.,31а/м.Лилия | Канальная | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-26(ПЗ) | Сервис-Авто,1 | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(ГИБДД) |  | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(ГИБДД) |  | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-8(ПЗ) | ГСК Миш.,сторож. | Канальная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-10(ПЗ) | ГСК Миш.,7 | Канальная | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-11(ПЗ) | ГСК Миш.,6 | Канальная | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-11(ПЗ) | ГСК Протон,1 | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-9(ПЗ) | ГСК Протон,2 | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-9(ПЗ) | ИП Гожин В.В.,. | Канальная | 1975 | 67 | 50 | 50 | 0,2737 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-10-25 | У-(10-25) | Канальная | 1975 | 1 | 50 | 50 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-(10-25) | Гор.,80, 82/эл.узел | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-15-5 | Лен.,67 | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-1(Кал.5) | У-02Кал.5 | Канальная | 1975 | 43 | 50 | 50 | 0,1757 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-39-22 | У-Кал.7 | Канальная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-10(ЦКБ) | НИЦ Планета,зд.21 | Канальная | 1975 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-58а | Кор.,13 | Канальная | 1975 | 67 | 50 | 50 | 0,2737 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-40-35 | У-Мар.50 | Канальная | 1975 | 56 | 50 | 50 | 0,2288 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-52-30 | ТК-52-30а | Канальная | 1993 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-52-1 | У-фора-банк | Канальная | 1975 | 19 | 50 | 50 | 0,0776 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| И-2 | ИФЗ,Мастер | Канальная | 1975 | 113 | 50 | 50 | 0,4617 | 0,005 | 0,0021 | 0,0071 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0072 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| И-3а | И-4 | Канальная | 1975 | 121 | 50 | 50 | 0,4944 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0076 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0077 | 0,0038 | 0,0017 | 0,0055 |
| И-9 | ИФЗ,Сев.пав. | Канальная | 1975 | 127 | 50 | 50 | 0,5189 | 0,0056 | 0,0024 | 0,008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,008 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 |
| К-98 | К-98а | Канальная | 1975 | 63 | 50 | 50 | 0,2574 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| ТК-2(ИЭМ) | ТК-3(ИЭМ) | Канальная | 1975 | 55 | 50 | 50 | 0,2247 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-3(ИЭМ) | ТК-3а(ИЭМ) | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-1(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.4 | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-32-7а | У-Мар.4 | Канальная | 1975 | 37 | 50 | 50 | 0,1512 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-32-6б | У-нас.32кв | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-32-3 | У-(Ком.10а) | Канальная | 1975 | 54,2 | 50 | 50 | 0,2214 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-32-3 | У-Хозблок(Школ. | Канальная | 1975 | 29,3 | 50 | 50 | 0,1197 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-32а-1а | У-1(Лен.127а) | Канальная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-32а-5а | ТК-32а-5б | Канальная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-32а-5б | У-Лен.123(гар.2 | Канальная | 1975 | 8,3 | 50 | 50 | 0,0339 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-32а-5а | У-Лен.123(гар.1 | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-32а-5б | У-Лен.125 | Канальная | 1975 | 54 | 50 | 50 | 0,2206 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-12(ПЗ) |  | Канальная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-4(ИМР) | НМИРЦ,прох. | Канальная | 1975 | 43 | 50 | 50 | 0,1757 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-9(ИМР) | НМИРЦ,зд.5а | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-1(ИМР) | НМИРЦ,зд.3/1 | Канальная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| К-37(ИМР) | НМИРЦ,пищеблок | Канальная | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-10(ИМР) | НМИРЦ,прачечная | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(ИМР) | НМИРЦ,стар.гар. | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-3(ИМР) | НМИРЦ,нов.гар. | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| К-10(ИМР) | НМИРЦ,склад | Канальная | 1975 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-21(ИМР) | НМИРЦ,патол-анат | Канальная | 1975 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-20(ИМР) | НМИРЦ,спецсооруж. | Канальная | 1975 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26-5а | У-Люб.6а | Канальная | 1975 | 7,5 | 50 | 50 | 0,0306 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-26-2б | У-Люб.2 | Канальная | 2014 | 15,2 | 50 | 50 | 0,0621 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-27-8 | У-Гур.3 | Канальная | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-29-8 | Ляш.,8а | Канальная | 1975 | 42,4 | 50 | 50 | 0,1732 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-21-8 | Жук.,10/прох. | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2(Жук.10) | ТК-21-6 | Канальная | 1975 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-21-6 | У-Жук.6 | Канальная | 1975 | 37 | 50 | 50 | 0,1512 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-17-2 | У-Ж-К.4 | Канальная | 1975 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| ТК-17-9 | ТК-17-10 | Канальная | 1975 | 61 | 50 | 50 | 0,2492 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-17-10 | Кр.Зорь,11а | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-16-4 | Лен.,52 | Канальная | 2016 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-16-11 | Лейп.,2 | Канальная | 1975 | 43 | 50 | 50 | 0,1757 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-16-13 | У-1(Лейп.4) | Канальная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-7а | ТК-15-20 | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-15-10а | Кон.,5 | Канальная | 1975 | 61 | 50 | 50 | 0,2492 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-15-9 | Лен.,59/2 | Канальная | 1975 | 18,2 | 50 | 50 | 0,0744 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-20-10 | Кур.,8б | Канальная | 1975 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-20-10 | Лен.,74б/нач.шк.3 | Канальная | 1975 | 92 | 50 | 50 | 0,3759 | 0,004 | 0,0017 | 0,0058 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0058 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-15-17 | Лен.,21а | Канальная | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-15-4 | ТК-15-17 | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-19-3 | ТК-19-4 | Канальная | 1975 | 112 | 50 | 50 | 0,4576 | 0,0049 | 0,0021 | 0,007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0071 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| ТК-19-4 | У-(Лен.75) | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-19-5 | У-Шац.5 | Канальная | 1975 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-19-5в | У-Шац.14 | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-24-3 | У-Лен.85 | Канальная | 1975 | 78 | 50 | 50 | 0,3187 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-24-5 | У-СЭС | Канальная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-24-7 | ТК-24-7а | Канальная | 1975 | 86 | 50 | 50 | 0,3514 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| ТК-24-7а | Лен.,75а/Медтехникум | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-24-8 | ТК-24-8б | Канальная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-24-14 | У-Тех.сл.(ЦМСЧ) | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-24-14 | ТК-24-15 | Канальная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-24-15 | У-Морг | Канальная | 1975 | 25,45 | 50 | 50 | 0,104 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-24-24 | У-ЖКУ(колер) | Канальная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| У-2(Электр) | Пионер.пр.,6а/Эл.сеть.маст. | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2(Электр) | Пионер.пр.,6а/водоканал.маст. | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-24-20 | У-Инф.отд. | Канальная | 1975 | 13,14 | 50 | 50 | 0,0537 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| М-35 | Песч.,32/прач. | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-44 | Мич.,16 | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-47 | У-(М-47) | Канальная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0006 |
| ТК-26-24 | Самс.пр.,4/гар. | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-7-6 | ТК-7-6а | Канальная | 1975 | 9,6 | 50 | 50 | 0,0392 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-14-5 | Лен.,36а | Канальная | 1975 | 88,4 | 50 | 50 | 0,3612 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0056 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0041 |
| ТК-10-21 | ТК-10-22 | Канальная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-10-22 | Лен.,30 | Канальная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-10-19 | Комс.,19а | Канальная | 1975 | 62 | 50 | 50 | 0,2533 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0028 |
| У-(Пир.17) | Пир.,17(нов.сп.зал) | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-2(Кур.47) | Кур.,47/насос. | Канальная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-2(Кур.47) | Кур.,49 | Канальная | 1975 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-1(Тайф) | Лен.,82/мехмаст | Канальная | 1975 | 75 | 50 | 50 | 0,3064 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| Т-5 | Лен.,82/радиометр | Канальная | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Тайф) | Т-8 | Канальная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| Т-8 | Жук.,1а | Канальная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| Т-8 | Лен.,82/гараж | Канальная | 1975 | 56 | 50 | 50 | 0,2288 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| Т-8 | Лен.,82/спецсклад | Канальная | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0038 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| У-(Кр.з.18а) | Кр.Зорь,18/1 | Канальная | 1975 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кр.з.18а) | Кр.Зорь,18а | Канальная | 1975 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-23-14а | У-(Кр.з.18а) | Канальная | 1975 | 68 | 50 | 50 | 0,2778 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| ТК-38-11 | Слот,сто | Канальная | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-25(ПЗ) | Жильцов,м.Лотос | Канальная | 1975 | 63 | 50 | 50 | 0,2574 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0029 |
| У-25(ПЗ) | У-26(ПЗ) | Канальная | 1975 | 31 | 50 | 50 | 0,1267 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| К-22(ИМР) | У-ИМР.зд.16 | Канальная | 1975 | 21,89 | 50 | 50 | 0,0894 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-1111 | Новый дом,Склад | Канальная | 1975 | 7,5 | 50 | 50 | 0,0306 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1111 | Новый дом,Офис | Канальная | 1975 | 3,6 | 50 | 50 | 0,0147 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Т12 | У-Т21 | Канальная | 1975 | 68 | 50 | 50 | 0,2778 | 0,003 | 0,0013 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| У-прач(1) |  | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-38-4 | ТК-38-4а | Канальная | 1975 | 185 | 50 | 50 | 0,7558 | 0,0081 | 0,0035 | 0,0116 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0117 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 |
| ТК-38-9 | У-1Кур.68 | Канальная | 1975 | 53 | 50 | 50 | 0,2165 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-Кал.7 | Кал.,7 | Канальная | 1975 | 3,23 | 50 | 50 | 0,0132 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-02Кал.5 | ТК-39-22 | Канальная | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-02Акс.17 | ТК-40а-22 | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Мар.104) | Мар.,104/3 | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-39-38 | У-Энг.26 | Канальная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2Гаг.46 | ГСК Виктория,1 | Канальная | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-52-6б | У-Ромашка-4 | Канальная | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-фора-банк | Мар.,73а | Канальная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-38-4а | У-ГПК Сев. | Канальная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-7-13 | ТК-7-13а | Канальная | 1975 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-17-1б | Лен.,62 | Канальная | 1975 | 41 | 50 | 50 | 0,1675 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 |
| ТК-14-2 | Лен.,34 | Канальная | 1975 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Поб.29 | У-1(Поб.29) | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-26-12 | У-Шк-инт(спорт) | Канальная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-7-6а | У-Пир.17маст. | Канальная | 1975 | 28,93 | 50 | 50 | 0,1182 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| К-98а |  | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-32а-6а | У-1Самс.вод | Канальная | 1975 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-40а-3б | ГСК Ледничок,3 | Канальная | 1975 | 18,1 | 50 | 50 | 0,074 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-51-21а |  | Канальная | 1970 | 0,46 | 50 | 50 | 0,0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-(Кр.з.18а) | Кр.Зорь,18/2 | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.112) | У-Лен.112 | Канальная | 2015 | 17 | 50 | 50 | 0,0695 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Осип.8 | Осип.,8 | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-23-12 | ООО"Гелан",Перспек | Канальная | 2018 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2Гаг. | ТК-52-35а | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2Бел.11а | К-52-6б | Канальная | 1996 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-40а-22 | У-Туал.Акс. | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2Кур.64 | ТК-38-9 | Канальная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-3(Жук.12) | ТК-21-8 | Канальная | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Зв.4) | У-1(Зв.2) | Канальная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(Комс.21а) | Комс.,21а | Канальная | 1956 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(26мкр) | 26а мкр.,корп.1/ДДУ | В подвале | 2016 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Электр) | У-2(Электр) | Канальная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-5(Поб.14) | ТК-21-14 | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-19-12 | У-1(Лен.73) | Канальная | 1962 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Лен.77) | ТК-19-12 | Канальная | 1962 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Тр.пл.6) | ТК-17-1б | Канальная | 1967 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-4(Тр.пл.6) | Лен.,60 | Канальная | 1967 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-3(Лен.56) | ТК-16-13 | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-4(Надежда) | ТК-26-24 | Канальная | 1975 | 44 | 50 | 50 | 0,1798 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-ИМР.зд.16 | НМИРЦ,зд.16.арх. | Канальная | 1975 | 3,1 | 50 | 50 | 0,0127 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Мира20) | Мира,20/1 | В подвале | 1970 | 1 | 50 | 50 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1(Лен.164) | Лен.,164/166 | В подвале | 1983 | 1 | 50 | 50 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-СЭС | Лен.,85/СЭС | В подвале | 1975 | 0,87 | 50 | 50 | 0,0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1(Зав.7) | Зав.,7/1 | В подвале | 1975 | 1 | 50 | 50 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Жук.10) | Жук.,10 | В подвале | 1965 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Люб.7) | Люб.,7 | В подвале | 1970 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.24) | Мар.,24/2 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.24) | Мар.,24/3 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.18) | Мар.,18/3 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.18) | Мар.,18/2 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мар.18) | Мар.,18/1 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Кор.14а) | Кор.,14а | В подвале | 1972 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Мар.76) | Мар.,76/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мар.76) | Мар.,76/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.76) | Мар.,76/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Энг.15) | Энг.,15/1 | В подвале | 1973 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Зв.13) | Звёзд.,13/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Энг.13) | Энг.,13/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-8(Мар.78) | Мар.,78/7 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-7(Мар.78) | Мар.,78/6 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Мар.78) | Мар.,78/5 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Мар.78) | Мар.,78/4 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.78) | Мар.,78/3 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.78) | Мар.,78/2 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мар.78) | Мар.,78/1 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мар.90) | Мар.,90/2 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.90) | Мар.,90/1 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-7(Мар.102) | Мар.,102/7 | В подвале | 1980 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Мар.102) | Мар.,102/6 | В подвале | 1980 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Мар.102) | Мар.,102/5 | В подвале | 1980 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.102) | Мар.,102/4 | В подвале | 1980 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.96) | Мар.,96/2 | В подвале | 1980 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мар.106) | Мар.,106/2 | В подвале | 1982 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Мар.106) | Мар.,106/1 | В подвале | 1982 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кал.11) | Кал.,11/1 | В подвале | 1981 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Кал.3) | Кал.,3/3 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Энг.24) | Энг.,24/3 | В подвале | 1980 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Энг.34) | Энг.,34/4 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Энг.34) | Энг.,34/3 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Энг.34) | Энг.,34/2 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Энг.34) | Энг.,34/1 | В подвале | 1979 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Кал.8) | Кал.,6/вст. | В подвале | 1987 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кур.54) | Кур.,54/вст. | В подвале | 1988 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кур.64) | Кур.,64/3 | В подвале | 1999 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Энг.2) | Энг.,2/2 | В подвале | 1988 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Кур.52) | Кур.,52/Энг.1 | В подвале | 1989 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Акс.10) | Акс.,10/12 | В подвале | 1989 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Энг.5) | Энг.,5 | В подвале | 1990 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Акс.18) | Акс.,18/Арена | В подвале | 1990 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-15(Кур.47) | Кур.,47/Баня | В подвале | 1970 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гур.19а) | Гур.,19а/1 | В подвале | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.25) | Гаг.,25/1 | В подвале | 1983 | 1,5 | 50 | 50 | 0,0061 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.25) | Гаг.,25/2 | В подвале | 1983 | 1,5 | 50 | 50 | 0,0061 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гаг.27) | Гаг.,27/1 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гаг.27) | Гаг.,27/3 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.23) | Гаг.,21/23 | В подвале | 1983 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.168) | Лен.,168/2 | В подвале | 1983 | 1,5 | 50 | 50 | 0,0061 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Лен.168) | Лен.,168/1 | В подвале | 1983 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.170) | Лен.,170/1 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.170) | Лен.,170/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.172) | Лен.,172/1 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.172) | Лен.,172/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.39) | Гаг.,37/39 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.35) | Гаг.,35/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.61) | Гаг.,61/1 | В подвале | 1986 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.59) | Гаг.,57/59 | В подвале | 1986 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.43) | Гаг.,43/2 | В подвале | 1985 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гаг.45) | Гаг.,45/2 | В подвале | 1986 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гаг.45) | Гаг.,45/1 | В подвале | 1986 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.228) | Лен.,228/3 | В подвале | 1987 | 1,5 | 50 | 50 | 0,0061 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Лен.226) | Лен.,226/1 | В подвале | 1987 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Лен.224) | Лен.,224/226 | В подвале | 1987 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.224) | Лен.,224/1 | В подвале | 1987 | 1,5 | 50 | 50 | 0,0061 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Лен.200) | Лен.,200/1 | В подвале | 1985 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.180) | Лен.,180/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.180) | Лен.,180/3 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.182) | Лен.,182/1 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.182) | Лен.,182/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Лен.174) | Лен.,174/1 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.174) | Лен.,174/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.174) | Лен.,174/3 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Лен.178) | Лен.,178/180 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.178) | Лен.,178/3 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.178) | Лен.,178/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Лен.178) | Лен.,178/1 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.176) | Лен.,176/2 | В подвале | 1984 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.154) | Лен.,154/2 | В подвале | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.154) | Лен.,154/1 | В подвале | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Гаг.11) | Гаг.,11/2 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.11) | Гаг.,11/1 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.7) | Гаг.,7/2 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.7) | Гаг.,7/1 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гаг.9) | Гаг.,9/1 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Гаг.13) | Гаг.,13/4 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Гаг.13) | Гаг.,13/3 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.13) | Гаг.,13/2 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.17) | Гаг.,17/1 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.17) | Гаг.,17/2 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.15) | Гаг.,15/2 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.15) | Гаг.,15/1 | В подвале | 2004 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-8(Лен.162) | Лен.,162/5 | В подвале | 1983 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-7(Лен.162) | Лен.,162/4 | В подвале | 1983 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Лен.162) | Лен.,162/3 | В подвале | 1983 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Лен.162) | Лен.,162/2 | В подвале | 1983 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.160) | Лен.,160/2 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.160) | Лен.,160/1 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Лен.158) | Лен.,158/1 | В подвале | 2007 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Лен.158) | Лен.,158/2 | В подвале | 2007 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.144) | Лен.,144/1 | В подвале | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Лен.144) | Лен.,144/3 | В подвале | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Лен.144) | Лен.,144/2 | В подвале | 2005 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Лен.156) | Лен.,156/1 | В подвале | 2002 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Мар.73) | Мар.,73/2 | В подвале | 2001 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-7(Мар.73) | Мар.,73/7 | В подвале | 2001 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Мар.73) | Мар.,73/6 | В подвале | 2001 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Мар.73) | Мар.,73/5 | В подвале | 2001 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.73) | Мар.,73/4 | В подвале | 2001 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.73) | Мар.,73/3 | В подвале | 2001 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.3) | Бел.,3/1 | В подвале | 1995 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.77) | Мар.,77/1 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Мар.75) | Мар.,75/6 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Мар.75) | Мар.,75/5 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.75) | Мар.,75/4 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.75) | Мар.,75/3 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мар.75) | Мар.,75/2 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Мар.75) | Мар.,75/1 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.69) | Мар.,69 | В подвале | 1991 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.5а) | Бел.,5а/1 | В подвале | 1995 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.11) | Бел.,11/3 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Бел.11) | Бел.,11/2 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.51) | Мар.,51/1 | В подвале | 1992 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.51) | Мар.,51/2 | В подвале | 1992 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Мар.53) | Мар.,53/2 | В подвале | 1992 | 1,5 | 50 | 50 | 0,0061 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Бел.19) | Бел.,19/5 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Бел.19) | Бел.,19/4 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Бел.19) | Бел.,19/3 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.19) | Бел.,19/2 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.15) | Бел.,15/2 | В подвале | 1996 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.11а) | Бел.,11а | В подвале | 1996 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.33) | Бел.,33/1 | В подвале | 1993 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Гаг.6) | Гаг.,6/1 | В подвале | 1994 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Бел.29) | Бел.,29/2 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Бел.29) | Бел.,29/3 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Бел.29) | Бел.,29/4 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Бел.29) | Бел.,29/5 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.29) | Бел.,29/6 | В подвале | 2000 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Гаг.24) | Гаг.,24/7 | В подвале | 1990 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.37) | Бел.,37/1 | В подвале | 1991 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Бел.37) | Бел.,37/2 | В подвале | 1992 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.40) | Гаг.,40/1 | В подвале | 1991 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Гаг.42) | Гаг.,42/1 | В подвале | 1991 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Мар.63) | Мар.,63/6 | В подвале | 1997 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Мар.63) | Мар.,63/5 | В подвале | 1997 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Мар.63) | Мар.,63/4 | В подвале | 1997 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Мар.63) | Мар.,63/3 | В подвале | 1997 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.23б) | Бел.,23б/2 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Бел.23а) | Бел.,23а/2 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Бел.21) | Бел.,21/2 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Бел.21) | Бел.,21/3 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Бел.21) | Бел.,21/4 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.21) | Бел.,21/5 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.25) | Бел.,25/5 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Бел.25) | Бел.,25/4 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Бел.25) | Бел.,25/3 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Бел.25) | Бел.,25/2 | В подвале | 2003 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кр.з.17) | Кр.Зорь,17 | В подвале | 1964 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Лен.50) | Лен.,50 | В подвале | 1964 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(в/ч) | в/ч 09,Сл.тыла | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Шац.7) | Шац.,7 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Зав.3) | Зав.,3/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Зав.3) | Зав.,3/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Зав.3) | Зав.,3/4 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Зав.3) | Зав.,3/5 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Зав.3) | Зав.,3/6 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Ком.10) | Ком.,10/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-11(Мар.34) | Мар.,34/7 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(ЖКУ) | Пионер.пр.,8/ЖКУ.колер.2 | В помещении | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(ЖКУ) | Пионер.пр.,8/ЖКУ.колер.1 | В помещении | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Водоканал) | Пионер.пр.,6/водоканал.1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.75) | Лен.,75/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.75) | Лен.,75/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Пождепо(сиг) | Самс.пр.,12/1 | В помещении | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Пождепо(сиг) | Самс.пр.,12/2 | В помещении | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.45) | Бел.,45/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Бел.45) | Бел.,45/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Бел.43) | Бел.,43/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Зв.6) | Звёзд.,6 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Кр.з.22) | Кр.Зорь,22 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Энг.4) | Энг.,6/вст. | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гур.17) | Гур.,17/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гур.19а) | Гур.,19а/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-11(Мар.34) | Мар.,34 Бенетон | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4 (Энг.10) | Энг.,10/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кур.51а) | Кур.,51а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кур.51а) | Кур.,51а/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кур.51б | Кур.,51б/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гаг.12) | Гаг.,12/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Бел.29) | Бел.,29/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Гаг.6) | Гаг.,6/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Бел.23а) | Бел.,23а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Бел.21) | Бел.,21/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Шац.3) | Шац.,3(Гимн.зал) | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Кур.68) | Кур.,68/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Гор.62) | Гор.,62/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-9а(в/ч) | в/ч 09/А.2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-4(Лен.162) | Лен.,162/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Кал.16) | Кал.,16а | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Кал.16) | Кал.,16/4 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кал.16) | Кал.,16/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Кал.20) | Кал.,20/4 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кал.20) | Кал.,20/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Кал.20) | Кал.,20а | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-3(Кал.24) | Кал.,24/4 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кал.24) | Кал.,24/3 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Кал.24) | Кал.,24а | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.112а) | Мар.,112а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Кор.25) | Кор.,25/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Пир.17маст. | Пир.,17(мастер) | В подвале | 1975 | 1,45 | 50 | 50 | 0,0059 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Туал.Акс. | Акс.,17/Туал. | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Дезинф.отд. | Лен.,85/Дезинф.отд. | В подвале | 1975 | 1,95 | 50 | 50 | 0,008 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Кур.68) | Кур.,68/2 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Шк-инт(спорт) | Самс.пр.,2/спортзал | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-1(Акс.14) | Акс.,14/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Техтрон | Техтрон,Цех | В помещении | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-нас.32кв | Лен.,132/насосн. | В помещении | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Мира9) | Мира,9 | В подвале | 1965 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| К-28-2 | У-(Тюльпан) | Воздушная | 1989 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Поб.26) | Поб.,26/1 | В подвале | 2003 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Поб.21) | Поб.,21/1 | В подвале | 1961 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4(Акс.15) | Акс.,15/4 | В подвале | 1976 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Акс.15) | Акс.,15/3 | В подвале | 1976 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Акс.15) | Акс.,15/2 | В подвале | 1976 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Акс.15) | Акс.,15/1 | В подвале | 1976 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-8(Зв.13) | Звёзд.,13/6 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-7(Зв.13) | Звёзд.,13/5 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-6(Зв.13) | Звёзд.,13/4 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(Зв.13) | Звёзд.,13/3 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4(Зв.13) | Звёзд.,13/2 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4(Кур.64) | Кур.,64/1 | В подвале | 1999 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Кур.64) | Кур.,64/2 | В подвале | 1999 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Акс.9/20) | Энг.,9/20/Озд.ц. | В подвале | 1990 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-18(Кур.47) | Кур.,47/Склад | В подвале | 1970 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Гаг.57) | Гаг.,57/2 | В подвале | 1986 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Гаг.63) | Гаг.,63/1 | В подвале | 1986 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Гаг.63) | Гаг.,63/2 | В подвале | 1986 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.152) | Лен.,152/1 | В подвале | 2005 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Лен.150) | Лен.,150/2 | В подвале | 2004 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Бел.27) | Бел.,27/5 | В подвале | 1999 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Дет. пол.) | Лен.,85,Дет.пол./сомат. | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Мар.34) | Мар.,34/1 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Скор. пом.) | Лен.,85/Скорая пом.1 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Зв.4) | Звёзд.,4/1 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Тюльпан) | ГСК Тюльпан,2 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Тюльпан) | ГСК Тюльпан,1 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кур.62) | Кур.,62/2 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Кур.62) | Кур.,62/3 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-13(ПЗ) | У-Техтрон | Воздушная | 1975 | 2,02 | 50 | 50 | 0,0083 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-13(ПЗ) | Смирнов,Цех | В помещении | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-15(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-17(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-16(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-44(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-45(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-49(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-62(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Спихт) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-79(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Вираж) | ГСК Вираж,1 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(ИнтерТ) | Интертех,Ангар.1 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(в/ч) | в/ч 09,Склады | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(в/ч 33/Каз) | в/ч 33,Казарма | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-8а(ж/д) | Боришполь,АБК | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-13(ж/д) | Лес.,13а | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-6(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-7(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-8(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-9(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-10(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-11(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-13(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-14(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-15(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-17(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-75(ПЗ) | Полёт,Произ.кор. | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Спихт) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-46а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Ангелина) | Ангелина,Склад | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Эхо) | ГСК Эхо,1 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(ОС) | Оргсин.,Скл.1 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Зав9а | Зав.,9а | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Пир.17б | Пир.,17(стар.сп.зал) | В подвале | 1975 | 2,49 | 50 | 50 | 0,0102 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Гаг.53 | Гаг.,53 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| Гаг.33 | Гаг.,33 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Водоканал гар | Пионер.пр.,6/вод.гар | В помещении | 1975 | 2,8 | 50 | 50 | 0,0114 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Инф.отд. | Лен.,85/Инф.отд. | В подвале | 1975 | 2,85 | 50 | 50 | 0,0116 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Кур.26б | Кур.,26б | В подвале | 1975 | 2,96 | 50 | 50 | 0,0121 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(Акс.15) | Акс.,15/5 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Кур.62) | Кур.,62/1 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Тепл.шк№9 | Звёзд.,3(Теплица) | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Син.1 | ГСК Синеглазка-1,1 | Канальная | 1975 | 4,02 | 50 | 50 | 0,0164 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(224.1) | Лен.,224/2 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(180.1) | Лен.,180/1 | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Мира10) | ТК-27-8 | Канальная | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Глин.3 | Глин.,3 | В подвале | 2008 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Глин.5 | Глин.,5 | В подвале | 1961 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Глин.7 | Глин.,7 | В подвале | 1989 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Глин.12 | Глин.,12 | В подвале | 2012 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Глин.15 | Глин.,15 | В подвале | 1994 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Пион.пр.32 | Пионер.пр.,32 | В подвале | 1989 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-8(Энг.11) | Энг.,11/8 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-7(Энг.11) | Энг.,11/7 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-6(Энг.11) | Энг.,11/6 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-5(Энг.11) | Энг.,11/5 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-4(Энг.11) | Энг.,11/4 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-3(Энг.11) | Энг.,11/3 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2(Энг.11) | Энг.,11/2 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Энг.11) | Энг.,11/1 | В подвале | 2014 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Мар.110) | Мар.,110/1 | В подвале | 1982 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Гаг.46) | Гаг.,46/2 | В подвале | 1994 | 3,5 | 50 | 50 | 0,0143 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Терап) | Лен.,85/Терапия | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Бел.47) | Бел.,47/1 | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-45а | Пионер.пр.,46 | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Люб.2 | Люб.,2/1 | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Тех.сл.(ЦМСЧ) | Лен.,85/Техслужба(ЦМСЧ) | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Морг | Лен.,85/Морг | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Морг гар. | Лен.,85/Морг(гараж) | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Лен.85 | Лен.,85/Админист. | В подвале | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-5(Кур.27) | Кур.,27/2 | В подвале | 1975 | 3,62 | 50 | 50 | 0,0148 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Гаг.37) | Гаг.,37/1 | В подвале | 1975 | 3,49 | 50 | 50 | 0,0143 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-21-14 | Поб.,12а | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кор.1) | Кор.,1/2 | В подвале | 1969 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кур.22) | Кур.,22 | В подвале | 1968 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кур.24) | Кур.,24 | В подвале | 1968 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мира13) | Мира,13 | В подвале | 1965 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мира11) | Мира,11 | В подвале | 1965 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Жук.12) | Жук.,12 | В подвале | 1966 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кур.5) | Кур.,5 | В подвале | 1961 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Тр.пл.6) | Треуг.пл.,6 | В подвале | 1967 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Жук.7) | Жук.,7 | В подвале | 1960 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мира7) | Мира,7 | В подвале | 1960 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мира6) | Мира,6/2 | В подвале | 1969 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мар.28) | Мар.,28/2 | В подвале | 1979 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Мар.22) | Мар.,22/1 | В подвале | 1979 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мар.22) | Мар.,22/2 | В подвале | 1979 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Мар.38) | Мар.,38/1 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Кор.21) | Кор.,21/2 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Кор.21) | Кор.,21/3 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Кор.21) | Кор.,21/5 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кор.21) | Кор.,21/4 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кор.19) | Кор.,19/1 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Кор.27) | Кор.,27/2 | В подвале | 1978 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Кор.27) | Кор.,27/1 | В подвале | 1978 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Мар.36) | Мар.,36/1 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Мар.36) | Мар.,36/2 | В подвале | 1977 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Мар.6) | Мар.,6/3 | В подвале | 1978 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Мар.6) | Мар.,6/2 | В подвале | 1978 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Зв.5) | Звёзд.,5/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-8(Акс.7) | Акс.,7/7 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-7(Акс.7) | Акс.,7/6 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Акс.7) | Акс.,7/5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Акс.7) | Акс.,7/4 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Акс.7) | Акс.,7/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Акс.7) | Акс.,7/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Акс.7) | Акс.,7/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Мар.104) | Мар.,104/2 | В подвале | 1981 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Люб.1) | Люб.,1/2 | В подвале | 2003 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Люб.1) | Люб.,1/1 | В подвале | 2003 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.154) | Лен.,152/154 | В подвале | 2005 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Гаг.44) | Гаг.,44/4 | В подвале | 1994 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кр.з.15) | Кр.Зорь,15 | В подвале | 1964 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кр.з.13) | Кр.Зорь,13 | В подвале | 1964 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кр.з.11) | Кр.Зорь,11 | В подвале | 1964 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Лен.54) | Лен.,54 | В подвале | 1967 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Лен.56) | Лен.,56 | В подвале | 1967 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.48) | Лен.,48 | В подвале | 1967 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Гор.60) | Гор.,60/2 | В подвале | 1985 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Гор.62) | Гор.,62/1 | В подвале | 1985 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Лен.63) | Лен.,63/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(в/ч) | в/ч 33,Теплица | Воздушная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(УЖКХ-3) | Пионер.пр.,12/УЖКХ.гар.1 | В помещении | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Лен.127) | Лен.,127/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Лен.127) | Лен.,127/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Лен.127) | Лен.,127/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(ПУ-11) | Самс.пр.,8/уч.корп. | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Ком.10) | Ком.,10/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Мар.56) | Мар.,56/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Мар.8) | Мар.,8 Форум | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Мар.8) | Мар.,8 Лига | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Мар.34) | Мар.,34 Колизей | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Мар.34) | Мар.,34/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Мар.34) | Мар.,34/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-8(Мар.34) | Мар.,34/5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-9(Мар.34) | Мар.,34/6 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Бел.47) | Бел.,47/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кур.19б) | Кур.,19в/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кур.18а) | Кур.,18а/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Кур.16) | Кур.,16/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Поб.19) | Поб.,19/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.74а) | Лен.,74а | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кур.8а) | Кур.,8а/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кур.8а) | Кур.,8а/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кур.26а) | Кур.,26а/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Лен.127а) | Лен.,127а/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Лен.133) | Лен.,133/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Сам.пр.8а) | Самс.пр.,8а/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Шац.5а) | Шац.,5а/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-34(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-77а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Гор.60) | Гор.,60/1 | В подвале | 1985 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Парк.2) | Парк.,2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Блох.12) | Блох.,12 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Лен.58) | Лен.,58/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кр.з.7а) | Кр.Зорь,7а | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Кр.з.7а) | Кр.Зорь,7а(басейн) | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Осип.8/б) | Осип.,8(бассейн) | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кур.28) | Кур.,28 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-49(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2,7 | 50 | 50 | 0,011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-8(ЦИПК) | Кур.,21/5 | В помещении | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(ЦИПК) | Кур.,21/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| И-8 | ИФЗ,Юж.пав. | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-7(Мар.34) | Мар.,34/4 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Лен.91б) | Лен.,91б/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-32а-2 | У-Нев | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-1(Кур.26а) | У-(Кур.26а) | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Щац.1а) | Шац.,1а | Канальная | 1975 | 5,6 | 50 | 50 | 0,0229 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-Лейп.3 | Лейп.,3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Жук.6 | Жук.,6 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-худ.школа | Гур.,15а | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Кон.3 | Кон.,3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Пир.17 | Пир.,17 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1Фотон | Фотон,Скл.1 | Канальная | 2011 | 6,6 | 50 | 50 | 0,027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-Гур.3 | Гур.,3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Жук.8 | Жук.,8 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Шац.20 | Шац.,20 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Комс.38а | Комс.,38а | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Кур.46 | Кур.,46 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Бел.44 | Бел.,44 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Пион.пр.32а | Пионер.пр.,32а | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Кур.11 | Кур.,11 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Мар.4 | Мар.,4 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Кур.27а | У-(Кур.27) | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Пир.18а | Пир.,18/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Мар.104) | Мар.,104/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Лен.123(гар.1 | Лен.,123/Гар.1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Лен.123(гар.2 | Лен.,123/Гар.2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-ГПП(эл.сети) | Самс.пр.,14, ГПП-3/Эл.сети | В помещении | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Шк-ин(изолят) | Самс.пр.,2/изолят. | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Гаг.38 | Гаг.,38 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Мар.68 | Мар.,68 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Мар.22) | Мар.,22/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Кор.21) | Кор.,21/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Кор.19) | Кор.,19/5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Ромашка-4 | ГПК Форсаж,. | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Гаг.63) | Гаг.,63/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лед.1) | ГСК Ледничок,1 | Канальная | 1975 | 6,4 | 50 | 50 | 0,0261 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-1(Зав.7) | Зав.,7/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-7(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Мод.М-1 | Воздушная | 2014 | 2,9 | 50 | 50 | 0,0118 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Мод.М-4 | Воздушная | 2014 | 2,8 | 50 | 50 | 0,0114 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Шац.5 | Шац.,5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Кур.6) | Кур.,6/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Кур.6) | Кур.,6/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Нев | ГСК Невада,. | В помещении | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Лен.194л | Лен.,194(лыж.баз) | В подвале | 1970 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3цымб. | ИП Цымбал,зд.3 | Воздушная | 1975 | 2,66 | 50 | 50 | 0,0109 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Кур.13) | Кур.,13/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1Мар.72 | Мар.,72/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2Мар.72 | Мар.,72/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3Мар.72 | Мар.,72/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4Мар.72 | Мар.,72/4 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5Мар.72 | Мар.,72/5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6Мар.72 | Мар.,72/6 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Лен.91б | У-(Лен.91б) | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Бел.35) | Бел.,35/1 | В подвале | 1991 | 5,5 | 50 | 50 | 0,0225 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-2(Гаг.40) | Гаг.,40/2 | В подвале | 1991 | 5,5 | 50 | 50 | 0,0225 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-3(СЦ) | Сервис-Центр,АБК | Воздушная | 1975 | 3,5 | 50 | 50 | 0,0143 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Мишк) | ГСК Миш.,2 | Воздушная | 1975 | 3,4 | 50 | 50 | 0,0139 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-7(Мар.8) | Мар.,8/4 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-8(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Мод.М-2 | Воздушная | 2014 | 3,5 | 50 | 50 | 0,0143 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-ГПК Сев. | ГПК Северный,. | В подвале | 1975 | 5,47 | 50 | 50 | 0,0223 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-Шац.14 | Шац.,14 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-Кут.7 | Кут.,7 | В подвале | 1975 | 6,29 | 50 | 50 | 0,0257 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-1(Мар.10) | Мар.,10/1 | В подвале | 1978 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Мар.10) | Мар.,10/2 | В подвале | 1978 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Энг.23) | Энг.,23/1 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Энг.23) | Энг.,23/2 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Мар.84) | Мар.,84/2 | В подвале | 1979 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кал.9) | Кал.,9/2 | В подвале | 1981 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Кал.9) | Кал.,9/3 | В подвале | 1981 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-5(Кал.1) | Кал.,1/4 | В подвале | 1979 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Кал.1) | Кал.,1/3 | В подвале | 1979 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Кал.1) | Кал.,1/2 | В подвале | 1979 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Кал.1) | Кал.,1/1 | В подвале | 1979 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Энг.4) | Энг.,4/3 | В подвале | 1982 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Энг.4) | Энг.,4/2 | В подвале | 1982 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Энг.4) | Энг.,4/1 | В подвале | 1982 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гаг.21) | Гаг.,21/3 | В подвале | 1983 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Лен.164) | Лен.,164/1 | В подвале | 1983 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Гаг.39) | Гаг.,39/1 | В подвале | 1985 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Гаг.37) | Гаг.,37/3 | В подвале | 1984 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Гаг.41) | Гаг.,41/1 | В подвале | 1985 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Гаг.31) | Гаг.,31/2 | В подвале | 1984 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гаг.31) | Гаг.,31/4 | В подвале | 1984 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Лен.218) | Лен.,218/3 | В подвале | 1986 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Лен.230) | Лен.,230/1 | В подвале | 1987 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Лен.230) | Лен.,228/230 | В подвале | 1987 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Лен.224) | Лен.,224/3 | В подвале | 1987 | 6,5 | 50 | 50 | 0,0266 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Лен.222) | Лен.,222/2 | В подвале | 1987 | 6,5 | 50 | 50 | 0,0266 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Лен.200) | Лен.,200/3 | В подвале | 1985 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Бел.5) | Бел.,5/4 | В подвале | 1991 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-(Мар.57) | Мар.,57/1 | В подвале | 1992 | 6,5 | 50 | 50 | 0,0266 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Мар.53) | Мар.,53/1 | В подвале | 1992 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гаг.2) | Гаг.,2/2 | В подвале | 1991 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Бел.39) | Бел.,39/3 | В подвале | 1991 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Бел.39) | Бел.,39/2 | В подвале | 1991 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Бел.39) | Бел.,39/1 | В подвале | 1991 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Гаг.44) | Гаг.,44/1 | В подвале | 1994 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гаг.44) | Гаг.,44/2 | В подвале | 1994 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Гаг.44) | Гаг.,44/3 | В подвале | 1994 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Бел.41) | Бел.,41/2 | В подвале | 1994 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Бел.41) | Бел.,41/3 | В подвале | 1994 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Бел.41) | Бел.,41/4 | В подвале | 1994 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(в/ч) | в/ч 33,Картоф | Воздушная | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Бел.41) | Бел.,41/5 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Мар.8) | Мар.,8/2 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Мар.8) | Мар.,8/3 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-6(Мар.8) | Мар.,8/7 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-5(Мар.8) | Мар.,8/6 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Мар.8) | Мар.,8/5 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-5(Мар.20) | Мар.,20/2 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-6(Мар.20) | Мар.,20/3 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-7(Мар.20) | Мар.,20/5 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-8(Мар.20) | Мар.,20/6 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-10(Мар.20) | Мар.,20/м.Россиянка2 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-стк4 |  | Воздушная | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Мар.54) | У-2Мар.54 | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(кур.38) | Кур.,38б | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Хозблок(Школ. | Ком.,10(хозбл) | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Осип.8б | У-(Осип.8/б) | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1Фотон | Фотон,Скл.2 | Канальная | 2011 | 8,3 | 50 | 50 | 0,0339 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-6(Кал.1) | Кал.,1/5 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Кал.9) | Кал.,9/1 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Мар.84) | Мар.,84/1 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Мар.110) | Мар.,110/3 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-3(Мар.14) | Мар.,14/Зинченко | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Мар.14) | Мар.,14/Серв-Центр | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Мар.14) | Мар.,14/Радико | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Гаг.41) | Гаг.,41/2 | В подвале | 1975 | 6,5 | 50 | 50 | 0,0266 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-Экс.2 |  | Воздушная | 1975 | 4,1 | 50 | 50 | 0,0168 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Зв.2) | Звёзд.,2 | В подвале | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Тр.пл.6) | У-3(Тр.пл.6) | В подвале | 1967 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Мар.12) | Мар.,12/1 | В подвале | 1978 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Мар.12) | Мар.,12/2 | В подвале | 1978 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Мар.12) | Мар.,12/3 | В подвале | 1978 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-5(Мар.12) | Мар.,12/4 | В подвале | 1978 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Энг.30) | Энг.,30/2 | В подвале | 1979 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Энг.30) | Энг.,30/3 | В подвале | 1979 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Кал.3) | Кал.,3/2 | В подвале | 1979 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Энг.16) | У-1 Энг.10 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Энг.18) | У-2 Энг.10 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Энг.20) | У-3 Энг.10 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Гаг.23) | Гаг.,23/1 | В подвале | 1983 | 7,5 | 50 | 50 | 0,0306 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Лен.166) | Лен.,166/3 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Лен.166) | Лен.,166/2 | В подвале | 1983 | 7,5 | 50 | 50 | 0,0306 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-5(Лен.164) | Лен.,164/4 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Лен.164) | Лен.,164/3 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Лен.164) | Лен.,164/2 | В подвале | 1983 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-5(Гаг.39) | Гаг.,39/3 | В подвале | 1984 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Гаг.39) | Гаг.,39/2 | В подвале | 1985 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Гаг.37) | Гаг.,37/2 | В подвале | 1984 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Гаг.31) | Гаг.,31/3 | В подвале | 1984 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Гаг.57) | Гаг.,57/3 | В подвале | 1986 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Лен.218) | Лен.,218/1 | В подвале | 1986 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Лен.218) | Лен.,218/2 | В подвале | 1986 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Лен.228) | Лен.,228/2 | В подвале | 1987 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Лен.228) | Лен.,228/1 | В подвале | 1987 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Лен.226) | Лен.,226/3 | В подвале | 1987 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Лен.226) | Лен.,226/2 | В подвале | 1987 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Лен.204) | Лен.,204/1 | В подвале | 1985 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Лен.202) | Лен.,202/3 | В подвале | 1985 | 7,5 | 50 | 50 | 0,0306 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Бел.5) | Бел.,5/2 | В подвале | 1991 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Бел.35) | Бел.,35/2 | В подвале | 1991 | 7,5 | 50 | 50 | 0,0306 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Мар.49) | Мар.,49/2 | В подвале | 1991 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-42(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-78(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(Поб.14) | У-5(Поб.14) | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Электр) | Пионер.пр.,6а/Горэлектросеть | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-12(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-13(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Спихт) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Эхо) | У-2(Эхо) | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-4(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Т15 | Кот.,стар.ГРП | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-12(ПЗ) | Газрем,Цех/2 | Воздушная | 1975 | 4,7 | 50 | 50 | 0,0192 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Втс) | Сервис-Центр,Модуль | Воздушная | 1975 | 4,8 | 50 | 50 | 0,0196 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Т25 | Кот.,АБК/2 | В помещении | 1975 | 7,1 | 50 | 50 | 0,029 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Слалом) | ГСК "Слалом",3 | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1 Энг.10 | Энг.,10/1 | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2 Энг.10 | Энг.,10/2 | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3 Энг.10 | У-4 (Энг.10) | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-5(кал.3) | Кал.,3/1 | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Энг.30) | Энг.,30/1 | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-6(Лен.164) | Лен.,164/5 | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-Экспопр |  | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| ТК-Т29 | Нафта,АБК | Воздушная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1Кур.68 | У-1(Кур.68) | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Лен.127а) | У-(Лен.127а) | В подвале | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Кор.1) | Кор.,1/1 | В подвале | 1969 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Мар.24) | Мар.,24/1 | В подвале | 1979 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-5(Мар.24) | Мар.,24/4 | В подвале | 1979 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2(Мар.32) | Мар.,32/1 | В подвале | 1977 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-3(Мар.32) | Мар.,32/2 | В подвале | 1977 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-4(Мар.32) | Мар.,32/3 | В подвале | 1977 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-1(Мар.90) | Мар.,90/3 | В подвале | 1979 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Мар.88) | Мар.,88/2 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Мар.88) | Мар.,88/3 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-7(Мар.88) | Мар.,88/7 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-6(Мар.88) | Мар.,88/6 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-5(Мар.88) | Мар.,88/5 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-4(Мар.88) | Мар.,88/4 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Мар.92) | Мар.,92/2 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Мар.92) | Мар.,92/1 | В подвале | 1980 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Кал.13) | Кал.,13/1 | В подвале | 1981 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Кал.13) | Кал.,13/3 | В подвале | 1981 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Гаг.23) | Гаг.,23/2 | В подвале | 1983 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-4(Гаг.23) | Гаг.,23/3 | В подвале | 1983 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-6(Гаг.23) | Гаг.,23/5 | В подвале | 1983 | 8,5 | 50 | 50 | 0,0347 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-5(Гаг.59) | Гаг.,59/3 | В подвале | 1986 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-4(Гаг.59) | Гаг.,59/2 | В подвале | 1986 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Гаг.59) | Гаг.,59/1 | В подвале | 1986 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Лен.202) | Лен.,202/1 | В подвале | 1985 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Лен.198) | Лен.,198/2 | В подвале | 1985 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Лен.198) | Лен.,198/1 | В подвале | 1985 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Бел.5) | Бел.,5/3 | В подвале | 1991 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Мар.65) | Мар.,65/2 | В подвале | 1992 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Мар.92) | Мар.,92/3 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-Т27 | Ева,Анг.1 | Воздушная | 1975 | 5,3 | 50 | 50 | 0,0217 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1автост52кв | Гаг.,20а автост. | В подвале | 1975 | 9,1 | 50 | 50 | 0,0372 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-26а-2 | У-Лен.91б | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-Кур.66 | Кур.,66 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1.1(Мар.102) | Мар.,102/1 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1.1(Мар.88) | Мар.,88/1 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-8(Мар.88) | Мар.,88/8 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Гаг.57) | Гаг.,57/1 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Гаг.61) | Гаг.,61/2 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Гаг.43) | Гаг.,43/1 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Гаг.43) | Гаг.,43/3 | В подвале | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Поб.21) | У-(Поб.21) | В подвале | 1961 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-4(Мар.38) | Мар.,38/4 | В подвале | 1977 | 9,5 | 50 | 50 | 0,0388 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-7(Кор.27) | Кор.,27/3 | В подвале | 1978 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Энг.24) | Энг.,24/8 | В подвале | 1980 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Энг.24) | Энг.,24/7 | В подвале | 1980 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Энг.24) | Энг.,24/6 | В подвале | 1980 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Энг.24) | Энг.,24/5 | В подвале | 1980 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-5(Энг.24) | Энг.,24/4 | В подвале | 1980 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-7(Энг.24) | Энг.,24/2 | В подвале | 1980 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Гаг.21) | Гаг.,21/1 | В подвале | 1983 | 9,5 | 50 | 50 | 0,0388 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Лен.196) | Лен.,196/3 | В подвале | 1985 | 9,5 | 50 | 50 | 0,0388 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Лен.196) | Лен.,196/2 | В подвале | 1985 | 9,5 | 50 | 50 | 0,0388 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Лен.196) | Лен.,196/1 | В подвале | 1985 | 9,5 | 50 | 50 | 0,0388 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(Кур.64) | У-2Кур.64 | В подвале | 1975 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-35(ПЗ) | У-(Ангелина) | Воздушная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(СЦ) | Сервис-Центр,Склад/нов. | Воздушная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-66(ПЗ) | У-69(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-3(Кал.2) | Кал.,2/3 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Кал.2) | Кал.,2/2 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-1(кур.38) | Кур.,38а | Канальная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-4(Кал.2) | Кал.,2/4 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Люб.9 | Люб.,9 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Мойка) | Аратюнян,мойка | Воздушная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(кур.38) | У-1(кур.38) | Канальная | 1970 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-1(Лен.160Гар) | Лен.,160/Гараж | В подвале | 2007 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Кур.24а) | Кур.,24а | В подвале | 1968 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Мар.80) | Мар.,80/2 | В подвале | 1979 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Мар.80) | Мар.,80/3 | В подвале | 1979 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Мар.110) | Мар.,110/2 | В подвале | 1982 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Кал.15) | Кал.,15/2 | В подвале | 1981 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Кал.15) | Кал.,15/3 | В подвале | 1981 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Мар.116) | Мар.,116/2 | В подвале | 1981 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Мар.116) | Мар.,116/1 | В подвале | 1981 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-8(Энг.24) | Энг.,24/1 | В подвале | 1980 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Кал.2) | Кал.,2/1 | В подвале | 1982 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3(Энг.8) | Энг.,8/3 | В подвале | 1982 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Энг.8) | Энг.,8/2 | В подвале | 1982 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Энг.8) | Энг.,8/1 | В подвале | 1982 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3(Гаг.21) | Гаг.,21/2 | В подвале | 1983 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-4(Лен.166) | Лен.,166/1 | В подвале | 1983 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Гаг.51) | Гаг.,51/1 | В подвале | 1985 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Гаг.51) | Гаг.,51/2 | В подвале | 1985 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3(Гаг.51) | Гаг.,51/3 | В подвале | 1985 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1(Бел.5) | Бел.,5/1 | В подвале | 1991 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Гаг.28) | Гаг.,28/2 | В подвале | 1992 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Бел.33) | Бел.,33/2 | В подвале | 1992 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Гаг.42) | Гаг.,42/2 | В подвале | 1991 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3(Гаг.42) | Гаг.,42/3 | В подвале | 1991 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-9(в/ч) | У-9а(в/ч) | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Мар.56) | Мар.,56/2 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Скор. пом.) | Лен.,85/Скорая пом.2 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/ангар | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Щац.1а) | Шац.,1б | Канальная | 1975 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-Лен.192 | Лен.,192 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3(Кал.15) | Кал.,15/1 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-Люб.6а | Люб.,6а | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-Мар.58 | Мар.,58 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Лен.204) | Лен.,204/2 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-Зав.7 | У-1(Зав.7) | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-2(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/пристр.ЛБК | В помещении | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-1Мар.55 | Мар.,55 | В подвале | 1991 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-Кр.Зорь24а | Кр.Зорь,24а | В подвале | 1985 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3(Кор.19) | Кор.,19/2 | В подвале | 1977 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-(Мар.48) | Мар.,48 | В подвале | 1973 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-5(Гаг.23) | Гаг.,23/4 | В подвале | 1983 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1(Гаг.2) | Гаг.,2/3 | В подвале | 1991 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-87(ПЗ) | У-88(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-5(ПЗ) | У-1(Эхо) | Воздушная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Гаг.18 | Гаг.,18 | В подвале | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1(Кур.13) | У-Кур.11 | В подвале | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-2(Мар.6) | Мар.,6/1 | В подвале | 1978 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-3(Лен.144) | Лен.,144/(маг.) | В подвале | 2005 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| У-1(Хир) | Лен.,85/Переход(Т-Х) | В подвале | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 |
| К-93г | Гаг.,37б | Канальная | 1975 | 16,3 | 50 | 50 | 0,0666 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-4(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-77(ПЗ) | У-77а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-2(Энг.6) | Энг.,6/3 | В подвале | 1982 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-3(Энг.6) | Энг.,6/2 | В подвале | 1982 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-4(Энг.6) | Энг.,6/1 | В подвале | 1982 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Энг.5) | Энг.,5.ОГИЦ | В подвале | 1990 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Гаг.16) | У-2Гаг. | В подвале | 1975 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-2(Лен.56) | У-3(Лен.56) | В подвале | 1975 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-04Лен.194 | ТК-51-21а | Канальная | 1970 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-51-21а | У-Лен.194л | Канальная | 1970 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-(Энг.15) | Энг.,15/2 | В подвале | 1973 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Мар.104) | У-3(Мар.104) | В подвале | 1981 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-(Гур.19а) | Гур.,19а/2 | В подвале | 2005 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-2(Мар.20) | Мар.,20/1 | В подвале | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-8(Мар.20) | Мар.,20/м.Гурман | В подвале | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-9(Мар.34) | Мар.,34/имидж | В подвале | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Гаг.22 | Гаг.,22 | В подвале | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Акс.17) | Акс.,17/Пристр.2 | В подвале | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1Мар.67 | Мар.,67 | В подвале | 1991 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Лен.73) | Лен.,73 | В подвале | 1962 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Энг.6) | Энг.,6/4 | В подвале | 1982 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0020 |
| У-1(Кур.51а) | У-2(Кур.51а) | Воздушная | 1995 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-1(Кур.51б) | У-2(Кур.51б | Воздушная | 1995 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-29(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-53(ПЗ) | Альцифор,(дер.) | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-2(Мишк) | ГСК Миш.,3 | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-12(ж/д) | ИП "Лялька" | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| К-6(б/с) | У-13(б/с) | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-Т17 | У-Т22а | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| ТК-20-20а | Лен.,74в | Канальная | 1975 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0018 |
| М-42 | Мич.,5 | Канальная | 1975 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0018 |
| У-3(Слалом) | ГСК "Слалом",4 | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| ТК-7-13а | У-1(Пир.21) | Воздушная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-бочка1 | Оргсин.,Ёмкость.1 | Воздушная | 1975 | 10,2 | 50 | 50 | 0,0417 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-боска2 | Оргсин.,Ёмкость.2 | Воздушная | 1975 | 10,1 | 50 | 50 | 0,0413 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-Лен.156 | У-1(Лен.156) | В подвале | 2002 | 16,03 | 50 | 50 | 0,0655 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0020 |
| У-2(Лен.77) | У-3(Лен.77) | В подвале | 1962 | 17 | 50 | 50 | 0,0695 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-4(Мар.8) | Мар.,8/маг.1 | В подвале | 1975 | 17,7 | 50 | 50 | 0,0723 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-7(Киев.ш.59) | У-8(Киев.ш.59) | Воздушная | 2014 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-15-3 | У-(в/ч 33/Каз) | Воздушная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-Лен.131а | Лен.,131а(гараж) | В подвале | 1975 | 18,6 | 50 | 50 | 0,076 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-82(ПЗ) | Оргсин.,Ёмкость.3 | Воздушная | 1975 | 11,5 | 50 | 50 | 0,047 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-1(ОС) | Оргсин.,Ангар.1 | Воздушная | 1975 | 11,1 | 50 | 50 | 0,0454 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-10(в/ч) | в/ч 09,КПП | Воздушная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-(Кур.8а) | У-2(Кур.8а) | В подвале | 1975 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-46(ПЗ) | У-46а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-69(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1(Лен.21) | У-2(Лен.21) | Канальная | 1975 | 24,5 | 50 | 50 | 0,1001 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0021 |
| У-Гур.19а | У-(Гур.19а) | В подвале | 1975 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-1(Пир.21) | Пир.,21/склад №1 | Воздушная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| У-3(Лен.154) | Лен.,154/3 | В подвале | 2005 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-4(мишк) | ГСК Миш.,5 | Воздушная | 1975 | 12,3 | 50 | 50 | 0,0503 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| И-8 | И-9 | Канальная | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-2(Гаг.46) | У-2Гаг.46 | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-Мар.63в | Мар.,65в | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-2(Поб.26) | Поб.,26/2 | В подвале | 2003 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-(Энг.15) | Энг.,15/3 | В подвале | 1973 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-2(Кал.9) | У-3(Кал.9) | В подвале | 1981 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Лен.150) | Лен.,150/1 | В подвале | 2004 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-1(Гаг.13) | Гаг.,13/1 | В подвале | 2004 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-(Бел.5а) | Бел.,5а/2 | В подвале | 1995 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-5(Бел.29) | У-6(Бел.29) | В подвале | 2000 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-4(Зав.3) | Зав.,3/7 | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-6(Зав.3) | Зав.,3/1 | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-(Энг.17) | Энг.,17/2 | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-15-2 | в/ч 33,Штаб | Воздушная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-46(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-поб16 | Поб.,16/1 | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-3(Мар.8) | Мар.,8 МЕХХ | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-2(Мар.8) | Мар.,8 Спортландия | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-7(ЦИПК) | У-8(ЦИПК) | Воздушная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| У-(Бел.11а) | У-2Бел.11а | В подвале | 1996 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-3(Кал.16) | Кал.,16/5 | В подвале | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-3(Кал.20) | Кал.,20/5 | В подвале | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-3(Кал.24) | Кал.,24/5 | В подвале | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| ТК-40-25 | У-Тепл.шк№9 | Канальная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0009 | 0,0026 |
| У-4(Кур.27) | У-5(Кур.27) | В подвале | 1986 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-4(Кал.3) | У-5(кал.3) | В подвале | 1979 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-(Акс.12) | У-(Акс.10) | В подвале | 1989 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-3(Гаг.51) | У-Гаг.53 | В подвале | 1985 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-1(в/ч) | в/ч 33,Спортзал | Воздушная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(Кур.16) | У-3(Кур.16) | В подвале | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-2(Эхо) | ГСК Эхо,2 | Воздушная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-44(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 14,7 | 50 | 50 | 0,0601 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-Энг.15 | У-(Энг.5) | В подвале | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-Экон | Экон,АБК | Воздушная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-(Лен.152) | Лен.,152/2 | В подвале | 2005 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-5(Лен.158) | Лен.,158/3 | В подвале | 2007 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-4(Лен.144) | Лен.,144/4 | В подвале | 2005 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-8(Мар.34) | У-7(Мар.34) | В подвале | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-3(Мар.8) | У-7(Мар.8) | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-7(Мар.8) | У-4(Мар.8) | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-Бел.17б | Бел.,17б | В подвале | 1996 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0019 | 0,0012 | 0,0030 |
| У-2(Тр.пл.6) | У-4(Тр.пл.6) | В подвале | 1967 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-5(Кор.21) | У-6(Кор.21) | В подвале | 1977 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-4(Мар.18) | Мар.,18/4 | В подвале | 1979 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-4(Мар.6) | Мар.,6/4 | В подвале | 1978 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Зв.5) | Звёзд.,5/2 | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-8(Мар.78) | Мар.,78/8 | В подвале | 1979 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-1(Мар.80) | Мар.,80/1 | В подвале | 1979 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Мар.96) | Мар.,96/1 | В подвале | 1980 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Мар.92) | У-3(Мар.92) | В подвале | 1980 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Мар.106) | Мар.,106/3 | В подвале | 1982 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-3(Люб.1) | Люб.,1/4 | В подвале | 2003 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(М/з) |  | Воздушная | 1995 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-3(Гаг.31) | У-4(Гаг.31) | В подвале | 1984 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-3(Лен.174) | Лен.,174/4 | В подвале | 1984 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Лен.176) | Лен.,176/1 | В подвале | 1984 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-3(Гаг.11) | Гаг.,11/3 | В подвале | 2004 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Гаг.7) | Гаг.,7/3 | В подвале | 2004 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Гаг.9) | Гаг.,9/2 | В подвале | 2004 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Гаг.17) | Гаг.,17/3 | В подвале | 2004 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-8(Лен.162) | Лен.,162/6 | В подвале | 1983 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-1(Лен.156) | Лен.,156/2 | В подвале | 2002 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-7(Мар.73) | Мар.,73/8 | В подвале | 2001 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-6(Мар.75) | Мар.,75/7 | В подвале | 2000 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-1(Бел.19) | Бел.,19/1 | В подвале | 1993 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-5(Бел.19) | Бел.,19/6 | В подвале | 1993 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Бел.15) | Бел.,15/1 | В подвале | 1996 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Бел.37) | Бел.,37/3 | В подвале | 1991 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-1(Мар.63) | Мар.,63/1 | В подвале | 1997 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-6(Мар.63) | Мар.,63/7 | В подвале | 1997 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Бел.23б) | Бел.,23б/3 | В подвале | 2003 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-(Бел.23б) | Бел.,23б/1 | В подвале | 2003 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Бел.23а) | Бел.,23а/3 | В подвале | 2003 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-4(Бел.21) | У-5(Бел.21) | В подвале | 2003 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-4(Бел.25) | Бел.,25/1 | В подвале | 2003 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Зв.4) | У-3(Зв.4) | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-2(Мишк) | ГСК Миш.,4 | Воздушная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-(Водоканал) | Пионер.пр.,6/водоканал.2 | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-1(Кал.16) | Кал.,16/2 | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-11 | ОПАТП,блок/гар.1 | Воздушная | 1975 | 15,8 | 50 | 50 | 0,0646 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-Лен.208 | Лен.,208 | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-4(Акс.15) | У-5(Акс.15) | В подвале | 1976 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-7(Мар.20) | Мар.,20/м.Садко | В подвале | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0033 |
| ТК-35-1 | ЯКЪ,Автосерв. | Канальная | 1975 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0030 |
| У-(Лен.91б) | Лен.,91б/2 | В подвале | 1975 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| У-7(Мар.88) | У-8(Мар.88) | В подвале | 1980 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-4(Гаг.31) | Гаг.,31/1 | В подвале | 1984 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-1(Гаг.31) | Гаг.33 | В подвале | 1984 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0034 |
| У-Т21 | У-Т20 | Воздушная | 1975 | 16,98 | 50 | 50 | 0,0694 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0012 | 0,0033 |
| ТК-52-7б | У-Мар.63в | Канальная | 1975 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0031 |
| У-2(Лен.230) | Лен.,230/2 | В подвале | 1987 | 28 | 50 | 50 | 0,1144 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-1(Гаг.46) | Гаг.,46/1 | В подвале | 1994 | 28 | 50 | 50 | 0,1144 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 |
| У-4б(ж/д) | Жел.дор,6/вокз.туал. | Воздушная | 1975 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| К-5(б/с) | У-12(б/с) | Воздушная | 1975 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-Кур.66 | У-Кур.66 | В подвале | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 |
| ТК-19-10а | У-(Щац.1а) | Канальная | 1975 | 39 | 50 | 50 | 0,1593 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0034 |
| У-(Мира20) | Мира,20/магазин | В подвале | 1970 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-(Поб.21) | Поб.,21/2 | В подвале | 1961 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Мар.116) | Мар.,116/3 | В подвале | 1981 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-5(Энг.34) | Энг.,34/5 | В подвале | 1979 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Лен.150) | Лен.,150/3 | В подвале | 2004 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-4(Гаг.13) | Гаг.,13/5 | В подвале | 2004 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Гаг.15) | Гаг.,15/3 | В подвале | 2004 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-(Мар.77) | Мар.,77/2 | В подвале | 1993 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Мар.65) | Мар.,65/4 | В подвале | 1992 | 30,5 | 50 | 50 | 0,1246 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-6(Мар.20) | Мар.,20/4 | В подвале | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-3(Мар.92) | Мар.,92а | В подвале | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| ТК-32а-2а | У-(Лен.133) | Канальная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0011 | 0,0035 |
| У-1(Лейп.4) | Лейп.,4 | В подвале | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-1(К-28-1) | ГСК Сингнал,1 | Воздушная | 1989 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-1(Электр) | У-2(Электр) | В подвале | 1975 | 31 | 50 | 50 | 0,1267 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0040 |
| У-3(б/с) | У-6(б/с) | Воздушная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-11(б/с) | К-5(б/с) | Воздушная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-13(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-16(б/с) | У-17(б/с) | Воздушная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-38(ПЗ) | У-38а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| М-43 | М-44 | Канальная | 1975 | 42 | 50 | 50 | 0,1716 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0036 |
| У-1Заренков | У-2Заренков | Воздушная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-4(Лен.99) | Лен.,97/2 | В подвале | 1971 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-4(Бел.41) | Бел.,41/1 | В подвале | 1994 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-2(ПУ-11) | Самс.пр.,8/стол. | В подвале | 1975 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| ТК-26а-4 | У-Кут.7 | Канальная | 2012 | 45,24 | 50 | 50 | 0,1848 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0038 |
| У-4(Мар.32) | Мар.,32/4 | В подвале | 1977 | 33,5 | 50 | 50 | 0,1369 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-(Лен.222) | Лен.,222/1 | В подвале | 1987 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-3(Лен.196) | Лен.,196/4 | В подвале | 1985 | 33,5 | 50 | 50 | 0,1369 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-(Бел.7) | Бел.,7/2 | В подвале | 1995 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 |
| У-(Кр.з.22) | Кр.Зорь,22а | Воздушная | 1975 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-1(Лен.129) | Лен.,129/4 | В подвале | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-7(Кор.27) | Кор.,27/4 | В подвале | 1978 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-2(Гаг.25) | Гаг.,25/3 | В подвале | 1983 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-7(Мар.49) | Мар.,49/8 | В подвале | 1991 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-7в(ПЗ) | Белое Золото,Спирт.хран. | Воздушная | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-стк4 |  | Воздушная | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-2(Лен.91) | Кут.,1 | В подвале | 1975 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-4(Мар.38) | Мар.,38/3 | В подвале | 1977 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-5(Мар.38) | Мар.,38/2 | В подвале | 1977 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-4(Мар.36) | Мар.,36/3 | В подвале | 1977 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-3(Лен.160) | Лен.,160/3 | В подвале | 2000 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-2(Бел.11) | Бел.,11/1 | В подвале | 1993 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-1(Кал.24) | Кал.,24/2 | В подвале | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-Гаг.29а | Гаг.,29а | В подвале | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0044 |
| У-2(Мар.10) | Мар.,10/3 | В подвале | 1978 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-7(Мар.102) | Мар.,102/8 | В подвале | 1980 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-2(Лен.168) | Лен.,168/3 | В подвале | 1983 | 35,5 | 50 | 50 | 0,145 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-89(ПЗ) | ВАН,АБК | Воздушная | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-2(Гур.15) | У-3(Гур.15) | В подвале | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-4(Кур.64) | У-Кур.66 | В подвале | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-11 | ОПАТП,блок/гар.2 | Воздушная | 1975 | 23,85 | 50 | 50 | 0,0974 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0046 |
| У-1(М-О) |  | Воздушная | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-(Кур.38) | У-2(кур.38) | В подвале | 1970 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-Син.1 | ГСК Синеглазка-1,2 | Канальная | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0014 | 0,0044 |
| У-(Кал.4) | Кал.,4/2 | В подвале | 1982 | 39 | 50 | 50 | 0,1593 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0030 | 0,0019 | 0,0049 |
| У-3(Бел.39) | Бел.,39/4 | В подвале | 1991 | 39 | 50 | 50 | 0,1593 | 0,001 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0019 | 0,0049 |
| К-1(б/с) | У-5(б/с) | Воздушная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-16(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-(Ангелина) | Ангелина,АБК | Воздушная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-(Акс.10) | У-2(Акс.10) | В подвале | 1989 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0031 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-3(Ком.10) | Ком.,10(басейн) | В подвале | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0031 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-1(Кал.20) | Кал.,20/2 | В подвале | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0031 | 0,0020 | 0,0051 |
| У-1(ОС) | У-2(ОС) | Воздушная | 1975 | 25,2 | 50 | 50 | 0,103 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-(32а-10) | У-ГПП(эл.сети) | Воздушная | 1975 | 25,4 | 50 | 50 | 0,1038 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-Лен.121 | Лен.,121/ПФР | В подвале | 1975 | 39,3 | 50 | 50 | 0,1606 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-1(Мар.49) | Мар.,49/1 | В подвале | 1991 | 41 | 50 | 50 | 0,1675 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0051 |
| К-96 | У-Бел.44 | Канальная | 2010 | 54 | 50 | 50 | 0,2206 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0047 |
| У-(Мар.112а) | Мар.,112а/2 | В подвале | 1975 | 42 | 50 | 50 | 0,1716 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-1(фаэтон) | У-(Мойка) | Воздушная | 1975 | 27 | 50 | 50 | 0,1103 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| У-4(Лен.218) | Лен.,218/4 | В подвале | 1975 | 42 | 50 | 50 | 0,1716 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-(Кур.18а) | Кур.,18а/Пристр. | В подвале | 1975 | 42 | 50 | 50 | 0,1716 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-15(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 28 | 50 | 50 | 0,1144 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0054 |
| ТК-32а-2 | У-Лен.131а | Канальная | 1975 | 57 | 50 | 50 | 0,2329 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0016 | 0,0050 |
| У-2Мар.54 | У-Мар.62 | Канальная | 1975 | 58 | 50 | 50 | 0,237 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0016 | 0,0050 |
| У-3(Гур.15) | У-худ.школа | Воздушная | 1975 | 28 | 50 | 50 | 0,1144 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0054 |
| У-2(Гор.62) | У-3(Гор.62) | В подвале | 1985 | 44 | 50 | 50 | 0,1798 | 0,0015 | 0,001 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| ТК-40а-3а | ГСК Синеглазка-2,. | Канальная | 1975 | 59 | 50 | 50 | 0,2411 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0051 |
| У-18(Кур.47) | Кур.,47/гар. | В подвале | 1970 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,0015 | 0,001 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0057 |
| У-2(ОС) | Оргсин.,Ангар.2 | Воздушная | 1975 | 29,1 | 50 | 50 | 0,1189 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0021 | 0,0057 |
| ТК-26-8 | ТК-26-8б | Канальная | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0038 | 0,0036 | 0,0017 | 0,0052 |
| У-(Кур.13) | У-1(Кур.13) | В подвале | 1971 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0058 |
| У-1(Акс.17) | У-02Акс.17 | В подвале | 1981 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0022 | 0,0058 |
| У-(Жук.10) | У-2(Жук.10) | В подвале | 1964 | 47 | 50 | 50 | 0,192 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-88(ПЗ) | ВАН,Цех | Воздушная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-58(ПЗ) | Оргсин.,Опторг | Воздушная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-2(Втс) | Сервис-Центр,Гар.2 | Воздушная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-Т22а | У-Т22 | Воздушная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-02Гур.21 | Гур.,21/2 | В подвале | 1975 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0061 |
| У-Акс.14 | У-1(Акс.14) | В подвале | 1975 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,0015 | 0,001 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-4(Киев.ш.59) | У-5(Киев.ш.59) | Воздушная | 2014 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0022 | 0,0061 |
| У-1(Кур.68) | У-2(Кур.68) | В подвале | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-1 (Лен.36) | Лен.,36 | В подвале | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0039 | 0,0024 | 0,0063 |
| У-20(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-6 |  | Воздушная | 1975 | 32,09 | 50 | 50 | 0,1311 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-17(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0041 | 0,0024 | 0,0065 |
| У-91(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0041 | 0,0024 | 0,0065 |
| У-18(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0041 | 0,0024 | 0,0065 |
| ТУ-СМУ-2(пром) |  | Воздушная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0041 | 0,0024 | 0,0065 |
| У-(Гор.60) | У-2(Гор.60) | В подвале | 1985 | 53 | 50 | 50 | 0,2165 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-8(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 34 | 50 | 50 | 0,1389 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-5(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0043 | 0,0025 | 0,0068 |
| У-(Мойка) | У-Экон | Воздушная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0043 | 0,0025 | 0,0068 |
| У-(Гаг.5) | Гаг.,5(маг) | В подвале | 1975 | 55 | 50 | 50 | 0,2247 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-2(Акс.17) | Акс.,17/Пристр.1 | В подвале | 1975 | 55 | 50 | 50 | 0,2247 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0031 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-Т19 | У-Т18 | Воздушная | 1975 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| У-12(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0046 | 0,0028 | 0,0074 |
| У-4(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3/3 | В подвале | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,002 | 0,0014 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0076 |
| У-2(Мира10) | У-3(Мира10) | В подвале | 1975 | 63 | 50 | 50 | 0,2574 | 0,002 | 0,0013 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0047 | 0,0028 | 0,0075 |
| У-Т26 | Ева,АБК | Воздушная | 1975 | 39,1 | 50 | 50 | 0,1597 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0048 | 0,0028 | 0,0076 |
| У-3(Киев.ш.59) | У-6(Киев.ш.59) | Воздушная | 2014 | 41 | 50 | 50 | 0,1675 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0048 | 0,0028 | 0,0076 |
| У-Техтрон | Феррум,Цех | В помещении | 1975 | 62 | 50 | 50 | 0,2533 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0078 |
| У-19(Кур.47) | Кур.,47/Спорт | Воздушная | 1978 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-34(ПЗ) | У-31(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-100(ПЗ) | У-62(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-1цымб. | У-2цымб. | Воздушная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-Т18 | Кот.,мазут. | Воздушная | 1975 | 41 | 50 | 50 | 0,1675 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0080 |
| У-1 (Мира14) | Мира,14(прист) | В подвале | 1975 | 64 | 50 | 50 | 0,2615 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-75(ПЗ) | Полёт,АБК | Воздушная | 1975 | 42 | 50 | 50 | 0,1716 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0051 | 0,0030 | 0,0082 |
| У-3(Надежда) | У-4(Надежда) | В подвале | 1975 | 68 | 50 | 50 | 0,2778 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0054 | 0,0033 | 0,0086 |
| К-93в | К-93г | Канальная | 1975 | 91,8 | 50 | 50 | 0,3751 | 0,004 | 0,0017 | 0,0058 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0058 | 0,0054 | 0,0025 | 0,0080 |
| У-2(32а-8) | ГСК Электрик,1 | Воздушная | 1975 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0055 | 0,0033 | 0,0088 |
| У-1(Втс) | У-2(Втс) | Воздушная | 1975 | 45,55 | 50 | 50 | 0,1861 | 0,0015 | 0,001 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0056 | 0,0033 | 0,0088 |
| ТК-3а(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.3 | Воздушная | 1975 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0015 | 0,001 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0059 | 0,0035 | 0,0094 |
| У-39(ПЗ) | У-40(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0015 | 0,001 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0059 | 0,0035 | 0,0094 |
| У-21(ПЗ) | Газрем,АБК/1 | Воздушная | 1975 | 49 | 50 | 50 | 0,2002 | 0,0016 | 0,001 | 0,0026 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0060 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-1Самс.вод | У-Самс.вод | Воздушная | 1975 | 49 | 50 | 50 | 0,2002 | 0,0016 | 0,001 | 0,0026 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0060 | 0,0036 | 0,0096 |
| У-38а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0062 | 0,0036 | 0,0098 |
| У-5(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Мод.М-3 | Воздушная | 2014 | 54 | 50 | 50 | 0,2206 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0063 | 0,0037 | 0,0100 |
| У-39(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 52 | 50 | 50 | 0,2125 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0064 | 0,0038 | 0,0102 |
| ТК-40-38 | Мар.,56/3 | Канальная | 1975 | 111 | 50 | 50 | 0,4535 | 0,0049 | 0,0021 | 0,007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,007 | 0,0066 | 0,0031 | 0,0097 |
| У-1(К-28-1) | ГСК Сигнал-2,1 | Воздушная | 1989 | 55 | 50 | 50 | 0,2247 | 0,0018 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0067 | 0,0040 | 0,0107 |
| У-(Дет. пол.) | Лен.,85,Дет.пол./стар. | В подвале | 1975 | 86 | 50 | 50 | 0,3514 | 0,0029 | 0,002 | 0,0049 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,0067 | 0,0041 | 0,0109 |
| У-45(ПЗ) | У-46(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 56 | 50 | 50 | 0,2288 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0069 | 0,0041 | 0,0110 |
| ТК-15-10 | Осип.,10 | Воздушная | 1975 | 57 | 50 | 50 | 0,2329 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0070 | 0,0041 | 0,0111 |
| У-60(ПЗ) | У-100(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 57 | 50 | 50 | 0,2329 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0070 | 0,0041 | 0,0111 |
| У-84(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| У-Т13 | У-Т19 | Воздушная | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| У-1(Тар.уп) | Кр.Зорь,38/2 | Воздушная | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0073 | 0,0044 | 0,0117 |
| ТК-4(ПЗ) | У-(Вираж) | Воздушная | 1975 | 61 | 50 | 50 | 0,2492 | 0,002 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0075 | 0,0044 | 0,0119 |
| У-3(Киев.ш.59) | У-4(Киев.ш.59) | Воздушная | 2014 | 66 | 50 | 50 | 0,2697 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0077 | 0,0045 | 0,0122 |
| У-11а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 65 | 50 | 50 | 0,2656 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0080 | 0,0047 | 0,0127 |
| У-73(ПЗ) | Киев.ш.,57/Доза | Воздушная | 1975 | 67 | 50 | 50 | 0,2737 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0082 | 0,0049 | 0,0131 |
| У-31(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 67 | 50 | 50 | 0,2737 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0082 | 0,0049 | 0,0131 |
| У-5(Пол-ка) | Лен.,85,Дет.пол-ка/Г | В подвале | 1975 | 105 | 50 | 50 | 0,429 | 0,0036 | 0,0024 | 0,006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,006 | 0,0083 | 0,0051 | 0,0133 |
| У-6(Киев.ш.59) | У-7(Киев.ш.59) | Воздушная | 2014 | 73 | 50 | 50 | 0,2983 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0085 | 0,0050 | 0,0135 |
| У-27(ПЗ) | МПК Обнинский,Цех | Воздушная | 1975 | 70 | 50 | 50 | 0,286 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0037 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0038 | 0,0086 | 0,0051 | 0,0136 |
| У-1(Кур.51а) | У-1(Кур.51б) | Воздушная | 1975 | 72 | 50 | 50 | 0,2942 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0039 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0088 | 0,0052 | 0,0141 |
| У-70(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 75 | 50 | 50 | 0,3064 | 0,0024 | 0,0016 | 0,004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0041 | 0,0092 | 0,0054 | 0,0146 |
| У-6(ЦИПК) | У-7(ЦИПК) | В подвале | 1975 | 127 | 50 | 50 | 0,5189 | 0,0041 | 0,0027 | 0,0068 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0069 | 0,0094 | 0,0056 | 0,0150 |
| У-склад№4 | М-О,ск.№4/прист | Воздушная | 1975 | 79 | 50 | 50 | 0,3228 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0042 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0097 | 0,0057 | 0,0154 |
| У-3(Спихт) |  | Воздушная | 1975 | 80 | 50 | 50 | 0,3269 | 0,0026 | 0,0017 | 0,0043 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0098 | 0,0057 | 0,0155 |
| У-1(ОС) | Оргсин.,Гараж | Воздушная | 1975 | 84 | 50 | 50 | 0,3432 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0045 | 0,0103 | 0,0060 | 0,0163 |
| У-2цымб. | У-3цымб. | Воздушная | 1975 | 84 | 50 | 50 | 0,3432 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0045 | 0,0103 | 0,0060 | 0,0163 |
| У-6(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 85 | 50 | 50 | 0,3473 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0046 | 0,0104 | 0,0061 | 0,0165 |
| У-4а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 85 | 50 | 50 | 0,3473 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0045 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0046 | 0,0104 | 0,0061 | 0,0165 |
| У-Т13 | Кот.,склад.реаг. | Воздушная | 1975 | 87 | 50 | 50 | 0,3555 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0047 | 0,0107 | 0,0062 | 0,0169 |
| У-11а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 90 | 50 | 50 | 0,3677 | 0,0029 | 0,0019 | 0,0048 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,0110 | 0,0065 | 0,0175 |
| У-1(Слалом) | У-3(Роза) | Воздушная | 1975 | 90 | 50 | 50 | 0,3677 | 0,0029 | 0,0019 | 0,0048 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,0110 | 0,0065 | 0,0175 |
| У-Т13 | Кот.,АБК/1 | Воздушная | 1975 | 91 | 50 | 50 | 0,3718 | 0,0029 | 0,0019 | 0,0049 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0049 | 0,0112 | 0,0065 | 0,0177 |
| У-4а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 92 | 50 | 50 | 0,3759 | 0,003 | 0,002 | 0,0049 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0113 | 0,0066 | 0,0179 |
| У-(Паркет) |  | Воздушная | 1975 | 92,82 | 50 | 50 | 0,3792 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,005 | 0,0114 | 0,0067 | 0,0181 |
| У-3(М/з) |  | Воздушная | 1996 | 94 | 50 | 50 | 0,3841 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0038 | 0,0115 | 0,0067 | 0,0183 |
| У-1(Кур.51б) | Кур.,49б | Воздушная | 1975 | 94 | 50 | 50 | 0,3841 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0051 | 0,0115 | 0,0067 | 0,0183 |
| У-46а(ПЗ) | У-46б(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 100 | 50 | 50 | 0,4086 | 0,0032 | 0,0021 | 0,0053 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0123 | 0,0072 | 0,0194 |
| У-46б(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 100 | 50 | 50 | 0,4086 | 0,0032 | 0,0021 | 0,0053 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0123 | 0,0072 | 0,0194 |
| У-11(ПЗ) | У-11а(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 100 | 50 | 50 | 0,4086 | 0,0032 | 0,0021 | 0,0053 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0123 | 0,0072 | 0,0194 |
| У-2(Лен.91) | Кут.,3 | Воздушная | 1975 | 101 | 50 | 50 | 0,4126 | 0,0033 | 0,0021 | 0,0054 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0124 | 0,0073 | 0,0197 |
| У-90(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 105 | 50 | 50 | 0,429 | 0,0034 | 0,0022 | 0,0056 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0057 | 0,0129 | 0,0075 | 0,0205 |
| У-(Паркет) |  | Воздушная | 1975 | 115 | 50 | 50 | 0,4698 | 0,0037 | 0,0024 | 0,0062 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0062 | 0,0141 | 0,0083 | 0,0223 |
| У-стк1 | Ком.пр.,12/2 | Воздушная | 1975 | 118 | 50 | 50 | 0,4821 | 0,0038 | 0,0025 | 0,0063 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0064 | 0,0145 | 0,0085 | 0,0230 |
| У-2(Роза) | У-1(Выл) | Воздушная | 1975 | 134 | 50 | 50 | 0,5475 | 0,0043 | 0,0029 | 0,0072 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0072 | 0,0165 | 0,0096 | 0,0261 |
| У-49(ПЗ) | ВВТ,АБК | Воздушная | 1975 | 180 | 50 | 50 | 0,7354 | 0,0058 | 0,0038 | 0,0096 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0097 | 0,0221 | 0,0130 | 0,0350 |
| У-77а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 237 | 50 | 50 | 0,9683 | 0,0076 | 0,005 | 0,0127 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0128 | 0,0291 | 0,0170 | 0,0461 |
| У-56(ПЗ) | Эффит-ойл,АБК | Воздушная | 1975 | 320 | 50 | 50 | 1,3074 | 0,0103 | 0,0068 | 0,0171 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0173 | 0,0392 | 0,0231 | 0,0623 |
| ТК-29-13 | Кур.,20а | Канальная | 1974 | 34 | 40 | 40 | 0,0898 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0015 |
| ТК-29-16 | ТК-29-17 | Канальная | 1968 | 55 | 40 | 40 | 0,1452 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| ТК-21-9 | Кур.,16(тепл.) | Канальная | 1964 | 52 | 40 | 40 | 0,1242 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-21-9 | Кур.,16(маст.) | Канальная | 1964 | 16 | 40 | 40 | 0,0382 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-23-9 | Поб.,29/гараж | Канальная | 1975 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-23-16 | Кр.Зорь,23а | Канальная | 1964 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-20-12 | Поб.,13 | Канальная | 1961 | 39 | 40 | 40 | 0,0932 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-26-2 | Люб.,2а | Канальная | 1973 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-40-22б | Кор.,10а | Канальная | 1975 | 21 | 40 | 40 | 0,0502 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-40-23 | У-Кор.14 | Канальная | 1973 | 21 | 40 | 40 | 0,0502 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| ТК-38-8 | У-Кур56 | Канальная | 1988 | 6,5 | 40 | 40 | 0,0155 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-38-8а | У-м.Оскар | Канальная | 1999 | 13 | 40 | 40 | 0,0311 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-45-15 | У-Кур.44а | Канальная | 1990 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-46-3 | У-Кур.31(Хозбок | Канальная | 1978 | 18 | 40 | 40 | 0,043 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-52-30а | ГСК Ромашка-4,1-оч. | Канальная | 1993 | 24 | 40 | 40 | 0,0573 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| М-32а | У-Пион.пр.30 | Канальная | 1989 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-33а | У-Глин.8 | Канальная | 2007 | 44 | 40 | 40 | 0,1051 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-33в | У-Глин.9 | Канальная | 2014 | 20 | 40 | 40 | 0,0478 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-33в | У-Глин.10 | Канальная | 2008 | 44 | 40 | 40 | 0,1051 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-33г | У-Глин.11 | Канальная | 2008 | 19 | 40 | 40 | 0,0454 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-37 | У-Глин.14 | Канальная | 2013 | 44 | 40 | 40 | 0,1051 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-17-6 | У-Лейп.3 | Канальная | 1967 | 6,2 | 40 | 40 | 0,0164 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-15-13 | Осип.,4 | Канальная | 1965 | 13,3 | 40 | 40 | 0,0318 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-14-10 | Комс.,37 | Канальная | 1960 | 11 | 40 | 40 | 0,029 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-14-14 | Комс.,39а | Канальная | 2000 | 33 | 40 | 40 | 0,0871 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-14-16 | Комс.,45/ЖКУ | Канальная | 1960 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Парк.11) | Парк.,11/33 | Канальная | 1971 | 23 | 40 | 40 | 0,0607 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-10-25 | Парк.,7 | Канальная | 1971 | 11 | 40 | 40 | 0,0263 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-10-26а | Парк.,5 | Канальная | 1971 | 9 | 40 | 40 | 0,0215 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Парк.3) | Парк.,3 | Канальная | 2015 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-7-14 | Пир.,21а/невр. | Канальная | 2016 | 14 | 40 | 40 | 0,0334 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-15-9 | Лен.,61 | Канальная | 1975 | 8 | 40 | 40 | 0,0211 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-19-7 | Шац.,1(Мотом) | Канальная | 1975 | 29 | 40 | 40 | 0,0693 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-19-7 | У-Шац.1 | Канальная | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-("Весна") | Пионер.пр.,10/ЦМСЧ.прох. | Воздушная | 1975 | 13 | 40 | 40 | 0,0311 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-9(ПЗ) | ТК-10(ПЗ) | Канальная | 2016 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-10(ПЗ) | ТК-11(ПЗ) | Канальная | 2016 | 20 | 40 | 40 | 0,0478 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-39-15а | У-Туал.Мар114 | Канальная | 1975 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(ТК-2/ЦКБ) | ЦКБ,прох. | Канальная | 1975 | 6,5 | 40 | 40 | 0,0155 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-40а-1 | У-Автост.(зв.) | Канальная | 1975 | 28 | 40 | 40 | 0,0669 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-52-35а | У-нас.гаг16 | Канальная | 1975 | 38 | 40 | 40 | 0,0908 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-1(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.5 | Канальная | 1975 | 43 | 40 | 40 | 0,1027 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-21-17 | У-Жук.8 | Канальная | 1975 | 6 | 40 | 40 | 0,0143 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-15-14 | ТК-15-13 | Канальная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-15-14 | ТК-15-14а | Канальная | 1975 | 24 | 40 | 40 | 0,0573 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| М-41 | У-1(Кут5) | Канальная | 1975 | 76 | 40 | 40 | 0,1816 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| М-45 | Пионер.пр.,44 | Канальная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(М-47) | Лес.пер.,11 | Канальная | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(М-47) | Лес.пер.,11а | Канальная | 1975 | 18 | 40 | 40 | 0,043 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-4(Г-600) |  | Канальная | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-2(Г-600) |  | Канальная | 1975 | 43 | 40 | 40 | 0,1027 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-38-7 | У-нас.кур60 | Канальная | 1975 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-6(Г-600) |  | Канальная | 1975 | 4,2 | 40 | 40 | 0,01 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Автост.(зв.) |  | Канальная | 1975 | 2,44 | 40 | 40 | 0,0058 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-2Кур60 | ТК-38-7 | Канальная | 1975 | 11 | 40 | 40 | 0,0263 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-3(Гаг.35) | Гаг.,35/Строймат | Канальная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Кур.31(Хозбок | Кур.,31/Хозблок | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-ТК-21-17 | ТК-21-17 | Канальная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-23-15б | Кр.Зорь,21 | Канальная | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-7-7 | Пир.,17(теплица) | Канальная | 1975 | 17 | 40 | 40 | 0,0406 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-7-7 | Пир.,17(гараж) | Канальная | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-15-14а | Лен.,27/2 | Канальная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-29-17 | У-Кур.26в | Канальная | 1975 | 52 | 40 | 40 | 0,1242 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-6(ПЗ) | ГСК Миш.,1 | Канальная | 1975 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Выл) |  | Бесканальная | 1975 | 134,03 | 40 | 40 | 0,3202 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0065 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0046 |
| У-1 (Лен.91) | Лен.,91/кафе | В подвале | 2016 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-81(ПЗ) | У-Тр.обогр. | Воздушная | 1975 | 1 | 40 | 40 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-Тр.обогр. | У-84(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 200 | 40 | 40 | 0,4778 | 0,0057 | 0,0035 | 0 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0067 |
| У-Тр.обогр. | Тр-д обогр. кан.,1 | Воздушная | 1975 | 1 | 40 | 40 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-Мар.62 | Мар.,62/2 | Канальная | 2016 | 5,4 | 40 | 40 | 0,0129 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-4(Кур.16) | ТК-21-9 | Канальная | 1964 | 20 | 40 | 40 | 0,0478 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-2(Кут5) | Кут.,5а | Канальная | 1975 | 22 | 40 | 40 | 0,0526 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-03Энг.13 | Энг.,13(маст) | В подвале | 1975 | 1,63 | 40 | 40 | 0,0039 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Ком.10а) | Ком.,10а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Лен.127а) | Лен.,127а/2 | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Энг.2а) | Энг.,2а/2 | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Энг.2а) | Энг.,2а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Мар.62) | Мар.,62/1 | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Энг.32) | Энг.,32/3 | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Люб.3а | Люб.,3а | В помещении | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Глин.8 | Глин.,8 | В подвале | 2007 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Глин.10 | Глин.,10 | В подвале | 2008 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Глин.9 | Глин.,9 | В подвале | 2014 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Глин.11 | Глин.,11 | В подвале | 2008 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-Глин.14 | Глин.,14 | В подвале | 2013 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(Зв.4) | Звёзд.,4/2 | В подвале | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4 (Энг.10) | Энг.,10/4 | В подвале | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кур.27) | Кур.,27а/2 | В подвале | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Лен.21) | Лен.,21гар.Инкас. | Воздушная | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Кут5) | Кут.,5 | В подвале | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-нас.кур60 | Кур.,60/нас. | В подвале | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Пион.пр.30 | Пионер.пр.,30 | В подвале | 1989 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кур.22а) | Кур.,22а/2 | В подвале | 1968 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Жук.2) | Жук.,2/2 | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Поб.19) | Поб.,19/2 | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2(Ляш.2) | Ляш.,2/2 | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/дер.цех | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2(Лен.63) | Лен.,63/2 | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Шац.1 | Шац.,1(Лыж.база) | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Кур.26в | Кур.,26в | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-м.Оскар | Кур.,60а | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Кур.44а | Кур.,44а | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-нас.гаг16 | Гаг.,16.Насос. | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-Мар.62 | У-(Мар.62) | В подвале | 1975 | 5,5 | 40 | 40 | 0,0131 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-Энг.26 | Энг.,26 | В подвале | 1975 | 6 | 40 | 40 | 0,0143 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-4(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Мод.М-5 | Воздушная | 2014 | 3,5 | 40 | 40 | 0,0084 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-КНС |  | Воздушная | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(Лен.21) | Лен.,21гар.ФСБ | Воздушная | 1975 | 4,67 | 40 | 40 | 0,0112 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-2(Гаг.35) | У-3(Гаг.35) | В подвале | 1984 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(Мар.49) | Мар.,49/4 | В подвале | 1991 | 8,5 | 40 | 40 | 0,0203 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Мар.49) | Мар.,49/3 | В подвале | 1991 | 8,5 | 40 | 40 | 0,0203 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-9(Мар.34) | Мар.,34.Аист | В подвале | 1975 | 8 | 40 | 40 | 0,0191 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-2(Спихт) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Гаг.11) | Гаг.,9/11 | В подвале | 1975 | 9 | 40 | 40 | 0,0215 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(ЦИПК) | Кур.,23/2 | В подвале | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-03Энг.13 | ТК-40а-17 | Канальная | 1975 | 11 | 40 | 40 | 0,0263 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-Туал.Мар114 | Мар.,114.туал. | В помещении | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-(Ком.10а) | Ком.,10а/2 | В подвале | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-(Мар.82) | Мар.,82/2 | В подвале | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-(Пир.21) | Пир.,21/1 | В подвале | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0264 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-Кур56 | Кур.,56 | В подвале | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Лен.74а) | У-2(Лен.74а) | В подвале | 1975 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2(Лен.95) | Лен.,93 | В подвале | 1975 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-2Энг.13 | У-3(Энг.13) | В подвале | 1975 | 13 | 40 | 40 | 0,0311 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Кур.52) | Кур.,50 | В подвале | 1989 | 14 | 40 | 40 | 0,0334 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Кор.14 | Кор.,14 | В подвале | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| ТК-7-10 | У-(Пир.21) | Канальная | 1975 | 19 | 40 | 40 | 0,0454 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-2(ЦМСЧ.гар) | У-("Весна") | Воздушная | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-(35-7) | У-КНС | Воздушная | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-90а(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-Т17 | Кот.,гар./мат.скл. | Воздушная | 1975 | 10,3 | 40 | 40 | 0,0246 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-78(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 11 | 40 | 40 | 0,0263 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-3(Кур.16) | У-4(Кур.16) | В подвале | 1964 | 18 | 40 | 40 | 0,043 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Кут5) | У-2(Кут5) | В подвале | 1975 | 18 | 40 | 40 | 0,043 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Кур.44б | Кур.,44б | В подвале | 1975 | 22 | 40 | 40 | 0,0526 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0022 |
| У-(Мар.120) | Мар.,120/нас. | В подвале | 1982 | 23 | 40 | 40 | 0,055 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0023 |
| ТК-40а-17 | У-2Энг.13 | Канальная | 1975 | 30 | 40 | 40 | 0,0717 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-2(Лен.21) | У-3(Лен.21) | Воздушная | 1975 | 15,32 | 40 | 40 | 0,0366 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-Экс.2 |  | Воздушная | 1975 | 15,25 | 40 | 40 | 0,0364 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-2(Лен.74а) | Лен.,74а/гар. | Воздушная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-1(Мар.73) | Мар.,73/1 | В подвале | 2001 | 25 | 40 | 40 | 0,0597 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0009 | 0,0025 |
| М-46 | Лес.пер.,9 | Канальная | 1975 | 32 | 40 | 40 | 0,0765 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0024 |
| Поб.,12а Гар. | ТК-21-14 | Канальная | 1975 | 37 | 40 | 40 | 0,0884 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0027 |
| У-Техтрон | А-3,Цех | В помещении | 2014 | 29,8 | 40 | 40 | 0,0712 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0011 | 0,0029 |
| У-(Мар.62) | Мар.,62(гар) | В подвале | 1975 | 37 | 40 | 40 | 0,0884 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-2(Жук.12) | У-3(Жук.12) | В подвале | 2016 | 37 | 40 | 40 | 0,0884 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0038 |
| У-(Мар.112) | У-2Мар.112 | В подвале | 1982 | 42 | 40 | 40 | 0,1003 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0043 |
| У-49(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 27,6 | 40 | 40 | 0,0659 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0016 | 0,0044 |
| У-79(ПЗ) | У-Экспопр | Воздушная | 1975 | 30,17 | 40 | 40 | 0,0721 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-3(Лен.129) | Лен.,129/3 | В подвале | 1975 | 69 | 40 | 40 | 0,1649 | 0,002 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0066 |
| У-15-1 | в/ч 33,КПП | Воздушная | 1975 | 46 | 40 | 40 | 0,1099 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0046 | 0,0027 | 0,0073 |
| У-1(Выл) | У-2(Выл) | Воздушная | 1975 | 45,96 | 40 | 40 | 0,1098 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0046 | 0,0027 | 0,0073 |
| У-Экспопр | У-Экс.2 | Воздушная | 1975 | 49,56 | 40 | 40 | 0,1184 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0049 | 0,0029 | 0,0078 |
| У-8(ЦИПК) | Кур.,21/6 | Воздушная | 1975 | 51 | 40 | 40 | 0,1218 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0051 | 0,0030 | 0,0081 |
| У-1 Лен.216 | Лен.,216/2 | В подвале | 1975 | 91 | 40 | 40 | 0,2174 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0042 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0054 | 0,0032 | 0,0086 |
| У-78а(ПЗ) |  | Канальная | 1975 | 121 | 40 | 40 | 0,2891 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0076 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0076 | 0,0060 | 0,0029 | 0,0089 |
| ТК-39-20а | У-Кал.5(Тир) | Канальная | 1981 | 28 | 32 | 32 | 0,045 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-40-28 | Мар.,64 | Канальная | 1972 | 6 | 32 | 32 | 0,0097 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-52-12 | Гаг.,30 | Канальная | 1991 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-52а-21 | ТК-52а-24 | Канальная | 1991 | 63 | 32 | 32 | 0,1013 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-4(в/ч) | в/ч 09,Стол. | Канальная | 1975 | 15 | 32 | 32 | 0,0241 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| И-4 | ИФЗ,Подсоб | Канальная | 1975 | 140 | 32 | 32 | 0,2252 | 0,005 | 0,0021 | 0,0071 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0071 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 |
| И-9 | ИФЗ,Насос | Канальная | 1975 | 94 | 32 | 32 | 0,1512 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-22-3 | Кур.,21/прох. | Канальная | 1975 | 17,5 | 32 | 32 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-19-5 | Шац.,5/2 | Канальная | 1975 | 100 | 32 | 32 | 0,1608 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0051 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-19-8 | Шац.,6 | Канальная | 1975 | 11 | 32 | 32 | 0,0177 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-24-26а | Пионер.пр.,6а/Эл.сеть.прох | Канальная | 1975 | 7 | 32 | 32 | 0,0113 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-36 | У-(Песч.153) | Канальная | 1975 | 23 | 32 | 32 | 0,037 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| М-36 | У-(Песч.153а) | Канальная | 1975 | 29 | 32 | 32 | 0,0466 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-(Песч.153а) | Песч.,153а | Канальная | 1975 | 29 | 32 | 32 | 0,0466 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-(Песч.153а) | Песч.,153а/гар. | Канальная | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-02(Кал.11) | ТК-39-20а | Канальная | 1975 | 55 | 32 | 32 | 0,0885 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-52а-24 | У-ром.2 | Канальная | 1975 | 56 | 32 | 32 | 0,0901 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-1(Слалом) | У-2(Слалом) | Воздушная | 1975 | 16 | 32 | 32 | 0,0257 | 0,0004 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-11(ж/д) | Колдунов,склад | Воздушная | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-2(Слалом) | ГСК "Слалом",2 | Воздушная | 1975 | 4 | 32 | 32 | 0,0064 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-2(Зв.13) | ТК-40а-7 | Канальная | 1975 | 8 | 32 | 32 | 0,0129 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-40а-7 | Звёзд.,Радиорет-р | Канальная | 1975 | 18 | 32 | 32 | 0,029 | 0,0006 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-4(Марю20) | Мар.,20/м.Подарки | Канальная | 1975 | 18 | 32 | 32 | 0,029 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Кур.1) | Кур.,1а | Канальная | 1975 | 9 | 32 | 32 | 0,0145 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Экон | Багдасарян,автосерв | Воздушная | 2017 | 62 | 32 | 32 | 0,0997 | 0,001 | 0,0006 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-4(Лен.200) | Лен.,200/202 | В подвале | 1985 | 1 | 32 | 32 | 0,0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-1(Бел.29) | Бел.,29/6г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-6(Бел.29) | Бел.,29/1г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-5(Бел.29) | Бел.,29/2г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-4(Бел.29) | Бел.,29/3г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-3(Бел.29) | Бел.,29/4г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-2(Бел.29) | Бел.,29/5г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-2(Гаг.6) | Гаг.,6/1г | В помещении | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-3(Гаг.6) | Гаг.,6/2г | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-5(Бел.21) | Бел.,21/маг. | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Шац.,3(Гараж) | У-(Шац.3) | В подвале | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-Кал.5(Тир) | Кал.,11(Тир) | В подвале | 1975 | 1,89 | 32 | 32 | 0,003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-76(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-33(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-поб16 | Поб.,16/2 | В подвале | 1975 | 3 | 32 | 32 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-10(ж/д) | Клёц.,Склад 2 | Воздушная | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(РЕСКО) | РСК-Резерв,. | В помещении | 1975 | 2,7 | 32 | 32 | 0,0043 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-обмяс | Обн.мясопрод.,АБК | Воздушная | 1975 | 2,2 | 32 | 32 | 0,0035 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-5(реско) | Григорьев,ангар 2 | В помещении | 1975 | 3,9 | 32 | 32 | 0,0063 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Мира17б) | Мира,17б/2 | В подвале | 1964 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-4(Бел.27) | Бел.,27/3 | В подвале | 1999 | 5,5 | 32 | 32 | 0,0088 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-3(Бел.27) | Бел.,27/4 | В подвале | 1999 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-6(Мар.49) | Мар.,49/6 | В подвале | 1991 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Ж-К.4) | Ж-К,4/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Мира19) | Мира,19/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Лен.102) | Лен.,102/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Кур.26) | Кур.,26/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Энг.32) | Энг.,32/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.27) | Гаг.,27/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гаг.12) | Гаг.,12/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.133) | Лен.,133/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Шац.5а) | Шац.,5а/2 | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Осип.8/б) | Осип.,8(дорож) | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Втс) |  | Воздушная | 1975 | 3 | 32 | 32 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-м.з-д |  | В подвале | 1975 | 4,9 | 32 | 32 | 0,0079 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-66(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 3 | 32 | 32 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-69(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 3 | 32 | 32 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-ром.2 | ГСК Ромашка-2,. | В подвале | 1975 | 6 | 32 | 32 | 0,0097 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-5(Бел.27) | Бел.,27/2 | В подвале | 1999 | 6,5 | 32 | 32 | 0,0105 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-7(Мар.49) | Мар.,49/7 | В подвале | 1991 | 7 | 32 | 32 | 0,0113 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Мар.49) | Мар.,49/5 | В подвале | 1991 | 8,2 | 32 | 32 | 0,0132 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-46б(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-7(ПАТО) | ОПАТП,прох. | Воздушная | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(Зв.13) | У-2(Зв.13) | В подвале | 1975 | 9,96 | 32 | 32 | 0,016 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Зв.17) | Звёзд.,17/2 | В подвале | 1975 | 10 | 32 | 32 | 0,0161 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(Зв.21) | Звёзд.,21/2 | В подвале | 1975 | 10 | 32 | 32 | 0,0161 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-3(Мар.20) | У-4(Марю20) | В подвале | 1975 | 12 | 32 | 32 | 0,0193 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| ТК-40а-20 | Энг.,11а | Канальная | 1975 | 15,6 | 32 | 32 | 0,0251 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Пир.21) | Пир.,21/2 | Воздушная | 1975 | 8 | 32 | 32 | 0,0129 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2киев.ш57 | Киев.ш.,57/АБК | Воздушная | 1975 | 8 | 32 | 32 | 0,0129 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-32-4а | Мар.,14/2 | Канальная | 1975 | 16,3 | 32 | 32 | 0,0262 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-Кор.17 | Кор.,17 | Канальная | 1975 | 19 | 32 | 32 | 0,0306 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-8(ж/д) | Альтер-Л,1 | Воздушная | 1975 | 10 | 32 | 32 | 0,0161 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-метр |  | Канальная | 1975 | 20 | 32 | 32 | 0,0322 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| У-1(Кур.1) | У-2(Кур.1) | В подвале | 1975 | 22 | 32 | 32 | 0,0354 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-Т23 | Кот.,бункер | Воздушная | 1975 | 13,33 | 32 | 32 | 0,0214 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-Т18 | У-Т23 | Воздушная | 1975 | 14,67 | 32 | 32 | 0,0236 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-9(ж/д) | Клёц.,Склад 1 | Воздушная | 1975 | 14 | 32 | 32 | 0,0225 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0020 |
| У-2(Энг.18) | Энг.,18/нас. | В подвале | 1983 | 25 | 32 | 32 | 0,0402 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-(Спихт) |  | Воздушная | 1975 | 16,4 | 32 | 32 | 0,0264 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-6(Лен.95) | Лен.,97/1 | В подвале | 1971 | 32 | 32 | 32 | 0,0515 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-33(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 23 | 32 | 32 | 0,037 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0031 |
| У-1(Кал.11) | У-02(Кал.11) | В подвале | 1975 | 40 | 32 | 32 | 0,0643 | 0,001 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0035 |
| У-32(ПЗ) | У-33(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 25 | 32 | 32 | 0,0402 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0022 | 0,0012 | 0,0034 |
| У-(Песч.153) | Песч.,153 | Воздушная | 1975 | 26 | 32 | 32 | 0,0418 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0022 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-2киев.ш57 | Киев.ш.,57/Ангар | Воздушная | 1975 | 29 | 32 | 32 | 0,0466 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0039 |
| У-2(Кур.51б | Кур.,51б/гар. | Воздушная | 1975 | 30 | 32 | 32 | 0,0483 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-62(ПЗ) | У-66(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 33 | 32 | 32 | 0,0531 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0017 | 0,0045 |
| У-7(б/с) |  | Воздушная | 1975 | 35 | 32 | 32 | 0,0563 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-Т23 | Кот.,нас.лив. | Воздушная | 1975 | 35 | 32 | 32 | 0,0563 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-(35-4) | У-Сам.пр.12 | Воздушная | 1975 | 36,2 | 32 | 32 | 0,0582 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-1(киев.ш.59 | Киев.ш.,59/СКЛАД | Воздушная | 1975 | 36 | 32 | 32 | 0,0579 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0049 |
| У-31(ПЗ) | У-32(ПЗ) | Воздушная | 1975 | 42 | 32 | 32 | 0,0676 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0036 | 0,0021 | 0,0057 |
| У-Т21 | Кот.,прох.1 | Воздушная | 1975 | 52,4 | 32 | 32 | 0,0843 | 0,0013 | 0,0008 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0045 | 0,0026 | 0,0071 |
| У-125 |  | Воздушная | 1975 | 83 | 32 | 32 | 0,1335 | 0,002 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0071 | 0,0042 | 0,0113 |
| У-Т19 | Кот.,КНС | Воздушная | 1975 | 97 | 32 | 32 | 0,156 | 0,0024 | 0,0014 | 0,0038 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0038 | 0,0083 | 0,0049 | 0,0132 |
| У-1киев.ш57 | У-2киев.ш57 | Воздушная | 1975 | 178 | 32 | 32 | 0,2863 | 0,0043 | 0,0026 | 0,0069 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0069 | 0,0153 | 0,0090 | 0,0243 |
| ТК-45-15 | У-Кур.44б | Канальная | 1990 | 31 | 25 | 25 | 0,0382 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-6(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Туалет | Воздушная | 2014 | 2,8 | 25 | 25 | 0,0034 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1киев.ш57 | Киев.ш.,57/Произв.зд. | Воздушная | 1975 | 2,7 | 25 | 25 | 0,0033 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-7(Мар.34) | Мар.,34 Олимп | В подвале | 1975 | 10 | 25 | 25 | 0,0123 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-(32а-9) | Проксима,. | Воздушная | 1975 | 10 | 25 | 25 | 0,0123 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-8(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/Мир красок | Воздушная | 2014 | 68 | 25 | 25 | 0,0837 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0048 | 0,0028 | 0,0076 |
| ТК-Т29 | Нафта,Прох. | Воздушная | 1975 | 70 | 25 | 25 | 0,0862 | 0,0017 | 0,001 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0051 | 0,0030 | 0,0082 |
| ТК-45-11 | У-нас.акс18 | Канальная | 1990 | 10 | 20 | 20 | 0,0106 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| И-2 | ИФЗ,Проход. | Канальная | 1963 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-10-26 | Гор.,80 | Канальная | 2014 | 28 | 20 | 20 | 0,0297 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Т20 | Кот.,нов.ГРП | Канальная | 1975 | 14 | 20 | 20 | 0,0149 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-2(Кур.51б | Кур.,51б/2 | В подвале | 1975 | 2 | 20 | 20 | 0,0021 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-Кур.27а | Кур.,27а/1 | В подвале | 1975 | 2 | 20 | 20 | 0,0021 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1(Бел.25) | Бел.,25/маг. | В подвале | 1975 | 2 | 20 | 20 | 0,0021 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-9а(в/ч) | в/ч 09/А.2.2 | В подвале | 1975 | 2 | 20 | 20 | 0,0021 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-2(Кур.8а) | Кур.,8а/3 | В подвале | 1975 | 3 | 20 | 20 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-88(ПЗ) | ВАН,Склад | Воздушная | 1975 | 2 | 20 | 20 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Кр.з.23) | Кр.Зорь,23/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Ж-К.9) | Ж-К,9/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Мира15) | Мира,15/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Мира20) | Мира,20/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Ляш.4) | Ляш.,4/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кур.26а) | Кур.,26а/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.128а) | Лен.,128а/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.89) | Лен.,89/2 | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Лен.63) | Лен.,63/лест. | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гор.60) | Гор.,60/2л | В подвале | 1985 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Гор.60) | Гор.,60/1л | В подвале | 1985 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-2(Гор.62) | Гор.,62/1л | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-3(Гор.62) | Гор.,62/2л | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1 (Лен.36) | Лен.,36(подвал) | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Лен.58) | Лен.,58/лест. | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Кр.з.7а) | Кр.Зорь,7а(пл.) | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(в/ч 33/Каз) | в/ч 33,Каз.суш. | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-нас.акс18 | Акс.,18/нас. | В подвале | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| УТ-6 |  | Канальная | 1975 | 8,2 | 20 | 20 | 0,0087 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-32(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-54(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Лен.91б) | Лен.,91б/офис | В подвале | 1975 | 10 | 20 | 20 | 0,0106 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 |
| У-75б(ПЗ) | Полёт,Прох. | Воздушная | 1975 | 6,9 | 20 | 20 | 0,0073 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-26-10 | Люб.,11а(гар) | Канальная | 1975 | 17 | 20 | 20 | 0,0181 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-1(Роза) | ГСК Роза,МПКХ/гараж 1 | Воздушная | 1975 | 10 | 20 | 20 | 0,0106 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-11(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 14 | 20 | 20 | 0,0149 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0016 |
| У-3(Лен.21) | Лен.,21туал./парк | Воздушная | 2007 | 21,6 | 20 | 20 | 0,0229 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-Т19 | Кот.,КТП-3 | Воздушная | 1975 | 35,7 | 20 | 20 | 0,0379 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-40(ПЗ) |  | Воздушная | 1975 | 51 | 20 | 20 | 0,0542 | 0,0012 | 0,0007 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0038 | 0,0022 | 0,0060 |
| У-Зав9а | Зав.,9а/Гараж | Воздушная | 1975 | 59,3 | 20 | 20 | 0,063 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0070 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 15553 | 10,7337 | 5,5948 | 16,2939 | 19,4372 | 19,4267 | 38,8903 | 0,9919 | 0,9913 | 2,0291 | 18,3548 | 17,2147 | 9,2470 | 26,4617 |

Таблица 2 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях от ТЭЦ ФЭИ

| Начальный узел | Конечный узел | Способ прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм условный (под.) | Диаметр, мм условный (обр.) | Объем под.+обр., м³ | Нормативные т/потери в под., ГКал/ч | Нормативные т/потери в обр., ГКал/ч | Суммарные норм. т/потери в трубопроводах с учетом коэф., ГКал/ч | Нормативные утечки в под., м³/ч | Нормативные утечки в обр., м³/ч | Нормативные утечки в под.+обр., м³/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в под.ГКал/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в обр. ГКал/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в под.+обр. ГКал/ч | Суммарные норм. т/потери, ГКал/ч | Расчетные т/потери в под., ГКал/ч | Расчетные т/потери в обр., ГКал/ч | Суммарные расчетные т/потери, ГКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-3 | К-2 | Канальная | 1985 | 216 | 500 | 500 | 88,9434 | 0,0375 | 0,0161 | 0,0536 | 0,1112 | 0,1112 | 0,2224 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0129 | 0,0665 | 0,0224 | 0,0096 | 0,0320 |
| ТЭЦ(ФЭИ)/1 | У-ТК-146 | Канальная | 1975 | 52,09 | 500 | 500 | 21,4494 | 0,009 | 0,0039 | 0,0129 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0536 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,016 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0077 |
| К-2 | Х/з-1 | Канальная | 1975 | 179 | 500 | 500 | 73,7077 | 0,0311 | 0,0133 | 0,0444 | 0,0921 | 0,0921 | 0,1843 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0107 | 0,0551 | 0,0186 | 0,0080 | 0,0265 |
| Х/з-1 | У-1(Х/з) | Канальная | 1975 | 32 | 500 | 500 | 13,1768 | 0,0056 | 0,0024 | 0,0079 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0329 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0098 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0048 |
| ТК-146 | Авт-1 | Канальная | 1975 | 100 | 500 | 500 | 41,1775 | 0,0174 | 0,0074 | 0,0248 | 0,0515 | 0,0515 | 0,1029 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,0308 | 0,0104 | 0,0044 | 0,0148 |
| У-2(Авт) | У-3(Авт) | Канальная | 1975 | 111 | 500 | 500 | 45,707 | 0,0193 | 0,0083 | 0,0275 | 0,0571 | 0,0571 | 0,1143 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0066 | 0,0342 | 0,0115 | 0,0050 | 0,0165 |
| У-2(Авт) | У-1(Авт) | Канальная | 1975 | 60 | 500 | 500 | 24,7065 | 0,0104 | 0,0045 | 0,0149 | 0,0309 | 0,0309 | 0,0618 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0185 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0089 |
| Авт-1 | У-1(Авт) | Канальная | 1975 | 34 | 500 | 500 | 14,0003 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 | 0,0175 | 0,0175 | 0,035 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0105 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0050 |
| ТК-146 | У-ТК-146 | Канальная | 1975 | 5 | 500 | 500 | 2,0589 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-(Вт) | У-3(Авт) | Воздушная | 1975 | 63 | 500 | 500 | 25,9418 | 0,0081 | 0,0062 | 0,0143 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0649 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,018 | 0,0460 | 0,0270 | 0,0729 |
| У-1(Х/з) | У-(Вт) | Воздушная | 1975 | 190 | 500 | 500 | 78,2372 | 0,0243 | 0,0188 | 0,0431 | 0,0978 | 0,0978 | 0,1956 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0113 | 0,0544 | 0,1386 | 0,0814 | 0,2199 |
| ТК-9-11 | ТК-9-1 | Канальная | 1975 | 101 | 250 | 250 | 10,6424 | 0,0107 | 0,0046 | 0,0153 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0266 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0169 | 0,0064 | 0,0027 | 0,0091 |
| К-2а | У-1(К-2а) | Канальная | 2007 | 63 | 250 | 250 | 6,6383 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0038 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0166 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0047 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| К-2а | У-К-2 | Канальная | 1975 | 15 | 250 | 250 | 1,5806 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-К-2 | К-2 | Канальная | 1975 | 1 | 250 | 250 | 0,1054 | 0,0001 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-1(К-2а) | ТК-9-11 | Канальная | 1975 | 82 | 250 | 250 | 8,6404 | 0,0087 | 0,0037 | 0,0124 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0216 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0137 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0074 |
| М-11г | М-11в | Канальная | 1975 | 14 | 250 | 250 | 1,4752 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| М-23а | М-11г | Воздушная | 1975 | 64 | 250 | 250 | 6,7437 | 0,0047 | 0,0034 | 0,0082 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0169 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0091 | 0,0240 | 0,0141 | 0,0381 |
| М-11в | У-(М-11б) | Воздушная | 1985 | 189 | 250 | 250 | 19,915 | 0,0139 | 0,0102 | 0,0241 | 0,0249 | 0,0249 | 0,0498 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,027 | 0,0710 | 0,0417 | 0,1127 |
| ТК-12-1 | ТК-6-1 | Канальная | 1975 | 123 | 200 | 200 | 8,2788 | 0,0112 | 0,0048 | 0,016 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0207 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0172 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 |
| ТК-3-2 | ТК-3-1а | Канальная | 1975 | 30 | 200 | 200 | 2,0192 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0042 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| ТК-1-4 | У-1-4 | Канальная | 1975 | 69 | 200 | 200 | 4,6442 | 0,0063 | 0,0027 | 0,009 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0116 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0096 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 |
| ТК-3-1а | ТК-3-1 | Канальная | 1975 | 45 | 200 | 200 | 3,0288 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0058 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0063 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 |
| ТК-3-1 | ТК-8-1 | Канальная | 1975 | 90 | 200 | 200 | 6,0576 | 0,0082 | 0,0035 | 0,0117 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0151 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0126 | 0,0049 | 0,0021 | 0,0070 |
| ТК-4-1 | ТК-3-2 | Канальная | 1975 | 98 | 200 | 200 | 6,5961 | 0,0089 | 0,0038 | 0,0127 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0165 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0137 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0076 |
| ТК-5-1 | ТК-4-1 | Канальная | 1975 | 81 | 200 | 200 | 5,4519 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0105 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0136 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0113 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 |
| ТК-6-1 | ТК-5-1 | Канальная | 1975 | 142 | 200 | 200 | 9,5576 | 0,0129 | 0,0055 | 0,0184 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0239 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0198 | 0,0077 | 0,0033 | 0,0110 |
| ТК-8-1 | ТК-8-2 | Канальная | 1975 | 56 | 200 | 200 | 3,7692 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0094 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0078 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-8-2 | ТК-1-3(СМ) | Канальная | 1975 | 74 | 200 | 200 | 4,9807 | 0,0067 | 0,0029 | 0,0096 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0125 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0103 | 0,0040 | 0,0017 | 0,0057 |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 | Канальная | 1975 | 80 | 200 | 200 | 5,3846 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0104 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0135 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0112 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0062 |
| ТК-1-3(СМ) | ТК-1-3 | Канальная | 1975 | 27 | 200 | 200 | 1,8173 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0038 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-ТК-146 | ТК-1-4а | Воздушная | 1975 | 167 | 200 | 200 | 11,2403 | 0,0106 | 0,0079 | 0,0184 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0281 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0201 | 0,0503 | 0,0295 | 0,0799 |
| ТК-10-2 | ТК-10-1 | Канальная | 1957 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-10-3б | ТК-10-3в | Канальная | 2006 | 5 | 150 | 150 | 0,1767 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-10-3 | ТК-10-4 | Канальная | 2006 | 31 | 150 | 150 | 1,0956 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-10-4 | ТК-10-5 | Канальная | 2006 | 50 | 150 | 150 | 1,7671 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0024 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| ТК-10-5 | ТК-10-6 | Канальная | 2017 | 70 | 150 | 150 | 2,474 | 0,0019 | 0,0011 | 0,003 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 |
| ТК-9-11 | ТК-9-10 | Канальная | 1975 | 28 | 150 | 150 | 0,9896 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0033 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0019 |
| ТК-9-1 | ТК-5-1 | Канальная | 1975 | 88 | 150 | 150 | 3,1102 | 0,0069 | 0,003 | 0,0099 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0104 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 |
| ТК-3-1а | У-ТК-3-1а | Канальная | 1975 | 7 | 150 | 150 | 0,2474 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| ТК-1-1 | У-(Лен.2) | Канальная | 1975 | 11 | 150 | 150 | 0,3888 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| К-3 | ТК-10-6 | Канальная | 1975 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-10-3а | ТК-10-3б | Канальная | 1975 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-10-3в | ТК-10-3 | Канальная | 1975 | 50 | 150 | 150 | 1,7671 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0059 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| ТК-10-1(точка А) | ТК-12-1 | Канальная | 1975 | 31 | 150 | 150 | 1,0956 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0036 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| М-30 | М-31 | Канальная | 1994 | 15 | 150 | 150 | 0,5301 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-23 | М-30 | Канальная | 2004 | 44 | 150 | 150 | 1,5551 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТЭЦ(ФЭИ)/2 | М-0 | Канальная | 1975 | 39 | 150 | 150 | 1,3784 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0044 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 |
| М-0 | М-2 | Канальная | 2008 | 21 | 150 | 150 | 0,7422 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-2 | М-1 | Канальная | 2008 | 18 | 150 | 150 | 0,6362 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТЭЦ(ФЭИ)/3 | У-Уз.учета | Воздушная | 1975 | 10 | 150 | 150 | 0,3534 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-1(Оч) | У-2(Оч) | Воздушная | 1975 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0013 | 0,001 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-2(Оч) | У-2а(Оч.) | Воздушная | 1975 | 43 | 150 | 150 | 1,5197 | 0,0023 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0023 | 0,0062 |
| М-5(смотр) | М-9 | Воздушная | 2006 | 19 | 150 | 150 | 0,6715 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0066 |
| М-5 | М-5(смотр) | Воздушная | 2006 | 20 | 150 | 150 | 0,7069 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-(М-11) | У-(М-11б) | Воздушная | 1975 | 22 | 150 | 150 | 0,7775 | 0,0012 | 0,0009 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0021 | 0,0048 | 0,0028 | 0,0077 |
| У-(М-10) | У-(М-11) | Воздушная | 2010 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0055 | 0,0032 | 0,0087 |
| У-1(Х/з) | У-2(Х/з) | Воздушная | 1975 | 32 | 150 | 150 | 1,131 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0031 | 0,0070 | 0,0041 | 0,0111 |
| У-2а(Оч.) | У-2б(Оч.) | Воздушная | 1975 | 88,49 | 150 | 150 | 3,1275 | 0,0047 | 0,0034 | 0,0081 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0085 | 0,0080 | 0,0047 | 0,0127 |
| У-2б(Оч.) | У-3(Оч) | Воздушная | 1975 | 109,5 | 150 | 150 | 3,87 | 0,0058 | 0,0042 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0097 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0105 | 0,0099 | 0,0058 | 0,0157 |
| М-9 | У-(М-10) | Воздушная | 1975 | 98 | 150 | 150 | 3,4636 | 0,0052 | 0,0038 | 0,009 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0087 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0095 | 0,0215 | 0,0126 | 0,0341 |
| У-Уз.учета | У-1(Оч) | Воздушная | 1975 | 408 | 150 | 150 | 14,4199 | 0,0215 | 0,0158 | 0,0373 | 0,018 | 0,018 | 0,036 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0392 | 0,0369 | 0,0216 | 0,0585 |
| ТК-10-1 | ТК-10-1(точка А) | Канальная | 1975 | 46 | 125 | 125 | 1,129 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0044 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0025 |
| ТК-3-3 | ТК-3-4 | Канальная | 1975 | 14 | 125 | 125 | 0,3436 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-3-5 | ТК-7-1(СМ) | Канальная | 1975 | 52 | 125 | 125 | 1,2763 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| ТК-8-2 | ТК-8-3 | Канальная | 2016 | 38 | 125 | 125 | 0,9327 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-1-1 | ТК-2-1 | Канальная | 1975 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-2-1 | ТК-2-2 | Канальная | 1975 | 41 | 125 | 125 | 1,0063 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0039 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-2-2 | ТК-2-3 | Канальная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-2-3 | ТК-147 | Канальная | 1975 | 80 | 125 | 125 | 1,9635 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0076 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-7-1 | У-ТК-7-1 | Канальная | 1975 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-3-5 | ТК-3-4 | Канальная | 1975 | 84 | 125 | 125 | 2,0617 | 0,0054 | 0,0023 | 0,0076 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0079 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| ТК-1-1 | ТК-8-1 | Канальная | 1975 | 62 | 125 | 125 | 1,5217 | 0,004 | 0,0017 | 0,0056 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-10-2 | ТК-10-7 | Канальная | 1975 | 150 | 125 | 125 | 3,6816 | 0,0096 | 0,0041 | 0,0137 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0092 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0142 | 0,0057 | 0,0025 | 0,0082 |
| ТК-10-7 | ТК-10-8 | Канальная | 1975 | 55 | 125 | 125 | 1,3499 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0052 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-10-2 | ТК-10-3а | Канальная | 1975 | 31 | 125 | 125 | 0,7609 | 0,002 | 0,0008 | 0,0028 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| ТК-9-20 | ТК-9-19 | Канальная | 1975 | 37 | 125 | 125 | 0,9081 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-9-22 | К-2а | Канальная | 2013 | 43 | 125 | 125 | 1,0554 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-ТК-2-6 | ТК-2-6 | Канальная | 1975 | 27 | 125 | 125 | 0,6627 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0026 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-ТК-3-1а | ТК-3-3 | Канальная | 1975 | 74 | 125 | 125 | 1,8162 | 0,0047 | 0,002 | 0,0067 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,007 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0040 |
| ТК-7-1(СМ) | ТК-7-1 | Канальная | 1975 | 12 | 125 | 125 | 0,2945 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-9-22 | ТК-9-20 | Канальная | 2014 | 69 | 125 | 125 | 1,6935 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0042 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0031 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| М-1 | М-4 | Канальная | 1975 | 90 | 125 | 125 | 2,2089 | 0,0057 | 0,0025 | 0,0082 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0055 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0085 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 |
| М-4 | М-5 | Канальная | 2008 | 31 | 125 | 125 | 0,7609 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-7(Оч) | У-9(Оч) | Воздушная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-5(Оч) | У-6(Оч) | Воздушная | 1975 | 10 | 125 | 125 | 0,2454 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-4(Оч) | У-5(Оч) | Воздушная | 1975 | 17 | 125 | 125 | 0,4172 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-3а | У-4(Оч) | Воздушная | 1975 | 30 | 125 | 125 | 0,7363 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| У-6(Оч) | У-6а(Оч) | Воздушная | 1975 | 50 | 125 | 125 | 1,2272 | 0,0026 | 0,0018 | 0,0044 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0046 | 0,0039 | 0,0023 | 0,0062 |
| У-9(Оч) | У-9б(Оч) | Воздушная | 1975 | 65 | 125 | 125 | 1,5953 | 0,0034 | 0,0024 | 0,0058 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,006 | 0,0050 | 0,0029 | 0,0080 |
| У-3а(Оч) | У-7(Оч) | Воздушная | 1975 | 122 | 125 | 125 | 2,9943 | 0,0064 | 0,0044 | 0,0108 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0075 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0112 | 0,0094 | 0,0055 | 0,0149 |
| У-3(Оч) | У-3а | Воздушная | 1975 | 125 | 125 | 125 | 3,068 | 0,0065 | 0,0045 | 0,0111 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0077 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0115 | 0,0096 | 0,0057 | 0,0153 |
| У-3(Оч) | Нов.оч.,Нас. | Воздушная | 1975 | 161 | 125 | 125 | 3,9515 | 0,0084 | 0,0059 | 0,0142 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0099 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0148 | 0,0124 | 0,0073 | 0,0197 |
| ТК-10-9а | ТК-10-8 | Канальная | 1956 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 |
| ТК-8-3 | ТК-8-4 | Канальная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-8-5а | ТК-8-6 | Канальная | 1975 | 97,7 | 100 | 100 | 1,5347 | 0,0062 | 0,0027 | 0,0089 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0091 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| У-(Лен.2) | У-1Лен.2/4) | Канальная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Лен.2) | ТК-1-2 | Канальная | 1975 | 66 | 100 | 100 | 1,0367 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0062 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| ТК-7-1а | ТК-7-1б | Канальная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-8-6 | У-1(Гор.9) | Канальная | 1975 | 102 | 100 | 100 | 1,6022 | 0,0065 | 0,0028 | 0,0093 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0095 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| ТК-10-8 | У-1(Лен.28) | Канальная | 1975 | 13 | 100 | 100 | 0,2042 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(10-9а) | ТК-10-9 | Канальная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| Авт-1 | Авт-ль.,1/пр.уч. | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 |
| У-ТК-7-1 | ТК-7-1а | Канальная | 1975 | 80 | 100 | 100 | 1,2566 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0075 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0044 |
| ТК-7-1б | У-ТК-2-6 | Канальная | 1975 | 39 | 100 | 100 | 0,6126 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| У-3(Гор.9) | ТК-8-7 | Канальная | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| М-12 | М-13 | Канальная | 2016 | 36 | 100 | 100 | 0,5655 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| М-12 | М-11б | Канальная | 2016 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-23 | М-24 | Канальная | 1975 | 62 | 100 | 100 | 0,9739 | 0,004 | 0,0017 | 0,0056 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0058 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| М-11а | М-11б | Канальная | 2016 | 29 | 100 | 100 | 0,4555 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(М-11а) | М-11 | Канальная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| М-23а | М-23 | Канальная | 1975 | 19 | 100 | 100 | 0,2985 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| М-11 | М-11а | Канальная | 1975 | 69 | 100 | 100 | 1,0838 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0064 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0038 |
| М-5б | У-МПКХ | Канальная | 1975 | 45 | 100 | 100 | 0,7069 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| У-2(М-11а) | У-(Проф.ФЭИ) | Канальная | 1975 | 56 | 100 | 100 | 0,8796 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0051 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0030 |
| У-3(Оч) | У-3а(Оч) | Воздушная | 1975 | 8 | 100 | 100 | 0,1257 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1Лен.2/4) | Лен.,2/4 | В подвале | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-2(Гор.9) | У-3(Гор.9) | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-(Лен.2) | Лен.,4/3 | В подвале | 1975 | 7 | 100 | 100 | 0,11 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-4(Х/з) | Х/з,Осн.корп. | Воздушная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-1(Гор.9) | У-2(Гор.9) | В подвале | 1975 | 11 | 100 | 100 | 0,1728 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 |
| У-1(Лен.28) | У-2(Лен.28) | В подвале | 1975 | 22 | 100 | 100 | 0,3456 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0035 | 0,0021 | 0,0056 |
| У-2(Х/з) | У-3(Х/з) | Воздушная | 1975 | 28 | 100 | 100 | 0,4398 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0066 |
| У-3(Х/з) | У-4(Х/з) | Воздушная | 1975 | 30 | 100 | 100 | 0,4712 | 0,0014 | 0,001 | 0,0024 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0045 | 0,0026 | 0,0071 |
| У-(М-11) | У-1(М-11а) | Воздушная | 1975 | 49 | 100 | 100 | 0,7697 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0038 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0073 | 0,0043 | 0,0116 |
| У-1(М-11а) | У-2(М-11а) | Воздушная | 1975 | 52,3 | 100 | 100 | 0,8215 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0041 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0078 | 0,0045 | 0,0123 |
| ТК-9-1 | ТК-9-3 | Канальная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| ТК-9-3 | ТК-9-4 | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 |
| ТК-9-4 | ТК-9-6 | Канальная | 1975 | 54 | 80 | 80 | 0,5703 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0045 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-9-1 | ТК-9-2 | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,003 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | Канальная | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-6-2 | У-(Лен.17) | Канальная | 1975 | 22 | 80 | 80 | 0,2324 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 | Канальная | 2015 | 27 | 80 | 80 | 0,2852 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-4-2 | У-(Лен.11) | Канальная | 2014 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-8-3 | ТК-8-8 | Канальная | 2016 | 39 | 80 | 80 | 0,4119 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-2-1 | У-1(Лен.3/5) | Канальная | 1975 | 16 | 80 | 80 | 0,169 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-2-2 | У-(Лен.1/6) | Канальная | 1975 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-2-3 | ТК-2-4 | Канальная | 1975 | 77 | 80 | 80 | 0,8133 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0064 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0065 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 |
| ТК-1-2 | У-(Менд.2) | Канальная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-10-9а | У-(10-9а) | Канальная | 1975 | 23 | 80 | 80 | 0,2429 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0011 |
| ТК-5-1 | У-Лен.15 | Канальная | 1975 | 71 | 80 | 80 | 0,7499 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0059 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,006 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0035 |
| ТК-2-5 | ТК-2-5(СМ) | Канальная | 1975 | 29 | 80 | 70 | 0,2648 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-2-5 | ТК-2-4 | Канальная | 1975 | 69 | 80 | 80 | 0,7288 | 0,004 | 0,0017 | 0,0057 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0058 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0034 |
| ТК-9-10 | У-Гор.4 | Канальная | 1975 | 102 | 80 | 80 | 1,0773 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0086 | 0,0035 | 0,0015 | 0,0050 |
| ТК-10-9 | ТК-10-14 | Канальная | 1975 | 35 | 80 | 80 | 0,3697 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 |
| У-1(УРС) | У-2(УРС) | Канальная | 1975 | 25 | 80 | 80 | 0,2641 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| К-2а | У-1(Комс.3а) | Канальная | 2007 | 14 | 80 | 80 | 0,1479 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-ТК-146 | У-Утюжок | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-Утюжок | Менд.,14/ФЭИ.АБК-2 | Канальная | 1975 | 55 | 80 | 80 | 0,5809 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0045 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 |
| ТК-9-19 | У-1(Комс.5) | Канальная | 2016 | 21,5 | 80 | 80 | 0,2271 | 0,0004 | 0,0003 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 |
| ТК-2-5(СМ) | ТК-2-6 | Канальная | 1975 | 37 | 80 | 70 | 0,3378 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 |
| М-30 | У-М-30 | Канальная | 2016 | 17 | 80 | 80 | 0,1796 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Труд.3) | У-М-26 | Канальная | 2016 | 21,5 | 80 | 80 | 0,2271 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-24 | М-25 | Канальная | 2016 | 24 | 80 | 80 | 0,2535 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-24а | У-(Труд.3) | Канальная | 2016 | 52 | 80 | 80 | 0,5492 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| М-25 | М-24а | Канальная | 2016 | 38 | 80 | 80 | 0,4014 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-МПКХ | М-5в | Канальная | 1975 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-6(Оч) | Оч.,Воздух./аб.57 | Воздушная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Х/з) | Х/з,подсоб. | Воздушная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(УРС) | УРС,Элев.узел | Воздушная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-1(Комс.3а) | Комс.,3а | В подвале | 2007 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Комс.5) | Комс.,ж/д №5 | В подвале | 2016 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-1(Лен.3/5) | Лен.,3/5 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| У-2(МСУ-86) | МСУ-86,мех.цех | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-Лен.15 | У-(Лен.15) | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-(Проф.ФЭИ) | Пионер.пр.,23/1 | В подвале | 1975 | 5 | 80 | 80 | 0,0528 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-Гор.4 | Гор.,4 | В подвале | 1975 | 8 | 80 | 80 | 0,0845 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 |
| У-2(Х/з) | У-1(УРС) | Воздушная | 1975 | 10 | 80 | 80 | 0,1056 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-6а(Оч) | Оч.,Гараж/аб.58 | Воздушная | 1975 | 26 | 80 | 80 | 0,2746 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0023 |
| У-1(УРС) | У-3(УРС) | Воздушная | 1975 | 13 | 80 | 80 | 0,1373 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0010 | 0,0026 |
| У-(М-2) | ЦТВС,АБК-2 | Воздушная | 1975 | 56 | 80 | 80 | 0,5915 | 0,0023 | 0,0016 | 0,004 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0069 | 0,0040 | 0,0109 |
| ТК-9-10 | У-Гор.6 | Канальная | 1975 | 11 | 70 | 70 | 0,0847 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-9-10 | У-1(Гор.6.1) | Канальная | 1975 | 35 | 70 | 70 | 0,2694 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-9-6 | ТК-9-7 | Канальная | 1975 | 15 | 70 | 70 | 0,1155 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Гог.4) | ТК-6-3 | Канальная | 1975 | 26 | 70 | 70 | 0,2001 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| ТК-4-2а | ТК-4-3 | Канальная | 2013 | 25 | 70 | 70 | 0,1924 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-8-6 | У-1(Лен.10) | Канальная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-8-7 | У-1(Гор.2Пож) | Канальная | 1975 | 35 | 70 | 70 | 0,2694 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-2-6 | У-1(При.13) | Канальная | 1975 | 22 | 70 | 70 | 0,1693 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-147 | У-2(ФЭИ) | Канальная | 1975 | 20 | 70 | 70 | 0,1539 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-(Лен.11) | ТК-4-2а | Канальная | 2013 | 73 | 70 | 70 | 0,5619 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Лен.17) | У-(Гог.4) | Канальная | 1975 | 76 | 70 | 70 | 0,585 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0058 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0035 |
| ТК-9-2 | ТК-9-2а | Канальная | 1975 | 52 | 70 | 70 | 0,4002 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,004 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| ТК-9-2а | У-1(Лен.12 | Канальная | 1975 | 33 | 70 | 70 | 0,254 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| К-2а | ТК-9-14 | Канальная | 2013 | 16 | 70 | 70 | 0,1232 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-9-22 | Комс.,3 | Канальная | 2012 | 14,2 | 70 | 70 | 0,1093 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-9-14 | У-1(Комс.1а) | Канальная | 2013 | 24,8 | 70 | 70 | 0,1909 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Гор.2Пож) | У-2(Гор.2Пож) | Канальная | 1975 | 31 | 70 | 70 | 0,2386 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| М-30а | М-29 | Канальная | 2016 | 60 | 70 | 70 | 0,4618 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| М-29 | М-29а | Канальная | 2016 | 43 | 70 | 70 | 0,331 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| М-29а | М-29б | Канальная | 1975 | 19 | 70 | 70 | 0,1462 | 0,001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| М-29б | У-(Чех.8) | Канальная | 1975 | 79 | 70 | 70 | 0,6081 | 0,0042 | 0,0018 | 0,0061 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0061 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 |
| У-М-26 | М-26 | Канальная | 2016 | 36 | 70 | 70 | 0,2771 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-М-30 | М-30а | Канальная | 2016 | 42 | 70 | 70 | 0,3233 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Комс.1а) | Комс.,1а | В подвале | 2013 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Комс.3) | Комс.,3 | В подвале | 2012 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Лен.12 | Лен.,12 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Гор.6.1) | Гор.,6/1 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(При.13) | Пир.,13 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(Лен.10) | Лен.,10 | В подвале | 1975 | 5 | 70 | 70 | 0,0385 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(МСУ-86) | У-2(МСУ-86) | В подвале | 1975 | 7 | 70 | 70 | 0,0539 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-Гор.6 | Гор.,6 | В подвале | 1975 | 10 | 70 | 70 | 0,077 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-9(Оч) | У-9а(Оч) | Воздушная | 1975 | 42 | 70 | 70 | 0,3233 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0020 | 0,0012 | 0,0032 |
| ТК-1-4б | У-1(МСУ-86) | Воздушная | 1975 | 32 | 70 | 70 | 0,2463 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0033 | 0,0020 | 0,0053 |
| ТК-10-10 | У-(Гор.78) | Канальная | 1956 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-10-9а | Гор.,72 | Канальная | 1998 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-10-7 | ТК-10-7а | Канальная | 2010 | 46 | 50 | 50 | 0,1879 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-10-7а | Лен.,26 | Канальная | 2010 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-10-1 | Лен.,24 | Канальная | 1957 | 51 | 50 | 50 | 0,2084 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-10-1 | Лен.,22/8 | Канальная | 1957 | 49 | 50 | 50 | 0,2002 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-10-3 | Блох.,6/48 | Канальная | 2006 | 13,4 | 50 | 50 | 0,0547 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-10-5 | Блох.,4 | Канальная | 2013 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-10-4 | Гор.,50а | Канальная | 1958 | 39 | 50 | 50 | 0,1593 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| ТК-10-4 | ТК-9-18 | Канальная | 2009 | 53 | 50 | 50 | 0,2165 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| ТК-9-18 | Блох.,5 | Канальная | 1958 | 55,4 | 50 | 50 | 0,2263 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| ТК-9-18 | Блох.,3 | Канальная | 2009 | 44,4 | 50 | 50 | 0,1814 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(9-11) | У-(Гор.26) | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гор.26) | У-(Гор.30) | Канальная | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-(Гор.30) | У-1(Гор.32) | Канальная | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-1(Гор.32) | У-2(Гор.32) | Канальная | 1975 | 11 | 50 | 50 | 0,0449 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-9-3 | У-1(Лен.16) | Канальная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(ТК-9-2) | У-(Гор.17) | Канальная | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-(Гор.17) | У-2(Гор.17) | Канальная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2(Гор.17) | У-(Гор.15) | Канальная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| У-(Лен.17) | У-1(Лен.17/2) | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гог.4) | У-1(Гог.4) | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-6-2 | У-1(Лен.19/9) | Канальная | 1975 | 33 | 50 | 50 | 0,1348 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-6-3 | У-1(Блох.11) | Канальная | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-4-2 | У-1(Лен.13/1) | Канальная | 2014 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Лен.11) | У-1(Лен.11/6 | Канальная | 2014 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-4-2а | У-1(Миг.8) | Канальная | 2013 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-4-3 | У-1(Лерм.3) | Канальная | 2013 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| ТК-3-3 | У-Миг.7 | Канальная | 1975 | 7,76 | 50 | 50 | 0,0317 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-3-4 | У-1(Миг.7а) | Канальная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-3-5 | У-1(Миг.11/10 | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| ТК-8-1 | У-1(Лен.8) | Канальная | 1975 | 57 | 50 | 50 | 0,2329 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| ТК-8-8 | У-1ПУШ.2/5 | Канальная | 2016 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-8-8 | ТК-8-8а | Канальная | 1975 | 63 | 50 | 50 | 0,2574 | 0,003 | 0,0013 | 0,0042 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| ТК-8-8а | У-1(Гор.7) | Канальная | 1975 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-2-5 | Менд.,8/4 | Канальная | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Менд.2) | У-1(Менд.2/1) | Канальная | 1975 | 23 | 50 | 50 | 0,094 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-(Менд.2) | У-1(Пуш.1/3) | Канальная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-1-4 | ТК-1-4б | Канальная | 1975 | 36 | 50 | 50 | 0,1471 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-9-2 | У-(ТК-9-2) | Канальная | 1975 | 1 | 50 | 50 | 0,0041 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| У-(ТК-9-2) | Гор.,13-19/эл.узел | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(9-11) | Гор.,26-44/эл.узел | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-9-11 | У-(9-11) | Канальная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(10-9а) | Гор.,74-78/эл.узел | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-147 | пл.Бондар.,1/ФЭИ.АБК.1 | Канальная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ТК-147 | пл.Бондар.,1/ФЭИ.АТС | Канальная | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-3-4 | У-1(Миг.9) | Канальная | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-3-2 | У-1(Лен.9/5) | Канальная | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-3-1 | У-1(Лен.7) | Канальная | 1975 | 14 | 50 | 50 | 0,0572 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| ТК-4-3 | ТК-4-3а | Канальная | 2016 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-4-3а | У-Пир.12 | Канальная | 2016 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| ТК-8-3 | У-1(Лен.6/4) | Канальная | 1975 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-9-7 | У-(Лен.18) | Канальная | 1975 | 16 | 50 | 50 | 0,0654 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-9-7 | У-1(Лен.20) | Канальная | 1975 | 74 | 50 | 50 | 0,3023 | 0,0035 | 0,0015 | 0,005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0030 |
| ТК-9-2 | У-1(Лен.14) | Канальная | 1975 | 37 | 50 | 50 | 0,1512 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0014 |
| ТК-10-14 | У-(Гор.78) | Канальная | 1975 | 24 | 50 | 50 | 0,0981 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| У-2(УРС) | УРС,склад №2 | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-К-2 | У-1(Комс.6) | Канальная | 1975 | 18 | 50 | 50 | 0,0735 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-10-3б | Гор.,50 | Канальная | 1975 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| ТК-10-10(точка А) | Гор.,78 | Канальная | 1955 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| М-29 | У-Глин.6 | Канальная | 2016 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-(Чех.8) | У-(Чех.10) | Канальная | 1958 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0023 | 0,001 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-(Чех.10) | У-(Чех.12) | Канальная | 1958 | 61 | 50 | 50 | 0,2492 | 0,0029 | 0,0012 | 0,0041 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0041 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0025 |
| М-23 | У-Пионер.пр.26 | Канальная | 2004 | 9 | 50 | 50 | 0,0368 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| М-26 | У-(Труд.7) | Канальная | 2016 | 48 | 50 | 50 | 0,1961 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Труд.7) | У-(Труд.9) | Канальная | 2016 | 62 | 50 | 50 | 0,2533 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| М-13 | М-14 | Канальная | 2014 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-14 | М-15 | Канальная | 2014 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 |
| М-15 | М-16 | Канальная | 2014 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-18 | М-19 | Канальная | 2012 | 53 | 50 | 50 | 0,2165 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| М-13 | М-18 | Канальная | 2014 | 29 | 50 | 50 | 0,1185 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-0 | Пир.,2 | Канальная | 1975 | 52 | 50 | 50 | 0,2125 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| М-4 | М-4б | Канальная | 1975 | 19 | 50 | 50 | 0,0776 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| М-4б | Пир.,9а | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-5в | М-5г | Канальная | 1975 | 47 | 50 | 50 | 0,192 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0019 |
| М-5б | У-(М-5б) | Канальная | 1975 | 6 | 50 | 50 | 0,0245 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-2 | М-2а | Канальная | 1975 | 51 | 50 | 50 | 0,2084 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| М-2а | У-(М-2а) | Канальная | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| М-2а | ЦТВС,склад 2 | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(М-2а) | ЦТВС,АБК-1 | Канальная | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-11б | У-1(Дубр.уч/ж) | Канальная | 1975 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| У-2(М-5а) | М-5б | Канальная | 1975 | 17 | 50 | 50 | 0,0695 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Авт) | У-1(Гав.) | Воздушная | 1975 | 0,5 | 50 | 50 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-1(мойка оч) | Оч.,1 | Воздушная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Лен.15) | Лен.,15/1 | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(Лен.8) | Лен.,8 | В подвале | 1975 | 1,83 | 50 | 50 | 0,0075 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(Дубр.уч/ж) | Дубрав.,уч/жил | В подвале | 1975 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-9а(Оч) | Оч.,Хлорат./аб.53 | Воздушная | 1975 | 4,76 | 50 | 50 | 0,0194 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(Гав.) | Гавань,1 | Воздушная | 1975 | 3,1 | 50 | 50 | 0,0127 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Глин.6 | Глин.,6 | В подвале | 2016 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 |
| У-Пионер.пр.26 | Пионер.пр.,26 | В подвале | 2004 | 3 | 50 | 50 | 0,0123 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 |
| У-2а(Оч.) | Стройполисервис,АБК | Воздушная | 1975 | 7 | 50 | 50 | 0,0286 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 |
| У-1(Комс.6) | Комс.,6 | В помещении | 1975 | 4 | 50 | 50 | 0,0163 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-1(Лен.14) | Лен.,14 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.20) | Лен.,20 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.16) | Лен.,16 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.13/1) | Лен.,13/1 | В подвале | 2014 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.11/6 | Лен.,11/6 | В подвале | 2014 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Миг.8) | Миг.,8 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лерм.3) | Лерм.,3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.9/5) | Лен.,9/5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Менд.2/1) | Менд.,2/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Пуш.1/3) | Пуш.,1/3 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.7) | Лен.,7 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1ПУШ.2/5 | Пуш.,2/5 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Лен.6/4) | Лен.,6/4 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Миг.7а) | Миг.,7а | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Миг.9) | Миг.,9 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Миг.11/10 | Миг.,11/10 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(Гор.7) | Гор.,7 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-2(Гор.9) | Гор.,9 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Лен.28) | Лен.,28/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Лен.18) | Лен.,18 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3(Лен.28) | Лен.,28/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Лен.1/6) | Лен.,1/6/1 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Пир.12 | Пир.,12 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Миг.7 | Миг.,7 | В подвале | 1975 | 5,23 | 50 | 50 | 0,0214 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(Лен.19/9) | Лен.,19/9 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(Лен.17/2) | Лен.,17/2 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(Блох.11) | Блох.,11 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-1(Гог.4) | Гог.,4 | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(М-5б) | МПКХ,столяр. | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(М-2) | ЦТВС,гараж | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-УРС(Склад1) | УРС,склад №1 | Воздушная | 1975 | 5,82 | 50 | 50 | 0,0238 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-8(Оч) | Оч.,Метант./аб.51 | Воздушная | 1975 | 12 | 50 | 50 | 0,049 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-3а(Оч) | Оч.,Насосн./аб.49 | Воздушная | 1975 | 13 | 50 | 50 | 0,0531 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-1(1Авт.3) | Авт-ль.,3/1 | Воздушная | 1975 | 6,84 | 50 | 50 | 0,0279 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-11(Оч) | ТК-У-11(Оч) | Воздушная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-3(Авт) | У-1(1Авт.3) | Воздушная | 1975 | 8,15 | 50 | 50 | 0,0333 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-10(Оч) | У-1(мойка оч) | Воздушная | 1975 | 17,43 | 50 | 50 | 0,0712 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-1(мойка оч) | Оч.,Решет./аб.60 | Воздушная | 1975 | 16,56 | 50 | 50 | 0,0677 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0010 |
| У-2(Гор.2Пож) | Гор.,2 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-3а | Оч.,Воздух/аб.55 | Воздушная | 1975 | 21 | 50 | 50 | 0,0858 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-(Лен.15) | Лен.,15/2 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-2(ФЭИ) | пл.Бондар.,1/ФЭИ.прох.1 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Пир.14 | Пир.,14 | В подвале | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-10(Оч) | У-11(Оч) | Воздушная | 1975 | 22 | 50 | 50 | 0,0899 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0013 |
| У-11(Оч) | Оч.,насосн./аб.61 | Воздушная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,001 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0018 |
| У-3(Авт) | Авт-ль.,3/3 | Воздушная | 1975 | 15,2 | 50 | 50 | 0,0621 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| ТК-У-11(Оч) | Авт-ль.,6 | Воздушная | 1975 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,001 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0019 |
| У-1(Гав.) | Гавань,2 | Воздушная | 1975 | 17,54 | 50 | 50 | 0,0717 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-1(1Авт.3) | Авт-ль.,3/2 | Воздушная | 1975 | 17,9 | 50 | 50 | 0,0731 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 |
| У-7(Оч) | У-8(Оч) | Воздушная | 1975 | 40 | 50 | 50 | 0,1634 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0024 |
| У-(Лен.1/6) | Лен.,1/6/2 | В подвале | 1975 | 20 | 50 | 50 | 0,0817 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0027 |
| У-8(Оч) | Оч.,Котел/аб.52 | Воздушная | 1975 | 50 | 50 | 50 | 0,2043 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0011 | 0,0030 |
| У-2(Лен.28) | У-3(Лен.28) | В подвале | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0033 |
| У-1(Гав.) | У-1(Гав.) | Воздушная | 1975 | 26,55 | 50 | 50 | 0,1085 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0021 | 0,0012 | 0,0033 |
| У-9а(Оч) | Оч.,Склад бал./аб.54 | Воздушная | 1975 | 60 | 50 | 50 | 0,2451 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0036 |
| У-2(МСУ-86) | МСУ-86,АБК | В подвале | 1975 | 28 | 50 | 50 | 0,1144 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0038 |
| У-5(Оч) | Оч.,АЛК/аб.56 | Воздушная | 1975 | 62 | 50 | 50 | 0,2533 | 0,002 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0034 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 |
| У-4(Х/з) | У-5(Х/з) | Воздушная | 1975 | 35 | 50 | 50 | 0,143 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0016 | 0,0044 |
| ТК-1-4б | МСУ-86,рем.цех | Воздушная | 1975 | 37 | 50 | 50 | 0,1512 | 0,0012 | 0,0008 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0047 |
| У-4(Оч) | У-10(Оч) | Воздушная | 1975 | 83 | 50 | 50 | 0,3391 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0044 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0045 | 0,0032 | 0,0019 | 0,0050 |
| У-Вторчермет | Вторчемет,3 | Воздушная | 1975 | 55,7 | 50 | 50 | 0,2276 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0044 | 0,0026 | 0,0069 |
| У-УРС(Склад1) | У-Вторчермет | Воздушная | 1975 | 57 | 50 | 50 | 0,2329 | 0,0018 | 0,0012 | 0,003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0031 | 0,0045 | 0,0026 | 0,0071 |
| У-(Проф.ФЭИ) | Пионер.пр.,23/2 | В подвале | 1975 | 56 | 50 | 50 | 0,2288 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0047 | 0,0029 | 0,0075 |
| М-5 | У-1(М-5а) | Воздушная | 1975 | 67 | 50 | 50 | 0,2737 | 0,0022 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 | 0,0053 | 0,0031 | 0,0084 |
| У-9б(Оч) | Оч.,КНС/аб.52" | Воздушная | 1975 | 146 | 50 | 50 | 0,5965 | 0,0047 | 0,0031 | 0,0078 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0079 | 0,0056 | 0,0033 | 0,0088 |
| М-9 | КНС,1/ФЭИ | Воздушная | 1975 | 72 | 50 | 50 | 0,2942 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0039 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0,0056 | 0,0033 | 0,0089 |
| У-3(Авт) | Авт-ль.,3/6 | Воздушная | 1975 | 73,2 | 50 | 50 | 0,2991 | 0,0024 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0057 | 0,0033 | 0,0091 |
| У-1(М-5а) | У-2(М-5а) | Воздушная | 1975 | 76 | 50 | 50 | 0,3105 | 0,0024 | 0,0016 | 0,0041 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0041 | 0,0060 | 0,0035 | 0,0095 |
| У-2(УРС) | У-УРС(Склад1) | Воздушная | 1975 | 88 | 50 | 50 | 0,3595 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0069 | 0,0041 | 0,0109 |
| ТК-10-14 | Гор.,76 | Канальная | 1955 | 16 | 40 | 40 | 0,0382 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Гор.30) | Гор.,30 | Канальная | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-2(Гор.32) | Гор.,32 | Канальная | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-1(Гор.32) | У-(Гор.34) | Канальная | 1975 | 20 | 40 | 40 | 0,0478 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-(Гор.34) | Гор.,34 | Канальная | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-6-3 | ТК-6-3(СМ) | Канальная | 1975 | 29 | 40 | 40 | 0,0766 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(Гор.15) | У-(Гор.13/2) | Канальная | 1975 | 40 | 40 | 40 | 0,0956 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-(Гор.13/2) | Гор.,13/2 | Канальная | 1975 | 4 | 40 | 40 | 0,0096 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гор.26) | Гор.,26 | Канальная | 1975 | 24 | 40 | 40 | 0,0573 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| ТК-6-3(СМ) | У-Пир.14 | Канальная | 1975 | 59 | 40 | 40 | 0,1558 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-(Гор.15) | Миг.,2а | Канальная | 1975 | 26 | 40 | 40 | 0,0621 | 0,0012 | 0,0005 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| М-31 | У-Пионер.пр.28 | Канальная | 2004 | 9 | 40 | 40 | 0,0215 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| М-30а | У-Глин.4 | Канальная | 2016 | 26,4 | 40 | 40 | 0,0631 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-30а | У-Чех.4 | Канальная | 2016 | 47 | 40 | 40 | 0,1123 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| М-29а | У-Чех.6 | Канальная | 1958 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Чех.12) | У-Чех.12 | Канальная | 1958 | 10 | 40 | 40 | 0,0239 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Чех.10) | У-Чех.10 | Канальная | 1958 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-(Чех.8) | У-Чех.8 | Канальная | 2008 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| М-24 | У-Пионер.пр.24 | Канальная | 1959 | 12 | 40 | 40 | 0,0287 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| М-24а | У-Труд.1 | Канальная | 2016 | 13,5 | 40 | 40 | 0,0323 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Труд.3) | У-Труд.3 | Канальная | 2016 | 13,5 | 40 | 40 | 0,0323 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| М-26 | У-Труд.5 | Канальная | 2016 | 13,5 | 40 | 40 | 0,0323 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Труд.7) | У-Труд.7 | Канальная | 2016 | 13,5 | 40 | 40 | 0,0323 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| У-(Труд.9) | У-Труд.11 | Канальная | 2016 | 56 | 40 | 40 | 0,1338 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-(Труд.9) | У-Труд.9 | Канальная | 2016 | 13,5 | 40 | 40 | 0,0323 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| М-16 | М-17 | Канальная | 2014 | 18 | 40 | 40 | 0,043 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| М-17 | Дубрав.,худ.маст.ФЭИ | Канальная | 1975 | 49 | 40 | 40 | 0,1171 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| М-17 | Дубрав.,корп.№1 | Канальная | 1975 | 17 | 40 | 40 | 0,0406 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| М-14 | Дубрав.,корп.№4 | Канальная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| М-21 | Пионер.пр.,31 | Канальная | 1975 | 28 | 40 | 40 | 0,0669 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0011 |
| М-19 | М-20 | Канальная | 2012 | 44 | 40 | 40 | 0,1051 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| М-20 | М-21 | Канальная | 1975 | 55 | 40 | 40 | 0,1314 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0037 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 |
| М-19 | У-Дубр.стол. | Канальная | 1975 | 49 | 40 | 40 | 0,1171 | 0,0023 | 0,001 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| У-(Чех.12) | М-28 | Канальная | 1975 | 44 | 40 | 40 | 0,1051 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 |
| М-28 | У-Чех.14 | Канальная | 1975 | 11 | 40 | 40 | 0,0263 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-Пионер.пр.24 | Пионер.пр.,24 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Труд.1 | Труда,1 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Труд.3 | Труда,3 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Труд.5 | Труда,5 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Труд.7 | Труда,7 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Труд.9 | Труда,9 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Труд.11 | Труда,11 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Глин.4 | Глин.,4 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Чех.4 | Чех.,4 | В подвале | 1959 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Дубр.стол. | Дубрав.,столов. | В подвале | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Чех.6 | Чех.,6 | В подвале | 1958 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Чех.8 | Чех.,8 | В подвале | 2008 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Чех.10 | Чех.,10 | В подвале | 1958 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Чех.12 | Чех.,12 | В подвале | 1958 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Чех.14 | Чех.,14 | В подвале | 1975 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-Пионер.пр.28 | Пионер.пр.,28 | В подвале | 2004 | 3 | 40 | 40 | 0,0072 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(Гав.) | Гавань,Рем.цех | Воздушная | 1975 | 6,4 | 40 | 40 | 0,0153 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Утюжок | Менд.,14а | Воздушная | 1975 | 7 | 40 | 40 | 0,0167 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-Вторчермет | Вторчемет,1 | Воздушная | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0015 |
| У-3(Х/з) | Авт-ль.,5 | Воздушная | 1975 | 40 | 40 | 40 | 0,0956 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0025 | 0,0014 | 0,0039 |
| У-8(Оч) |  | Воздушная | 1975 | 80 | 40 | 40 | 0,1911 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0037 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0041 |
| У-3(УРС) | Авт-ль.,4 | Воздушная | 1975 | 60 | 40 | 40 | 0,1434 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0028 | 0,0037 | 0,0022 | 0,0059 |
| У-(М-10) | У-КНС2 | Воздушная | 1975 | 156 | 40 | 40 | 0,4119 | 0,0045 | 0,0028 | 0,0072 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0073 | 0,0097 | 0,0057 | 0,0154 |
| ТК-10-10 | ТК-10-10(точка А) | Канальная | 1955 | 20 | 32 | 32 | 0,0322 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| ТК-9-4 | У-(Гор.23) | Канальная | 1975 | 14 | 32 | 32 | 0,0225 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(Гор.23) | Гор.,23 | Канальная | 1975 | 4 | 32 | 32 | 0,0064 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Гор.23) | Гор.,25 | Канальная | 1975 | 25 | 32 | 32 | 0,0402 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0008 |
| ТК-8-4 | Гор.,7а | Канальная | 1975 | 15 | 32 | 32 | 0,0241 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-3(МСУ-86) | МСУ-86,гараж | Канальная | 1975 | 64 | 32 | 32 | 0,1029 | 0,0024 | 0,001 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| М-16 | Дубрав.,корп.№2 | Канальная | 1975 | 41 | 32 | 32 | 0,0659 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 |
| М-15 | Дубрав.,корп.№3 | Канальная | 1975 | 15 | 32 | 32 | 0,0241 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| М-21 | Дубрав.,мед.корп. | Канальная | 1975 | 10 | 32 | 32 | 0,0161 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-20 | Дубрав.,АБК | Канальная | 1975 | 10 | 32 | 32 | 0,0161 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| М-18 | Дубрав.,корп.№6 | Канальная | 1975 | 15 | 32 | 32 | 0,0241 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| М-12 | Дубрав.,корп.№5 | Канальная | 1975 | 15 | 32 | 32 | 0,0241 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0005 |
| М-1 | М-1а | Канальная | 1975 | 31 | 32 | 32 | 0,0499 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0010 |
| М-1а | Пир.,7 | Канальная | 1975 | 10 | 32 | 32 | 0,0161 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0004 |
| У-(М-2а) | ЦТВС,Водозабор | Канальная | 1975 | 48 | 32 | 32 | 0,0772 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0026 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0016 |
| М-2 | У-(М-2) | Канальная | 1975 | 37 | 32 | 32 | 0,0595 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0012 |
| У-(М-2а) | ЦТВС,склад 1 | Канальная | 1975 | 56 | 32 | 32 | 0,0901 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 |
| У-3(УРС) | УРС,прох. | Воздушная | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 |
| У-3(Лен.28) | Лен.,28/1л | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2(Лен.28) | Лен.,28/2л | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| У-2(МСУ-86) | У-3(МСУ-86) | В подвале | 1975 | 13 | 32 | 32 | 0,0209 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0011 |
| У-1(Гав.) | Авт-ль.,2 | Воздушная | 1975 | 17,2 | 32 | 32 | 0,0277 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0007 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-5(Х/з) | Х/з,прох. | Воздушная | 1975 | 25 | 32 | 32 | 0,0402 | 0,0006 | 0,0004 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| У-1(М-5а) | МПКХ,склад | Воздушная | 1975 | 7 | 25 | 25 | 0,0086 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0005 |
| К-3 | Комс.,Автостоянка/прох. | Воздушная | 1970 | 56 | 25 | 25 | 0,069 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0025 | 0,0014 | 0,0039 |
| ТК-10-9 | Гор.,74 | Канальная | 1955 | 26 | 20 | 20 | 0,0276 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| У-(Гор.17) | Гор.,19 | Канальная | 1975 | 20 | 20 | 20 | 0,0212 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-(Гор.15) | Гор.,15 | Канальная | 1975 | 5 | 20 | 20 | 0,0053 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| ТК-9-6 | Гор.,27 | Канальная | 1975 | 18 | 20 | 20 | 0,0191 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 707,439 | 0,8285 | 0,4256 | 1,24 | 0,8816 | 0,8814 | 1,7703 | 0,0482 | 0,0482 | 0,0983 | 1,3428 | 1,0362 | 0,5574 | 1,5936 |

Таблица 3 – Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепловых сетях от ГТУ ТЭЦ

| Начальный узел | Конечный узел | Способ прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм условный (под.) | Диаметр, мм условный (обр.) | Объем под.+обр., м³ | Нормативные т/потери в под., ГКал/ч | Нормативные т/потери в обр., ГКал/ч | Суммарные норм. т/потери в трубопроводах с учетом коэф., ГКал/ч | Нормативные утечки в под., м³/ч | Нормативные утечки в обр., м³/ч | Нормативные утечки в под.+обр., м³/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в под.ГКал/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в обр. ГКал/ч | Потери тепла с норм. утечкой, в под.+обр. ГКал/ч | Суммарные норм. т/потери, ГКал/ч | Расчетные т/потери в под., ГКал/ч | Расчетные т/потери в обр., ГКал/ч | Суммарные расчетные т/потери, ГКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-3(Каб) | К-5(Каб) | Канальная | 1985 | 78 | 500 | 500 | 32,1184 | 0,014 | 0,006 | 0,02 | 0,0401 | 0,0401 | 0,0803 | 0,0025 | 0,0025 | 0,005 | 0,025 | 0,0161 | 0,0069 | 0,0230 |
| К-6(Каб) | УТ-5 | Канальная | 1985 | 180 | 500 | 500 | 74,1195 | 0,0324 | 0,0139 | 0,0462 | 0,0926 | 0,0926 | 0,1853 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0115 | 0,0577 | 0,0373 | 0,0160 | 0,0532 |
| УТ-5 | К-7(Каб) | Канальная | 1985 | 220 | 500 | 500 | 90,5905 | 0,0395 | 0,0169 | 0,0565 | 0,1132 | 0,1132 | 0,2265 | 0,007 | 0,007 | 0,014 | 0,0705 | 0,0454 | 0,0194 | 0,0649 |
| К-5(Каб) | К-6(Каб) | Канальная | 1985 | 395,8 | 500 | 500 | 162,9805 | 0,0711 | 0,0305 | 0,1016 | 0,2037 | 0,2037 | 0,4075 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0253 | 0,1269 | 0,0818 | 0,0351 | 0,1168 |
| К-7(Каб) | У-2(К-8каб) | Канальная | 1985 | 551 | 500 | 500 | 226,8879 | 0,099 | 0,0424 | 0,1415 | 0,2836 | 0,2836 | 0,5672 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0352 | 0,1767 | 0,1139 | 0,0488 | 0,1626 |
| К-14(Каб) | К-15(Каб) | Канальная | 1985 | 68 | 300 | 300 | 10,1987 | 0,0084 | 0,0036 | 0,0121 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0255 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0136 | 0,0097 | 0,0041 | 0,0138 |
| К-18(Каб) | У-(Аг/пол) | Канальная | 1985 | 75 | 300 | 300 | 11,2486 | 0,0093 | 0,004 | 0,0133 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0281 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0017 | 0,015 | 0,0107 | 0,0046 | 0,0153 |
| К-6(Каб) | К-10(Каб) | Канальная | 1985 | 81 | 300 | 300 | 12,1485 | 0,01 | 0,0043 | 0,0144 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0304 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0019 | 0,0162 | 0,0115 | 0,0049 | 0,0164 |
| К-10(Каб) | К-11(Каб) | Канальная | 1985 | 90 | 300 | 300 | 13,4983 | 0,0112 | 0,0048 | 0,016 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0337 | 0,001 | 0,001 | 0,0021 | 0,018 | 0,0129 | 0,0055 | 0,0184 |
| К-11(Каб) | К-12(Каб) | Канальная | 1985 | 108 | 300 | 300 | 16,198 | 0,0134 | 0,0057 | 0,0191 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0405 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0025 | 0,0217 | 0,0154 | 0,0066 | 0,0220 |
| УТ-1 | У-(УТ-1) | Канальная | 2013 | 78,89 | 300 | 300 | 11,832 | 0,0032 | 0,0019 | 0,0051 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0296 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0018 | 0,007 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0324 |
| К-12(Каб) | К-13(Каб) | Канальная | 1985 | 125 | 300 | 300 | 18,7477 | 0,0155 | 0,0066 | 0,0222 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0469 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0251 | 0,0178 | 0,0076 | 0,0254 |
| УТ-3 | УТ-4 | Канальная | 2013 | 98 | 300 | 300 | 14,6982 | 0,004 | 0,0024 | 0,0064 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0367 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0087 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0403 |
| УТ-4 | УТ-5 | Канальная | 2013 | 103 | 300 | 300 | 15,4481 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0067 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0386 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0091 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0423 |
| К-15(Каб) | К-18(Каб) | Канальная | 1985 | 162 | 300 | 300 | 24,297 | 0,0201 | 0,0086 | 0,0287 | 0,0304 | 0,0304 | 0,0607 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0325 | 0,0231 | 0,0099 | 0,0330 |
| К-13(Каб) | К-14(Каб) | Канальная | 1985 | 175 | 300 | 300 | 26,2467 | 0,0217 | 0,0093 | 0,031 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0656 | 0,002 | 0,002 | 0,0041 | 0,0351 | 0,0250 | 0,0107 | 0,0357 |
| ГТУ ТЭЦ №1 | УТ-1 | Канальная | 2013 | 121,89 | 300 | 300 | 18,2812 | 0,005 | 0,003 | 0,0079 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0457 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0108 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0501 |
| УТ-2 | УТ-3 | Канальная | 2013 | 167 | 300 | 300 | 25,0469 | 0,0068 | 0,0041 | 0,0109 | 0,0313 | 0,0313 | 0,0626 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0148 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0685 |
| У-(УТ-1) | УТ-2 | Канальная | 2013 | 169,1 | 300 | 300 | 25,3618 | 0,0069 | 0,0041 | 0,011 | 0,0317 | 0,0317 | 0,0634 | 0,002 | 0,002 | 0,0039 | 0,015 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0695 |
| У-2(К-8каб) | К-8(Каб) | Канальная | 1985 | 9 | 250 | 250 | 0,9483 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0015 |
| К-19(Каб) | У-2(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 42 | 250 | 250 | 4,4256 | 0,0046 | 0,002 | 0,0066 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0111 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0073 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0076 |
| К-10(ИАТЭ) | К-11(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 63 | 250 | 250 | 6,6383 | 0,0069 | 0,003 | 0,0099 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0166 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0109 | 0,0079 | 0,0035 | 0,0114 |
| К-1(ИАТЭ) | К-2(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 63 | 250 | 250 | 6,6383 | 0,0069 | 0,003 | 0,0099 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0166 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0109 | 0,0079 | 0,0035 | 0,0114 |
| У-(Аг/пол) | К-19(Каб) | Канальная | 1975 | 78,5 | 250 | 250 | 8,2716 | 0,0086 | 0,0037 | 0,0124 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0207 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0136 | 0,0099 | 0,0043 | 0,0141 |
| К-8(Каб) | К-10(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 148 | 250 | 250 | 15,5948 | 0,0163 | 0,007 | 0,0233 | 0,0195 | 0,0195 | 0,039 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0257 | 0,0187 | 0,0081 | 0,0268 |
| К-7(Каб) | К-1(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 150 | 250 | 250 | 15,8056 | 0,0165 | 0,0071 | 0,0236 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0395 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0261 | 0,0190 | 0,0082 | 0,0271 |
| К-4(ИАТЭ) | К-7(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 72 | 200 | 200 | 4,8461 | 0,0068 | 0,0029 | 0,0097 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0121 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0105 | 0,0078 | 0,0033 | 0,0112 |
| К-11(ИАТЭ) | К-12(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 112 | 200 | 200 | 7,5384 | 0,0106 | 0,0045 | 0,0151 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0188 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0163 | 0,0122 | 0,0052 | 0,0174 |
| К-2(ИАТЭ) | К-4(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 130 | 200 | 200 | 8,7499 | 0,0123 | 0,0053 | 0,0176 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0219 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0189 | 0,0141 | 0,0061 | 0,0202 |
| У-(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 150 | 150 | 0,0707 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-4(ИАТЭ) | У-2(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 25 | 150 | 150 | 0,8836 | 0,002 | 0,0009 | 0,0029 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0023 | 0,0010 | 0,0033 |
| У-05(Каб.) | У-5(Каб) | Канальная | 1975 | 25,48 | 150 | 150 | 0,9005 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0035 |
| У-1(Каб) | У-05(Каб.) | Канальная | 1975 | 34,51 | 150 | 150 | 1,2197 | 0,0028 | 0,0012 | 0,004 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0042 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 |
| У-7(Каб) | У-8(Каб) | Канальная | 1975 | 39 | 150 | 150 | 1,3784 | 0,0032 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0048 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0053 |
| К-3(ИАТЭ) | У-1(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 40 | 150 | 150 | 1,4137 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 |
| К-5(Каб) | У-1(Каб) | Канальная | 1975 | 39,95 | 150 | 150 | 1,4119 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0035 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0049 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 |
| У-6(Каб) | У-7(Каб) | Канальная | 1975 | 60 | 150 | 150 | 2,1206 | 0,0049 | 0,0021 | 0,007 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0073 | 0,0056 | 0,0024 | 0,0081 |
| У-5(Каб) | У-6(Каб) | Канальная | 1975 | 62 | 150 | 150 | 2,1913 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0055 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0076 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 |
| К-1(ИАТЭ) | К-3(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 98 | 150 | 150 | 3,4636 | 0,008 | 0,0034 | 0,0115 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0087 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,012 | 0,0092 | 0,0039 | 0,0131 |
| У-2(Аг/пол) | У-4(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 36 | 125 | 125 | 0,8836 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| У-4(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 100 | 100 | 0,0314 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-(Ромаш) |  | Канальная | 1975 | 5 | 100 | 100 | 0,0785 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-13а(Каб) |  | Канальная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014 |
| У-10(Каб) |  | Канальная | 1975 | 10 | 100 | 100 | 0,1571 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 |
| У-7(Каб) |  | Канальная | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0013 |
| У-8(Каб) |  | Канальная | 1975 | 12 | 100 | 100 | 0,1885 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0013 |
| К-12(Каб) | У-(Ромаш) | Канальная | 1975 | 15 | 100 | 100 | 0,2356 | 0,001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0016 |
| У-(Ромаш) |  | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-7(ИАТЭ) | У-4(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-19(Каб) | У-7(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 20 | 100 | 100 | 0,3142 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0019 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0022 |
| К-13(Каб) | У-13а(Каб) | Канальная | 1975 | 20,78 | 100 | 100 | 0,3264 | 0,0014 | 0,0006 | 0,002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,002 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 |
| У-13а(Каб) |  | Канальная | 1975 | 24,21 | 100 | 100 | 0,3803 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0023 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-2(Аг/пол) | У-3(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| К-10(Каб) |  | Канальная | 1975 | 25 | 100 | 100 | 0,3927 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| У-4(Аг/пол) | У-5(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 32 | 100 | 100 | 0,5027 | 0,0021 | 0,0009 | 0,003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0031 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0035 |
| К-12(ИАТЭ) | У-(ИАТЭ/Общ) | Канальная | 1975 | 33 | 100 | 100 | 0,5184 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0036 |
| К-10(ИАТЭ) |  | Канальная | 1975 | 63 | 100 | 100 | 0,9896 | 0,0042 | 0,0018 | 0,006 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0061 | 0,0048 | 0,0021 | 0,0069 |
| К-5(Каб) | У-10(Каб) | Канальная | 1975 | 92 | 100 | 100 | 1,4451 | 0,0061 | 0,0026 | 0,0087 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,009 | 0,0070 | 0,0030 | 0,0100 |
| К-5(ИАТЭ) | К-6(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 99 | 100 | 100 | 1,5551 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0097 | 0,0076 | 0,0032 | 0,0108 |
| У-7(Аг/пол) | У-8(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 110 | 100 | 100 | 1,7279 | 0,0073 | 0,0031 | 0,0105 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0107 | 0,0084 | 0,0036 | 0,0120 |
| У-8(Каб) |  | Канальная | 1975 | 115 | 100 | 100 | 1,8064 | 0,0077 | 0,0033 | 0,0109 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0045 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0112 | 0,0089 | 0,0038 | 0,0127 |
| К-2(ИАТЭ) | К-5(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 198 | 100 | 100 | 3,1102 | 0,0132 | 0,0056 | 0,0188 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0193 | 0,0152 | 0,0064 | 0,0216 |
| К-3(Каб) | К-4(Каб) | Канальная | 1975 | 280 | 100 | 100 | 4,3982 | 0,0186 | 0,008 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0055 | 0,011 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0273 | 0,0214 | 0,0092 | 0,0306 |
| У-4(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 86,2 | 100 | 100 | 1,354 | 0,0044 | 0,003 | 0,0075 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0077 | 0,0282 | 0,0168 | 0,0450 |
| У-3(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-6(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-7(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-8(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-10(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-4(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-4(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-(ИАТЭ/Общ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 80 | 80 | 0,0211 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| К-19(Каб) |  | Канальная | 1975 | 12 | 80 | 80 | 0,1267 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 |
| У-1(Каб) |  | Канальная | 1975 | 15 | 80 | 80 | 0,1584 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0015 |
| К-6(ИАТЭ) | У-(Каб-5-7) | Канальная | 1975 | 20 | 80 | 80 | 0,2112 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-9(ИАТЭ) |  | Канальная | 1975 | 28 | 80 | 80 | 0,2957 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0028 |
| К-6(ИАТЭ) | У-(Каб-5-6) | Канальная | 1975 | 36 | 80 | 80 | 0,3802 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0032 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0036 |
| К-16(Каб) |  | Канальная | 1975 | 42 | 80 | 80 | 0,4436 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0029 | 0,0013 | 0,0041 |
| У-3(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 75 | 80 | 80 | 0,7922 | 0,0045 | 0,0019 | 0,0065 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0066 | 0,0052 | 0,0022 | 0,0074 |
| У-агромар | К-16(Каб) | Канальная | 1975 | 75,99 | 80 | 80 | 0,8026 | 0,0046 | 0,002 | 0,0066 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0067 | 0,0053 | 0,0023 | 0,0076 |
| К-7(ИАТЭ) | К-8(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 84 | 80 | 80 | 0,8872 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0073 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0074 | 0,0059 | 0,0025 | 0,0084 |
| К-9(ИАТЭ) |  | Канальная | 1975 | 108,6 | 80 | 80 | 1,147 | 0,0066 | 0,0028 | 0,0094 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0096 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0122 |
| К-14(Каб) | У-агромар | Канальная | 1975 | 123 | 80 | 80 | 1,2991 | 0,0074 | 0,0032 | 0,0106 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0032 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0108 | 0,0085 | 0,0037 | 0,0122 |
| У-5(Аг/пол) | У-6(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 130 | 80 | 80 | 1,3731 | 0,0079 | 0,0034 | 0,0112 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0114 | 0,0091 | 0,0039 | 0,0130 |
| У-8(Аг/пол) | У-10(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 130 | 80 | 80 | 1,3731 | 0,0079 | 0,0034 | 0,0112 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0114 | 0,0091 | 0,0039 | 0,0130 |
| К-8(ИАТЭ) | К-9(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 195 | 80 | 80 | 2,0596 | 0,0118 | 0,0051 | 0,0168 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0051 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0172 | 0,0136 | 0,0059 | 0,0194 |
| У-2(ИАТЭ) | У-3(ИАТЭ) | В подвале | 1975 | 60 | 80 | 80 | 0,6337 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0047 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0162 | 0,0097 | 0,0259 |
| У-(Балерика ПК) |  | В подвале | 1975 | 2 | 70 | 70 | 0,0154 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| К-4(Каб) | У-(Балерика ПК) | Канальная | 1975 | 12 | 70 | 70 | 0,0924 | 0,0007 | 0,0003 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 |
| У-Евро-авто | СТО Евро-авто/1 | Воздушная | 1975 | 100 | 70 | 70 | 0,7697 | 0,0041 | 0,0027 | 0,0068 | 0,001 | 0,001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,007 | 0,0223 | 0,0130 | 0,0353 |
| У-5(ИАТЭ) | У-иатэ ж-к | В подвале | 1975 | 0,67 | 50 | 50 | 0,0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-5(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-9(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-(Спецлаб) |  | Канальная | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-иатэ ж-к |  | В подвале | 1975 | 1,33 | 50 | 50 | 0,0054 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-1(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-1(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-3(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 2 | 50 | 50 | 0,0082 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-5(Каб) |  | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-6(Каб) | У-7а(Каб) | Канальная | 1975 | 8 | 50 | 50 | 0,0327 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-агромар |  | Канальная | 1975 | 7,3 | 50 | 50 | 0,0298 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 |
| У-2(Каб) |  | Канальная | 1975 | 10 | 50 | 50 | 0,0409 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0008 |
| К-7(ИАТЭ) | У-5(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 15 | 50 | 50 | 0,0613 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0012 |
| У-(Каб-5-6) |  | В подвале | 1975 | 5 | 50 | 50 | 0,0204 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 |
| У-Евро-авто |  | Воздушная | 1990 | 6,54 | 50 | 50 | 0,0267 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0018 |
| К-5(ИАТЭ) |  | Канальная | 1975 | 25 | 50 | 50 | 0,1021 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0014 | 0,0006 | 0,0020 |
| К-15(Каб) |  | Канальная | 1975 | 26 | 50 | 50 | 0,1062 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 |
| У-9(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 30 | 50 | 50 | 0,1226 | 0,0015 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0024 |
| У-8(Аг/пол) | У-9(Аг/пол) | Канальная | 1975 | 32 | 50 | 50 | 0,1307 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0026 |
| У-1(Каб) | У-2(Каб) | Канальная | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| У-(Спецлаб) |  | Канальная | 1975 | 45 | 50 | 50 | 0,1839 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0036 |
| К-18(Каб) | У-(Спецлаб) | Канальная | 1975 | 49 | 50 | 50 | 0,2002 | 0,0024 | 0,001 | 0,0034 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0,0035 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0039 |
| У-(Каб-5-7) |  | Канальная | 1975 | 70 | 50 | 50 | 0,286 | 0,0034 | 0,0015 | 0,0049 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0056 |
| К-6(ИАТЭ) |  | Канальная | 1975 | 77 | 50 | 50 | 0,3146 | 0,0038 | 0,0016 | 0,0054 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0,0054 | 0,0044 | 0,0018 | 0,0062 |
| У-2(Каб) |  | Канальная | 1975 | 90 | 50 | 50 | 0,3677 | 0,0044 | 0,0019 | 0,0063 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0064 | 0,0051 | 0,0022 | 0,0072 |
| У-10(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 98 | 50 | 50 | 0,4004 | 0,0048 | 0,0021 | 0,0069 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0069 | 0,0055 | 0,0024 | 0,0079 |
| У-(Балерика ПК) |  | В подвале | 1975 | 38 | 50 | 50 | 0,1553 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0 | 0 | 0 | 0,0023 | 0,0066 | 0,0039 | 0,0105 |
| К-16(Каб) | К-17(Каб) | Канальная | 1975 | 125 | 50 | 50 | 0,5107 | 0,0061 | 0,0026 | 0,0088 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0088 | 0,0070 | 0,0030 | 0,0100 |
| У-2(Каб) |  | Канальная | 1975 | 154 | 50 | 50 | 0,6292 | 0,0076 | 0,0032 | 0,0108 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0109 | 0,0087 | 0,0037 | 0,0124 |
| У-10(Каб) | У-Евро-авто | Воздушная | 1990 | 57,55 | 50 | 50 | 0,2351 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0025 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0097 | 0,0056 | 0,0153 |
| У-(Каб-5-7) |  | В подвале | 1975 | 2 | 40 | 40 | 0,0048 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| К-17(Каб) |  | Канальная | 1975 | 7 | 40 | 40 | 0,0167 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0005 |
| У-6(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 3,59 | 40 | 40 | 0,0086 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-6(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 3,6 | 40 | 40 | 0,0086 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-4(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 |
| У-5(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 5 | 40 | 40 | 0,0119 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0012 |
| У-3(ИАТЭ) | У-6(ИАТЭ) | Канальная | 1975 | 21,41 | 40 | 40 | 0,0512 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0018 |
| У-(ИАТЭ/Общ) |  | В подвале | 1975 | 15 | 40 | 40 | 0,0358 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0013 | 0,0033 |
| У-(Аг/пол) |  | Канальная | 1975 | 39 | 40 | 40 | 0,0932 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0027 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0,0027 | 0,0022 | 0,0009 | 0,0031 |
| У-7а(Каб) |  | Канальная | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-7а(Каб) |  | Канальная | 1975 | 2 | 32 | 32 | 0,0032 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 |
| У-10(Каб) |  | Канальная | 1975 | 4 | 32 | 32 | 0,0064 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| У-2(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 3,4 | 32 | 32 | 0,0055 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0006 |
| У-(Каб-5-7) |  | В подвале | 1975 | 5 | 32 | 32 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 |
| У-(Каб-5-6) |  | В подвале | 1975 | 2 | 20 | 20 | 0,0021 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 |
| У-2(ИАТЭ) |  | В подвале | 1975 | 5,2 | 20 | 20 | 0,0055 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0008 |
| У-иатэ ж-к |  | В подвале | 1975 | 13 | 20 | 20 | 0,0138 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0021 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 963,765 | 0,7382 | 0,3253 | 1,0642 | 1,2041 | 1,2041 | 2,4096 | 0,0738 | 0,0738 | 0,1487 | 1,2139 | 1,0409 | 0,5527 | 1,5936 |