Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период ДО 2041 ГОДА

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

2025 г.

оглавление

Перечень таблиц	3

1.	Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	4

2.	Нормативные запасы аварийных видов топлива	12

3.	Описание видов топлива, используемых на централизованных источниках теплоснабжения	13

4.	Приоритетное направление развития топливного баланса г. Орла	13

5.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	16

Перечень таблиц

Таблица 1 – Перспективный топливный баланс Городской котельной (пр-т. Коммунальный, 21) АО «РИР»	5

Таблица 2 – Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»	5

Таблица 3 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ ФЭИ	8

Таблица 4 – Перспективный топливный баланс котельной «ОНПП «Технология»	8

Таблица 5 – Перспективный топливный баланс котельной НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ»	9

Таблица 6 – Перспективный топливный баланс котельной «НИФХИ»	9

Таблица 7 – Перспективный топливный баланс БМК Заовражье	10

Таблица 8 – Количество суток, на которые рассчитывается неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	11

Таблица 9 – Расчет ОНЗТ для источников тепловой энергии	12

Таблица 10 –Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения	13

Таблица 11 –Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения	13

- Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в форме, соответствующей Приложению 8 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения (утв. совместным Приказом Министерства энергетики и Министерства регионального развития от 29.12.2012 г. №565/667).

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего, зимнего и переходного периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 25 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 1 – Перспективный топливный баланс Городской котельной (пр-т. Коммунальный, 21) АО «РИР»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 900,35 | 1034,38 | 993,62 | 943,28 | 914,38 | 937,41 | 926,86 | 959,26 | 962,04 | 963,30 | 963,91 | 964,59 | 965,26 | 965,86 | 966,54 | 966,74 | 966,88 | 968,54 | 970,25 | 971,92 | 971,92 | 971,92 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 745,12 | 846,03 | 977,70 | 930,08 | 900,68 | 924,20 | 913,16 | 945,56 | 948,34 | 949,60 | 950,21 | 950,89 | 951,56 | 952,17 | 952,84 | 953,04 | 953,18 | 954,85 | 956,56 | 958,22 | 958,22 | 958,22 |
| в паре | тыс. Гкал | 155,23 | 188,35 | 15,93 | 13,20 | 13,70 | 13,21 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 27,92 | 23,71 | 23,54 | 23,08 | 22,17 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 27,42 | 23,21 | 23,04 | 22,58 | 21,67 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 872,42 | 991,89 | 970,08 | 920,20 | 892,21 | 913,27 | 902,72 | 935,12 | 937,90 | 939,16 | 939,77 | 940,45 | 941,12 | 941,72 | 942,40 | 942,60 | 942,74 | 944,40 | 946,11 | 947,78 | 947,78 | 947,78 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 849,79 | 968,58 | 954,66 | 907,497 | 879,01 | 900,56 | 889,52 | 921,92 | 924,70 | 925,96 | 926,57 | 927,25 | 927,92 | 928,53 | 929,20 | 929,40 | 929,54 | 931,21 | 932,92 | 934,58 | 934,58 | 934,58 |
| в паре | тыс. Гкал | 22,63 | 23,31 | 15,43 | 12,704 | 13,199 | 12,71 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Покупная теплоэнергия | тыс. Гкал | 38,43 | 42,33 | 41,85 | 41,90 | 43,15 | 42,03 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,99 | 4,47 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 910,85 | 1034,22 | 1011,89 | 959,11 | 930,89 | 950,24 | 945,86 | 978,27 | 981,05 | 982,31 | 982,91 | 983,60 | 984,27 | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 984,87 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 96,26 | 140,30 | 119,78 | 103,83 | 107,24 | 133,46 | 128,59 | 132,90 | 133,27 | 133,44 | 133,52 | 133,61 | 133,70 | 133,78 | 133,78 | 133,78 | 133,78 | 133,78 | 133,78 | 133,78 | 133,78 | 133,78 |
| в горячей воде |  | 91,74 | 135,78 | 119,78 | 99,31 | 102,72 | 128,93 | 124,07 | 128,38 | 128,75 | 128,92 | 129,00 | 129,09 | 129,18 | 129,26 | 129,35 | 129,37 | 129,39 | 129,61 | 129,84 | 130,06 | 130,06 | 130,06 |
| в паре |  | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 814,59 | 893,92 | 892,12 | 855,28 | 823,65 | 816,78 | 817,27 | 845,36 | 847,77 | 848,87 | 849,39 | 849,98 | 850,56 | 851,09 | 851,09 | 851,09 | 851,09 | 851,09 | 851,09 | 851,09 | 851,09 | 851,09 |
| в горячей воде |  | 796,48 | 875,13 | 876,69 | 847,10 | 814,98 | 808,60 | 808,60 | 836,69 | 839,10 | 840,19 | 840,72 | 841,31 | 841,89 | 842,42 | 843,00 | 843,18 | 843,30 | 844,74 | 846,22 | 847,66 | 847,66 | 847,66 |
| в паре |  | 18,11 | 18,79 | 15,43 | 8,18 | 8,67 | 8,18 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс.т.у.т. | 137,94 | 157,84 | 148,99 | 143,28 | 138,84 | 144,48 | 142,81 | 147,94 | 148,38 | 148,58 | 148,67 | 148,78 | 148,89 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 | 148,98 |
| природный газ | тыс.т.у.т. | 137,94 | 157,84 | 148,99 | 143,28 | 138,81 | 144,48 | 142,81 | 147,94 | 148,38 | 148,58 | 148,67 | 148,78 | 148,89 | 148,98 | 149,09 | 149,12 | 149,14 | 149,41 | 149,68 | 149,94 | 149,94 | 149,94 |
| мазут | тыс.т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 117,77 | 134,83 | 125,99 | 120,44 | 116,87 | 120,40 | 120,22 | 124,54 | 124,91 | 125,08 | 125,16 | 125,25 | 125,34 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 |
| природный газ | млн. нм3 | 117,71 | 134,83 | 125,99 | 120,44 | 116,85 | 120,40 | 120,22 | 124,54 | 124,91 | 125,08 | 125,16 | 125,25 | 125,34 | 125,42 | 125,51 | 125,53 | 125,55 | 125,77 | 126,00 | 126,22 | 126,22 | 126,22 |
| мазут | тыс. т. | 0,06 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,21 | 152,59 | 149,95 | 151,90 | 151,85 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 158,11 | 159,13 | 153,58 | 155,71 | 155,62 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 | 158,20 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 64,10 | 64,64 | 63,52 | 64,34 | 63,85 | 65,78 | 66,16 | 68,31 | 68,50 | 68,58 | 68,62 | 68,66 | 68,71 | 68,75 | 68,79 | 68,81 | 68,82 | 68,93 | 69,04 | 69,15 | 69,15 | 69,15 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 10,20 | 10,09 | 9,91 | 10,04 | 9,58 | 10,00 | 10,11 | 10,69 | 10,76 | 10,78 | 10,80 | 10,81 | 10,82 | 10,83 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,89 | 10,92 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |

*Примечание: В концессии указаны потери в тепловых сетях 128,932 тыс. Гкал с учетом потерь в зоне Кабицино

Таблица 1.1. – Перспективный топливный баланс ЦТП Поленова АО «РИР»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии от ГТУ ТЭЦ ПАО «КСК» | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Полезный отпуск на нужды ГВС ЦТП Поленова | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |

Таблица 2 –Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 68 | 96,75 | 104,5 | 53,99 | 63,06 | 47,84 | 65,2 | 78,5 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,19 | 97,28 | 97,38 | 97,48 | 97,57 | 97,67 | 97,77 | 97,87 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | мл кВт·ч | 68 | 96,75 | 104,5 | 53,99 | 63,06 | 47,84 | 65,2 | 78,5 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 7,48 | 10,89 | 11,5 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 60,52 | 85,86 | 93 | 48,05 | 63,06 | 47,84 | 65,2 | 78,5 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 7,68 | 11,37 | 10,19 | 8,65 | 11,44 | 3,99 | 5,44 | 6,55 | 6,61 | 6,68 | 7,35 | 8,08 | 8,09 | 8,1 | 8,11 | 8,11 | 8,12 | 8,13 | 8,14 | 8,15 | 8,15 | 8,16 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 5,38 | 7,73 | 6,9 | 5,95 | 6,89 | 2,76 | 3,76 | 4,53 | 4,57 | 4,62 | 5,08 | 5,59 | 5,6 | 5,6 | 5,61 | 5,61 | 5,62 | 5,62 | 5,63 | 5,63 | 5,64 | 5,65 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 2,3 | 3,64 | 3,29 | 2,7 | 2,73 | 1,23 | 1,68 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,52 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 60,32 | 85,38 | 94,31 | 45,34 | 51,62 | 43,85 | 59,76 | 71,95 | 72,67 | 73,4 | 80,74 | 88,81 | 88,9 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 63,43 | 85,93 | 85,28 | 79,38 | 84,24 | 85,13 | 92,14 | 93,81 | 94,62 | 95,52 | 96,35 | 97,18 | 98,31 | 99,16 | 100 | 100,9 | 101,8 | 102,7 | 103,6 | 104,5 | 105,4 | 106,3 |
| Котлы-утилизаторы | Гкал | 53,09 | 72,67 | 58,73 | 37,21 | 40,23 | 35,48 | 41,46 | 42,21 | 42,58 | 42,98 | 43,36 | 43,73 | 44,24 | 44,62 | 45,01 | 45,4 | 45,8 | 46,2 | 46,6 | 47,01 | 47,42 | 47,84 |
| ПВК (РВК) | Гкал | 6,56 | 7,87 | 19,91 | 41,53 | 43,59 | 49,37 | 50,68 | 51,59 | 52,04 | 52,53 | 52,99 | 53,45 | 54,07 | 54,54 | 55,01 | 55,49 | 55,98 | 56,47 | 56,96 | 57,46 | 57,96 | 58,47 |
| Выработка БМК | Гкал | 3,79 | 5,39 | 6,65 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,52 | 3,61 | 3,34 | 3,11 | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,43 | 3,47 | 3,5 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,9 |
| в паре + внутристанционные потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде + внутристанционные потери | тыс. Гкал | 2,52 | 3,61 | 3,34 | 3,11 | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,43 | 3,47 | 3,5 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,9 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов теплоисточника, в т.ч. : | тыс. Гкал | 60,91 | 82,32 | 81,94 | 76,27 | 80,94 | 81,79 | 88,78 | 90,41 | 91,19 | 92,05 | 92,85 | 93,65 | 94,74 | 95,56 | 96,38 | 97,22 | 98,06 | 98,91 | 99,77 | 100,6 | 101,5 | 102,4 |
| ГТУ ТЭЦ | тыс. Гкал | 57,12 | 76,93 | 75,29 | 75,63 | 80,94 | 81,51 | 88,78 | 90,41 | 91,19 | 90,86 | 91,65 | 92,45 | 93,54 | 94,36 | 95,19 | 96,02 | 96,87 | 97,72 | 98,58 | 99,45 | 100,32 | 101,21 |
| БМК | тыс. Гкал | 3,79 | 5,39 | 6,65 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Потери в ТС, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| Потери в сетях ПАО "КСК" | тыс. Гкал | 5,18 | 8,29 | 7,69 | 7,15 | 7,56 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Потери в сетях АО "РИР", в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| потери ЦТП Поленова |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| потери на территории П/З Кабицыно |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал | 55,73 | 74,04 | 74,25 | 69,12 | 73,38 | 74,11 | 76,24 | 77,87 | 78,65 | 79,44 | 80,23 | 81,03 | 81,84 | 82,66 | 83,49 | 84,32 | 85,17 | 86,02 | 86,88 | 87,75 | 88,62 | 89,51 |
| ГТУ ТЭЦ | тыс. Гкал | 52,31 | 69,48 | 68,49 | 68,54 | 72,96 | 73,83 | 76,24 | 77,87 | 78,65 | 78,24 | 79,04 | 79,84 | 80,65 | 81,47 | 82,29 | 83,13 | 83,97 | 84,82 | 85,68 | 86,55 | 87,43 | 88,32 |
| БМК | тыс. Гкал | 3,42 | 4,55 | 5,75 | 0,58 | 0,42 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| в т.ч. перепродажа АО «РИР» ГВС для ЦТП Поленова | Гкал |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 30,14 | 42,13 | 44,32 | 28,7 | 34,23 | 27,53 | 34,09 | 38,23 | 38,59 | 38,96 | 41,42 | 44,11 | 44,33 | 44,5 | 44,66 | 44,84 | 45,01 | 45,18 | 45,36 | 45,53 | 45,71 | 45,89 |
| природный газ | тыс. тут | 30,14 | 42,13 | 44,32 | 28,7 | 34,23 | 27,53 | 34,09 | 38,23 | 38,59 | 38,96 | 41,42 | 44,11 | 44,33 | 44,5 | 44,66 | 44,84 | 45,01 | 45,18 | 45,36 | 45,53 | 45,71 | 45,89 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 25,28 | 35,35 | 37,18 | 24,08 | 28,72 | 23,11 | 28,6 | 32,07 | 32,37 | 32,69 | 34,75 | 37,01 | 37,19 | 37,33 | 37,47 | 37,61 | 37,76 | 37,9 | 38,05 | 38,2 | 38,35 | 38,5 |
| природный газ | млн. м3 | 25,28 | 35,35 | 37,18 | 24,08 | 28,72 | 23,11 | 28,6 | 32,07 | 32,37 | 32,69 | 34,75 | 37,01 | 37,19 | 37,33 | 37,47 | 37,61 | 37,76 | 37,9 | 38,05 | 38,2 | 38,35 | ###### |
| Потребление топлива на выработку электрической энергии | млн. м3 | 16,54 | 23,54 | 25,42 | 13,14 | 15,34 | 10,71 | 15,86 | 19,1 | 19,29 | 19,48 | 21,43 | 23,57 | 23,6 | 23,62 | 23,64 | 23,67 | 23,69 | 23,72 | 23,74 | 23,76 | 23,79 | 23,81 |
|  | тыс. тут | 19,72 | 28,06 | 30,31 | 15,66 | 18,29 | 12,74 | 18,91 | 22,77 | 22,99 | 23,22 | 25,54 | 28,1 | 28,13 | 28,16 | 28,18 | 28,21 | 28,24 | 28,27 | 28,3 | 28,32 | 28,35 | 28,38 |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | г.у.т./кВт·ч | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 266 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т./кВт·ч | 327 | 329 | 321 | 345 | 354 | 291 | 339 | 339 | 339 | 338 | 335 | 332 | 330 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175 | 175 | 178 | 166 | 190 | 174 | 164 | 164 | 164 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т./Гкал | 171 | 171 | 171 | 171 | 197 | 181 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 8,68 | 9,24 | 9,54 | 9,02 | 4 | 3,3 | 3,34 | 3,37 | 3,4 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,54 | 3,58 | 3,61 | 3,65 | 3,68 | 3,72 | 3,76 | 3,8 | 3,83 | 3,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 1,8 | 1,95 | 2,01 | 1,89 | 0,84 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,72 |
| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 68 | 96,75 | 104,5 | 53,99 | 63,06 | 47,84 | 65,2 | 78,5 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,19 | 97,28 | 97,38 | 97,48 | 97,57 | 97,67 | 97,77 | 97,87 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | мл кВт·ч | 68 | 96,75 | 104,5 | 53,99 | 63,06 | 47,84 | 65,2 | 78,5 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 7,48 | 10,89 | 11,5 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 60,52 | 85,86 | 93 | 48,05 | 63,06 | 47,84 | 65,2 | 78,5 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 7,68 | 11,37 | 10,19 | 8,65 | 11,44 | 3,99 | 5,44 | 6,55 | 6,61 | 6,68 | 7,35 | 8,08 | 8,09 | 8,1 | 8,11 | 8,11 | 8,12 | 8,13 | 8,14 | 8,15 | 8,15 | 8,16 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 5,38 | 7,73 | 6,9 | 5,95 | 6,89 | 2,76 | 3,76 | 4,53 | 4,57 | 4,62 | 5,08 | 5,59 | 5,6 | 5,6 | 5,61 | 5,61 | 5,62 | 5,62 | 5,63 | 5,63 | 5,64 | 5,65 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 2,3 | 3,64 | 3,29 | 2,7 | 2,73 | 1,23 | 1,68 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,52 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 60,32 | 85,38 | 94,31 | 45,34 | 51,62 | 43,85 | 59,76 | 71,95 | 72,67 | 73,4 | 80,74 | 88,81 | 88,9 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 63,43 | 85,93 | 85,28 | 79,38 | 84,24 | 85,13 | 92,14 | 93,81 | 94,62 | 95,52 | 96,35 | 97,18 | 98,31 | 99,16 | 100 | 100,9 | 101,8 | 102,7 | 103,6 | 104,5 | 105,4 | 106,3 |
| Котлы-утилизаторы | Гкал | 53,09 | 72,67 | 58,73 | 37,21 | 40,23 | 35,48 | 41,46 | 42,21 | 42,58 | 42,98 | 43,36 | 43,73 | 44,24 | 44,62 | 45,01 | 45,4 | 45,8 | 46,2 | 46,6 | 47,01 | 47,42 | 47,84 |
| ПВК (РВК) | Гкал | 6,56 | 7,87 | 19,91 | 41,53 | 43,59 | 49,37 | 50,68 | 51,59 | 52,04 | 52,53 | 52,99 | 53,45 | 54,07 | 54,54 | 55,01 | 55,49 | 55,98 | 56,47 | 56,96 | 57,46 | 57,96 | 58,47 |
| Выработка БМК | Гкал | 3,79 | 5,39 | 6,65 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,52 | 3,61 | 3,34 | 3,11 | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,43 | 3,47 | 3,5 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,9 |
| в паре + внутристанционные потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде + внутристанционные потери | тыс. Гкал | 2,52 | 3,61 | 3,34 | 3,11 | 3,3 | 3,33 | 3,36 | 3,4 | 3,43 | 3,47 | 3,5 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,9 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов теплоисточника, в т.ч. : | тыс. Гкал | 60,91 | 82,32 | 81,94 | 76,27 | 80,94 | 81,79 | 88,78 | 90,41 | 91,19 | 92,05 | 92,85 | 93,65 | 94,74 | 95,56 | 96,38 | 97,22 | 98,06 | 98,91 | 99,77 | 100,6 | 101,5 | 102,4 |
| ГТУ ТЭЦ | тыс. Гкал | 57,12 | 76,93 | 75,29 | 75,63 | 80,94 | 81,51 | 88,78 | 90,41 | 91,19 | 90,86 | 91,65 | 92,45 | 93,54 | 94,36 | 95,19 | 96,02 | 96,87 | 97,72 | 98,58 | 99,45 | 100,32 | 101,21 |
| БМК | тыс. Гкал | 3,79 | 5,39 | 6,65 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Потери в ТС, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| Потери в сетях ПАО "КСК" | тыс. Гкал | 5,18 | 8,29 | 7,69 | 7,15 | 7,56 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Потери в сетях АО "РИР", в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| потери ЦТП Поленова |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| потери на территории П/З Кабицыно |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал | 55,73 | 74,04 | 74,25 | 69,12 | 73,38 | 74,11 | 76,24 | 77,87 | 78,65 | 79,44 | 80,23 | 81,03 | 81,84 | 82,66 | 83,49 | 84,32 | 85,17 | 86,02 | 86,88 | 87,75 | 88,62 | 89,51 |
| ГТУ ТЭЦ | тыс. Гкал | 52,31 | 69,48 | 68,49 | 68,54 | 72,96 | 73,83 | 76,24 | 77,87 | 78,65 | 78,24 | 79,04 | 79,84 | 80,65 | 81,47 | 82,29 | 83,13 | 83,97 | 84,82 | 85,68 | 86,55 | 87,43 | 88,32 |
| БМК | тыс. Гкал | 3,42 | 4,55 | 5,75 | 0,58 | 0,42 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| в т.ч. перепродажа АО «РИР» ГВС для ЦТП Поленова | Гкал |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 30,14 | 42,13 | 44,32 | 28,7 | 34,23 | 27,53 | 34,09 | 38,23 | 38,59 | 38,96 | 41,42 | 44,11 | 44,33 | 44,5 | 44,66 | 44,84 | 45,01 | 45,18 | 45,36 | 45,53 | 45,71 | 45,89 |
| природный газ | тыс. тут | 30,14 | 42,13 | 44,32 | 28,7 | 34,23 | 27,53 | 34,09 | 38,23 | 38,59 | 38,96 | 41,42 | 44,11 | 44,33 | 44,5 | 44,66 | 44,84 | 45,01 | 45,18 | 45,36 | 45,53 | 45,71 | 45,89 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 25,28 | 35,35 | 37,18 | 24,08 | 28,72 | 23,11 | 28,6 | 32,07 | 32,37 | 32,69 | 34,75 | 37,01 | 37,19 | 37,33 | 37,47 | 37,61 | 37,76 | 37,9 | 38,05 | 38,2 | 38,35 | 38,5 |
| природный газ | млн. м3 | 25,28 | 35,35 | 37,18 | 24,08 | 28,72 | 23,11 | 28,6 | 32,07 | 32,37 | 32,69 | 34,75 | 37,01 | 37,19 | 37,33 | 37,47 | 37,61 | 37,76 | 37,9 | 38,05 | 38,2 | 38,35 | ###### |
| Потребление топлива на выработку электрической энергии | млн. м3 | 16,54 | 23,54 | 25,42 | 13,14 | 15,34 | 10,71 | 15,86 | 19,1 | 19,29 | 19,48 | 21,43 | 23,57 | 23,6 | 23,62 | 23,64 | 23,67 | 23,69 | 23,72 | 23,74 | 23,76 | 23,79 | 23,81 |
|  | тыс. тут | 19,72 | 28,06 | 30,31 | 15,66 | 18,29 | 12,74 | 18,91 | 22,77 | 22,99 | 23,22 | 25,54 | 28,1 | 28,13 | 28,16 | 28,18 | 28,21 | 28,24 | 28,27 | 28,3 | 28,32 | 28,35 | 28,38 |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | г.у.т./кВт·ч | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 266 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т./кВт·ч | 327 | 329 | 321 | 345 | 354 | 291 | 339 | 339 | 339 | 338 | 335 | 332 | 330 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175 | 175 | 178 | 166 | 190 | 174 | 164 | 164 | 164 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т./Гкал | 171 | 171 | 171 | 171 | 197 | 181 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 8,68 | 9,24 | 9,54 | 9,02 | 4 | 3,3 | 3,34 | 3,37 | 3,4 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,54 | 3,58 | 3,61 | 3,65 | 3,68 | 3,72 | 3,76 | 3,8 | 3,83 | 3,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 1,8 | 1,95 | 2,01 | 1,89 | 0,84 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,72 |

Таблица 3 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ ФЭИ

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 101,64 | 122,97 | 121,38 | 114,57 | 116,57 | 116,97 | 114,89 | 116,35 | 116,35 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 117,14 | 118,14 | 119,14 | 120,14 | 121,14 | 122,14 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,70 | 5,24 | 5,50 | 5,50 | 5,10 | 2,74 | 2,75 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 96,94 | 117,73 | 115,88 | 109,07 | 111,47 | 114,23 | 112,14 | 112,16 | 112,16 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 | 111,94 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 3,31 | 2,42 | 4,47 | 5,10 | 6,51 | 3,13 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 93,63 | 115,31 | 111,41 | 103,97 | 104,97 | 111,10 | 108,99 | 109,03 | 109,03 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 16,14 | 19,80 | 19,91 | 18,91 | 19,08 | 18,20 | 17,59 | 17,82 | 17,82 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,94 | 18,09 | 18,25 | 18,40 | 18,55 | 18,70 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 16,14 | 19,80 | 19,91 | 18,91 | 19,08 | 18,20 | 17,59 | 17,82 | 17,82 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,94 | 18,09 | 18,25 | 18,40 | 18,55 | 18,70 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. нм3 | 13,77 | 16,91 | 16,85 | 15,90 | 16,06 | 15,29 | 14,79 | 14,98 | 14,98 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 15,08 | 15,21 | 15,34 | 15,47 | 15,59 | 15,72 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 159 | 161 | 164 | 165 | 164 | 156 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 9,94 | 10,08 | 10,27 | 10,33 | 10,40 | 9,89 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

Таблица 4 – Перспективный топливный баланс котельной «ОНПП «Технология»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 45,17 | 52,69 | 49,19 | 46,48 | 41,90 | 46,68 | 47,42 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 47,51 | 48,51 | 49,51 | 50,51 | 51,51 | 52,51 | 53,51 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 37,49 | 42,07 | 40,83 | 38,12 | 34,35 | 38,28 | 39,02 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 40,11 | 41,11 | 42,11 | 43,11 | 44,11 | 45,11 |
| в паре | тыс. Гкал | 7,68 | 10,62 | 8,36 | 8,36 | 7,55 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,13 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,05 | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,26 | 3,26 | 4,26 | 5,26 | 6,26 | 7,26 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1,13 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,05 | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,26 | 3,26 | 4,26 | 5,26 | 6,26 | 7,26 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 44,04 | 49,42 | 47,96 | 45,32 | 40,85 | 45,52 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 44,04 | 49,42 | 47,96 | 45,32 | 40,85 | 45,52 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 3,08 | 3,46 | 3,36 | 3,17 | 3,43 | 3,43 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 3,08 | 3,46 | 3,36 | 3,17 | 3,43 | 3,43 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 40,96 | 45,96 | 44,60 | 42,15 | 37,42 | 42,09 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 40,96 | 45,96 | 44,60 | 42,15 | 37,42 | 42,09 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 42,77 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 7,08 | 7,96 | 7,71 | 7,32 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 8,87 | 9,87 | 10,87 | 11,87 | 12,87 | 13,87 |
| природный газ | тыс. тут | 7,08 | 7,96 | 7,71 | 7,32 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 8,87 | 9,87 | 10,87 | 11,87 | 12,87 | 13,87 |
| мазут | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 6,05 | 6,80 | 6,54 | 6,16 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 7,93 | 8,93 | 9,93 | 10,93 | 11,93 | 12,93 |
| природный газ | млн. нм3 | 6,05 | 6,80 | 6,54 | 6,16 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 7,93 | 8,93 | 9,93 | 10,93 | 11,93 | 12,93 |
| мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,81 | 151,00 | 156,79 | 157,47 | 187,86 | 168,62 | 166,01 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 182,87 | 199,38 | 215,23 | 230,46 | 245,12 | 259,22 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 160,82 | 161,00 | 160,81 | 161,49 | 192,69 | 172,92 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 191,79 | 213,41 | 235,02 | 256,64 | 278,26 | 299,88 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 4,07 | 3,92 | 4,07 | 4,09 | 4,88 | 4,38 | 4,38 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,82 | 5,26 | 5,68 | 6,08 | 6,46 | 6,84 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,45 |

Таблица 5 – Перспективный топливный баланс котельной НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 16,61 | 17,59 | 16,93 | 16,85 | 19,99 | 17,13 | 17,13 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 19,19 | 21,19 | 23,19 | 25,19 | 27,19 | 29,19 |
| в горячей воде | Гкал | 16,61 | 17,59 | 16,93 | 16,85 | 19,99 | 17,13 | 17,13 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 19,19 | 21,19 | 23,19 | 25,19 | 27,19 | 29,19 |
| в паре | Гкал | 16,61 | 17,59 | 16,93 | 16,85 | 19,99 | 17,13 | 17,13 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 19,19 | 21,19 | 23,19 | 25,19 | 27,19 | 29,19 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,4 | 0,41 | 0,49 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,46 | 2,46 | 3,46 | 4,46 | 5,46 | 6,46 |
| в паре | Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,4 | 0,41 | 0,49 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,46 | 2,46 | 3,46 | 4,46 | 5,46 | 6,46 |
| Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 16,2 | 17,16 | 16,53 | 16,44 | 19,5 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 17,73 | 18,73 | 19,73 | 20,73 | 21,73 | 22,73 |
| в паре | Гкал | 16,2 | 17,16 | 16,53 | 16,44 | 19,5 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 17,73 | 18,73 | 19,73 | 20,73 | 21,73 | 22,73 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 0,86 | 0,9 | 0,87 | 0,87 | 1,03 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| в горячей воде | Гкал | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 16,83 | 17,83 | 18,83 | 19,83 | 20,83 | 21,83 |
| в паре | Гкал | 15,34 | 16,26 | 15,66 | 15,57 | 18,47 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 16,83 | 17,83 | 18,83 | 19,83 | 20,83 | 21,83 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 2,884 | 3,19 | 2,819 | 2,61 | 2,476 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| мазут | тыс. т.у.т. | 2,884 | 3,19 | 2,819 | 2,61 | 2,476 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. нм3 | 2,53 | 2,76 | 2,47 | 2,19 | 2,18 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| мазут | тыс. т. | 2,53 | 2,76 | 2,47 | 2,19 | 2,18 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 174 | 181 | 167 | 155 | 124 | 165 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 147 | 133 | 122 | 112 | 104 | 97 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 2,11 | 2,20 | 1,98 | 2,07 | 1,79 | 2,06 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1,84 | 1,67 | 1,52 | 1,40 | 1,30 | 1,21 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |

Таблица 6 –Перспективный топливный баланс котельной «НИФХИ»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 |
| в горячей воде | Гкал | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды, в т.ч.: | Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| в горячей воде | Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | Гкал | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| в горячей воде | Гкал | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Полезный отпуск тепловой энерги | Гкал | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
| в горячей воде | Гкал | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| мазут | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| природный газ | млн. нм3 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 7 – Перспективный топливный баланс БМК Заовражье

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 3,30 | 7,99 | 13,32 | 13,55 | 16,72 | 17,19 | 17,87 | 17,89 | 19,59 | 19,60 | 19,77 | 19,88 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 25,58 | 26,58 | 27,58 | 28,58 | 29,58 | 30,58 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал |  | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,36 | 2,36 | 3,36 | 4,36 | 5,36 | 6,36 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал |  | 3,19 | 7,83 | 13,15 | 13,39 | 16,52 | 16,98 | 17,65 | 17,65 | 19,32 | 19,32 | 19,48 | 19,57 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал |  | 0,42 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал |  | 2,78 | 7,05 | 12,37 | 12,59 | 15,53 | 15,96 | 16,59 | 16,59 | 18,17 | 18,17 | 18,31 | 18,40 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  | 0,50 | 1,23 | 2,06 | 2,10 | 2,59 | 2,66 | 2,76 | 2,76 | 3,03 | 3,03 | 3,05 | 3,07 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,82 | 3,84 | 3,87 | 3,89 | 3,92 | 3,94 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  | 0,44 | 1,08 | 1,81 | 1,84 | 2,27 | 2,33 | 2,42 | 2,42 | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,69 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,35 | 3,37 | 3,39 | 3,41 | 3,43 | 3,46 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  | 152 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 149 | 145 | 140 | 136 | 132 | 129 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т/ч |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,18 | 1,24 | 1,45 | 1,45 | 1,61 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,27 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т/ч |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |

- Нормативные запасы аварийных видов топлива

Расчетный размер неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) определен по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

ННЗТ = Q max * Н ср.т * (1/ К) * T * 10-3 , тыс. т.н.т.,

где: Q max - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Н ср,т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, суток.

Количество суток, на которые рассчитывается неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы, приведено в таблице 8.

Таблица 8 –Количество суток, на которые рассчитывается неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Для расчета размера нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) принимался плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

НЭЗТ = Qэ max * Н ср.т *(1/ К) * T * 10-3, тыс. т.н.т.,

где: Qэ max - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

Н ср.т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг.у.т./Гкал;

T - количество суток.

Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (В зам) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение В зам определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленным на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение В зам может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

В зам = Qэ max *Н ср.т * T зам * d зам * К зам * К экв * (1/ К) * 10-3 , тыс. т.н.т.,

где: T зам - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

d зам - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

К зам - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

К экв - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа.

Информация об ограничениях подачи газа из-за резкого снижения температуры наружного воздуха отсутствует. Поэтому дополнительный объем резервного топлива (угля или мазута) на замещение ограничения подачи газа в расчете не предусмотрен.

Результаты расчётов ОНЗТ по источникам тепловой энергий представлены в таблице9.

Таблица 9 –Расчет ОНЗТ для источников тепловой энергии

| Наименование ТСО | Источник теплоснабжения | Вид резервного/аварийного топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), тонн | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тонн |
| АО «РИР» | Городская котельная | мазут | 4307 | 2731 | 1576 |
| ПАО "КСК" | ГТУ-ТЭЦ№1 | дизельное топливо | 37 | 37 |  |
| АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | ТЭЦ ФЭИ | мазут | 1751 | 1751 | н.д. |

- Описание видов топлива, используемых на централизованных источниках теплоснабжения

Основным видом топлива для ТЭЦ и котельных является природный газ.

Резервным видом топлива для ТЭЦ ФЭИ и Городской Котельной является топочный мазут. Также на ГТУ ТЭЦ в качестве резервного топлива используется дизель.

- Приоритетное направление развития топливного баланса г. Обнинска

С развитием инфраструктуры г. Обнинск предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями. Прогнозное увеличение потребления газа к 2041 г. в целом по городу с учетом реализации Варианта 1 ожидается на уровне 34млн. м3.

В таблицах 10 и 11 представлены прогнозные значения расходов натурального и условного топлива на расчетный срок для всех ТСО и по городу в целом.

Таблица 10 –Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения

| N ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| АО "РИР | Природный газ | 116 846 | 120 400 | 119 050 | 123 209 | 123 527 | 123 671 | 123 740 | 123 818 | 123 895 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 |
|  | Мазут, т.н.т. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | Природный газ | 16 060 | 15 293 | 15 037 | 15 229 | 15 229 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 332 | 15 463 | 15 594 | 15 724 | 15 855 | 15 986 |
|  | Мазут, т.н.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "КСК" | Природный газ | 28 717 | 23 110 | 28 598 | 32 068 | 32 371 | 32 687 | 34 750 | 37 008 | 37 187 | 37 328 | 37 471 | 37 614 | 37 759 | 37 905 | 38 052 | 38 200 | 38 350 | 38 501 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «ОНПП «Технология» | Природный газ | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 6 927 | 7 927 | 8 927 | 9 927 | 10 927 | 11 927 | 12 927 |
| НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | Природный газ | 2 180 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| АО "НИФХИ" | Природный газ | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 |
| ООО "Технология НГ" | Природный газ | 1 840 | 2 271 | 2 334 | 2 425 | 2 425 | 2 656 | 2 656 | 2 677 | 2 690 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 349 | 3 371 | 3 392 | 3 413 | 3 434 | 3 456 |
| Всего по г. Обнинск | Природный газ | 178 143 | 188 348 | 189 347 | 194 278 | 194 961 | 196 284 | 198 253 | 200 218 | 202 053 | 204 865 | 204 865 | 204 865 | 206 017 | 207 169 | 208 321 | 209 473 | 210 626 | 211 778 |
|  | Мазут, т.н.т. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11 –Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения

| N ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| АО "РИР | Природный газ | 138 810 | 144 480 | 142 860 | 147 851 | 148 232 | 148 405 | 148 488 | 148 582 | 148 674 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 |
|  | Мазут | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | Природный газ | 19 075 | 18 200 | 17 867 | 18 095 | 18 095 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 217 | 18 373 | 18 528 | 18 684 | 18 839 | 18 995 |
|  | Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "КСК" | Природный газ | 34 231 | 27 530 | 34 089 | 38 225 | 38 586 | 38 963 | 41 422 | 44 113 | 44 327 | 44 495 | 44 665 | 44 836 | 45 008 | 45 182 | 45 358 | 45 534 | 45 713 | 45 893 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «ОНПП «Технология» | Природный газ | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 8 871 | 9 871 | 10 871 | 11 871 | 12 871 | 13 871 |
| НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | Природный газ | 2 476 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 |
| АО "НИФХИ" | Природный газ | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 |
| ООО "Технология НГ" | Природный газ | 2 098 | 2 589 | 2 660 | 2 764 | 2 764 | 3 027 | 3 027 | 3 052 | 3 066 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 818 | 3 843 | 3 867 | 3 891 | 3 915 | 3 939 |
| Всего по г. Обнинск | Природный газ | 210 859 | 224 496 | 225 645 | 231 550 | 232 368 | 233 933 | 236 281 | 238 622 | 240 811 | 244 129 | 244 129 | 244 129 | 245 309 | 246 489 | 247 668 | 248 848 | 250 028 | 251 208 |
|  | Мазут | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения произошли вследствие перераспределения нагрузок между источниками и уточнения перспективных подключений.