Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период ДО 2041 ГОДА

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

СПИСОК РИСУНКОВ	3

СПИСОК таблиц	4

1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	5

2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	21

3.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	22

4.	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	26

5.	Предложения по установке резервного оборудования	26

6.	Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	26

7.	Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов	26

8.	Предложения по устройству резервных насосных станций	26

9.	Предложения по установке баков-аккумуляторов	26

10.	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	26

11.	Анализ сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	27

11.1. Моделирование аварийной ситуации с прекращением отпуска тепловой энергии одного из котлов Котельной пр. Коммунальный, 21	27

11.2.	Моделирование аварийной ситуации при отказе элементов тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения	32

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1– Участок тепловой сети от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Ленина,197	8

Рисунок 2– Участок тепловой сети от БМК Заовражье до ул. Табулевича, 3	11

Рисунок 3– Участок тепловой сети от ГТУ ТЭЦ №1 до 11 квартал, 4Г	13

Рисунок 4– Участок тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/1 до ул. Горького, 72	16

Рисунок 5– – Участок тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/2 до ул. Труда, 11	18

Рисунок 6– Участок тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/3 до Очистные, АЛК, аб.56	20

Рисунок 7– – Аварийное отключение Котла №2 и коллектора Ду800	28

Рисунок 8– Цветовая градация по располагаемому напору участков тепловых сетей	29

Рисунок 9– Тепловые сети Котельной пр. Коммунальный, 21, при аварийном отключении котла №2	30

Рисунок 10– Путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Гагарина, 46	31

Рисунок 11– Пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Гагарина, 46	32

Рисунок 12– – Кольцевые участки тепловых сетей	33

Рисунок 13– – Отключаемый для моделирования аварийной ситуации участок У-4(К-15) – У-64а	34

Рисунок 14– - Путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, до отключения участка У-4(К-15) – У-64а	35

Рисунок 15– - Пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, до отключения участка У-4(К-15) – У-64а	36

Рисунок 16– - Тепловые сети Котельной пр. Коммунальный, 21, при отключении участка У-4(К-15) – У-64а	37

Рисунок 17– - Путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, после отключения участка У-4(К-15) – У-64а	38

Рисунок 18– Пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, после отключения участка У-4(К-15) – У-64а	39

СПИСОК таблиц

Таблица 1 - Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от Орловской ТЭЦ до ЦТП пер. Почтовый 8а	8

Таблица 2 - Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от БМК Заовражье до ул. Табулевича, 3	11

Таблица 3 - Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ГТУ ТЭЦ №1 до 11 квартал, 4Г	13

Таблица 4 -Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/1 до ул. Горького, 72	16

Таблица 5 -Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/2 до ул. Труда, 11	18

Таблица 6 -Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/3 до Очистные, АЛК, аб.56	20

Таблица 7 - Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода	21

Таблица 8 -Показатели надежности систем централизованного теплоснабжения г. Обнинска	25

- Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется в соответствии с РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности» по следующему алгоритму:

    - Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

    - Устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

    - Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

    - На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λо -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей   отказов на каждом участке:

где:

Li- протяженность каждого участка, [км].

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Отключений потребителей от источников тепла городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

Вероятности безотказной работы на конец расчетного периода рассчитаны при помощи электронной модели системы теплоснабжения. По результатам расчетов были предложены перекладки тепловых сетей, которые позволяют достичь требуемой надежности системы теплоснабжения (ВБР>0,9) относительно каждой тепловой камеры.

Расчеты вероятности безотказной работы тепловых сетей от Котельной пр. Коммунальный, 21, ГТУ ТЭЦ, БМК Заовражье, ТЭЦ ФЭИ, до наиболее удаленных потребителей приведены в Таблицах 1 - 6

Рисунок 1– Участок тепловой сети от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Ленина,197

Таблица 1 - Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от котельной

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр под. тр-да, м | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел-2 | У-Т11 | 796 | 5 | 1980 | 48,3 | 0,02071 | 0,00057 | 0,00001 | 0,00012 | 0,99988 |
| У-Т11 | кан>возд | 796 | 22 | 1980 | 48,3 | 0,02071 | 0,00057 | 0,00002 | 0,00049 | 0,99939 |
| кан>возд | У-К4 | 796 | 24 | 1980 | 48,3 | 0,02071 | 0,00057 | 0,00003 | 0,00054 | 0,99886 |
| У-К4 | К-1а | 796 | 89 | 1980 | 48,3 | 0,02071 | 0,00057 | 0,00010 | 0,00200 | 0,99686 |
| К-1а | У-2(К-15) | 796 | 72 | 1980 | 48,3 | 0,02071 | 0,00057 | 0,00008 | 0,00161 | 0,99526 |
| У-2(К-15) | УЗs - 18413 | 796 | 5 | 1980 | 46,3 | 0,02159 | 0,00057 | 0,00001 | 0,00011 | 0,99515 |
| УЗs - 18413 | У-3(К-15) | 796 | 5 | 1980 | 47,2 | 0,02117 | 0,00057 | 0,00001 | 0,00011 | 0,99505 |
| У-3(К-15) | У-5(К-16) | 796 | 460 | 1982 | 47,2 | 0,02117 | 0,00047 | 0,00044 | 0,00841 | 0,98668 |
| У-2(К-16) | У-3(К-16) | 698 | 14 | 1970 | 35,2 | 0,02842 | 0,00140 | 0,00004 | 0,00055 | 0,98614 |
| У-3(К-16) | К-64 | 698 | 114 | 1967 | 35,2 | 0,02842 | 0,00183 | 0,00042 | 0,00601 | 0,98021 |
| К-64 | К-63 | 698 | 158 | 1967 | 35,2 | 0,02842 | 0,00183 | 0,00058 | 0,00837 | 0,97201 |
| К-63 | К-62 | 698 | 288 | 1968 | 35,2 | 0,02842 | 0,00168 | 0,00097 | 0,01391 | 0,95849 |
| К-62 | К-61а | 698 | 183 | 1970 | 35,2 | 0,02842 | 0,00140 | 0,00051 | 0,00735 | 0,95144 |
| К-61а | К-61б | 698 | 213 | 1971 | 35,2 | 0,02842 | 0,00128 | 0,00054 | 0,00782 | 0,94400 |
| К-61б | К-61 | 698 | 140 | 1971 | 35,2 | 0,02842 | 0,00128 | 0,00036 | 0,00515 | 0,93914 |
| К-61 | К-58а | 698 | 191 | 2022 | 35,2 | 0,02842 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00007 | 0,93907 |
| К-58а | К-58 | 698 | 177 | 1971 | 35,2 | 0,02842 | 0,00128 | 0,00045 | 0,00652 | 0,93295 |
| У-5(К-16) | УЗs - 18409 | 796 | 4 | 1980 | 47,2 | 0,02118 | 0,00057 | 0,00000 | 0,00008 | 0,93287 |
| УЗs - 18409 | У-6(К-16) | 796 | 3 | 1980 | 47,2 | 0,02118 | 0,00057 | 0,00000 | 0,00007 | 0,93281 |
| К-58 | УЗs - 18423 | 512 | 4 | 1971 | 27,9 | 0,03588 | 0,00128 | 0,00001 | 0,00011 | 0,93271 |
| УЗs - 18423 | У-1(К-58) | 512 | 3 | 1971 | 27,9 | 0,03588 | 0,00128 | 0,00001 | 0,00009 | 0,93263 |
| У-6(К-16) | УЗs - 18405 | 512 | 4 | 1970 | 30,1 | 0,03318 | 0,00140 | 0,00001 | 0,00015 | 0,93249 |
| УЗs - 18405 | У-2(К-16) | 512 | 4 | 1970 | 30,1 | 0,03318 | 0,00140 | 0,00001 | 0,00014 | 0,93236 |
| У-1(К-58) | У-2(К-58) | 512 | 4 | 1971 | 27,9 | 0,03587 | 0,00128 | 0,00001 | 0,00010 | 0,93226 |
| У-2(К-58) | К-57б | 512 | 127 | 1971 | 27,9 | 0,03587 | 0,00128 | 0,00032 | 0,00370 | 0,92881 |
| К-57б | К-57а | 512 | 64 | 1971 | 27,9 | 0,03587 | 0,00128 | 0,00016 | 0,00187 | 0,92707 |
| К-57а | К-57 | 512 | 35 | 1971 | 27,9 | 0,03587 | 0,00128 | 0,00009 | 0,00103 | 0,92611 |
| К-57 | Глухая врезка | 512 | 127 | 1988 | 27,9 | 0,03587 | 0,00028 | 0,00007 | 0,00080 | 0,92537 |
| Глухая врезка | К-56 | 512 | 78 | 1988 | 27,9 | 0,03587 | 0,00028 | 0,00004 | 0,00049 | 0,92492 |
| К-56 | К-55а | 512 | 80 | 1988 | 27,9 | 0,03587 | 0,00028 | 0,00004 | 0,00051 | 0,92445 |
| К-55а | К-55 | 512 | 107 | 1988 | 27,9 | 0,03587 | 0,00028 | 0,00006 | 0,00067 | 0,92383 |
| К-55 | К-54 | 512 | 156 | 1971 | 27,9 | 0,03587 | 0,00128 | 0,00040 | 0,00454 | 0,91964 |
| К-54 | К-54а | 512 | 84 | 1988 | 27,9 | 0,03587 | 0,00028 | 0,00005 | 0,00053 | 0,91915 |
| К-54а | К-53 | 512 | 64 | 1971 | 27,9 | 0,03587 | 0,00128 | 0,00016 | 0,00188 | 0,91743 |
| К-53 | К-52 | 408 | 150 | 1970 | 23,2 | 0,04302 | 0,00140 | 0,00042 | 0,00400 | 0,91376 |
| К-52 | К-51 | 408 | 72 | 1970 | 23,2 | 0,04302 | 0,00140 | 0,00020 | 0,00191 | 0,91201 |
| К-51 | ТК-32а-1 | 414 | 136 | 2027 | 22,3 | 0,04490 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00002 | 0,91200 |
| ТК-32а-1 | ТК-32а-3 | 414 | 140 | 2027 | 22,3 | 0,04490 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00002 | 0,91198 |
| ТК-32а-3 | ТК-32а-8 | 414 | 225 | 2027 | 22,3 | 0,04490 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00003 | 0,91195 |
| ТК-32а-8 | И-1в | 414 | 245 | 2027 | 22,3 | 0,04490 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00004 | 0,91191 |
| И-1в | И-1г | 414 | 177 | 2027 | 22,3 | 0,04490 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00003 | 0,91189 |
| И-1г | И-1д | 259 | 126 | 1973 | 14,2 | 0,07057 | 0,00107 | 0,00027 | 0,00155 | 0,91047 |
| И-1д | И-1а | 259 | 270 | 1973 | 14,2 | 0,07057 | 0,00107 | 0,00058 | 0,00334 | 0,90743 |
| И-1а | И-1 | 259 | 92 | 1973 | 14,2 | 0,07057 | 0,00107 | 0,00020 | 0,00113 | 0,90640 |
| И-1 | И-1-2 | 125 | 265 | 2018 | 7,7 | 0,12966 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00003 | 0,90637 |
| И-1-2 | У-Лен.197 | 125 | 27 | 2018 | 7,7 | 0,12966 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,90637 |
| У-Лен.197 | УУТЭ(Лен.197) | 125 | 2 | 2018 | 7,7 | 0,12966 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,90637 |
| УУТЭ(Лен.197) | Ленина,197-ЖК "Звездный городо | 125 | 2 | 2018 | 7,7 | 0,12966 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,90637 |

Рисунок 2– Участок тепловой сети от БМК Заовражье до ул. Табулевича, 3

Таблица 2 - Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от БМК Заовражье до ул. Табулевича, 3

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр под. тр-да, м | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Заовражье | УЗs - 18506 | 408 | 165 | 1990 | 23,4 | 0,04282 | 0,00023 | 0,00008 | 0,00175 | 0,99825 |
| УЗs - 18506 | УЗs - 17822 | 359 | 345 | 1990 | 19,8 | 0,05045 | 0,00023 | 0,00016 | 0,00309 | 0,99517 |
| УЗs - 17822 | УЗs - 17828 | 359 | 156 | 1990 | 19,8 | 0,05045 | 0,00023 | 0,00007 | 0,00140 | 0,99377 |
| УЗs - 17828 | УЗs - 18510 | 359 | 54 | 1990 | 19,8 | 0,05045 | 0,00023 | 0,00002 | 0,00048 | 0,99330 |
| УЗs - 18510 | УЗs - 20222 | 309 | 548 | 1990 | 16,6 | 0,06012 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00413 | 0,98920 |
| УЗs - 20222 | УЗs - 18512 | 309 | 307 | 1990 | 16,6 | 0,06012 | 0,00023 | 0,00014 | 0,00231 | 0,98691 |
| УЗs - 18512 | УЗs - 17830 | 207 | 88 | 1990 | 12,0 | 0,08339 | 0,00023 | 0,00004 | 0,00048 | 0,98644 |
| УЗs - 17830 | Табулевича, 3, 5,7,9 | 207 | 45 | 1990 | 12,0 | 0,08339 | 0,00023 | 0,00002 | 0,00025 | 0,98619 |

Рисунок 3– Участок тепловой сети от ГТУ ТЭЦ №1 до 11 квартал, 4Г

Таблица 3 - Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ГТУ ТЭЦ №1 до 11 квартал, 4Г

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр под. тр-да, м | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТУ ТЭЦ Ė1 | Уз.ГТУ | 309 | 7 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99999 |
| Уз.ГТУ | УТ-0 | 309 | 21 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00002 | 0,99998 |
| УТ-5 | К-7(Каб) | 512 | 219 | 1985 | 27,7 | 0,03609 | 0,00036 | 0,00016 | 0,00410 | 0,99587 |
| К-7(Каб) | У-2(К-8каб) | 512 | 557 | 1985 | 27,7 | 0,03609 | 0,00036 | 0,00040 | 0,01043 | 0,98549 |
| УТ-0 | УТ-1 | 309 | 107 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00009 | 0,98540 |
| УТ-1 | УТ-1а | 309 | 98 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00009 | 0,98531 |
| У-2(К-8каб) | К-8(Каб) | 259 | 20 | 1985 | 14,7 | 0,06811 | 0,00036 | 0,00001 | 0,00020 | 0,98512 |
| УТ-1а | УТ-2 | 309 | 184 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00016 | 0,98496 |
| УТ-2 | УТ-3 | 309 | 177 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00016 | 0,98480 |
| УТ-3 | УТ-4 | 309 | 110 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00010 | 0,98471 |
| К-8(Каб) | УТл-1 | 414 | 107 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00008 | 0,98463 |
| УТл-1 | УТл-2 | 414 | 130 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00009 | 0,98454 |
| УТл-2 | УТл-3 | 414 | 131 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00010 | 0,98444 |
| УТл-3 | УТл-4 | 414 | 256 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00019 | 0,98426 |
| УТл-4 | УТл-5 | 414 | 327 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00024 | 0,98402 |
| УТл-5 | УТл-6 | 414 | 632 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00046 | 0,98357 |
| УТл-6 | УТ7 | 414 | 125 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00009 | 0,98348 |
| УТ7 | УТ8 | 414 | 471 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00034 | 0,98314 |
| УТ8 | УТЗ-1 | 414 | 59 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98310 |
| УТЗ-1 | УЗs - 20209 | 414 | 53 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98306 |
| УЗs - 20209 | ПНС | 414 | 12 | 2018 | 21,2 | 0,04722 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,98305 |
| ПНС | УТ-4 | 408 | 19 | 2018 | 23,4 | 0,04267 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00002 | 0,98304 |
| УТ-4 | УТ-5 | 309 | 105 | 2013 | 16,4 | 0,06083 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00009 | 0,98295 |
| УЗs - УТ-5 | Коллектор БМК | 408 | 19 | 2018 | 23,4 | 0,04267 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00002 | 0,98293 |
| Коллектор БМК | ТК2 | 259 | 72 | 2016 | 13,9 | 0,07217 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98289 |
| ТК2 | ТК3 | 259 | 149 | 2016 | 13,9 | 0,07217 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00009 | 0,98281 |
| ТК6 | ТК-11 | 259 | 656 | 2016 | 13,9 | 0,07217 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00037 | 0,98244 |
| ТК-11 | ТК-11.1 | 309 | 104 | 2016 | 17,5 | 0,05720 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00008 | 0,98237 |
| ТК3 | ТК4 | 259 | 136 | 2016 | 13,9 | 0,07217 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00008 | 0,98229 |
| ТК-11.1 | ТК-2 | 309 | 114 | 2016 | 17,5 | 0,05720 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00008 | 0,98221 |
| ТК4 | ТК5 | 259 | 88 | 2016 | 13,9 | 0,07217 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00005 | 0,98216 |
| ТК5 | ТК6 | 259 | 107 | 2016 | 13,9 | 0,07217 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00006 | 0,98210 |
| ТК-2 | ТК-3 | 259 | 72 | 2016 | 14,6 | 0,06856 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,98206 |
| ТК-3 | ТК-4 | 259 | 54 | 2016 | 14,6 | 0,06856 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00003 | 0,98202 |
| ТК-4 | УТ1 | 259 | 166 | 2023 | 14,6 | 0,06856 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00005 | 0,98197 |
| УТ1 | ТК-5 | 259 | 33 | 2024 | 14,6 | 0,06856 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,98196 |
| ТК-5 | У1 | 150 | 6 | 2024 | 9,1 | 0,10963 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,98196 |
| У1 | У2 | 150 | 29 | 2024 | 9,1 | 0,10963 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,98196 |
| У2 | УТ1 | 150 | 28 | 2024 | 9,1 | 0,10963 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 0,98195 |
| УТ1 | У3 | 123 | 29 | 2024 | 7,8 | 0,12812 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,98195 |
| У3 | Ш-11кв4Г | 123 | 19 | 2024 | 7,8 | 0,12812 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,98194 |
| Ш-11кв4Г | У-11кв.4Г | 123 | 5 | 2024 | 7,8 | 0,12812 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,98194 |
| У-11кв.4Г | 11 квартал,4Г | 123 | 5 | 2024 | 7,8 | 0,12812 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,98194 |

Рисунок 4– Участок тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/1 до ул. Горького, 72

Таблица 4 -Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/1 до ул. Горького, 72

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр под. тр-да, м | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ(ФЭИ)/1 | У-ТК-146 | 512 | 52 | 1986 | 30,0 | 0,03330 | 0,00033 | 0,00003 | 0,00092 | 0,99908 |
| ТК-5-1 | ТК-6-1 | 207 | 147 | 2017 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00006 | 0,99902 |
| ТК-5-1 | ТК-4-1 | 207 | 79 | 2015 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,99898 |
| У-ТК-146 | УЗs - 18448 | 207 | 5 | 1986 | 11,9 | 0,08371 | 0,00033 | 0,00000 | 0,00004 | 0,99895 |
| УЗs - 18448 | УЗs - 18437 | 207 | 5 | 1986 | 11,9 | 0,08371 | 0,00033 | 0,00000 | 0,00003 | 0,99891 |
| УЗs - 18437 | У-129 | 207 | 174 | 1986 | 12,0 | 0,08367 | 0,00033 | 0,00011 | 0,00121 | 0,99771 |
| У-129 | ТК-1-4а | 207 | 4 | 1953 | 12,0 | 0,08367 | 0,00649 | 0,00005 | 0,00049 | 0,99722 |
| ТК-1-4а | Задвижка в ТК-1-4а | 150 | 4 | 1953 | 9,1 | 0,10935 | 0,00649 | 0,00005 | 0,00040 | 0,99682 |
| Задвижка в ТК-1-4а | 150<200 | 150 | 17 | 1953 | 9,1 | 0,10935 | 0,00649 | 0,00022 | 0,00180 | 0,99502 |
| 150<200 | ТК-1-4 | 207 | 63 | 1953 | 12,1 | 0,08299 | 0,00649 | 0,00082 | 0,00875 | 0,98632 |
| ТК-1-4 | ТК-1-3 | 98 | 81 | 2018 | 6,6 | 0,15079 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00002 | 0,98630 |
| ТК-1-3 | ТК-1-3(СМ) | 207 | 23 | 2017 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,98630 |
| ТК-1-3(СМ) | ТК-8-2 | 207 | 72 | 1953 | 11,5 | 0,08721 | 0,00649 | 0,00093 | 0,00940 | 0,97702 |
| ТК-6-1 | ТК-12-1 | 207 | 123 | 2020 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,97698 |
| ТК-12-1 | ТК-10-1(точка А) | 125 | 32 | 1957 | 7,8 | 0,12838 | 0,00452 | 0,00029 | 0,00197 | 0,97506 |
| ТК-10-1(точка А) | ТК-10-1 | 125 | 45 | 2017 | 7,8 | 0,12838 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97505 |
| ТК-4-1 | ТК-3-2 | 207 | 97 | 2017 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00004 | 0,97501 |
| ТК-3-2 | ТК-3-1а | 207 | 30 | 2017 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97500 |
| ТК-10-1 | ТК-10-2 | 125 | 24 | 2020 | 7,8 | 0,12838 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97499 |
| ТК-10-2 | ТК-10-7 | 125 | 151 | 1974 | 7,8 | 0,12838 | 0,00098 | 0,00029 | 0,00202 | 0,97302 |
| ТК-10-7 | ТК-10-8 | 125 | 59 | 1974 | 7,8 | 0,12838 | 0,00098 | 0,00011 | 0,00079 | 0,97225 |
| ТК-3-1а | ТК-3-1 | 207 | 46 | 2017 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00002 | 0,97224 |
| ТК-8-2 | ТК-8-1 | 207 | 60 | 2018 | 11,5 | 0,08721 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00002 | 0,97221 |
| ТК-3-1 | ТК-8-1 | 207 | 94 | 2008 | 11,5 | 0,08721 | 0,00005 | 0,00001 | 0,00009 | 0,97213 |
| ТК-10-8 | ТК-10-9а | 98 | 31 | 2005 | 6,6 | 0,15069 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00002 | 0,97211 |
| ТК-10-9а | У(Гор.72) | 49 | 18 | 1998 | 4,5 | 0,22027 | 0,00011 | 0,00000 | 0,00002 | 0,97209 |
| У(Гор.72) | УУТЭ(Гор.72) | 49 | 3 | 1998 | 4,5 | 0,22027 | 0,00011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,97209 |
| УУТЭ(Гор.72) | Горького,72 | 49 | 2 | 1998 | 4,5 | 0,22027 | 0,00011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,97209 |

Рисунок 5– – Участок тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/2 до ул. Труда, 11

Таблица 5 -Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/2 до ул. Труда, 11

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр под. тр-да, м | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ(ФЭИ)/2 | М-0 | 150 | 40 | 1960 | 9,1 | 0,10974 | 0,00345 | 0,00028 | 0,00243 | 0,99757 |
| М-0 | М-2 | 150 | 21 | 2008 | 9,1 | 0,10974 | 0,00005 | 0,00000 | 0,00002 | 0,99755 |
| М-2 | М-1 | 150 | 18 | 2008 | 9,1 | 0,10974 | 0,00005 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99754 |
| М-1 | М-4 | 125 | 85 | 1960 | 7,9 | 0,12692 | 0,00345 | 0,00059 | 0,00445 | 0,99310 |
| М-4 | М-4а | 125 | 8 | 2013 | 7,9 | 0,12692 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,99310 |
| М-4а | М-5 | 125 | 19 | 2013 | 7,9 | 0,12692 | 0,00003 | 0,00000 | 0,00001 | 0,99309 |
| М-5 | М-5(смотр) | 150 | 20 | 2006 | 9,1 | 0,11046 | 0,00005 | 0,00000 | 0,00002 | 0,99307 |
| М-5(смотр) | М-9 | 150 | 22 | 2006 | 9,1 | 0,11046 | 0,00005 | 0,00000 | 0,00002 | 0,99305 |
| М-9 | У-(М-10) | 150 | 96 | 1960 | 9,1 | 0,11046 | 0,00345 | 0,00066 | 0,00575 | 0,98734 |
| У-(М-10) | У-(М-11) | 150 | 26 | 2010 | 9,1 | 0,11046 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00002 | 0,98733 |
| У-(М-11) | У-(М-11б) | 150 | 21 | 1957 | 9,1 | 0,11046 | 0,00452 | 0,00019 | 0,00167 | 0,98568 |
| У-(М-11б) | М-11в | 259 | 192 | 1985 | 14,7 | 0,06819 | 0,00036 | 0,00014 | 0,00195 | 0,98376 |
| М-11в | М-11г | 259 | 15 | 1957 | 14,7 | 0,06819 | 0,00452 | 0,00014 | 0,00193 | 0,98186 |
| М-11г | 250>100 | 259 | 45 | 1957 | 14,7 | 0,06819 | 0,00452 | 0,00041 | 0,00576 | 0,97620 |
| 250>100 | М-23а | 98 | 8 | 1986 | 6,6 | 0,15075 | 0,00033 | 0,00001 | 0,00003 | 0,97617 |
| М-23а | М-23 | 98 | 26 | 2019 | 6,6 | 0,15075 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97616 |
| М-23 | М-23б | 98 | 42 | 1990 | 6,6 | 0,15075 | 0,00023 | 0,00002 | 0,00012 | 0,97604 |
| М-23б | М-24 | 79 | 18 | 1990 | 5,8 | 0,17239 | 0,00023 | 0,00001 | 0,00005 | 0,97600 |
| М-24 | М-24а | 70 | 22 | 2016 | 5,4 | 0,18557 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,97599 |
| М-24а | М-25 | 70 | 40 | 2016 | 5,4 | 0,18557 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97598 |
| М-25 | У-(Труд.3) | 70 | 53 | 2016 | 5,4 | 0,18557 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97597 |
| У-(Труд.3) | У-М-26 | 79 | 22 | 2016 | 5,8 | 0,17242 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97597 |
| У-М-26 | М-26 | 70 | 40 | 2016 | 5,4 | 0,18499 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97596 |
| М-26 | У-(Труд.7) | 49 | 50 | 2016 | 4,5 | 0,22092 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97595 |
| У-(Труд.7) | У-(Труд.9) | 49 | 66 | 2016 | 4,5 | 0,22092 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97593 |
| У-(Труд.9) | У-Труд.11 | 39 | 55 | 2016 | 4,1 | 0,24130 | 0,00002 | 0,00000 | 0,00001 | 0,97593 |
| У-Труд.11 | УУТЭ(Труда,11) | 39 | 3 | 1959 | 4,1 | 0,24130 | 0,00378 | 0,00002 | 0,00009 | 0,97584 |
| УУТЭ(Труда,11) | Труда,11 | 39 | 2 | 1959 | 4,1 | 0,24130 | 0,00378 | 0,00002 | 0,00006 | 0,97577 |

Рисунок 6– Участок тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/3 до Очистные, АЛК, аб.56

Таблица 6 -Результат расчета вероятности безотказной работы участка тепловой сети от ТЭЦ(ФЭИ)/3 до Очистные, АЛК, аб.56

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр под. тр-да, м | Длина участка, м | Год прокладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ(ФЭИ)/3 | УУТЭ(ФЭИ Отчистные) | 150 | 20 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00007 | 0,00057 | 0,99943 |
| УУТЭ(ФЭИ Отчистные) | У-Уз.учета | 150 | 3 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00001 | 0,00009 | 0,99934 |
| У-Уз.учета | У-1(Оч) | 150 | 420 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00141 | 0,01177 | 0,98759 |
| У-1(Оч) | У-2(Оч) | 150 | 40 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00013 | 0,00113 | 0,98648 |
| У-2(Оч) | У-2а(Оч.) | 150 | 45 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00015 | 0,00126 | 0,98523 |
| У-2а(Оч.) | У-2б(Оч.) | 150 | 91 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00030 | 0,00254 | 0,98273 |
| У-2б(Оч.) | УУТЭ(отчисные Водоканал) | 150 | 107 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00036 | 0,00300 | 0,97978 |
| УУТЭ(отчисные Водоканал) | У-3(Оч) | 150 | 6 | 1968 | 8,7 | 0,11435 | 0,00168 | 0,00002 | 0,00017 | 0,97962 |
| У-3(Оч) | У-3а | 125 | 119 | 1968 | 7,8 | 0,12884 | 0,00168 | 0,00040 | 0,00297 | 0,97671 |
| У-3а | У-4(Оч) | 125 | 23 | 1968 | 7,8 | 0,12884 | 0,00168 | 0,00008 | 0,00058 | 0,97615 |
| У-4(Оч) | У-5(Оч) | 125 | 16 | 1968 | 7,8 | 0,12884 | 0,00168 | 0,00005 | 0,00039 | 0,97576 |
| У-5(Оч) | Очистные,АЛК,аб.56 | 49 | 55 | 1968 | 4,5 | 0,22050 | 0,00168 | 0,00019 | 0,00081 | 0,97497 |

Как видно из таблиц, расчетные значения вероятностей безотказной работы участков от Котельной пр. Коммунальный, 21, ГТУ ТЭЦ, БМК Заовражье, ТЭЦ ФЭИ, до наиболее удаленных, при расчете на 2041 год с учетом реконструирования, не опускаются ниже нормируемого значения – 0,9, в соответствии с  СП124.13330.2012.

- Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Время восстановления трубопровода тепловых сетей слагается из продолжительности слива теплоносителя (7-8%), времени собственного ремонта (76-79%) и времени заполнения трубопровода теплоносителем (14-15%).

При отсутствии достоверных данных, о времени восстановления теплоснабжения потребителей при устранении отказов, ориентировочно время необходимое для ликвидации поврежденного участка тепловой сети, можно рассчитать по эмпирической зависимости, предложенной Соколовым Е.Я.:

Zр ≈ а*[1+(b+с*lс.з.)*d1,2], час

где:

d – условный диаметр трубопровода, м;

lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

а, b, с – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. Для подземного способа, при прокладке в непроходных каналах, значения коэффициентов составляют: а = 6,0, b = 0,5 и с = 0,0015.

Перерыв теплоснабжения, с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода

| Условный диаметр отключенного трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловой сети, час |
| --- | --- |
| 800 | 15,2 |
| 700 | 13,8 |
| 600 | 12,5 |
| 500 | 11,2 |
| 400 | 10 |
| 300 | 8,8 |
| 250 | 8,3 |
| 200 | 7,7 |
| 150 | 7,2 |
| 125 | 7,0 |
| 100 | 6,8 |
| 80 | 6,6 |
| 65 | 6,5 |
| 50 | 6,3 |

- Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Обнинска основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 8.

Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения г. Обнинска невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения г. Обнинска, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

- Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения г. Обнинска представлены в таблице ниже.

Как и по существующему положению, системы теплоснабжения г. Обнинска будут относиться к категории надежных.

Увеличение численного значения показателя надежности будет являться следствием повышения надежности тепловых сетей за счет перекладки ветхих теплопроводов.

Таблица 8 -Показатели надежности систем централизованного теплоснабжения г. Обнинска

| № п/п | Наименование теплоисточника | Kэ | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kотк.тс | Kотк.ит | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот | Категория готовности | Оценка надежности теплоисточников | Kтс | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,93 | высоконадежная | надежная |
| 2 | ТЭЦ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,93 | высоконадежная | надежная |
| 3 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,85 | удовлетворительная | надежная | 0,80 | высоконадежная | надежная |
| 4 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,80 | надежная | малонадежная |
| 5 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | малонадежная |
| 6 | Котельная ФГБУ «ВНИИРАЭ» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,50 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | малонадежная |
| 7 | Котельная ООО «УК «Остов Эксплуатация» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,00 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,87 | надежная | надежная |
| Итого по городу |  | 0,77 | 0,66 | 0,79 | 1,00 | 0,51 | 0,59 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная | надежная | 0,86 | надежная | надежная |

- Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Три основных источника тепловой энергии (котельная АО «РИР», ТЭЦ ФЭИ и Обнинская ГТУ ТЭЦ №1) имеют связанную между собой систему тепловых сетей, позволяющую резервировать часть нагрузки друг друга.

Дополнительные мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей не требуются.

- Предложения по установке резервного оборудования

Резервное оборудование не требуется.

- Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместная работа источников на единую сеть не предполагается.

- Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов отсутствуют.

- Предложения по устройству резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

- Предложения по установке баков-аккумуляторов

Установке баков-аккумуляторов не требуется.

- Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по замене тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлены в Главе 8.

- Анализ сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода от 17.02.2022 № Пр-325 на территории субъектов, Российской Федерации рекомендовано обеспечить включение в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.

Одним из основных способов моделирования аварий является использование инструментов электронной модели системы теплоснабжения.

Одним из основных видов расчета для моделирования аварийных ситуаций является поверочный расчет систем теплоснабжения.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

При моделировании возникновения аварийных ситуаций рассмотрим варианты с полной потерей тепловой мощности одного из двух котлов, а также отключения наибольшего коллектора от Котельной пр. Коммунальный, 21

## 11.1. Моделирование аварийной ситуации с прекращением отпуска тепловой энергии одного из котлов Котельной пр. Коммунальный, 21

Аварийный режим моделируется путем закрытия коллектора от Котельной пр. Коммунальный, 21 Ду800, протяженностью 216.36 м, а также отключения одного из источников, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7– – Аварийное отключение Котла №2 и коллектора Ду800

Далее, в главе присутствуют изображения с цветовой градацией участков тепловых сетей, по величине располагаемого напора (на рисунках 9, 10). На рисунке 2 изображено пояснение цветовой градации.

Рисунок 8– Цветовая градация по располагаемому напору участков тепловых сетей

По результату поверочного расчета, на температуру наружного воздуха -9 оС, при возникновении аварийной ситуации на Котельной пр. Коммунальный, 21, в виде отключения одного из котлов и его коллектора, ее потребители могут продолжать получать тепловую энергию, с необходимым располагаемым напором, со снижением качества их теплоснабжения. На рисунке 11.11.3 показана карта тепловых сетей, с цветовой градацией по располагаемому напору.

На рисунке 11.11.4 показан путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Гагарина, 46. На рисунке 11.11.5 показан пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Гагарина, 46

Рисунок 9– Тепловые сети Котельной пр. Коммунальный, 21, при аварийном отключении котла №2

Рисунок 10– Путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Гагарина, 46

Рисунок 11– Пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Гагарина, 46

  - Моделирование аварийной ситуации при отказе элементов тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения

В связи с высокой степенью закольцованности тепловых сетей, магистральные сети г. Обнинск практически не имеют тупиковых участков, что дает возможность осуществлять теплоснабжение потребителей при аварийном отключении участка магистрали, с различной степенью ухудшения качества теплоснабжения в зависимости от отключенного участка. На рисунке 12 красным цветом показаны кольца тепловых сетей г. Обнинск

Рисунок 12– – Кольцевые участки тепловых сетей

Пример моделирования аварийной ситуации с отключением участка магистрали. При возникновении аварии на участке У-4(К-15) – У-64а теплоснабжение потребителей по-прежнему будет осуществляться, с другой стороны кольца. Ни рисунке 13 красным цветом отображен отключаемый участок магистрали Ду700, протяженностью 172 м.

Рисунок 13– – Отключаемый для моделирования аварийной ситуации участок У-4(К-15) – У-64а

Для сравнения результатов моделирования аварийной ситуации на рисунке 14 показан путь пьезометрического графика через отключаемый участок до его отключения от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а. На рисунке 15 показан пьезометрический график через отключаемый участок до его отключения от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а.

На рисунке 16 показаны тепловые сети Котельной пр. Коммунальный, 21, при отключении участка У-4(К-15) – У-64а, с цветовой градацией по располагаемому напору. На рисунке 17 показан путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, после отключения участка У-4(К-15) – У-64а. На рисунке 18 показан пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, после отключения участка У-4(К-15) – У-64а.

Рисунок 14– - Путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, до отключения участка У-4(К-15) – У-64а

Рисунок 15– - Пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, до отключения участка У-4(К-15) – У-64а

Рисунок 16– - Тепловые сети Котельной пр. Коммунальный, 21, при отключении участка У-4(К-15) – У-64а

Рисунок 17– - Путь пьезометрического графика от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, после отключения участка У-4(К-15) – У-64а

Рисунок 18– Пьезометрический график от Котельной пр. Коммунальный, 21 до ул. Курчатова, 31а, после отключения участка У-4(К-15) – У-64а

По результатам расчета, при аварийном отключении участка У-4(К-15) – У-64а, располагаемый напор в узле У-64а понизится с 51 до 14 м. вод. ст. На рисунке 16 видно, что большая часть потребителей имеет располагаемый напор в пределах от 10 до 15 м. вод. ст., что говорит о достаточной степени зарезервированности участка.