АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4

2.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

2.1.	Базовые тепловые нагрузки	5

3.	ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ПЛОЩАДЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО РАСЧЁТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	6

3.1.	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	6

3.1.1.	Численность населения	6

3.1.2.	Объемы жилищного строительства	8

3.1.3.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10

3.2.	Объемы убыли жилого фонда	11

3.3.	Объемы ввода строительных фондов	14

4.	ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИС ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23

4.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	23

4.2.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	26

5.	ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	27

5.1.	Прогноз прироста потребления тепловой мощности	27

5.2.	Прогноз прироста потребления тепловой энергии	36

5.3.	Прогноз прироста потребления теплоносителя	38

6.	ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	38

7.	ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	39

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	41

Приложение 1. Пообъектный план ликвидации ветхих и аварийных строительных фондов	41

Приложение 2. Перечень объектов перспективного жилого фонда	42

Приложение 3. Перечень объектов общественно-деловой застройки и объектов коммунально-складского назначения	45

Приложение 4. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию	47

- Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель для перспективной застройки в административных границах города Обнинска определен по следующим сведениям:

- Утвержденный Генеральный план города;

- Проекты планировок территории, размещенные на официальном информационном портале Администрации МО «Город Обнинск»;

- Служебная записка (и приложение к ней «информация о планируемой застройке») от администрации г. Обнинск «О предоставлении информации»;

- Действующие технические условия на присоединение перспективных потребителей, предоставленные АО «РИР», ПАО «КСК», ООО «Технология НГ»;

- Реестр разрешений на строительство жилых зданий в МО «Город Обнинск».

Ежегодно Администрацией города производятся работы по созданию новых и корректировке утвержденных ППТ (при необходимости). Внесенные изменения в градостроительную документацию могут быть учтены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Территориальное деление

В качестве единиц территориального деления приняты, планировочные микрорайоны. В случае отсутствия наименования микрорайонов, в качестве обозначения приняты либо наименования проектов планировок, либо кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами. Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и, который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Сетка кадастрового деления в административных границах города Обнинска принималась в соответствии с данными, предоставленными на интернет-портале «Публичная кадастровая карта».

- ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Базовые тепловые нагрузки

Рассматривая присоединенные нагрузки потребителей от источников теплоснабжения, необходимо произвести разделение потребителей на 2 категории:

- собственные и промышленные потребители на коллекторах теплоисточников;

- потребители городской застройки, по которым осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения.

В таблице 1 представлено разделение договорной нагрузки.

Таблица 1 - Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Обнинска на 2024г., с разделением по видам теплопотребления

| № п/п | Наименование теплоисточника | Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 356,70 | 43,10 | 1,77 | 401,57 |
| 2 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 58,99 | 1,50 | 0,12 | 60,61 |
| 3 | ГТУ ТЭЦ №1 | 46,26 | 11,57 | 0,00 | 57,83 |
| 4 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 24,32 | 0,63 | 0,59 | 25,54 |
| 5 | Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 11,70 | 0,30 | 0,00 | 12,00 |
| 6 | Котельная НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ» | 8,57 | 0,95 | 0,00 | 9,52 |
| 7 | Котельная БМК Заовражье | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| ИТОГО по источникам централизованного теплоснабжения, осуществляемым регулируемые виды деятельности |  | 511,00 | 58,05 | 2,48 | 571,53 |

- ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ПЛОЩАДЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО РАСЧЁТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения г. Обнинска в период с 1998 г. представлена в таблице 2. Информация принята:

- по данным Генерального плана;

- открытые сведения Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Численность постоянного населения городского округа на начало 2024 года составляла 132,5 тыс. чел.

На рисунке 1 представлена динамика численности населения с 1998 г.

Таблица 2 - Изменение численности населения муниципального образования с года утверждения Генерального плана города

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность насчеления, тыс.чел. | 110 | 108,5 | 105,5 | 105,528 | 107,319 | 118,151 | 117,419 | 125,376 | 125,376 | 129,584 | 132,477 |
| Прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % |  | -1,4% | -0,2% | 0,0% | 1,2% | 2,7% | -0,6% | 6,8% | 0,0% | 3,4% | 2,2% |
| Прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 1998 г., % |  | -1,4% | -4,1% | -4,1% | -2,4% | 7,4% | 6,7% | 14,0% | 14,0% | 17,8% | 20,4% |
| Ежегодный прирост |  | -1,50 | -0,20 | 0,03 | 1,30 | 3,12 | -0,73 | 7,96 | 0,00 | 4,21 | 2,89 |

Рисунок 1 – Динамика изменения численности населения с 1998 г.

В период 1998-2011 гг. наблюдалась убыль численности населения, достигнув минимума в конце периода (104,7 тыс. чел.). С 2011 г. по 2024 г. отмечено увеличение численности на 27,8 тыс. чел. (на 27%), в 2016 г. величина впервые за 18 лет превысила уровень 1998 г., в начале 2024 г. зафиксирован максимум численности населения за все время существования города. При этом в последние годы прослеживается увеличение ежегодного прироста. Основными причинами положительной динамики численности населения за последние годы являются: высокие темпы жилищного строительства (как следствие увеличение жилищной обеспеченности), улучшение уровня жизни населения.

    - Объемы жилищного строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 3. Информация принята согласно сведениям:

- Сведения Управления архитектуры и градостроительства, предоставленные разработчику для целей актуализации Схемы теплоснабжения;

- Генеральный план города;

Таблица 3 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Обнинска

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 104,7 | 104,7 | 105,4 | 106,0 | 107,3 | 109,4 | 111,4 | 113,6 | 115,0 | 118,2 | 117,4 |
| 1.1. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 25,1 | 25,0 | 25,1 | 25,8 | 26,3 | 27,6 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 2400,0 | 2437,2 | 2504,1 | 2567,8 | 2631,8 | 2749,5 | 2788,9 | 2849,0 | 2969,3 | 3106,1 | 3239,8 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 2289,1 | 2319,9 | 2371,5 | 2420,6 | 2480,8 | 2598,5 | 2634,4 | 2693,2 | 2813,5 | 2950,1 | 3083,6 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 110,9 | 117,3 | 132,6 | 147,2 | 151,0 | 151,0 | 154,5 | 155,8 | 155,8 | 156,0 | 156,2 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 2400,0 | 2437,19 | 2504,09 | 2567,79 | 2631,79 | 2749,53 | 2788,93 | 2848,95 | 2969,26 | 3106,13 | 3239,8 |
| 3.2. Прибыло общей площади за год, в том числе: | 37,19 | 66,9 | 63,7 | 64 | 117,74 | 39,4 | 60,02 | 120,31 | 136,87 | 133,67 | 109,9 |
| 3.3.1. Новое строительство | 37,19 | 66,9 | 63,7 | 64 | 117,74 | 39,4 | 60,02 | 120,31 | 136,87 | 133,67 | 109,9 |
| 3.3.1.1. Многоквартирные дома | 30,79 | 51,6 | 49,1 | 60,2 | 117,74 | 35,9 | 58,72 | 120,31 | 136,64 | 133,5 | 103,8 |
| 3.3.1.1. Индивидуальные дома | 6,4 | 15,3 | 14,6 | 3,8 | 0 | 3,5 | 1,3 | 0 | 0,23 | 0,17 | 6,1 |
| 3.3.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 2437,2 | 2504,1 | 2567,8 | 2631,8 | 2749,5 | 2788,9 | 2849,0 | 2969,3 | 3106,1 | 3239,8 | 3349,7 |

    - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По информации ТСО, за период 2020-2024 гг. к тепловым сетям были подключены объекты, представленные в таблице 4.

Таблица 4 - Объекты, подключенные к тепловым сетям за период 2020-2024 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год подключения | Источник теплоснабжения | Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС |
| 1 | МКД 7Д | пр. Маркса, 55 мкр. | 2020 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 2,025 |  |
| 2 | МКД 1Д | пр. Маркса, 55 мкр. | 2020 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,895 |  |
| 3 | ООО «ОМЦ» «Акваспас» | ул. Курчатова- Королева | 2020 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,301 |  |
| 4 | ДДО | ул. Пирогова, 14 | 2020 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,323 |  |
| 5 | МКД 7 | ул. Комсомольская, корп. 1 | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,55 |  |
| 6 | ДДО «Мозаика» | 52 мкр. | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,688 |  |
| 7 | ДДО «Сказка» | 51а мкр. | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,703 |  |
| 8 | ООО «Гелан» | ул. Красных Зорь | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,257 |  |
| 9 | МКД - БФСК | 30 мкр. корп. 2 | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,641 |  |
| 10 | Похоронный дом | Пионерский пр. | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,088 |  |
| 11 | МКД 5Д | пр. Маркса, 55 мкр. | 2021 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 1,555 |  |
| 12 | МКД - БФСК | 30 мкр. корп. 4 | 2022 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,735 |  |
| 13 | Учебный центр - тренажер | ул. Осипенко, 10 | 2022 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,15 |  |
| 14 | МКД 6Д | пр. Маркса, 55 мкр. | 2022 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 1,4575 |  |
| 15 | «Файн-Лайн» | ПЗ Мишково | 2022 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,34 |  |
| 16 | ДДО на 140 мест | пр. Маркса, 55 мкр. | 2023 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,347 |  |
| 17 | МКД 4Д | пр. Маркса, 55 мкр. | 2023 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,937 |  |
| 18 | МКД, корпус 5 - БФСК | ул. Курчатова, 25 30 мкр. | 2024 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 1,1 |  |
| 19 | МКД | Ленина 219 | 2020 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,523 | 1,079 |
| 20 | МКД | Ленина 217 | 2021 | ГТУ ТЭЦ №1 | 0,47592 | 0,3408 |
| 21 | МДОУ Лицей «ФТШ» | Осенняя 17 | 2020 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,385 | 1,663 |
| 22 | МБОУ Школа №18(корп 2) | Табулевича 12 | 2022 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,7541 | 0,5288 |
| 23 | Торговый центр «Примула» | Славского 1 | 2022 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,0252 | 0,0655 |
| 24 | Торговый центр «Нарусов» | Борисоглебская 65 | 2023 | ГТУ ТЭЦ №1 | 0,222 |  |
| 25 | ГАРФ | Университетская | 2023 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,50099 | 0,32 |
| 26 | МКД СЗ Калуга –Лидер | Ленина 211 | 2024 | ГТУ ТЭЦ №1 | 0,8816 | 0,4404 |
| 27 | МКД СЗ Город первых | Белкинская | 2024 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,344 | 0,5040 |
| 28 | МКД | Левитана, 6 | 2021 | БМК Заовражье | 0,75 |  |
| 29 | МКД | Славского, 12 | 2021 | БМК Заовражье | 0,79 |  |
| 30 | МКД | Табулевича, 9 | 2022 | БМК Заовражье | 1,8 |  |
| 31 | МКД | Табулевича, 7 | 2022 | БМК Заовражье |  |  |
| 32 | МКД | Табулевича, 5 | 2022 | БМК Заовражье |  |  |
| 33 | МКД | Табулевича, 3 | 2024 | БМК Заовражье |  |  |
| 34 | МКД | Славского, 10 | 2023 | БМК Заовражье | 1,12 |  |
| Итого |  |  |  |  | 32,606 |  |

  - Объемы убыли жилого фонда

Учет выбытия площадей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения важен для прогнозирования перспективных балансов тепловой мощности и тепловой энергии. Часть объектов расположена на территории перспективных потребителей, поэтому без реализации программ ликвидации ветхого фонда невозможно дельнейшее развитие существующих кварталов (в соответствии с Генеральным планом и проектами планировок) с вводом энергоэффективного жилья.

Перечень и характеристики объектов, запланированных к ликвидации в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения, представлен в Приложении 1.

В таблице 5 представлен план сноса строительных фондов в разрезе единиц территориального деления, в таблице 6 – в разрезе источников теплоснабжения.

Таблица 5 - Прогнозная убыль строительных фондов по городу в разрезе единиц территориального деления

| Микрорайон | Ежегодная убыль отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 |  | 2029 | Итого |
| 11 микрорайон | 1302,9 | 809,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 2112,2 | 2112,2 |
| 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 2112,2 | 2112,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | 1214,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1214,2 | 1214,2 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 1214,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1214,2 | 1214,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Поселок Мирный | 0 | 0 | 0 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3931,8 | 3931,8 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3931,8 | 3931,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Таблица 6 – Прогнозная убыль строительных фондов по городу в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 |  | 2029 | Итого |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 5922,3 | 5922,3 |
|  | 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 5922,3 | 5922,3 |
|  | 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 5922,3 | 5922,3 |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ФЭИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
|  | 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
|  | 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по городу | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
|  | 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
|  | 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

  - Объемы ввода строительных фондов

Исходные источники информации для определения площадей и тепловых нагрузок по перспективным потребителям представлены в разделе 1 «Общие положения».

Город Обнинск является крупнейшим наукоградом Российской Федерации. Характеризуется высокой концентрацией научно-технического потенциала, в том числе, уникальной научно-производственной и экспериментальной базой, коллективом ученых и специалистов мирового класса.

В настоящее время ведется активное строительство объектов жилого фонда и соответствующих объектов соцкультбыта. Также довольно активно развиваются промышленные предприятия. Тенденций к прекращению или ограничению деятельности заводов не прослеживается. Развивается активно и научно-исследовательские предприятия, строятся лаборатории.

Развитие территорий будет происходить как по сценарию увеличения жилых площадей внутри существующих кварталов (уплотнительная застройка), так и строительство зданий на неосвоенных территориях (Заовражье). Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров.

Согласно генплану также запланировано развитие мкр. Заовражье-2. Параметры развития территории данной территории должны быть установлены градостроительной документацией. Мкр. Заовражье-2 включает в себя два участка под застройку -  60 и 39,2 Га, что соответствует нагрузке порядка 60 Гкал/ч. В связи с отдаленностью существующих источников централизованного теплоснабжения и высокой стоимостью модернизации близлежащих к данному микрорайону источников, оптимально будет строительство новой котельной.

Для формирования прогноза объемов жилищного фонда на период действия актуализируемой схемы теплоснабжения до 2041 года выполнено разделение по зонам действия теплоисточников и по единицам территориального деления.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложениях 2 (объекты многоквартирного и индивидуального жилого фонда) и 3 (объекты общественно-деловой застройки и предприятия коммунально-складского назначения). Показатели прироста строительных фондов представлены в таблице 7 (по единицам территориального деления) и в таблице 8 (по источникам тепловой энергии).

Таблица 7 – Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления

| Микрорайон | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 2 микрорайон | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 микрорайон | 0 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514 | 10514 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514 | 10514 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 микрорайон | 13699 | 2868 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699 | 27300 | 27300 |
| 1а-многоквартирные дома | 13699 | 2868 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699 | 27300 | 27300 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 микрорайон | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 4275 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 6467 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 4275 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 6467 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 микрорайон | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 микрорайон | 0 | 23737 | 10640 | 0 | 0 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 34377 | 76106 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 23737 | 10640 | 0 | 0 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 34377 | 76106 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 микрорайон | 14013 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013 | 16258 | 16258 |
| 1а-многоквартирные дома | 14013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013 | 14013 | 14013 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2244 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 микрорайон | 0 | 0 | 13527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13527 | 13527 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 13527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13527 | 13527 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32а микрорайон | 0 | 0 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 4147 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 4147 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 микрорайон | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 микрорайон | 0 | 16785 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57211 | 57211 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 16785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16785 | 16785 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40426 | 40426 |
| 51 микрорайон | 0 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 5446 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51а микрорайон | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 19400 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 19400 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 микрорайон | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пос. Обнинское | 1034 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1228 | 1228 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 1034 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1228 | 1228 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район "Заовражье | 36498 | 32553 | 0 | 16500 | 7623 | 23676 | 0 | 35366 | 36975 | 32460 | 31410 | 32460 | 49487 | 23754 | 20787 | 34393 | 16053 | 36498 | 93174 | 429996 |
| 1а-многоквартирные дома | 30223 | 32553 | 0 | 16500 | 0 | 16053 | 0 | 25410 | 32106 | 32460 | 25410 | 32460 | 41864 | 16131 | 20787 | 34393 | 16053 | 30223 | 79276 | 372403 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 6276 | 0 | 0 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 9956 | 4869 | 0 | 6000 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 0 | 0 | 6276 | 13899 | 57593 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Кривское | 0 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 0 | 79623 | 318493 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 0 | 79623 | 318493 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| микрорайон Центральный | 84070 | 0 | 40779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84070 | 124849 | 124849 |
| 1а-многоквартирные дома | 81153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81153 | 81153 | 81153 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 2917 | 0 | 40779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 43696 | 43696 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона «Мишково» | 29978 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29978 | 30392 | 30392 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 9011 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011 | 9425 | 9425 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20967 | 20967 | 20967 |
| мкр "Белкино" | 0 | 0 | 32106 | 37329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69435 | 69435 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 32106 | 37329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69435 | 69435 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 2042 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 8693 | 8693 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 2042 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 8693 | 8693 |
| Поселок Мирный | 8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562 | 8562 | 8562 |
| 1а-многоквартирные дома | 8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562 | 8562 | 8562 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район Плотины | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабицино | 15000 | 46654 | 39987 | 31654 | 52368 | 42118 | 42118 | 42118 | 42118 | 20714 | 29048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 15000 | 185664 | 445566 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85616 | 171233 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 15000 | 25250 | 18583 | 10250 | 30964 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 29048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 15000 | 100048 | 274333 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0 | 0 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24058 | 24058 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24058 | 24058 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственная территория АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| Район НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технопарк Обнинск | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17073 | 17073 | 17073 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17073 | 17073 | 17073 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 226516 | 173204 | 237338 | 137869 | 82089 | 88235 | 65852 | 101125 | 101525 | 76868 | 81626 | 61518 | 85154 | 60040 | 56786 | 62632 | 35959 | 226516 | 857017 | 1734340 |
| 1а-многоквартирные дома | 147649 | 100468 | 127716 | 99414 | 43502 | 59898 | 45138 | 70455 | 75942 | 56154 | 46579 | 53185 | 69198 | 44084 | 48453 | 54299 | 35959 | 147649 | 518749 | 1178092 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 55858 | 59049 | 69196 | 38455 | 38587 | 28337 | 20714 | 30670 | 25583 | 20714 | 35048 | 8333 | 15956 | 15956 | 8333 | 8333 | 0 | 55858 | 255699 | 473679 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 23009 | 13688 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 77123 | 77123 |

Таблица 8 – Приросты площадей строительного фонда в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 81702 | 37120 | 114663 | 8422 | 2192 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 81702 | 244099 | 285828 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 81702 | 26605 | 67007 | 4275 | 2192 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 81702 | 181781 | 223510 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 81702 | 26605 | 67007 | 4275 | 2192 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 0 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 81702 | 181781 | 222691 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 10514 | 7230 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21892 | 21892 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40426 | 40426 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 37329 | 41303 | 18583 | 71637 | 30964 | 36767 | 20714 | 20714 | 52820 | 20714 | 35048 | 8333 | 8333 | 8333 | 24386 | 24386 | 16053 | 37329 | 199817 | 476421 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 16053 | 16053 | 0 | 37329 | 0 | 16053 | 0 | 0 | 32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16053 | 16053 | 16053 | 16053 | 69435 | 165753 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 16053 | 16053 | 0 | 37329 |  | 16053 | 0 | 0 | 32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16053 | 16053 | 16053 | 16053 | 69435 | 165753 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 21276 | 25250 | 18583 | 34308 | 30964 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 35048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 21276 | 130382 | 310667 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| 6 | Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" -"ВНИИРАЭ" | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | БМК Заовражье | 14170 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 9956 | 4869 | 32460 | 0 | 32460 | 18705 | 16131 | 4734 | 18340 | 0 | 14170 | 47170 | 184824 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 14170 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32460 | 0 | 32460 | 18705 | 16131 | 4734 | 18340 | 0 | 14170 | 47170 | 169999 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 14170 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32460 | 0 | 32460 | 18705 | 16131 | 4734 | 18340 | 0 | 14170 | 47170 | 169999 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 137748 | 101960 | 133606 | 96559 | 33156 | 39302 | 24542 | 34405 | 60215 | 56962 | 36311 | 41612 | 34466 | 32511 | 36880 | 42726 | 16053 | 137748 | 503029 | 959017 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 111925 | 59158 | 67007 | 58104 | 2192 | 18588 | 3828 | 3735 | 34632 | 36248 | 1263 | 33279 | 26133 | 24178 | 28547 | 34393 | 16053 | 111925 | 298386 | 559263 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 111925 | 59158 | 67007 | 58104 | 2192 | 18588 | 3828 | 3735 | 34632 | 36248 | 1263 | 32460 | 26133 | 24178 | 28547 | 34393 | 16053 | 111925 | 298386 | 558444 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2-общественные здания |  | 25824 | 35764 | 26173 | 38455 | 30964 | 20714 | 20714 | 30670 | 25583 | 20714 | 35048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 25824 | 157180 | 352291 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 7037 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47463 | 47463 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 88768 | 71245 | 103733 | 41310 | 48933 | 48933 | 41310 | 66720 | 41310 | 19906 | 45316 | 19906 | 50688 | 27529 | 19906 | 19906 | 19906 | 88768 | 353988 | 775323 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 35724 | 41310 | 60710 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 66720 | 41310 | 19906 | 45316 | 19906 | 43065 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 35724 | 220363 | 618829 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 35724 | 41310 | 60710 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 66720 | 41310 | 19906 | 45316 | 19906 | 43065 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 35724 | 220363 | 618829 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 30035 | 23284 | 43023 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 0 | 0 | 30035 | 103965 | 126834 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 23009 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 29660 | 29660 |
| ИТОГО по городу |  | 226516 | 173204 | 237338 | 137869 | 82089 | 88235 | 65852 | 101125 | 101525 | 76868 | 81626 | 61518 | 85154 | 60040 | 56786 | 62632 | 35959 | 226516 | 857017 | 1734340 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 147649 | 100468 | 127716 | 99414 | 43502 | 59898 | 45138 | 70455 | 75942 | 56154 | 46579 | 53185 | 69198 | 44084 | 48453 | 54299 | 35959 | 147649 | 518749 | 1178092 |
|  | 1а-многоквартирные дома | 147649 | 100468 | 127716 | 99414 | 43502 | 59898 | 45138 | 70455 | 75942 | 56154 | 46579 | 52366 | 69198 | 44084 | 48453 | 54299 | 35959 | 147649 | 518749 | 1177273 |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
|  | 2-общественные здания | 55858 | 59049 | 69196 | 38455 | 38587 | 28337 | 20714 | 30670 | 25583 | 20714 | 35048 | 8333 | 15956 | 15956 | 8333 | 8333 | 0 | 55858 | 261145 | 479125 |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 23009 | 13688 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 77123 | 77123 |

- ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИС ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

«Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Приказ Минрегиона впоследствии был отменен, появился аналогичный документ - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». Данный нормативный документ также не был принят.

В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении не реже чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. – не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. – не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», уже предусматривают снижение теплопотребления на 20% по отношению к базовому уровню. Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2023 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2015 г.»;

- с 2028 г. – на 30% от норматива «Для зданий строительства после 2015 г.».

Климатические характеристики г. Обнинска (для г. Калуги) определены в соответствии с СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- tр.о = -27ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -2,9ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо =210 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

- Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом

- СП131.13330.2018 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности» (с учетом изменений от 20 мая 2017 г.);

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования невозобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 9.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 9  - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка отопления и вентиляции перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qов=S∙qо.в, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qо.в - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в Приложении 4, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции для перспективных потребителей определен по следующей формуле, Гкал:

| QПОов=Qов∙QПОов2022-2024/Qов2025, | (2) |
| --- | --- |

где Qов2025 – тепловая нагрузка отопления и вентиляции в 2025 г., Гкал/ч;

QПОов2022-2024 – средний полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции за 2022-2024 гг., Гкал.

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Результирующие нормативы для расчета тепловых нагрузок на нужды ГВС потребителей представлены в Приложении 4.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qгвс=S∙qгвс, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, принятый в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, ккал/(ч·м2).

- ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Обнинску сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2041 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2041 года.

  - Прогноз прироста потребления тепловой мощности

В таблице 10 представлен прирост перспективных нагрузок по единицам территориального деления, в таблице 11  – в зоне действия источников централизованного теплоснабжения.

В таблице 12 представлена убыль фактических нагрузок по единицам территориального деления, в таблице 13 – в зоне действия источников теплоснабжения.

Таблица 10 – Приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления

| Микрорайон | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 2 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 микрорайон | 0,000 | 0,603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 | 0,603 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 0,445 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 0,158 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 микрорайон | 0,640 | 0,763 | 2,599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 4,002 | 4,002 |
| отопление и вентиляция | 0,496 | 0,544 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 2,893 | 2,893 |
| ГВС (средняя) | 0,144 | 0,219 | 0,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 1,109 | 1,109 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,097 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,611 | 1,611 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 1,149 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,462 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 микрорайон | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 микрорайон | 0,000 | 1,109 | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,278 | 0,274 | 0,246 | 0,276 | 0,083 | 0,057 | 0,678 | 0,698 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,382 | 6,895 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,860 | 1,762 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,207 | 0,204 | 0,184 | 0,206 | 0,062 | 0,042 | 0,505 | 0,520 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,622 | 5,242 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,249 | 0,511 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,071 | 0,070 | 0,063 | 0,070 | 0,021 | 0,014 | 0,172 | 0,177 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 1,653 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 микрорайон | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| отопление и вентиляция | 0,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| ГВС (средняя) | 0,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,632 | 0,632 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,490 | 0,490 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32а микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,162 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,129 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 микрорайон | 0,000 | 0,600 | 5,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,449 | 6,449 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,581 | 4,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,217 | 5,217 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,018 | 1,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,231 | 1,231 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,394 | 0,394 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,312 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,082 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51а микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,767 | 0,767 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,563 | 0,563 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,204 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 микрорайон | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,052 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Обнинское | 0,075 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,089 | 0,089 |
| отопление и вентиляция | 0,059 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,070 | 0,070 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Заовражье | 1,866 | 1,354 | 0,000 | 0,604 | 0,272 | 1,022 | 0,000 | 1,741 | 1,852 | 1,380 | 1,458 | 1,380 | 3,473 | 2,370 | 2,582 | 1,680 | 0,750 | 1,866 | 4,096 | 23,785 |
| отопление и вентиляция | 1,455 | 1,012 | 0,000 | 0,430 | 0,264 | 0,845 | 0,000 | 1,387 | 1,442 | 1,040 | 1,175 | 1,040 | 2,672 | 1,930 | 2,236 | 1,260 | 0,581 | 1,455 | 3,161 | 18,771 |
| ГВС (средняя) | 0,411 | 0,342 | 0,000 | 0,173 | 0,008 | 0,177 | 0,000 | 0,354 | 0,410 | 0,340 | 0,283 | 0,340 | 0,801 | 0,441 | 0,346 | 0,420 | 0,169 | 0,411 | 0,935 | 5,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Кривское | 0,000 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,000 | 3,720 | 14,880 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,000 | 2,884 | 11,536 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,000 | 0,836 | 3,344 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| микрорайон Центральный | 5,123 | 0,000 | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,123 | 8,073 | 8,073 |
| отопление и вентиляция | 3,774 | 0,000 | 2,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,774 | 6,112 | 6,112 |
| ГВС (средняя) | 1,349 | 0,000 | 0,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,349 | 1,961 | 1,961 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промзона «Мишково» | 1,839 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,839 | 1,869 | 1,869 |
| отопление и вентиляция | 1,514 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,514 | 1,538 | 1,538 |
| ГВС (средняя) | 0,324 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,331 | 0,331 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр "Белкино" | 0,000 | 1,500 | 1,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,244 | 3,244 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 1,163 | 1,352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,515 | 2,515 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,337 | 0,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,729 | 0,729 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 0,148 | 0,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,629 | 0,629 |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,498 | 0,498 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,130 | 0,130 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Поселок Мирный | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| отопление и вентиляция | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| ГВС (средняя) | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район Плотины | 0,000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 0,237 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,188 | 0,188 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,049 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| совхоз Боровский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кабицино | 1,083 | 2,824 | 2,342 | 1,740 | 3,236 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 1,496 | 2,098 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,000 | 1,083 | 11,226 | 27,813 |
| отопление и вентиляция | 0,542 | 1,687 | 1,446 | 1,145 | 1,893 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 0,748 | 1,049 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,000 | 0,542 | 6,714 | 16,109 |
| ГВС (средняя) | 0,542 | 1,137 | 0,896 | 0,595 | 1,343 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,748 | 1,049 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,000 | 0,542 | 4,512 | 11,704 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,124 | 1,124 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,871 | 0,871 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | 0,253 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственная территория АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| отопление и вентиляция | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС (средняя) | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технопарк Обнинск | 1,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| отопление и вентиляция | 0,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| ГВС (средняя) | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 13,924 | 11,051 | 20,797 | 5,795 | 4,953 | 4,695 | 3,704 | 5,441 | 5,525 | 4,082 | 4,569 | 2,969 | 5,683 | 4,600 | 4,792 | 3,212 | 1,680 | 13,924 | 56,520 | 107,470 |
| отопление и вентиляция | 10,427 | 8,114 | 15,726 | 4,188 | 3,245 | 3,274 | 2,452 | 3,835 | 3,870 | 2,715 | 3,007 | 2,104 | 4,199 | 3,472 | 3,764 | 2,282 | 1,302 | 10,427 | 41,699 | 77,976 |
| ГВС (средняя) | 3,497 | 2,937 | 5,071 | 1,607 | 1,708 | 1,422 | 1,252 | 1,605 | 1,655 | 1,367 | 1,562 | 0,864 | 1,484 | 1,128 | 1,028 | 0,929 | 0,378 | 3,497 | 14,820 | 29,494 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 11 – Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 5,727 | 2,475 | 13,376 | 1,397 | 0,514 | 0,247 | 0,278 | 0,274 | 0,246 | 0,276 | 0,083 | 0,057 | 0,678 | 0,698 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 5,727 | 23,489 | 27,003 |
| отопление и вентиляция |  | 4,296 | 1,849 | 10,319 | 1,020 | 0,366 | 0,184 | 0,207 | 0,204 | 0,184 | 0,206 | 0,062 | 0,042 | 0,505 | 0,520 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 4,296 | 17,851 | 20,471 |
| ГВС (средняя) |  | 1,431 | 0,626 | 3,057 | 0,377 | 0,148 | 0,063 | 0,071 | 0,070 | 0,063 | 0,070 | 0,021 | 0,014 | 0,172 | 0,177 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 1,431 | 5,638 | 6,531 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 2,287 | 2,574 | 1,342 | 3,608 | 2,236 | 2,246 | 1,496 | 1,496 | 2,996 | 1,496 | 2,556 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 1,352 | 1,352 | 0,750 | 2,287 | 12,048 | 29,593 |
| отопление и вентиляция |  | 1,483 | 1,493 | 0,671 | 2,594 | 1,118 | 1,329 | 0,748 | 0,748 | 1,911 | 0,748 | 1,491 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,882 | 0,882 | 0,581 | 1,483 | 7,359 | 17,584 |
| ГВС (средняя) |  | 0,804 | 1,080 | 0,671 | 1,015 | 1,118 | 0,917 | 0,748 | 0,748 | 1,085 | 0,748 | 1,065 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,469 | 0,469 | 0,169 | 0,804 | 4,689 | 12,010 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,000 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| отопление и вентиляция |  | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС (средняя) |  | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | БМК Заовражье | 0,662 | 0,604 | 0,000 | 0,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 | 0,352 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 1,840 | 1,788 | 1,832 | 0,930 | 0,000 | 0,662 | 1,869 | 12,113 |
| отопление и вентиляция |  | 0,513 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,654 | 0,279 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 1,420 | 1,368 | 1,655 | 0,679 | 0,000 | 0,513 | 1,374 | 9,509 |
| ГВС (средняя) |  | 0,149 | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,073 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,420 | 0,420 | 0,177 | 0,251 | 0,000 | 0,149 | 0,495 | 2,603 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 9,005 | 6,161 | 14,744 | 5,609 | 2,750 | 2,493 | 1,774 | 2,511 | 3,595 | 3,152 | 2,639 | 2,039 | 3,120 | 3,088 | 3,862 | 2,282 | 0,750 | 9,005 | 38,270 | 69,572 |
| отопление и вентиляция |  | 6,553 | 4,176 | 11,011 | 4,044 | 1,485 | 1,514 | 0,955 | 1,606 | 2,374 | 1,994 | 1,553 | 1,383 | 2,226 | 2,189 | 3,043 | 1,561 | 0,581 | 6,553 | 27,269 | 48,249 |
| ГВС |  | 2,452 | 1,985 | 3,734 | 1,565 | 1,266 | 0,979 | 0,819 | 0,904 | 1,221 | 1,158 | 1,086 | 0,655 | 0,893 | 0,898 | 0,819 | 0,720 | 0,169 | 2,452 | 11,001 | 21,324 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 4,919 | 3,389 | 5,809 | 1,930 | 2,202 | 2,202 | 1,930 | 2,930 | 1,930 | 0,930 | 1,930 | 0,930 | 2,563 | 1,512 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 4,919 | 18,249 | 37,898 |
| отопление и вентиляция |  | 3,873 | 2,775 | 4,526 | 1,496 | 1,760 | 1,760 | 1,496 | 2,229 | 1,496 | 0,721 | 1,454 | 0,721 | 1,973 | 1,283 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 3,873 | 14,431 | 29,727 |
| ГВС (средняя) |  | 1,046 | 0,615 | 1,283 | 0,434 | 0,442 | 0,442 | 0,434 | 0,701 | 0,434 | 0,209 | 0,476 | 0,209 | 0,590 | 0,230 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 1,046 | 3,819 | 8,170 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 13,924 | 9,551 | 20,553 | 7,539 | 4,953 | 4,695 | 3,704 | 5,441 | 5,525 | 4,082 | 4,569 | 2,969 | 5,683 | 4,600 | 4,792 | 3,212 | 1,680 | 13,924 | 56,520 | 107,470 |
| отопление и вентиляция |  | 10,427 | 6,951 | 15,537 | 5,540 | 3,245 | 3,274 | 2,452 | 3,835 | 3,870 | 2,715 | 3,007 | 2,104 | 4,199 | 3,472 | 3,764 | 2,282 | 1,302 | 10,427 | 41,699 | 77,976 |
| ГВС |  | 3,497 | 2,600 | 5,016 | 1,999 | 1,708 | 1,422 | 1,252 | 1,605 | 1,655 | 1,367 | 1,562 | 0,864 | 1,484 | 1,128 | 1,028 | 0,929 | 0,378 | 3,497 | 14,820 | 29,494 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 12 – Убыль фактических тепловых нагрузок в расчетных элементах территориального деления, в связи с ликвидацией ветхих жилых фондов

| Микрорайон | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 11 микрорайон | -0,152 | -0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,305 | -0,305 |
| отопление и вентиляция | -0,136 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,28 | -0,28 |
| ГВС (средняя) | -0,016 | -0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,025 | -0,025 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | -0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,157 | -0,157 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | -0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,136 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | -0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,021 | -0,021 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поселок Мирный | 0 | 0 | 0 | -0,262 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,382 | -0,382 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | -0,244 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,364 | -0,364 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,018 | -0,018 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -0,152 | -0,153 | -0,157 | -0,262 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,844 | -0,844 |
| отопление и вентиляция | -0,136 | -0,144 | -0,136 | -0,244 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,78 | -0,78 |
| ГВС (средняя) | -0,016 | -0,009 | -0,021 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,064 | -0,064 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13 – Убыль фактических тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения, в связи с ликвидацией ветхих жилых фондов

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | -0,152 | -0,153 | -0,157 | -0,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,724 | -0,724 |
| отопление и вентиляция |  | -0,136 | -0,144 | -0,136 | -0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) |  | -0,016 | -0,009 | -0,021 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,064 | -0,064 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ФЭИ | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | -0,12 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | -0,12 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию |  | -0,152 | -0,153 | -0,157 | -0,262 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,844 | -0,844 |
| отопление и вентиляция |  | -0,136 | -0,144 | -0,136 | -0,244 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,78 | -0,78 |
| ГВС |  | -0,016 | -0,009 | -0,021 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,064 | -0,064 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В таблице 14 представлены абсолютные приросты тепловых нагрузок, учитывающие приросты, в связи с новым строительством, убылью существующего фонда и повышением энергоэффективности сохраняемого фонда по единицам территориального деления и источникам тепловой энергии соответственно. Отрицательные значения свидетельствуют о превышении темпа убыли по сравнению с приростом тепловой нагрузки по рассматриваемому источнику тепловой энергии.

Таблица 14 – Абсолютный прирост тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 5,575 | 2,322 | 13,219 | 1,135 | 0,514 | 0,247 | 0,278 | 0,274 | 0,246 | 0,276 | 0,083 | 0,057 | 0,678 | 0,698 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 5,575 | 22,765 | 26,279 |
| отопление и вентиляция |  | 4,160 | 1,705 | 10,183 | 0,776 | 0,366 | 0,184 | 0,207 | 0,204 | 0,184 | 0,206 | 0,062 | 0,042 | 0,505 | 0,520 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 4,160 | 17,191 | 19,811 |
| ГВС (средняя) |  | 1,415 | 0,617 | 3,036 | 0,359 | 0,148 | 0,063 | 0,071 | 0,070 | 0,063 | 0,070 | 0,021 | 0,014 | 0,172 | 0,177 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 1,415 | 5,574 | 6,467 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | -0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,099 | -0,099 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | -0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,099 | -0,099 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 2,287 | 2,574 | 1,342 | 3,608 | 2,236 | 2,246 | 1,496 | 1,496 | 2,996 | 1,496 | 2,556 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 1,352 | 1,352 | 0,750 | 2,287 | 12,048 | 29,593 |
| отопление и вентиляция |  | 1,483 | 1,493 | 0,671 | 2,594 | 1,118 | 1,329 | 0,748 | 0,748 | 1,911 | 0,748 | 1,491 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,882 | 0,882 | 0,581 | 1,483 | 7,359 | 17,584 |
| ГВС (средняя) |  | 0,804 | 1,080 | 0,671 | 1,015 | 1,118 | 0,917 | 0,748 | 0,748 | 1,085 | 0,748 | 1,065 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,469 | 0,469 | 0,169 | 0,804 | 4,689 | 12,010 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,000 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| отопление и вентиляция |  | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС (средняя) |  | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | БМК Заовражье | 0,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 | 0,352 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 1,840 | 1,788 | 1,832 | 0,930 | 0,000 | 0,662 | 0,662 | 10,905 |
| отопление и вентиляция |  | 0,513 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,654 | 0,279 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 1,420 | 1,368 | 1,655 | 0,679 | 0,000 | 0,513 | 1,374 | 9,509 |
| ГВС (средняя) |  | 0,149 | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,073 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,420 | 0,420 | 0,177 | 0,251 | 0,000 | 0,149 | 0,495 | 2,603 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 8,853 | 6,008 | 14,582 | 5,347 | 2,630 | 2,493 | 1,774 | 2,511 | 3,595 | 3,152 | 2,639 | 2,039 | 3,120 | 3,088 | 3,862 | 2,282 | 0,750 | 8,853 | 37,421 | 68,723 |
| отопление и вентиляция |  | 6,417 | 4,032 | 10,875 | 3,800 | 1,365 | 1,514 | 0,955 | 1,606 | 2,374 | 1,994 | 1,553 | 1,383 | 2,226 | 2,189 | 3,043 | 1,561 | 0,581 | 6,417 | 26,489 | 47,469 |
| ГВС |  | 2,436 | 1,976 | 3,707 | 1,547 | 1,266 | 0,979 | 0,819 | 0,904 | 1,221 | 1,158 | 1,086 | 0,655 | 0,893 | 0,898 | 0,819 | 0,720 | 0,169 | 2,436 | 10,932 | 21,254 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 4,919 | 3,389 | 5,809 | 1,930 | 2,202 | 2,202 | 1,930 | 2,930 | 1,930 | 0,930 | 1,930 | 0,930 | 2,563 | 1,512 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 4,919 | 18,249 | 37,898 |
| отопление и вентиляция |  | 3,873 | 2,775 | 4,526 | 1,496 | 1,760 | 1,760 | 1,496 | 2,229 | 1,496 | 0,721 | 1,454 | 0,721 | 1,973 | 1,283 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 3,873 | 14,431 | 29,727 |
| ГВС (средняя) |  | 1,046 | 0,615 | 1,283 | 0,434 | 0,442 | 0,442 | 0,434 | 0,701 | 0,434 | 0,209 | 0,476 | 0,209 | 0,590 | 0,230 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 1,046 | 3,819 | 8,170 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 13,772 | 9,398 | 20,391 | 7,277 | 4,833 | 4,695 | 3,704 | 5,441 | 5,525 | 4,082 | 4,569 | 2,969 | 5,683 | 4,600 | 4,792 | 3,212 | 1,680 | 13,772 | 55,670 | 106,621 |
| отопление и вентиляция |  | 10,291 | 6,807 | 15,401 | 5,296 | 3,125 | 3,274 | 2,452 | 3,835 | 3,870 | 2,715 | 3,007 | 2,104 | 4,199 | 3,472 | 3,764 | 2,282 | 1,302 | 10,291 | 40,919 | 77,196 |
| ГВС |  | 3,481 | 2,591 | 4,990 | 1,981 | 1,708 | 1,422 | 1,252 | 1,605 | 1,655 | 1,367 | 1,562 | 0,864 | 1,484 | 1,128 | 1,028 | 0,929 | 0,378 | 3,481 | 14,751 | 29,424 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Прогноз прироста потребления тепловой энергии

В таблице 15 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения с учетом сноса зданий. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Таблица 15 - Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих источников тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11364 | 4733 | 26947 | 2314 | 1048 | 503 | 567 | 558 | 502 | 562 | 168 | 116 | 1382 | 1422 | 1382 | 0 | 0 | 11364 | 46406 | 53568 |
| отопление и вентиляция |  | 8481 | 3476 | 20758 | 1582 | 747 | 375 | 423 | 416 | 374 | 419 | 126 | 86 | 1030 | 1061 | 1030 | 0 | 0 | 8481 | 35043 | 40384 |
| ГВС (средняя) |  | 2884 | 1258 | 6189 | 732 | 301 | 128 | 144 | 142 | 128 | 143 | 43 | 29 | 351 | 362 | 351 | 0 | 0 | 2884 | 11363 | 13184 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0 | 0 | 36 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -172 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 36 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -172 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 2952 | 3321 | 1732 | 4657 | 2886 | 2899 | 1931 | 1931 | 3866 | 1931 | 3299 | 777 | 777 | 777 | 1745 | 1745 | 968 | 2952 | 15548 | 38191 |
| отопление и вентиляция |  | 1914 | 1927 | 866 | 3347 | 1443 | 1716 | 965 | 965 | 2466 | 965 | 1924 | 388 | 388 | 388 | 1139 | 1139 | 750 | 1914 | 9497 | 22692 |
| ГВС (средняя) |  | 1038 | 1394 | 866 | 1310 | 1443 | 1183 | 965 | 965 | 1400 | 965 | 1375 | 388 | 388 | 388 | 606 | 606 | 218 | 1038 | 6051 | 15499 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 | 547 |
| отопление и вентиляция |  | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 434 |
| ГВС (средняя) |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | БМК Заовражье | 1868 | 3190 | 7830 | 13154 | 13389 | 14291 | 0 | 2091 | 994 | 3894 | 0 | 3894 | 5192 | 5046 | 5170 | 2624 | 0 | 1868 | 39431 | 82628 |
| отопление и вентиляция |  | 1448 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 788 | 2935 | 0 | 2935 | 4007 | 3860 | 4670 | 1916 | 0 | 1448 | 3878 | 26835 |
| ГВС (средняя) |  | 420 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 245 | 206 | 959 | 0 | 959 | 1185 | 1185 | 499 | 708 | 0 | 420 | 1398 | 7346 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 16732 | 10510 | 28714 | 8674 | 3726 | 3402 | 2498 | 4579 | 5363 | 6387 | 3467 | 4787 | 7351 | 7245 | 8296 | 4369 | 968 | 16732 | 68355 | 127066 |
| отопление и вентиляция |  | 12277 | 7213 | 21659 | 6144 | 1982 | 2091 | 1388 | 3227 | 3628 | 4320 | 2050 | 3410 | 5426 | 5309 | 6839 | 3055 | 750 | 12277 | 49275 | 90768 |
| ГВС |  | 4455 | 3297 | 7055 | 2530 | 1744 | 1311 | 1109 | 1352 | 1734 | 2068 | 1417 | 1377 | 1925 | 1935 | 1457 | 1314 | 218 | 4455 | 19080 | 36298 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 9357 | 6447 | 11050 | 3671 | 4189 | 4189 | 3671 | 5574 | 3671 | 1769 | 3671 | 1769 | 4876 | 2877 | 1769 | 1769 | 1769 | 9357 | 34715 | 72091 |
| отопление и вентиляция |  | 7368 | 5278 | 8610 | 2846 | 3348 | 3348 | 2846 | 4241 | 2846 | 1372 | 2766 | 1372 | 3753 | 2440 | 1372 | 1372 | 1372 | 7368 | 27451 | 56549 |
| ГВС (средняя) |  | 1989 | 1169 | 2440 | 825 | 841 | 841 | 825 | 1333 | 825 | 398 | 905 | 398 | 1123 | 437 | 398 | 398 | 398 | 1989 | 7265 | 15542 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по г. Обнинску |  | 26088 | 16957 | 39764 | 12345 | 7915 | 7591 | 6169 | 10153 | 9034 | 8156 | 7139 | 6556 | 12227 | 10122 | 10065 | 6138 | 2737 | 26088 | 103070 | 199157 |
| отопление и вентиляция |  | 19645 | 12491 | 30269 | 8990 | 5330 | 5440 | 4234 | 7468 | 6475 | 5691 | 4816 | 4781 | 9179 | 7750 | 8211 | 4426 | 2122 | 19645 | 76725 | 147317 |
| ГВС |  | 6444 | 4466 | 9495 | 3355 | 2585 | 2152 | 1935 | 2685 | 2559 | 2465 | 2323 | 1775 | 3048 | 2372 | 1854 | 1712 | 615 | 6444 | 26345 | 51840 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогноз прироста потребления теплоносителя

Поскольку ввод в эксплуатацию объектов с закрытой схемой ГВС запрещен, прироста потребления теплоносителя новыми зданиями от системы централизованного теплоснабжения не прогнозируется.

- ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В зоне индивидуального теплоснабжения находятся некоторые многоквартирные дома и объекты общественно-деловой застройки (не всегда потребители в зоне централизованного теплоснабжения подключаются к существующим тепловым сетям), перспективный источник теплоснабжения для таких объектов определен организацией-застройщиком.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся удаленные от источников централизованного теплоснабжения районы.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя индивидуальными источниками теплоснабжения представлен в таблице 16.

Таблица 16– Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя по городу

| Период | Площадь, кв. м |  | Нагрузка, Гкал/ч |  | Теплопотребление, Гкал |  | Расход теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог |
| 2025 | 88768 | 88768 | 4,92 | 4,92 | 9357 | 9357 | 197 | 197 |
| 2026 | 71245 | 160013 | 3,39 | 8,31 | 6447 | 15804 | 136 | 332 |
| 2027 | 103733 | 263745 | 5,81 | 14,12 | 11050 | 26854 | 232 | 565 |
| 2028 | 41310 | 305055 | 1,93 | 16,05 | 3671 | 30526 | 77 | 642 |
| 2029 | 48933 | 353988 | 2,20 | 18,25 | 4189 | 34715 | 88 | 730 |
| 2030 | 48933 | 402921 | 2,20 | 20,45 | 4189 | 38905 | 88 | 818 |
| 2031 | 41310 | 444231 | 1,93 | 22,38 | 3671 | 42576 | 77 | 895 |
| 2032 | 66720 | 510951 | 2,93 | 25,31 | 5574 | 48149 | 117 | 1012 |
| 2033 | 41310 | 552261 | 1,93 | 27,24 | 3671 | 51821 | 77 | 1090 |
| 2034 | 19906 | 572167 | 0,93 | 28,17 | 1769 | 53590 | 37 | 1127 |
| 2035 | 45316 | 617483 | 1,93 | 30,10 | 3671 | 57261 | 77 | 1204 |
| 2036 | 19906 | 637388 | 0,93 | 31,03 | 1769 | 59030 | 37 | 1241 |
| 2037 | 50688 | 688077 | 2,56 | 33,60 | 4876 | 63907 | 103 | 1344 |
| 2038 | 27529 | 715605 | 1,51 | 35,11 | 2877 | 66784 | 60 | 1404 |
| 2039 | 19906 | 735511 | 0,93 | 36,04 | 1769 | 68553 | 37 | 1442 |
| 2040 | 19906 | 755417 | 0,93 | 36,97 | 1769 | 70322 | 37 | 1479 |
| 2041 | 19906 | 775323 | 0,93 | 37,90 | 1769 | 72091 | 37 | 1516 |

- ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут существенного влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Кроме того, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия могут устанавливать собственные источники тепловой энергии, которые работают для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Отпуск тепловой энергии таким потребителям будет осуществляться с горячей водой и расходоваться на обеспечение нужд отопления, вентиляции и ГВС.

Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами производственного назначения с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе представлены в таблице 17.

Таблица 17 -  Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами производственного назначения с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар)

| Теплоисточник | Прирост показателя | Вид теплопотребления | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Мощность | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 4,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,072 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 0,000 | 1,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 0,000 | 5,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,074 |
|  | Теплопотребление | отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 147 |
|  |  | ГВСср |  | 0 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | технология в паре |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | сумма |  | 0 | 0 | 11923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 151 |
|  | Теплоноситель | отопление и вентиляция | т/ч | 0,000 | 0,000 | 92,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 1,440 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 0,000 | 24,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 0,000 | 116,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,340 | 0,000 | 1,480 |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | Мощность | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплопотребление | отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВСср |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | технология в паре |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | сумма |  | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплоноситель | отопление и вентиляция | т/ч | 0,000 | 16,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 4,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 20,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1. Пообъектный план ликвидации ветхих и аварийных строительных фондов

| № п/п | Адрес потребителя | Общая площадь дома, кв,м | Этажность | Год ввода в эксплуатацию | Расчетный год сноса | Договорная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | сумма |
| 1. | ул. Глинки, 11 | 341,2 | 2 | 1959 | 2028 | 0,034 | 0,009 | 0,043 |
| 2. | ул. Глинки, 9 | 511,4 | 3 |  | 2028 | 0,034 |  | 0,034 |
| 3. | ул. Глинки, 7 | 247,2 | 2 | 1958 | 2028 | 0,037 | 0,009 | 0,046 |
| 4. | ул. Глинки,14 | 436,2 | 2 | 1957 | 2028 | 0,034 |  | 0,034 |
| 5. | ул. Глинки,12 | 333,9 | 2 | 1958 | 2028 | 0,034 |  | 0,034 |
| 6. | ул. Глинки,10 | 318,5 | 2 | 1958 | 2028 | 0,034 |  | 0,034 |
| 7. | ул. Глинки,8 | 407,5 | 2 | 1958 | 2028 | 0,037 |  | 0,037 |
| 8. | ул. Чехова, 14 | 439,1 | 2 | 1957 | 2029 | 0,03 |  | 0,03 |
| 9. | ул. Чехова, 12 | 292,9 | 2 | 1958 | 2029 | 0,03 |  | 0,03 |
| 10. | ул. Чехова, 10 | 329,1 | 2 | 1958 | 2029 | 0,03 |  | 0,03 |
| 11. | ул. Чехова, 8 | 274,8 | 2 | 1960 | 2029 | 0,03 |  | 0,03 |
| 12. | ул. Парковая, 12 | 350,4 | 2 | 1953 | 2027 | 0,034 |  | 0,034 |
| 13. | ул. Парковая, 8 | 282 | 2 | 1953 | 2027 | 0,034 | 0,009 | 0,043 |
| 14. | ул. Парковая, 6 | 249 | 2 | 1953 | 2027 | 0,034 | 0,004 | 0,038 |
| 15. | ул. Парковая, 4 | 332,8 | 2 | 1953 | 2027 | 0,034 | 0,008 | 0,042 |
| 16. | ул. Парковая, 7 | 313,5 | 2 | 1953 | 2025 | 0,034 |  | 0,034 |
| 17. | ул. Парковая, 5 | 242,6 | 2 | 1954 | 2025 | 0,034 | 0,008 | 0,042 |
| 18. | ул. Парковая, 3 | 293 | 2 | 1953 | 2025 | 0,034 | 0,008 | 0,042 |
| 19. | ул. Парковая, 1/33 | 453,8 | 2 | 1953 | 2025 | 0,034 |  | 0,034 |
| 20. | ул. Комсомольская, 31 | 156,1 | 2 | 1952 | 2026 | 0,036 |  | 0,036 |
| 21. | ул. Комсомольская, 29 | 154,1 | 2 | 1952 | 2026 | 0,036 | 0,009 | 0,045 |
| 22. | ул. Комсомольская, 27 | 305,1 | 2 | 1952 | 2026 | 0,036 |  | 0,036 |
| 23. | ул. Комсомольская, 25 | 194 | 2 | 1952 | 2026 | 0,036 |  | 0,036 |

- Приложение 2. Перечень объектов перспективного жилого фонда

| № п/п | Источник теплоснабжения | Микрорайон | Название объекта | Год подключения здания | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Основание для включения в Схему теплоснабжения | Отапливаемая площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | сумма с учетом средней ГВС |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 27 микрорайон | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями первого и цокольного этажей торгового и общественного назначения, с адресным ориентиром: Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 86", кад. номер зем.участка 40:27:030201:3. , ООО СЗ «Спарта» | 2025 | 0,920 | 0,267 | 1,187 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 14013 |
| 2 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 30 микрорайон | Жилой комплекс ул. Курчатова, 21 МКД ул. Курчатова, 21, корп. 6 мкр. 30 (заявитель - АО "Балтийская финансово-строительная компания") | 2027 | 0,490 | 0,142 | 0,632 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 13527 |
| 3 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | МКД стр. 7, к. 2, ул. Комсомольская ООО СЗ «Старый город» | 2025 | 0,496 | 0,144 | 0,640 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 13699 |
| 4 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | мкр "Белкино" | МКД ул. Гагарина – ул. Белкинская | 2027 | 1,163 | 0,337 | 1,500 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 32106 |
| 5 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | МКД - 17 этажей ул. Кутузова, 9 | 2026 | 0,860 | 0,249 | 1,109 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 23737 |
| 6 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | МКД – 8 этажей 26 мкр. | 2025 | 0,310 | 0,090 | 0,400 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 8562 |
| 7 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | микрорайон Центральный | МКД р-н «Эврики» пр. Ленина, 137 | 2025 | 2,570 | 0,930 | 3,500 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 45429 |
| 8 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | МКД № 11 (ЖК 26 мкр. МКД-2 дома по 19 этажей) | 2027 | 1,762 | 0,511 | 2,273 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 10640 |
| 9 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | МКД СЗ Калуга – Лидер 4В ЗУ Кад №40:27:020101:4042 | 2026 | 0,581 | 0,169 | 0,750 | ТУ, предоставленные ПАО "КСК"; Реестр выданных разрешений на строительство от 06.03.2024 г. | 16053 |
| 10 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | МКД СЗ Калуга – Лидер 4Б ЗУ Кад №40:27:020101:3738 | 2025 | 0,581 | 0,169 | 0,750 | ТУ, предоставленные ПАО "КСК" | 16053 |
| 11 | ГТУ ТЭЦ №1 | мкр "Белкино" | МКД СЗ Город первых ЗУ Кад №40:03:030201:1088, №40:03:030201:505, №40:03:030201:465 | 2028 | 1,352 | 0,392 | 1,744 | ТУ, предоставленные ПАО "КСК" | 37329 |
| 12 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №1 | Жилой дом по адресу: Славского, 18 | 2025 | 0,513 | 0,149 | 0,662 | ТУ, предоставленные ООО "Технология НГ" | 14170 |
| 13 | Автономный источник теплоснабжения | Кабицыно | ЖК «Соседи» Кабицыно | 2026-2033 | 6,202 | 1,798 | 8,000 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 171233 |
| 14 | Автономный источник теплоснабжения | д. Кривское | Жилой комплекс п. Кривское | 2026-2041 | 11,536 | 3,344 | 14,880 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 318493 |
| 15 | Автономный источник теплоснабжения | микрорайон Центральный | Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Калужская область, г. Обнинск, мкр. «Солнечная долина». Квартал 1 | 2025 | 1,036 | 0,375 | 1,412 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 35724 |
| 16 | Автономный источник теплоснабжения | 51а микрорайон | Калужская область. Зона № 1 общественного центра г. Обнинска. Жилой комплекс, со встроенными помещениями офисов, торговыми центрами и подземной автостоянкой. Этап 3 | 2027 | 0,563 | 0,204 | 0,767 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 19400 |
| 17 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №1 | 2026 | 0,544 | 0,219 | 0,763 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 2868 |
| 18 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №2 с помещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным паркингом на 180 м/м | 2027 | 1,853 | 0,746 | 2,599 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 10733 |
| 19 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №3 | 2028 | 0,782 | 0,315 | 1,097 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 4275 |
| 20 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №4 | 2029 | 0,366 | 0,148 | 0,514 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 2192 |
| 21 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Квартал 10 | Многоквартирный жилой дом спомещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным парконгом | 2026 | 0,430 | 0,173 | 0,604 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16500 |
| 22 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Квартал 10 | Многоквартирный жилой дом спомещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным парконгом | 2028 | 0,430 | 0,173 | 0,604 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16500 |
| 23 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 2041 | 0,505 | 0,172 | 0,678 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 7760 |
| 24 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 2040 | 0,520 | 0,177 | 0,698 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 8047 |
| 25 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 30 мест | 2039 | 0,505 | 0,172 | 0,678 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 7428 |
| 26 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Коттедж | 2039 | 0,042 | 0,014 | 0,057 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 819 |
| 27 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 7 мест | 2038 | 0,062 | 0,021 | 0,083 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 1263 |
| 28 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2037 | 0,206 | 0,070 | 0,276 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 3788 |
| 29 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 2037 | 0,184 | 0,063 | 0,246 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 2526 |
| 30 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2036 | 0,204 | 0,070 | 0,274 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 3735 |
| 31 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2036 | 0,207 | 0,071 | 0,278 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 3828 |
| 32 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 2037 | 0,184 | 0,063 | 0,247 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 2535 |
| 33 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2034 | 0,520 | 0,170 | 0,690 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16230 |
| 34 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2034 | 0,520 | 0,170 | 0,690 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16230 |
| 35 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2036 | 0,520 | 0,170 | 0,690 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16230 |
| 36 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2036 | 0,520 | 0,170 | 0,690 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16230 |
| 37 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2037 | 0,520 | 0,170 | 0,690 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16230 |
| 38 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2038 | 0,468 | 0,170 | 0,638 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 13656 |
| 39 | Автономный источник теплоснабжения | Жилой район "Заовражье". Квартал 6 | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2037 | 0,815 | 0,267 | 1,082 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 23159 |
| 40 | Автономный источник теплоснабжения | Жилой район "Заовражье". Квартал 6 | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2032 | 0,733 | 0,267 | 1,000 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 25410 |
| 41 | Автономный источник теплоснабжения | Жилой район "Заовражье". Квартал 6 | Жилая застройка в Заовражье, квартал 6 | 2035 | 0,733 | 0,267 | 1,000 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 25410 |
|  | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | Многоэтажный односекционный жилой дом | 2030 | 0,581 | 0,169 | 0,750 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16053 |
| 43 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | Многоэтажный двухсекционный жилой дом | 2033 | 1,163 | 0,337 | 1,500 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 32106 |
| 44 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2039 | 0,581 | 0,169 | 0,750 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16053 |
| 45 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2040 | 0,581 | 0,169 | 0,750 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16053 |
| 46 | ГТУ ТЭЦ №1 | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2041 | 0,581 | 0,169 | 0,750 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 16053 |
| 47 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 7 | 2037 | 0,900 | 0,250 | 1,150 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 2475 |
| 48 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 9 | 2038 | 0,900 | 0,250 | 1,150 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 2475 |
| 49 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 11 | 2039 | 1,655 | 0,177 | 1,832 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 4734 |
| 50 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Антоненко, 7 | 2040 | 0,679 | 0,251 | 0,930 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 18340 |

- Приложение 3. Перечень объектов общественно-деловой застройки и объектов коммунально-складского назначения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Микрорайон | Название объекта | Год подключения здания | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Основание для включения в Схему теплоснабжения | Отапливаемая площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | сумма с учетом средней ГВС |  |  |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон | Производственный корпус АО «Ермолино Молоко» | 2027 | 0,690 | 0,181 | 0,871 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 6020 |
| 2 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон |  | 2027 | 3,946 | 1,032 | 4,978 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 34406 |
| 3 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 51 микрорайон | ИОСЦ пр. Ленина, 189 | 2027 | 0,312 | 0,082 | 0,394 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 5446 |
| 4 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 32а микрорайон | Амфитеатр, пр. Ленина, 129 | 2028 | 0,238 | 0,062 | 0,300 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 4147 |
| 5 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Склад ул. Железнодорожная, 9а | 2027 | 0,024 | 0,006 | 0,030 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 415 |
| 6 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 7 микрорайон | Дом-интернат ул. Пирогова, 15 | 2026 | 0,445 | 0,158 | 0,603 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 10514 |
| 7 | Автономный источник теплоснабжения | микрорайон Центральный | Физкультурно-оздоровительный комплекс, пр. Ленина, 153 | 2027 | 2,338 | 0,612 | 2,950 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 40779 |
| 8 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Пос. Обнинское | Нежилое помещение ул. Лесная, 13а | 2027 | 0,011 | 0,003 | 0,014 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 194 |
| 9 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 40 микрорайон | 2-х этажное здание ул. Звездная, 21а | 2027 | 0,019 | 0,005 | 0,024 | ТУ, предоставленные АО «РИР» | 332 |
| 10 | ГТУ ТЭЦ №1 | Студгородок | Общежитие ИАТЭ Студгородок д15/3 ЗУ Кад №40:27:030502:17 | 2028 | 0,871 | 0,253 | 1,124 | ТУ, предоставленные ПАО "КСК" | 24058 |
| 11 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье. Квартал 11 | Парковка СЗ Калуга – Лидер ЗУ Кад №40:27:020101:3736 | 2025 | 0,360 | 0,094 | 0,454 | ТУ, предоставленные ПАО "КСК" | 6276 |
| 12 | Коетльная ВНИИРАЭ | ВНИИРАЭ | Лаборатория ФГУП «Завода медицинских радиоактивных препаратов ФМБА России по Киевскому шоссе, 108 | 2025 | 0,261 | 0,068 | 0,329 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 4548 |
| 13 | Автономный источник теплоснабжения | 35 микрорайон | Дом творчества | 2027 | 0,129 | 0,034 | 0,162 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 2244 |
| 14 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 12 микрорайон | Здания храма и звонницы-1 этап комплекса православного храма по пр. Ленина, 21а | 2027 | 0,048 | 0,013 | 0,061 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 844 |
| 15 | Автономный источник теплоснабжения | 54 микрорайон | Здание магазина | 2026 | 0,041 | 0,011 | 0,052 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 717 |
| 16 | ТЭЦ ФЭИ | 2 микрорайон | Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского, по адресу: г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 6а | 2027 | 0,021 | 0,005 | 0,026 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 359 |
| 17 | Автономный источник теплоснабжения | Район плотины | Изолятор временного содержания | 2026 | 0,188 | 0,049 | 0,237 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 3282 |
| 18 | Автономный источник теплоснабжения | Промзона «Мишково» | Бизнес-инкубатор «Синтек» | 2025 | 0,312 | 0,010 | 0,322 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 9011 |
| 19 | Автономный источник теплоснабжения | 46 микрорайон | Многофункциональный офисный центр | 2026 | 0,581 | 0,018 | 0,600 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 16785 |
| 20 | Автономный источник теплоснабжения | Пос. Обнинское | Магазин | 2025 | 0,059 | 0,016 | 0,075 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 1034 |
| 21 | Автономный источник теплоснабжения | Технопарк Обнинск | Складской комплекс, Административный комплекс, Столовая | 2025 | 0,979 | 0,256 | 1,235 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 17073 |
| 22 | Автономный источник теплоснабжения | микрорайон Центральный | Ледовая арена | 2025 | 0,167 | 0,044 | 0,211 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 2917 |
| 23 | Автономный источник теплоснабжения | 19 микрорайон | Реконструкция офисного здания, по адресу: ул. Шацкого д. 2, под жилой дом | 2026 | 0,087 | 0,003 | 0,089 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 2500 |
| 24 | Автономный источник теплоснабжения | Промзона «Мишково» | Производственный комплекс. 2 й этап строительства | 2025 | 0,083 | 0,022 | 0,105 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 1447 |
| 25 | Автономный источник теплоснабжения | Промзона «Мишково» | Комплекс по производству пластиковой и жестяной тары и хранению комплектующих | 2025 | 1,119 | 0,293 | 1,412 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 19520 |
| 26 | Автономный источник теплоснабжения | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Промышленное здание | 2026 | 0,381 | 0,100 | 0,481 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 6651 |
| 27 | Автономный источник теплоснабжения | Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | Производственно-административное здание | 2025 | 0,117 | 0,031 | 0,148 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 2042 |
| 28 | Котельная АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | Строительство и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного производства изделий остекления самолетов SSJ и МС-21 АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | 2026 | 0,130 | 0,034 | 0,164 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 2272 |
| 29 | Котельная АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | Строительство и техническое перевооружение производственных участков для обеспечения серийного производства деталей из ПКМ двигателей серии ПД АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | 2026 | 0,273 | 0,071 | 0,345 | Сведения о перспективной застройке, предоставленные Администрацией | 4765 |
| 30 | БМК Заовражье | Заовражье. Квартал 10 | Детский сад на 136 мест | 2032 | 0,375 | 0,014 | 0,389 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 5087 |
| 31 | ГТУ ТЭЦ №1 | Заовражье. Квартал 11 | Детский сад на 150 мест | 2035 | 0,442 | 0,016 | 0,458 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 6000 |
| 32 | БМК Заовражье | Заовражье. Микрорайон №2 | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2032 | 0,279 | 0,073 | 0,352 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 4869 |
| 33 | БМК Заовражье | Заовражье. Микрорайон №2 | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2033 | 0,279 | 0,073 | 0,352 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 4869 |
| 34 | Автономный источник теплоснабжения | Заовражье. Квартал 6 | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 (Школа на 1100 мест) | 2037 | 0,437 | 0,114 | 0,551 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 7623 |
| 35 | Автономный источник теплоснабжения | Заовражье. Квартал 6 | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 (детский сад на 260 мест) | 2038 | 0,562 | 0,021 | 0,582 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 7623 |
| 36 | Автономный источник теплоснабжения | Заовражье. Квартал 6 | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 (Торгово-офисное здание) | 2029 | 0,264 | 0,008 | 0,272 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 7623 |
| 37 | Автономный источник теплоснабжения | Заовражье. Квартал 6 | ОДЗ в Заовражье, квартал 6 (Торгово-офисное здание) | 2030 | 0,264 | 0,008 | 0,272 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 7623 |
| 38 | ГТУ ТЭЦ №1 | Кабицыно | ИАТЭ (новое общежитие) | 2024-2026 | 0,722 | 0,722 | 1,444 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 20000 |
| 39 | ГТУ ТЭЦ №1 | Кабицыно | ИАТЭ (включая 45 таунхаусов) | 2025-2027 | 0,903 | 0,903 | 1,806 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 25000 |
| 40 | ГТУ ТЭЦ №1 | Кабицыно | ИАТЭ (включая ФМШ и колледж) | 2026-2029 | 1,481 | 1,481 | 2,961 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 41000 |
| 41 | ГТУ ТЭЦ №1 | Кабицыно | ИАТЭ (включая доминанту) | 2029-2035 | 5,236 | 5,236 | 10,472 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 145000 |
| 42 | ГТУ ТЭЦ №1 | Кабицыно | ИАТЭ | 2035-2040 | 1,806 | 1,806 | 3,611 | Проект планировки на сайте Администрации г. Обнинска | 50000 |

- Приложение 4. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию

| Этажность | Тепловая нагрузка | Единица измерения норматива | Обоснование принятия норматива | 2016 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилые здания, общежития |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 69,0 | 55,2 | 49,7 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 56,6 | 45,3 | 40,8 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 56,6 | 45,3 | 40,8 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,6 | 37,3 | 33,6 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,6 | 37,3 | 33,6 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,6 | 37,3 | 33,6 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 40,8 | 32,6 | 29,4 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 40,8 | 32,6 | 29,4 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 40,8 | 32,6 | 29,4 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 40,8 | 32,6 | 29,4 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 38,6 | 30,9 | 27,8 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 38,6 | 30,9 | 27,8 |
| 13 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 38,6 | 30,9 | 27,8 |
| 14 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 38,6 | 30,9 | 27,8 |
| 15 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 16 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 17 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 18 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 19 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 20 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 21 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 22 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 23 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 24 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| 25 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 37,6 | 30,1 | 27,1 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 59,3 | 47,5 | 42,7 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,7 | 38,9 | 35,0 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,7 | 38,9 | 35,0 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 32,1 | 28,8 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 32,1 | 28,8 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,1 | 32,1 | 28,8 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,1 | 28,1 | 25,3 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,1 | 28,1 | 25,3 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,1 | 28,1 | 25,3 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 35,1 | 28,1 | 25,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 33,2 | 26,6 | 23,9 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 33,2 | 26,6 | 23,9 |
| 13 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 33,2 | 26,6 | 23,9 |
| 14 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 33,2 | 26,6 | 23,9 |
| 15 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 16 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 17 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 18 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 19 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 20 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 21 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 22 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 23 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 24 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| 25 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 25,9 | 23,3 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| дошкольные учреждения, хосписы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| административного назначения (офисы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| сервисного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |