Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период ДО 2041 ГОДА

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

2025 г.

Оглавление

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	4

Общие положения	5

1.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	6

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя от каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	25

2.1.	Общие положения	25

2.2.	Котельная АО «РИР»	25

2.3.	Обнинская ГТУ ТЭЦ №1	33

2.4.	Прочие источники	37

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	37

Перечень таблиц

Таблица 1 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)	7

Перечень рисунков

Рисунок 1 - Путь для построения пьезометрического графика магистрального вывода от котельной АО «РИР» (1 очередь) до ТК-102	22

Рисунок 2 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (1 очередь) до ТК-102 (Часть 1)	23

Рисунок 3 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (1 очередь) до ТК-102 (Часть 2)	24

Рисунок 4 - Путь для построения пьезометрического графика магистрального вывода от котельной АО «РИР» (2 очередь) до ТК-6	25

Рисунок 5 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (2 очередь) до ТК-6 (Часть 1)	26

Рисунок 6 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (2 очередь) до ТК-6 (Часть 2)	27

# Общие положения

В соответствии с п. 78 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения:

«Целью разработки раздела 4 обосновывающих материалов является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены по следующему алгоритму:

- установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- установлены зоны развития территории поселения, городского округа с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченные тепловой мощностью (представлено в главе 2), как правило, к таким зонам относятся объекты индивидуальной застройки, теплоснабжение которых нецелесообразно по причине малых диаметров и значительных потерь тепловой энергии при её транспортировке;

- в соответствии с приложением 6 Методических рекомендаций составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

- определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода;

- в существующих зонах действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждой единице территориального деления к тепловым сетям;

- выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

- Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 1. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется осуществлять от существующих источников тепловой энергии. В зонах, где отсутствует возможность подключения к системам централизованного теплоснабжения, теплоснабжение перспективной застройки предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии.

Таблица 1 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 АО РИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| в паре | Гкал/ч | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 554,40 | 565,30 | 565,30 | 565,30 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 514,40 | 525,30 | 525,30 | 525,30 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 |
| в паре | Гкал/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| в паре | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 20,70 | 21,00 | 21,12 | 21,83 | 21,89 | 21,92 | 21,94 | 21,95 | 21,96 | 21,98 | 21,99 | 22,00 | 22,00 | 22,04 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 20,30 | 20,42 | 21,13 | 21,19 | 21,22 | 21,24 | 21,25 | 21,26 | 21,28 | 21,29 | 21,30 | 21,30 | 21,34 |
| в паре | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 394,70 | 399,90 | 399,90 | 399,90 | 399,80 | 405,38 | 407,70 | 420,92 | 422,05 | 422,57 | 422,81 | 423,09 | 423,36 | 423,61 | 423,89 | 423,97 | 424,03 | 424,70 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 351,10 | 356,80 | 356,80 | 356,80 | 356,70 | 360,86 | 362,57 | 372,75 | 373,52 | 373,89 | 374,08 | 374,28 | 374,49 | 374,67 | 374,88 | 374,94 | 374,98 | 375,49 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 43,60 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 44,51 | 45,13 | 48,17 | 48,53 | 48,67 | 48,74 | 48,81 | 48,88 | 48,94 | 49,01 | 49,03 | 49,05 | 49,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 372,59 | 378,17 | 380,49 | 393,71 | 394,84 | 395,36 | 395,60 | 395,88 | 396,15 | 396,40 | 396,68 | 396,76 | 396,82 | 397,49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 90,50 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 98,60 | 92,73 | 90,28 | 76,35 | 75,15 | 74,61 | 74,35 | 74,06 | 73,77 | 73,51 | 73,22 | 73,13 | 73,07 | 72,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  |  | 145,81 | 140,24 | 137,91 | 124,69 | 123,56 | 123,04 | 122,80 | 122,52 | 122,25 | 122,00 | 121,72 | 121,64 | 121,58 | 120,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 414,40 | 425,30 | 425,30 | 425,30 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 323,19 | 328,06 | 328,06 | 328,06 | 324,98 | 328,83 | 330,42 | 339,83 | 340,56 | 340,90 | 341,07 | 341,26 | 341,45 | 341,62 | 341,81 | 341,87 | 341,91 | 342,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 91,21 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 99,62 | 95,77 | 94,18 | 84,77 | 84,04 | 83,70 | 83,53 | 83,34 | 83,15 | 82,98 | 82,79 | 82,73 | 82,69 | 82,22 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГТУ ТЭЦ №1 - ПАО «Калужская сбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,3 | 0,43 | 0,4 | 0,37 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,620 | 0,990 | 0,920 | 0,850 | 0,940 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,62 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,94 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 48,49 | 50,89 | 51,69 | 52,78 | 57,83 | 65,837 | 66,59 | 67,69 | 69,43 | 69,93 | 72,18 | 73,67 | 75,17 | 78,16 | 79,66 | 82,22 | 82,82 | 83,42 | 84,02 | 85,37 | 86,73 | 87,48 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38,79 | 40,71 | 41,35 | 42,22 | 46,26 | 52,67 | 53,27 | 54,15 | 55,55 | 55,94 | 57,74 | 58,94 | 60,14 | 62,53 | 63,73 | 65,77 | 66,26 | 66,74 | 67,22 | 68,30 | 69,38 | 69,98 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,70 | 10,18 | 10,34 | 10,56 | 11,57 | 13,17 | 13,32 | 13,54 | 13,89 | 13,99 | 14,43 | 14,73 | 15,03 | 15,63 | 15,93 | 16,44 | 16,56 | 16,68 | 16,80 | 17,07 | 17,34 | 17,49 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 49,11 | 51,88 | 52,61 | 53,63 | 58,77 | 65,84 | 67,50 | 68,60 | 70,34 | 70,84 | 73,09 | 74,59 | 76,08 | 79,08 | 80,57 | 83,13 | 83,73 | 84,33 | 84,94 | 86,29 | 87,64 | 88,39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,95 | -3,85 | 13,04 | 12,05 | 6,89 | 7,35 | 6,60 | 5,50 | 15,97 | 15,47 | 13,22 | 11,73 | 10,23 | 7,24 | 5,74 | 3,18 | 2,58 | 1,98 | 1,38 | 0,03 | -1,33 | -2,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,95 | -3,85 | 13,04 | 12,05 | 6,89 | 7,35 | 6,60 | 5,50 | 15,97 | 15,47 | 13,22 | 11,73 | 10,23 | 7,24 | 5,74 | 3,18 | 2,58 | 1,98 | 1,38 | 0,03 | -1,33 | -2,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,06 | 17,93 | 35,55 | 35,58 | 35,56 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 33,17 | 34,81 | 35,36 | 36,10 | 39,55 | 41,76 | 43,42 | 44,52 | 40,24 | 40,74 | 42,99 | 44,49 | 45,98 | 48,98 | 50,47 | 53,03 | 53,63 | 54,23 | 54,84 | 56,19 | 57,54 | 58,29 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,366 | 0,387 | 0,392 | 0,400 | 0,438 | 0,456 | 0,475 | 0,485 | 0,513 | 0,530 | 0,547 | 0,558 | 0,569 | 0,592 | 0,603 | 0,623 | 0,627 | 0,632 | 0,636 | 0,647 | 0,657 | 0,663 |
| ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| в паре | Гкал/ч | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| в паре | Гкал/ч | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,006 | 3,006 | 3,007 | 3,007 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,051 | 3,051 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| в паре | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 59,61 | 59,61 | 59,63 | 59,63 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,51 | 60,51 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 59,01 | 59,01 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 62,61 | 62,61 | 62,63 | 62,63 | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 63,56 | 63,56 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 84,39 | 84,39 | 84,37 | 84,37 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,44 | 83,44 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 81,39 | 81,39 | 81,37 | 81,37 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,40 | 80,40 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 52,68 | 52,68 | 52,69 | 52,69 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,50 | 53,50 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 44,32 | 44,32 | 44,31 | 44,31 | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 43,50 | 43,50 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| в паре | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,498 | 0,500 | 0,580 | 0,600 | 0,590 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 35,90 | 35,90 | 35,82 | 35,80 | 35,81 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,179 | 0,172 | 0,174 | 0,205 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,179 | 0,172 | 0,174 | 0,205 | 0,181 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,32 | 10,27 | 8,90 | 9,26 | 9,52 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,39 | 9,24 | 8,01 | 8,33 | 8,57 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,93 | 1,03 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,49 | 10,45 | 9,07 | 9,43 | 9,73 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 12,30 | 11,34 | 12,72 | 12,36 | 12,07 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 12,30 | 11,34 | 12,72 | 12,36 | 12,07 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,34 | 8,08 | 7,02 | 7,30 | 7,53 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,46 | 9,72 | 10,78 | 10,50 | 10,27 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| БМК Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,263 | 0,279 | 0,341 | 0,341 | 0,402 | 0,485 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,48 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,13 | 6,49 | 7,94 | 7,94 | 9,38 | 11,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,28 | 5,59 | 6,83 | 6,83 | 8,08 | 9,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 9,42 | 9,11 | 7,87 | 7,87 | 6,62 | 4,97 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га |  | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,32 | 1,40 | 1,71 | 1,71 | 2,03 | 2,44 |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя от каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

  - Общие положения

Расчет для каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, основывается на электронной модели г. Обнинска, выполненной набазеграфико-информационногорасчетногокомплекса«ZuluGIS». Электронная модель существующего положения приведена в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Обнинска Требуемый располагаемый напор у потребителей для устойчивой работы элеваторов принят не ниже 15 м вод. ст.

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения для источников тепловой энергии «в существующих зонах действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнить моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом кадастровом квартале к магистральным тепловым сетям; выполнить расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определить зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей». Однако, стоит отметить, что полученные в результате моделирования гидравлические режимы источников не отражают принятые в схеме теплоснабжения перспективные варианты развития системы теплоснабжения (например, изменение зон действия источников, изменение температурных графиков и др.), характеризуют пропускную способность существующих тепловых сетей при подключении перспективной тепловой нагрузки на 2035 г.

  - Котельная АО «РИР»

Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной АО «РИР» проводился для температурного графика 150-70°С со срезкой на 115°С при температуре наружного воздуха -14°С в точке срезки графика 115°С для отопления. Основной гидравлический режим от котельной АО «РИР» – Р1=8,0 кгс/см2, Р2=2,5 кгс/см2 (располагаемый напор на источнике составляет 55 м в. ст.).

На рисунках 1-3 приведен путь построения и перспективный пьезометрический график магистрального вывода Ду700 от котельной АО «РИР» (1 очередь) по ул. Королева до ТК-102.

Представленные результаты гидравлического расчета магистрали показывают, что располагаемый напор в конечной точке пьезометрического графика ТК-102 составляет35 м, что является достаточной величиной для температурного графика 150-70°С. Однако, стоит отметить, что удельные потери напора и скорость теплоносителя в начальных участках магистрали близки либо превышают рекомендуемые значения 5-8 мм/м и 1 м/с соответственно, что может отрицательно сказаться на гидравлических режимах при подключении (переключении) дополнительной нагрузки (в том числе переключение нагрузок ТЭЦ ФЭИ) или изменении температурного графика источника.

На рисунках 4-6 приведен путь построения и перспективный пьезометрический график магистрального вывода Ду800 от котельной АО «РИР» (2 очередь) по ул. Королева и ул. Курчатова до ТК-6.

Представленные результаты гидравлического расчета магистрали показывают, что располагаемый напор в конечной точке пьезометрического графика ТК-6 составляет 40 м, что является достаточной величиной для температурного графика 150-70°С. Однако, стоит отметить, что удельные потери напора и скорость теплоносителя в начальных участках магистрали близки либо превышают рекомендуемые значения 5-8 мм/м и 1 м/с соответственно, что может отрицательно сказаться на гидравлических режимах при подключении (переключении) дополнительной нагрузки (в том числе переключение нагрузок ТЭЦ ФЭИ) или изменении температурного графика источника.

Вывод: гидравлический расчетпередачи теплоносителя от котельной АО «РИР» показал, что оба магистральных вывода источника обеспечивают возможность снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей (без учета изменения зон действия источников, например, переключения нагрузок ТЭЦ ФЭИ, и изменения температурных графиков) в необходимом объеме.

Рисунок 1 - Путь для построения пьезометрического графика магистрального вывода от котельной АО «РИР» (1 очередь) до ТК-102

Рисунок 2 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (1 очередь) до ТК-102 (Часть 1)

Рисунок 3 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (1 очередь) до ТК-102 (Часть 2)

Рисунок 4 - Путь для построения пьезометрического графика магистрального вывода от котельной АО «РИР» (2 очередь) до ТК-6

Рисунок 5 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (2 очередь) до ТК-6 (Часть 1)

Рисунок 6 - Пьезометрический график магистрального вывода от котельной АО «РИР» (2 очередь) до ТК-6 (Часть 2)

  - Обнинская ГТУ ТЭЦ №1

Гидравлический расчет тепловых сетей от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 проводился для температурного графика 150-70°С при температуре наружного воздуха -5°С. Основной гидравлический режим от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 – Р1=6,5 кгс/см2, Р2=3,0 кгс/см2.

На рисунках 7-8 приведен путь построения и перспективный пьезометрический график магистрального вывода Ду300 от ГТУ ТЭЦ №1 до района Заовражье.

Вывод: гидравлический расчетпередачи теплоносителя от ГТУ ТЭЦ показал, что магистральный вывод источника обеспечивают возможность снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Рисунок 7 - Путь для построения пьезометрического графика магистрального вывода от ГТУ ТЭЦ до района Заовражье

Рисунок 8 - Пьезометрический график магистрального вывода от ГТУ ТЭЦ до района Заовражье

  - Прочие источники

На остальных источниках ожидается только присоединение незначительной перспективной нагрузки, что существенно не повлияет на гидравлический режим источника.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих котельных существующей системы теплоснабжения и перспективных источников тепловой энергии на территории г. Обнинска при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлена в таблице 1.

По результатам составления перспективных балансов тепловой энергии выявлено следующее:

- Городская котельная к окончанию расчетного периода будет иметь резерв тепловой мощности 148 Гкал/ч. В аварийном режиме положительный баланс мощности также соблюдается.

- В целях обеспечения  перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «Калужская сбытовая компания» было проведено  техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №.1 с заменой водогрейных котлов на более мощные. В настоящее время ГТУ-ТЭЦ №1 не имеет дефицита мощности при подключении перспективной нагрузки..

- Остальные источники не имеют дефицита мощности на всем горизонте расчета.

По результатам анализа перспективных гидравлических режимов выявлено что все источники теплоснабжения имеют возможность снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей.