Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период до 2041 ГОДа

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

Перечень таблиц	3

Общие положения	4

1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	5

1.1.	Вариант 1. «Эффективный»	5

1.2.	Вариант 2 «Перспективный».	13

2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	13

Перечень таблиц

Таблица 1 -  Прогнозные показатели рынка электрической энергии и мощности по Калужской области.	5

Таблица 2 – Перечень мероприятий для повышения эффективности Городской котельной	6

Таблица 3 – Мероприятия для Обнинской ГТУ ТЭЦ	6

Таблица 4 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от источников МО ГО г. Обнинск	7

Таблица 5 – Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО «РИР»	7

Таблица 6 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «КСК»	8

Таблица 6 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	10

Таблица 8 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения	10

Таблица 9 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной АО «РИР»	12

Таблица 10 – Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч)	12

Таблица 11 - Тарифные последствия  при реализации Вариантов 1 и 2.	14

Таблица 12 - Результаты расчета ценовых последствий	16

# Общие положения

Мастер-план разработан для формирования варианта развития системы теплоснабжения г. Обнинска.

Мастер-план предназначен для описания нескольких вариантов ее реализации, из которых выбран рекомендуемый вариант по критериям экономичности, доступности инвестиций и надежности.

В основу разработки мастер-плана положены следующие предпосылки:

- развитие систем теплоснабжения в соответствии с общими принципами организации отношений и критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения, установленными законодательством;

- сокращение издержек на производство и транспортировку тепловой энергии;

- изменение зон действия существующих источников тепловой мощности с целью обеспечения спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

- изменение зон ЕТО;

- повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различны вариантов состава источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловой мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполнена оценка их финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов, а также тарифных последствий.

- Анализ «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы, «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калужской области на 2023-2027 годы»

При формировании всех вариантов мастер-плана были учтены положения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 28.02.2023 № 108, Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калужской области на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Губернатора Калужской области 26.04.2022 № 175.

В соответствии с данными нормативными документами предусматривается вывод из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и сохранение прочих существующих генерирующих источников на территории г. Обнинска, и не предусматривается увеличение их тепловой мощности, а также строительство новых мощностей. Калужская энергосистема на среднесрочную перспективу является дефицитной.  Электростанции г. Обнинска не проходили в конкурентном отборе на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике на период 2025 – 2027 гг. В то же время АО «ГНЦ ФЭИ» скорректировало планы по выводу собственной ТЭЦ из эксплуатации, поэтому на горизонте планирования данный когенерационный источник продолжает действовать.

Прогнозные показатели рынка электрической энергии и мощности приведены в Таблице 1.

Таблица 1 -  Прогнозные показатели рынка электрической энергии и мощности по Калужской области.

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | млн кВт⸱ч | 7 985 | 8 092 | 9 191 |
| Максимум потребления мощности | МВт | 1 316 | 1 447 | 1 449 |
| Установленная генерирующая мощность электростанций | МВт | 136 | 136 | 136 |

На основании вышеизложенного в мероприятия мастер-плана включены мероприятия по поддержанию надежности существующих когенерационных источников и развитие их зон действия.

- Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Варианты развития системы теплоснабжения г. Орла, представленные в мастер-плане, сформированы на основании следующих принципов:

- Своевременное подключение к системе теплоснабжения новых объектов жилищного, социального и коммерческого назначения, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в соответствии с действующим генеральным планом города.

- Обеспечение надежности и качества теплоснабжения существующих и новых потребителей.

- Оптимизация тарифной нагрузки на абонентов системы теплоснабжения и бюджет.

При определении стоимостей затрат на проведение мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, приняты индексы-дефляторы в соответствии с 	Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г.);.

  - Вариант 1. «Эффективный»

В рамках данного варианта предусматривается реконструкция существующей системы теплоснабжения и повышение её эффективности функционирования с учетом увеличения загрузки существующих источников тепловой энергии:

- Реконструкция существующих тепловых сетей с изменением диаметров для обеспечения перспективных нагрузок.

- Перекладка тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности подключенных абонентов.

- Строительство новых сетей для подключения новых потребителей.

- Реконструкция существующих источников тепловой энергии.

- Строительство автономных источников тепловой энергии для обеспечения новых потребителей

- Перераспределение нагрузок в зоне действия Городской котельной и ТЭЦ ФЭИ.

В рамках перспективного развития системы теплоснабжения планируются работы по реконструкции теплоисточников с повышением их энергоэффективности и надежности. Перечень планируемых мероприятий, их стоимость и сроки реализации приведены в Таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Перечень мероприятий для повышения эффективности Городской котельной

| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция группы мазутных насосов типа 4Н*2В с целью обеспечения требований Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. | 2023-2024 | 27 117 |
| Реконструкция насосного оборудования: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6 с установкой ЧРП | 2023-2024 | 14 630 |
| Реконструкция насосного оборудования: HXB-1, НXB-2, НХВ-3 с установкой ЧРП | 2023-2024 | 11 490 |
| Реконструкция КРУ 6кВ РП-2 (замена масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог) | 2023 | 17 020 |
| Реконструкция зданий, сооружений и прилегающей территории котельной с целью обеспечения соблюдения требований в соответствии с категорией опасности объекта ТЭК | 2023-2025 | 44 299 |
| Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжен ие" | 2023-2025 | 106 399 |
| Итого |  | 220 955 |

Таблица 3 – Мероприятия для Обнинской ГТУ ТЭЦ

| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ | 2030 | 1 500 000 |
| Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена 2-х ПВК) | 2025 | 20 000 |
| Строительство резервного газопровода | 2025 | 85 000 |
| Увеличение мощности на водогрейной котельной жилого района Заовражье | 2027-2028 | 40 000 |
| Всего |  | 1 450 000 |

Актуализированной схемой теплоснабжения предусмотрено обеспечение тепловой энергией всех перспективных зон жилой застройки, общественно-деловых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в соответствии с генеральным планом.

Суммарные капитальные затраты на строительство и модернизацию тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска составят 892 млн. руб. (без НДС).

Суммарные капитальные затраты представлены в таблице 2.

Таблица 4 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от источников МО ГО г. Обнинск

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2041 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Коммунальный пр., 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | тыс. руб. | 69 641 | 36 438 | 33 333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 270 000 | 559 412 |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 | тыс. руб. | 0 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 290 000 |  |
| БМК-Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье | тыс. руб. | 7435 | 10439 | 2673 | 5894 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 |  | 42 641 |  |
| МО ГО г. Обнинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. руб. | 77 076 | 71 877 | 71 006 | 70 894 | 68 000 | 69 200 | 69 200 | 69 800 | 325 000 | 892 053 |  |

Объем строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к котельной АО «РИР» на 2025-2027гг приведен в таблице ниже.

Таблица 5 – Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО «РИР»

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы от ТК 26а-6 до Кутузова, 9, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу100 мм протяженностью 50м | 100 | 50 | 2026-2027 | 3 104 |
| Строительство теплотрассы от ТК 27 до Ленина, 86, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПавж.б. канале 2хДу 100 мм протяженностью 47м | 100 | 47 | 2024-2025 | 2 771 |
| Строительство квартальных сетей Жилого комплекса 26 мкр.150(115)/70°С, РУ=1,6МПа средний Ду 125мм протяженностью 1700 м | 125 | 1700 | 2024-2027 | 94 167 |
| Строительство теплотрассы от ТК 10- 17а до Комсомольская 7 к.2 (стр.№11), 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу80мм протяженностью 18м | 80 | 18 | 2024-2025 | 942 |
| Строительство теплотрассы к МКД в районе ЦИТ и ЭОУ ’’Эврика”. 40:27:020201:1433, ул. Усачева, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу125/200 мм протяженностью 485м | 125/200 | 485 | 2024-2026 | 31 667 |
| Строительство квартальных сетей к двум МКД согласно ППТ 11 микрорайона 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа Ду100мм протяженностью 20м | 100 | 20 | 2025-2027 | 3 542 |
| Строительство теплотрассы от ТК-6 (30мкн) до Курчатова, 21 к.6, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу100мм протяженностью 20м | 100 | 20 | 2025-2027 | 1 178 |
| Строительство теплотрассы к Складу ул. Железнодорожная, 9а, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу32 мм протяженностью 37м | 32 | 37 | 2025-2027 | 2 042 |
| ИТОГО |  |  |  | 139 412 |

В целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в районе Заовражье и районе Кабицино  ПАО «Калужская сбытовая компания» запланировало строительство магистральных тепловых сетей, представленных в таблице ниже.

Таблица 6 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «КСК»

| № | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети жилого района Заовражье |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11 | От ТК-16 (ТК на пересечении ул. Табулевича и бульвара Антоненко) вдоль ул. Табулевича до ТК-13 (ТК на пересечение и ул. Табулевича и проспекта Ленина.); до ТК-13 вдоль проспекта Ленина до ТК 11 | Протяженность – 950 метров От ТК 16 до ТК 13 Трубы – Ст 426-ППУ-ПЭ протяженность 500 метров. От ТК 13 до ТК 11 Трубы – Ст 325-ППУ-ПЭ протяженность 450 метров Количество тепловых камер – 4 шт. | 2030 | 97 000 |
|  | Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30 | от ТК-25 (ТК на пересечении ул. Табулевича и ул. Глазанова) вдоль ул. Глазаова до ТК 30 (ТК на бульваре Антоненко) | Протяженность – 500 метров Трубы – Ст 273-ППУ-ПЭ. Количество тепловых камер – 4 шт. | 2028 | 41 000 |
| Магистральные тепловые сети района Кабицино |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8 | В соответствие с соглашении об установлении сервитута на земельные участки для обеспечения строительства и эксплуатации тепловых сетей и кабельных линий Электропередачи по землям НИЯУ МИФИ | Протяженность – 1900 метров Трубы – Ст 530 -ППУ-ПЭ Количество тепловых камер – 8 шт. | 2033 | 192 000 |
| 2 | Подключение участка тепловой сети от ГТУ ТЭЦ №1 до тепловой камеры УТ-5 к участку тепловой сети от тепловой камеры К-6 (Каб) до забора ООО «Агригазполимер» (ОКС с кадастровым №40:27:000000:346) | Трасса тепловой сети проходит по территории Обнинской ГТУ ТЭЦ, а далее пересекает автомобильную дорогу на ООО «Агригазполимер» | Протяженность – 604 метров Трубы – Ст 325 -ППУ-ПЭ Количество тепловых камер – 1 шт. | 2022-2023 | 19 000 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до камеры УТ-5. Замена трубопровода Ду 325 на Ду 530. | Трасса тепловой сети проходит по территории Обнинской ГТУ ТЭЦ, а далее проходит вдоль автомобильной дороги на Технопарк | Протяженность – 664 метров Трубы – Ст 325 -ППМ Количество тепловых камер – 5 шт. | 2026-2028 | 67 000 |

Прочие потребители оборудуются автономными источниками теплоснабжения.

Для повышения уровня надежности внутриквартальных тепловых сетей необходимо продолжить строительство резервирующих перемычек, перечень которых представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч) Ду15О мм, протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении в наземной прокладке. | 150 | 600 | 2023-2025 | 22 504 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40а/14 до ТК- 40а/20 2Ду125 L=151 п.м. | 125 | 151 | 2023-2025 | 11 564 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от т. А около Ляшенко, 2 - Т К-29-11 2Ду 100 | 100 | 35 | 2023-2025 | 7 740 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-27/34а-УЗ 2Ду 70 | 70 | 103 | 2024-2025 | 9 243 |
| Строительство нового участка тепловых сетей отТК-27/37-ТК.А между ТК-27-41 и | 100 | 70 | 2024-2025 | 6 508 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40-28 - ТК-40-39 2Ду 50 | 50 | 50 | 2024-2025 | 4 155 |
| Итого |  |  |  | 58 132 |

В таблице 8 представлены мероприятия по реконструкции существующих объектов в целях снижения уровня износа в т.ч. реконструкция магистрали по ул. Королева

Таблица 8 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловой сети от У-3 (Оч) до У-5 (Оч) (замена существующей сети Ду125 мм, протяженностью 180 м в двухтрубном исчислении на Ду150 мм в наземной прокладке). | 150 | 180 | 2023-2024 | 3 768 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду700 кад. № 40:27:000000:325- 40/007/2019-2 от К-61а до К-89 | 700 | 940 | 2023-2025 | 137 589 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду500 кад. № 40:27:000000:324- 40/007/2019-2 от К68 до К82б,отК67до К68 | 500 | 211 | 2023-2025 | 48 532 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. № 40:27:000000:338- 40/007/2019-1; кад.№40:27:000000:329- 40/007/2019-1( К-88 - К- 77,район пр.Маркса,88); кад.40:27:000000:337- 40/007/2019- 1 (т.Б,Комсомольская,.27 -К- 4);кад.40:27:000000:799- 40/055/2022-1 (отт. А, Комсомольская,5-7 - К-3 -К-За-т.Б, Коисомольская,27) | 400 | 931 | 2023-2025 | 168 940 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. №40:27:000000:338-40/007/2019-1 | 400 | 280 | 2024-2025 | 28 193 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 200 мкр.1 кад.№ 40:27:000000:335-40/007/2019-2 | 150 | 89 | 2024-2025 | 5 927 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр. 2 кад. № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 | 80 | 70 | 2024-2025 | 5 730 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр. 2,3 кад. № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 | 125 | 220 | 2024-2025 | 21 716 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр. 15 кад. № 40:27:020401:859/007/20 19-1 | 500>400 | 104 | 2024-2025 | 12 804 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.20 кад. № 40:27:000000:524- 40/066/2021-1 | 125, 200, 250 | 130 | 2024-2025 | 9 147 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.21 кал. № 40:27:000000:340- 40/007/2019-1 | 125 | 148 | 2024-2025 | 8 105 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.22 кад. № 40:27:000000:339- 40/007/2019-1 | 500 | 150 | 2024-2025 | 15 587 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.23 кад. № 40:27:030102:2400/007/2019-1 | 500 | 99 | 2024-2025 | 11 192 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.24 кад. № 40:27:020302:1789-40/007/2019-1 | 125>150 150 200 250 250 | 94 65 247 110 71 | 2024-2025 | 23 900 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.10 | 125, 100 | 0 | 2024-2025 | 13 233 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.27 | 200 | 102 | 2024-2025 | 7 593 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.29 | 600 | 207 | 2024-2025 | 22 137 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.32 | 125 150 250 | 23 96 180 | 2024-2025 | 26 379 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.38 | 50-300 | 130 | 2025-2026 | 8 421 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.39 | 50-300 | 1 100 | 2025-2026 | 71 254 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.40 | 50-300 | 1 083 | 2025-2027 | 73 038 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.42 | 50-300 | 120 | 2025-2027 | 8 093 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.45 | 50-300 | 460 | 2025-2027 | 31 018 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.51 | 50-300 | 110 | 2025-2027 | 23 602 |
| ВСЕГО |  |  |  | 782 128 |

Для поддержания необходимого гидравлического режима в микрорайонах и увеличения пропускной способности необходима модернизация магистральных тепловых сетей котельной по ул. Энгельса и пр. Ленина.

Перечень реконструируемых участков представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной АО «РИР»

| Наименование участка | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |
| от ТК-82 до ТК- 83 | 400 | 500 | 79 | 2025-2026 | 30 000 |
| от ТК-82 до ТК-82/45 | 400 | 500 | 141 | 2025-2026 |  |
| Модернизация магистральной тепловой сети по пр.Ленина |  |  |  |  |  |
| от К-51 до К32а-1 | 250 | 400 | 130 | 2025-2027 | 116 667 |
| от К32а-1 до К32а-3 | 250 | 400 | 127 | 2025-2027 |  |
| от К32а-3 до К32а-8 | 250 | 400 | 240 | 2025-2027 |  |
| от К32а-8 до И1-в | 250 | 400 | 264 | 2025-2027 |  |
| от И1-в до И1-г | 250 | 400 | 174 | 2025-2027 |  |
| от И1-г до И1-д | 250 | 400 | 126 | 2028-2029 | 15 722 |
| от И1-д до И1-а | 250 | 400 | 270 | 2028-2029 | 33 690 |
| от И1-а до К-102б | 250 | 400 | 73 | 2028-2029 | 9 109 |
| от К-102б до К-102а | 250 | 400 | 9 | 2028-2029 | 1 123 |
| от К-51 до К32а-1 | 250 | 400 | 126 | 2028-2029 | 15 722 |
| Всего |  |  |  |  | 206 310 |

В летний период планируется изменение зон действия Городской Котельной и ТЭЦ ФЭИ. Деление зоны теплоснабжения между Городской котельной и ТЭЦ ФЭИ будет организовано открытием на тепловых сетях задвижек в камерах: ТК-3, ТК-10-30, У- (ТК-10-6), и закрытием – в камерах ТК-146, ТК-2, ТК-10-18, ТК-3-2, ТК-7-1.

Для этого было осуществлено строительство ПНС в районе здания ул.Комсомольская,6, производительностью 315 м.куб/час, а также планируется строительство перемычки от от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч). Стоимость и сроки реализации мероприятия представлены в таблице ниже.

Таблица 10 – Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч)

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Стоимость по годам, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |
| Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч) Ду15О мм, протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении в наземной прокладке. | 150 | 600 | 2023-2025 | 22 504 |

Также в качестве вариантов развития можно рассмотреть следующее:

      - Традиционно один полный месяц от котельной через ПНС снабжаются тепловой энергией и ФЭИ, и через их сети очистные и абоненты п.Мирный.

      - Прекращение покупки у ФЭИ в неотопительный период в точке поставки на очистные сооружения:

2.1. полностью прекращается покупка тепловой энергии у ФЭИ, в т.ч. и на весь Старый город.

2.2. разграничение сетей для обеспечения очистных сооружений и части абонентов Старого города горячей водой от котельной АО «РИР» через ПНС, и покупки тепловой энергии от ТЭЦ ФЭИ в остальной части Старого города.

Вариант развития 2.2 является наиболее оптимальным.

  - Вариант 2 «Перспективный».

Вариант 2 «Перспективный» включает в себя все мероприятия Варианта 1, и, кроме того, проект замещения ТЭЦ ФЭИ автономным источником теплоснабжения .

В рамках данного варианта планируется строительство блочно-модульной котельной ФЭИ с выводом из эксплуатации ТЭЦ. Новая БМК будет обеспечивать тепловой энергией только площадку ФЭИ.

Нагрузки внешних потребителей – п. Мирный, Старый город и очистные сооружения переключаются на Городскую котельную.

Внешние промышленные потребители ФЭИ, находящиеся на промышленной площадке института и непосредственно за его периметром, в настоящее время подключенные к коллекторам ТЭЦ ФЭИ, обеспечиваются тепловой энергией от собственных автономных котельных.

Эффект от реализации данного варианта получают все вовлеченные стороны.

      - ФЭИ  снимает с себя обязанности РСО, являющийся для него непрофильным видом деятельности., уходит от тарифного регулирования.

      - АО «РИР» дозагружает Городскую котельную, улучшая ее технико-экономические показатели.

      - В целом для города появляется возможность снизить тарифную нагрузку.

Также рассматривался вариант подключения промплощадки 1 ФЭИ и их абонентов через ПНС к котельной АО «РИР», а промплощадку-2 от новой БМК. В рамках высокой стоимости (займ от 25% годовых) рассмотрение данного варианта отложено.

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

В соответствии с П39.4 Приказа 212 Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 5.03.2019 г.. технико-экономическое обоснование изменения зоны действия котельной должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в системах теплоснабжения. Поскольку различие Вариантов 1 и 2 состоит в зонах действия Городской котельной и ТЭЦ ФЭИ, ниже приведено сравнение экономичности функционирования данных теплоисточников по вариантам.

Таблица 11 - Тарифные последствия  при реализации Вариантов 1 и 2.

| Показатель | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть | Гкал/год |  |  |
| - Городская котельная | Гкал/год | 948,10 | 991,24 |
| - ТЭЦ ФЭИ | Гкал/год | 111,94 | 68,80 |
| Тариф | Руб/Гкал |  |  |
| - Городская котельная | Руб/Гкал | 3 907 | 3 841 |
| - ТЭЦ ФЭИ | Руб/Гкал | 3 576 | - |

Как видно из таблицы 11 ценовые последствия (средневзвешенная цена на тепловую энергию) при реализации Варианта 2 оказываются более привлекательными по сравнению с Вариантом 1. То есть Вариант 2 с замещением ТЭЦ ФЭИ автономным источником является более предпочтительным.

В то же время в настоящее время ФЭИ не принято решение о реализации проекта замещения ТЭЦ, что связано со сложной экономической ситуацией и ограничениями по привлечению инвестиций.

Поэтому в качестве базового принят Вариант №1 «Эффективный». После стабилизации экономической ситуации при последующих актуализациях схемы теплоснабжения рекомендуется вернуться к рассмотрению Варианта №2 «Перспективный».

- Обоснование выбора приоритетного варианты перспективного развития систем теплоснабжения города на основе анализа ценовых последствий

Результаты расчета ценовых последствий при реализации вариантов реализации мастер-плана приведены в таблицах 12.

Детальный расчет ценовых последствий приведен в Главе 14.

Таблица 12 - Результаты расчета ценовых последствий

| Показатель | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 903,02 | 935,44 | 938,22 | 939,48 | 940,09 | 940,77 | 941,44 | 942,04 | 942,72 | 942,92 | 943,06 | 944,72 | 946,44 | 948,10 | 948,10 | 948,10 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 169 | 2 256 | 2 346 | 2 440 | 2 538 | 2 639 | 2 745 | 2 855 | 2 969 | 3 088 | 3 211 | 3 340 | 3 473 | 3 612 | 3 757 | 3 907 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 903,02 | 978,58 | 981,37 | 982,63 | 983,23 | 983,91 | 984,58 | 985,19 | 985,86 | 986,07 | 986,21 | 987,87 | 989,58 | 991,24 | 991,24 | 991,24 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 276 | 2 209 | 2 292 | 2 384 | 2 479 | 2 578 | 2 681 | 2 788 | 2 901 | 3 017 | 3 138 | 3 271 | 3 408 | 3 551 | 3 693 | 3 841 |
| Тариф МЭР | руб./Гкал | 1 852 | 2 149 | 2 234 | 2 324 | 2 417 | 2 514 | 2 614 | 2 719 | 2 827 | 2 940 | 3 058 | 3 180 | 3 308 | 3 440 | 3 578 | 3 721 |