Актуализация на 2026 год Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 ГОДЫ Обосновывающие материалы Глава 9.пРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

Перечень таблиц	3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	4

1.	Технико–экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	4

1.1.	Организация индивидуальных тепловых пунктов	4

1.2.	Строительство центральных тепловых пунктов	5

1.3.	Организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения	7

1.4.	Преимущества и недостатки выбора ИТП, ЦТП и четырехтрубной системы	9

2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	10

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	11

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	11

5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	32

6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	34

Перечень таблиц

Таблица 1 – Сравнение вариантов	9

Таблица 2 – Стоимость установки ИТП (с учетом ГВС и отопительной нагрузки), г. Обнинск	12

Таблица 3 – Расчет экономической эффективности мероприятия по строительству ИТП	33

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико–экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии Федеральным законом N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с учетом изменений от 30 декабря 2021 г.), законодательством Российской Федерации урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения. Из указанного следует, что в случае, если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по "закрытию" открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна.

Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от

27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов  (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источник

  - Организация индивидуальных тепловых пунктов

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения систем теплопотребления здания (отопление, вентиляция и ГВС) к тепловой сети и для передачи, трансформации и распределения тепловой энергии теплоносителя от тепловой сети к системам теплопотребления жилых, общественных, производственных, складских и других зданий.

ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Однако, в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещен в отдельно стоящем сооружении.

Основными задачами ИТП являются:

- преобразование вида теплоносителя;

- контроль параметров режимов теплоносителя и их автоматизированное регулирование (величина расхода, уровень напора, температура, и т.д.);

- распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

- коммерческий учет потребляемой тепловой энергии;

- автоматическое поддержание уровня температуры горячей воды с учетом требований санитарных норм;

- автоматическое поддержание температуры воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток, рабочего графика и т.д.;

- автоматизированный вывод информации на пункт диспетчеризации;

- возможность дистанционного контроля и управления через модем;

- сигнализация в случае аварийной и внештатной ситуации.

В состав ИТП может входить следующее теплоэнергетическое оборудование и вспомогательное оборудование:

- теплообменные аппараты (осуществляют передачу тепла);

- запорная и регулирующая арматура;

- насосы (при необходимости);

- контрольно-измерительные приборы;

- контроллеры;

- щиты электроуправления

  - Строительство центральных тепловых пунктов

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения, передачи и распределения тепловой энергии нескольким потребителям. В ЦТП подключаются группы однородных систем теплопотребления: отопление, вентиляция и ГВС большинства зданий микрорайона/квартала.

ЦТП должны размещаться на границах между магистральными и распределительными (квартальными) сетями и служат для распределения теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения обслуживаемых зданий, а также функции обеспечения безопасности, управления и учета.

Принципиальная схема ЦТП, в котором реализованы функции приготовления ГВС и повышения давления ХВС, представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1 - Принципиальная схема ЦТП

Основные задачи ЦТП:

- автоматическое распределение теплоносителя, поступающего от теплоисточника по магистральным сетям в распределительные сети, в количествах, соответствующих потребности абонентов;

- телемеханический контроль за параметрами поступающего теплоносителя и приборный учет расхода теплоты, полученной потребителями;

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя, поступающего в распределительные сети в соответствии с характеристиками группы потребителей;

- защита от нарушения гидравлического режима сетей при временных нарушениях теплового режима теплоисточником, а также от утечек в распределительных сетях;

- защита местных систем отопления от аварийного повышения давления в магистральных сетях (гидравлические удары и ошибки при переключениях);

- водоподготовка для ГВС;

- обеспечение отключения отопления или горячего водоснабжения в случае необходимости.

В состав ЦТП может входить следующее теплоэнергетическое и вспомогательное оборудование:

- теплообменные аппараты для нагрева воды теплоносителем из магистральных сетей;

- насосы (циркуляционные насосы ГВС и системы отопления, насос подпитки, смесительный, резервный/аварийный);

- регулирующая арматура;

- запорно-предохранительное оборудование (краны, задвижки, клапаны);

- контрольно-измерительные приборы (счетчики, приборы учета тепла, манометры и др.);

- система автоматизированного контроля, управления и регулирования гидравлическим и тепловым режимами;

- система водоподготовки;

Квартальные сети отопления в ЦТП подключаются к тепловой сети либо через водонагреватель по независимой схеме, либо по зависимой схеме с циркуляционно- подмешивающим насосом, установленным в зависимости от давлений в подающем и обратном трубопроводах на перемычке между этими трубопроводами, либо на одном из них. Регулирование тепловой нагрузки отопления осуществляется изменением расхода теплоносителя из тепловой сети путем открытия или закрытия регулирующего клапана.

Применение такого автоматического регулирования подачи тепла на отопление в ЦТП обеспечивает экономию тепла до 15% от годового потребления за счет ликвидации срезки температурного графика на уровне 70-80 ºС (из-за необходимости нагрева воды горячего водоснабжения).

  - Организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения

В четырехтрубной системе подача тепла на отопление и горячее водоснабжение разделена по двум парам труб. На рисунке ниже представлена схема четырехтрубной системы теплоснабжения.

Рисунок 2 - Схема четырехтрубной системы теплоснабжения

Вода для горячего водоснабжения подготавливается на источнике теплоснабжения и по отдельному трубопроводу подается абонентам, рециркуляционная вода возвращается для подогрева к источнику. По другой паре трубопроводов подается и отводится теплоноситель для системы отопления и вентиляции.

Основной недостаток такой системы теплоснабжения – большая металлоемкость и, как следствие, значительные эксплуатационные затраты.

Переход на закрытую схему ГВС с организацией четырехтрубной системы теплоснабжения от источников приведет к увеличению протяженности тепловых сетей (необходимо будет проложить трубопроводы от источников теплоснабжения до каждого потребителя ГВС), что потребует значительных финансовых затрат, а также повлечет за собой земляные работы по всему городу во время прокладки трубопроводов. В дальнейшем это приведет к увеличению затрат на ремонт и реконструкцию тепловой сети.

Учитывая наличие резерва пропускной способности тепловых сетей в части обратных трубопроводов, нагрузка на которые возрастет при «закрытии» ГВС, отсутствие свободных участков в городской застройке для размещения квартальных ЦТП и строительства квартальных сетей в 4-х трубном исполнении, а также наличие свободных мест в подвальных помещениях МКД для размещения ИТП приготовления  ГВС, рассмотреть переход на закрытую систему горячего водоснабжения г. Обнинск предлагается путем модернизации ИТП.

  - Преимущества и недостатки выбора ИТП, ЦТП и четырехтрубной системы

Таблица 1 – Сравнение вариантов

| Наименование | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| ИТП | - отсутствие необходимости строительства и обслуживания сетей горячего водоснабжения; - сокращение тепловых потерь в системах ГВС; - прозрачность расчетов за горячую воду для конкретного потребителя; - возможность дополнительной установки теплообменников для отопления (при наличии места) и организации независимой схемы отопления потребителей (возможность индивидуального регулирования параметров отопления). | - необходимость установки циркуляционного насоса ГВС и увеличение электрической нагрузки на объект; - затраты на обслуживание ИТП ложатся на собственников здания; - при наличии ограниченного пространства необходимо индивидуально подходить к выбору оборудования; - организация подводящих линий ХВС к каждому потребителю при труднодоступности существующего ввода. |
| ЦТП | - отсутствие необходимости индивидуального подхода к каждому потребителю для подбора оборудования; - сокращение времени на обслуживание оборудования, установленное в одном месте. | - сложность согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала (повлечет за собой внесение изменения в проект планировки и межевания для отвода земли под строительство); - необходимость капитальных вложений в строительство и последующее обслуживание квартальных трубопроводов отопления для подвода теплоносителя к ЦТП и распределительных трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционного); - строительство трубопроводов ГВС будет сопровождаться неудобствами для населения т.к. потребуется перекапывать кварталы для прокладки; - наличие тепловых потерь и утечек в сетях ГВС; затраты на поддержание зданий и оборудования ЦТП в исправном состоянии. |
| Четырехтрубная система | - отсутствие необходимости индивидуального подхода к каждому потребителю для подбора оборудования; - сокращение времени на обслуживание оборудования, установленное в одном месте. | - необходимость капитальных вложений в строительство и последующее обслуживание магистральных и квартальных трубопроводов ГВС; - сложность согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала (повлечет за собой внесение изменения в проект планировки и межевания для отвода земли под строительство трубопроводов); - строительство трубопроводов ГВС будет сопровождаться неудобствами для населения т.к. потребуется перекапывать кварталы для прокладки; - наличие тепловых потерь и утечек в сетях ГВС; - необходимость капитальных вложений в организацию контура ГВС на источниках теплоснабжения; - затраты на поддержание оборудования контура ГВС на источниках теплоснабжения в исправном состоянии. |

Стоит отметить, что при выборе варианта перехода на закрытую схему ГВС путем строительства новых ЦТП достаточно сложно будет согласовать участки земли под строительство в границах устоявшегося квартала и перевод выбранного участка в другую категорию – определения правового статуса земельного участка и его разрешённого использования.

Помимо этого, строительство ЦТП повлечет за собой прокладку трубопроводов ГВС и, как следствие, значительные внутриквартальные земляные работы, что, помимо увеличения затрат на переход на закрытую схему ГВС, приведет к существенным неудобствам для населения (аналогично для четырехтрубной системы).

Новые сети ГВС от новых ЦТП, а также новые сети ГВС от источников теплоснабжения будут прокладываться в одной траншее с существующими тепловыми сетями (четырехтрубная сеть). Из-за существенной неравномерности срока эксплуатации четырехтрубной сети (старые тепловые сети и новые сети ГВС) увеличивается вероятность вскрытия траншей с трубопроводами, что неудобно с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Ухудшению качества горячей воды для четырехтрубной закрытой системы горячего водоснабжения непосредственно способствуют большая протяженность участков тепловой сети, наличие застойных зон и тупиковых точек, неравномерный водоразбор, возможное отключение горячей воды в ночные часы, проведение ремонтных работ и пр.

Также при строительстве новых ЦТП, организации контура ГВС на котельных, затраты на эксплуатацию здания и оборудования ложатся на ресурсоснабжающую организацию, а при организации ИТП – на собственника здания.

Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения выбирается согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»: если отношение  максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0 – одноступенчатая (параллельная) схема, если отношение более 0,2 и менее 1 – двухступенчатая (смешанная) схема.

- Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

    - регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

    - основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

    - количественное – изменение в зависимости от температуры наружного     воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

    - качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

    - центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды у потребителя должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

Применяемые способы регулирования отпуска тепловой энергии и температурные графики источников приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период до 2035 года и в Главе 1 «Существующее положение в сфере теплоснабжения».

- Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

В момент актуализации схемы теплоснабжения города Обнинск, на территории Обнинск, по данным предоставленным АО «РИР» 1029 потребителей подключены к открытой системе ГВС.

Учитывая отсутствие свободных участков в городской застройке для размещения квартальных ЦТП и строительства квартальных сетей в 4-х трубном исполнении, а также наличие свободных мест в подвальных помещениях МКД для размещения ИТП приготовления ГВС, рассматривается только вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения г. Обнинск путем установки ИТП. В связи с этим, реконструкция тепловых сетей не требуется.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения путем установки ИТП выполнен на основании приказа Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 118/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей. В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 05.03.2025 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Калужской области использован территориальный коэффициент – 0,85 соответственно. В таблице ниже представлен поадресный расчет стоимости установки индивидуальных тепловых пунктов потребителей г. Обнинск, включающих в себя теплообменное оборудование с учетом ГВС и отопительной нагрузки.

Таблица 2 – Стоимость установки ИТП потребителей АО «РИР» (с учетом ГВС и отопительной нагрузки)

| №п/п | Адрес узла ввода | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная нагрузка (МВт) | Стоимость за 1 МВт, тыс руб | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Калужской области | Стоимость без НДС, тыс руб (в ценах 2025 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,57 | 0,668 | 10 845,74 | 0,85 | 6 154,17 |
| 2 | Меркурий-Обнинск,Ангар № 15 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 695,70 |
| 3 | Киевское шоссе,43 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 086,39 |
| 4 |  | 4,20 | 4,88 | 8 774,66 | 0,85 | 36 414,25 |
| 5 |  | 0,57 | 0,67 | 10 845,74 | 0,85 | 6 154,17 |
| 6 | Киевское шоссе,33/9-ИП Асрибаб | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 041,39 |
| 7 | ООО "МПК Обнинский",Цех | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 134,14 |
| 8 |  | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 9 |  | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 631,74 |
| 10 | ЗАО "Обнинские мясопродукты",Г | 0,21 | 0,24 | 19 759,66 | 0,85 | 4 023,88 |
| 11 |  | 0,18 | 0,21 | 20 593,59 | 0,85 | 3 705,12 |
| 12 | ООО "Слот",сто | 0,23 | 0,27 | 18 918,79 | 0,85 | 4 305,24 |
| 13 | Маркса,114,1 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 082,61 |
| 14 | Маркса,114,4 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 15 | Маркса,114,2 | 0,31 | 0,36 | 10 850,61 | 0,85 | 3 282,27 |
| 16 | Маркса,110,3 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 17 | Маркса,108,1 | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 180,84 |
| 18 | Маркса,108,1 | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 180,84 |
| 19 | Маркса,118 | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 062,85 |
| 20 | Маркса,110,1 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 21 | Маркса,110,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 22 | Маркса,116,3 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 23 | Маркса,102,8 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 24 | Маркса,102,7 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 25 | Маркса,102,6 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 26 | Калужская,15,3 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 27 | Калужская,13,3 | 0,17 | 0,20 | 20 871,56 | 0,85 | 3 590,07 |
| 28 | Маркса,124 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 826,87 |
| 29 | Маркса,122 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 837,59 |
| 30 | Маркса,116,1 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 31 | Маркса,120 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 32 | Маркса,116,2 | 0,15 | 0,18 | 21 545,65 | 0,85 | 3 292,82 |
| 33 | Калужская,15,1 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 34 | Калужская,15,2 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 35 | Маркса,92,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 36 | Маркса,96,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 550,67 |
| 37 | Маркса,106,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 528,12 |
| 38 | Маркса,112а,1 | 0,18 | 0,21 | 20 697,83 | 0,85 | 3 662,49 |
| 39 | Калужская,3,5 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 40 | Маркса,106,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 528,12 |
| 41 | Маркса,104,1 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 42 | Калужская,9,1 | 0,18 | 0,21 | 20 649,18 | 0,85 | 3 682,46 |
| 43 | Маркса,112 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 539,70 |
| 44 | Маркса,100 | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 807,86 |
| 45 | Маркса,98 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 816,14 |
| 46 | Маркса,96,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 550,67 |
| 47 | Маркса,92,1 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 48 | Маркса,104,3 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 49 | Маркса,104,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 50 | Калужская,9,3 | 0,18 | 0,21 | 20 649,18 | 0,85 | 3 682,46 |
| 51 | Калужская,9,2 | 0,15 | 0,18 | 21 580,40 | 0,85 | 3 276,80 |
| 52 | Маркса,106,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 350,99 |
| 53 | Маркса,102,1 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 54 | Маркса,102,4 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 55 | Маркса,102,3 | 0,20 | 0,23 | 20 121,03 | 0,85 | 3 890,61 |
| 56 | Маркса,102,2 | 0,17 | 0,20 | 20 921,94 | 0,85 | 3 568,75 |
| 57 | Маркса,102,5 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 58 | Калужская,7 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 59 | Калужская,11,1 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 3 968,76 |
| 60 | Калужская,5,1 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 3 968,76 |
| 61 | Калужская,11,2 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 62 | Калужская,5,2 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 63 | Калужская,13,1 | 0,17 | 0,20 | 20 871,56 | 0,85 | 3 590,07 |
| 64 | Калужская,13,2 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 65 | Энгельса,24,5 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 66 | Калужская,3,4 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 67 | Энгельса,28 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 730,33 |
| 68 | Энгельса,10,3 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 705,25 |
| 69 | Энгельса,24,3 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 70 | Энгельса,24,4 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 71 | Калужская,3,2 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 72 | Калужская,3,3 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 73 | Энгельса,10,2 | 0,19 | 0,22 | 20 211,37 | 0,85 | 3 856,13 |
| 74 | Энгельса,24,1 | 0,19 | 0,22 | 20 322,56 | 0,85 | 3 813,06 |
| 75 | Энгельса,24,2 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 76 | Энгельса,30,1 | 0,18 | 0,21 | 20 510,20 | 0,85 | 3 738,78 |
| 77 | Энгельса,26 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 705,25 |
| 78 | Энгельса,18 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 79 | Энгельса,20 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 848,32 |
| 80 | Энгельса,30,3 | 0,18 | 0,21 | 20 510,20 | 0,85 | 3 738,78 |
| 81 | Энгельса,30,2 | 0,16 | 0,18 | 21 441,41 | 0,85 | 3 340,47 |
| 82 | Калужская,3,1 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 83 | Энгельса,22 | 0,26 | 0,30 | 17 952,83 | 0,85 | 4 578,80 |
| 84 | Курчатова,68,1 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 824,97 |
| 85 | Курчатова,64,3 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 86 | Курчатова,64,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 87 | Курчатова,64,1 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 88 | Курчатова,58 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 665,97 |
| 89 | Курчатова,60 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 665,97 |
| 90 | Курчатова,68,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 824,97 |
| 91 | Курчатова,66 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 92 | Курчатова,49а-2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 93 | Красных Зорь,53-Мол.завод (про | 0,80 | 0,93 | 10 566,23 | 0,85 | 8 345,76 |
| 94 | ГСК Эра,. | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 992,44 |
| 95 |  | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 061,14 |
| 96 |  | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 410,99 |
| 97 |  | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 98 | Курчатова,54 | 0,62 | 0,72 | 10 789,84 | 0,85 | 6 602,44 |
| 99 | Курчатова,43 | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 127,21 |
| 100 | Курчатова,47,2(2) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 101 | Курчатова,47,3(2) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 102 | Энгельса,1,2 | 0,72 | 0,83 | 10 670,58 | 0,85 | 7 542,11 |
| 103 | Энгельса,2,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 104 | Энгельса,2,1 | 0,51 | 0,59 | 10 850,61 | 0,85 | 5 416,82 |
| 105 | Курчатова,52,1 | 0,67 | 0,78 | 10 722,76 | 0,85 | 7 133,79 |
| 106 | Курчатова,45 | 0,42 | 0,48 | 10 850,61 | 0,85 | 4 472,90 |
| 107 | Курчатова,47,1(1) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 108 | Курчатова,47,2(1) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 109 | Курчатова,47,3(1) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 110 | Курчатова,47,1(2) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 111 | Курчатова,41,1 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 254,38 |
| 112 | Энгельса,1,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 113 | Курчатова,47,Баня | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 114 | Курчатова,47,Столов. | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 228,64 |
| 115 | Курчатова,38,1 | 0,27 | 0,31 | 17 640,11 | 0,85 | 4 655,98 |
| 116 | Курчатова,39,1 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 117 | Курчатова,39,2 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 118 | Курчатова,41в-Жил.ч. | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 848,32 |
| 119 | Курчатова,41,2 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 646,97 |
| 120 | Курчатова,52,2 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 4 000,94 |
| 121 | Курчатова,46 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 653,21 |
| 122 | Курчатова,37 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 123 | Курчатова,62,1 | 0,16 | 0,18 | 21 427,51 | 0,85 | 3 346,78 |
| 124 | Энгельса,10,1 | 0,26 | 0,30 | 18 057,07 | 0,85 | 4 551,83 |
| 125 | Калужская,1,1 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 126 | Калужская,1,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 127 | Энгельса,4,3 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 128 | Калужская,8,1 | 0,22 | 0,26 | 19 203,72 | 0,85 | 4 214,41 |
| 129 | Курчатова,62,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 130 | Курчатова,62,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 131 | Энгельса,6,4 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 132 | Калужская,4,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 133 | Калужская,6,1 | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 134 | Калужская,1,3 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 135 | Калужская,1,4 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 136 | Энгельса,6,3 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 137 | Энгельса,6,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 138 | Энгельса,4,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 211,95 |
| 139 | Энгельса,4,1 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 140 | Калужская,1,5 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 141 | Калужская,2,4 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 142 | Энгельса,16 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 143 | Калужская,10 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 279,82 |
| 144 | Калужская,4,2 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 348,33 |
| 145 | Калужская,2,1 | 0,20 | 0,23 | 19 926,45 | 0,85 | 3 963,30 |
| 146 | Калужская,2,2 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 147 | Калужская,2,3 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 148 | Звёздная,1в | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 149 | Маркса,72,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 150 | Энгельса,19а,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 689,87 |
| 151 | Энгельса,17а,1 | 0,23 | 0,26 | 19 099,47 | 0,85 | 4 248,18 |
| 152 | Звёздная,3 | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 030,67 |
| 153 | Маркса,68 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 944,69 |
| 154 | Энгельса,17б,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 155 | Энгельса,15б,1 | 0,41 | 0,48 | 10 850,61 | 0,85 | 4 419,26 |
| 156 | Маркса,72,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 157 | Маркса,72,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 158 | Звёздная,9 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 159 | Звёздная,7 | 0,19 | 0,22 | 20 280,87 | 0,85 | 3 829,29 |
| 160 | Энгельса,15а | 0,46 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 912,68 |
| 161 | Энгельса,11,1 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 162 | Энгельса,11,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 163 | Энгельса,11,3 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 164 | Звёздная,15 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 837,59 |
| 165 | Звёздная,19 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 580,16 |
| 166 | Энгельса,11а-Д/С №27 "Золотая | 0,28 | 0,32 | 17 292,64 | 0,85 | 4 735,22 |
| 167 | Звёздная,11 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 168 | Энгельса,13,2 | 0,22 | 0,25 | 19 307,96 | 0,85 | 4 180,03 |
| 169 | Энгельса,13,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 199,07 |
| 170 | Энгельса,13,3 | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 171 | Аксёнова,13 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 172 | Звёздная,13,4 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 173 | Звёздная,5,1 | 0,27 | 0,32 | 17 501,12 | 0,85 | 4 688,50 |
| 174 | Звёздная,13,6 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 175 | Звёздная,13,5 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 176 | НИЦ "Планета",ВППИ | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 177 | Звёздная,1б,1 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 178 | Звёздная,17,1 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 869,77 |
| 179 | Звёздная,21,1 | 0,48 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 105,75 |
| 180 | Звёздная,4,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 181 | ООО "ВАН",Цех | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 182 | Киевское шоссе,57/16,1-Нагель | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 183 | НПП "Полёт",АБК | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 228,64 |
| 184 | Реалит,АБК | 0,25 | 0,29 | 18 161,31 | 0,85 | 4 524,25 |
| 185 | Оргсинтез,ГЛК.2 | 0,31 | 0,36 | 10 850,61 | 0,85 | 3 325,17 |
| 186 | ООО "Альцифор",(мех цех) | 0,15 | 0,18 | 21 604,72 | 0,85 | 3 265,54 |
| 187 | ИП "Заренков",склад 2 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 674,68 |
| 188 | Оргсинтез,Пл.1 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 518,25 |
| 189 | Оргсинтез,Опторг | 0,38 | 0,44 | 10 850,61 | 0,85 | 4 097,47 |
| 190 |  | 0,39 | 0,45 | 10 850,61 | 0,85 | 4 161,83 |
| 191 |  | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 192 | Аксёнова,7,7 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 039,67 |
| 193 | Аксёнова,7,6 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 194 | Звёздная,13,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 195 | Звёздная,13,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 196 | Звёздная,13,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 197 | Звёздная,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 383,20 |
| 198 | Звёздная,4,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 199 | Звёздная,6 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 631,74 |
| 200 | Звёздная,8 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 631,74 |
| 201 | Энгельса,11,7 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 202 | Энгельса,11а | 0,02 | 0,02 | 21 718,93 | 0,85 | 399,35 |
| 203 | Энгельса,11,8 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 204 | Аксёнова,11 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 869,77 |
| 205 | Аксёнова,15,5 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 206 | Аксёнова,15,4 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 207 | Аксёнова,15,3 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 208 | Аксёнова,15,2 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 209 | Аксёнова,15,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 210 | Аксёнова,17,1 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 486,07 |
| 211 | Аксёнова,18 | 0,50 | 0,58 | 10 850,61 | 0,85 | 5 352,46 |
| 212 | Энгельса,9/20 | 0,54 | 0,63 | 10 850,61 | 0,85 | 5 813,69 |
| 213 | Аксёнова,12,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 214 | Энгельса,8,1 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 215 | Энгельса,2а,1 | 0,08 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 782,03 |
| 216 | Энгельса,3,1 | 0,35 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 754,23 |
| 217 | Энгельса,5 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 218 | Энгельса,7 | 0,50 | 0,58 | 10 850,61 | 0,85 | 5 363,19 |
| 219 | Энгельса,8,2 | 0,15 | 0,18 | 21 545,65 | 0,85 | 3 292,82 |
| 220 | Энгельса,6,1 | 0,16 | 0,18 | 21 427,51 | 0,85 | 3 346,78 |
| 221 | Энгельса,8,3 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 222 | Аксёнова,16 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 223 | Аксёнова,14,2 | 0,35 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 786,41 |
| 224 | Аксёнова,9 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 869,77 |
| 225 | Аксёнова,6,1 | 0,22 | 0,25 | 19 342,70 | 0,85 | 4 168,43 |
| 226 | Аксёнова,7,1 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 039,67 |
| 227 | Аксёнова,7,5 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 228 | Аксёнова,7,4 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 229 | Аксёнова,7,3 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 230 | Аксёнова,7,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 231 | Аксёнова,10,1 | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 250,09 |
| 232 | Аксёнова,4,3 | 0,22 | 0,25 | 19 412,20 | 0,85 | 4 145,02 |
| 233 | Курчатова,42,1 | 0,25 | 0,29 | 18 300,30 | 0,85 | 4 486,51 |
| 234 | Курчатова,40,1 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 235 | Курчатова,44б | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 687,05 |
| 236 | Аксёнова,4,1 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 237 | Аксёнова,8 | 0,27 | 0,32 | 17 396,88 | 0,85 | 4 712,17 |
| 238 | Маркса,8,1 | 0,16 | 0,19 | 21 215,56 | 0,85 | 3 441,61 |
| 239 | Маркса,8,2 | 0,18 | 0,21 | 20 718,68 | 0,85 | 3 653,89 |
| 240 | Маркса,8,3 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 241 | Маркса,8,4 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 242 | Маркса,8 Спортландия | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 906,56 |
| 243 | Маркса,8,1 | 0,16 | 0,19 | 21 215,56 | 0,85 | 3 441,61 |
| 244 | Ленина,132 | 0,46 | 0,54 | 10 850,61 | 0,85 | 4 944,86 |
| 245 | Ленина,134 | 0,46 | 0,54 | 10 850,61 | 0,85 | 4 944,86 |
| 246 | Маркса,4 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 247 | Маркса,6,4 | 0,18 | 0,20 | 20 822,92 | 0,85 | 3 610,52 |
| 248 | Маркса,6,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 190,48 |
| 249 | Ленина,230,1 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 250 | Ленина,230,2 | 0,18 | 0,21 | 20 663,08 | 0,85 | 3 676,77 |
| 251 | Ленина,228,2 | 0,16 | 0,19 | 21 358,02 | 0,85 | 3 378,15 |
| 252 | Ленина,228,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 253 | Ленина,226,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 254 | Ленина,226,2 | 0,16 | 0,19 | 21 358,02 | 0,85 | 3 378,15 |
| 255 | Белкинская,47,1 | 0,25 | 0,30 | 18 091,82 | 0,85 | 4 542,71 |
| 256 | Ленина,228,3 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 257 | Ленина,226,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 258 | Ленина,224,2 | 0,18 | 0,21 | 20 732,57 | 0,85 | 3 648,14 |
| 259 | Ленина,224,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 260 | Ленина,222,1 | 0,19 | 0,22 | 20 437,23 | 0,85 | 3 767,90 |
| 261 | Ленина,224,3 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 262 | Ленина,222,2 | 0,17 | 0,20 | 20 913,26 | 0,85 | 3 572,43 |
| 263 | Ленина,210 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 698,15 |
| 264 | Ленина,206 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 719,60 |
| 265 | Ленина,208 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 580,16 |
| 266 | Гагарина,63,2 | 0,19 | 0,22 | 20 211,37 | 0,85 | 3 856,13 |
| 267 | Гагарина,63,3 | 0,21 | 0,24 | 19 794,41 | 0,85 | 4 011,39 |
| 268 | Белкинская,43,1 | 0,25 | 0,29 | 18 265,55 | 0,85 | 4 496,05 |
| 269 | Белкинская,45,1 | 0,25 | 0,29 | 18 161,31 | 0,85 | 4 524,25 |
| 270 | Ленина,218,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 271 | Гагарина,61,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 272 | Гагарина,63,1 | 0,21 | 0,24 | 19 794,41 | 0,85 | 4 011,39 |
| 273 | Гагарина,46,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 141,74 |
| 274 | Гагарина,46,3 | 0,15 | 0,18 | 21 629,04 | 0,85 | 3 254,25 |
| 275 | Гагарина,59,2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 276 | Гагарина,57,3 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 277 | Гагарина,57,2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 278 | Белкинская,41,4 | 0,17 | 0,19 | 21 163,09 | 0,85 | 3 464,69 |
| 279 | Гагарина,46,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 836,86 |
| 280 | Гагарина,57,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 281 | Гагарина,59,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 282 | Ленина,218,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 404,67 |
| 283 | Ленина,194,1 | 0,93 | 1,08 | 10 409,95 | 0,85 | 9 570,40 |
| 284 | Ленина,202,3 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 285 | Ленина,202,1 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 286 | Гагарина,61,1 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 287 | Ленина,218,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 288 | Ленина,204,1 | 0,18 | 0,21 | 20 697,83 | 0,85 | 3 662,49 |
| 289 | Ленина,196,1 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 290 | Ленина,196,2 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 291 | Ленина,196,4 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 292 | Ленина,200,2 | 0,16 | 0,19 | 21 219,03 | 0,85 | 3 440,08 |
| 293 | Ленина,202,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 294 | Ленина,218,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 295 | Ленина,204,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 296 | Ленина,200,3 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 297 | Ленина,196,3 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 298 | Ленина,214 | 0,28 | 0,32 | 17 237,05 | 0,85 | 4 747,26 |
| 299 | Ленина,216,1 | 0,41 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 376,36 |
| 300 | Гагарина,37,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 301 | Гагарина,37,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 302 | Гагарина,33 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 303 | Гагарина,41,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 304 | Гагарина,39,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 512,02 |
| 305 | Гагарина,39,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 318,79 |
| 306 | Гагарина,43,3 | 0,20 | 0,24 | 19 863,90 | 0,85 | 3 986,20 |
| 307 | Гагарина,43,2 | 0,20 | 0,24 | 19 863,90 | 0,85 | 3 986,20 |
| 308 | Гагарина,51,1 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 309 | Гагарина,51,2 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 310 | Гагарина,59,3 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 311 | Гагарина,37,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 941,42 |
| 312 | Гагарина,45,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 313 | Гагарина,55 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 061,14 |
| 314 | Гагарина,47 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 052,04 |
| 315 | Гагарина,53 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 061,14 |
| 316 | Гагарина,51,3 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 317 | Гагарина,41,2 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 318 | Гагарина,43,1 | 0,21 | 0,24 | 19 724,92 | 0,85 | 4 036,31 |
| 319 | Гагарина,39,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 512,02 |
| 320 | Гагарина,35,1 | 0,64 | 0,74 | 10 766,23 | 0,85 | 6 790,21 |
| 321 | Гагарина,37б | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 441,17 |
| 322 | ИФЗ,Гараж | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 323 | Ленина,194,2 | 0,74 | 0,86 | 10 644,49 | 0,85 | 7 744,65 |
| 324 | Ленина,198,1 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 325 | Ленина,186 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 719,60 |
| 326 | Ленина,184 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 665,97 |
| 327 | Ленина,200,1 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 328 | Ленина,178,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 329 | Ленина,178,2 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 330 | Ленина,182,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 331 | Ленина,180,1 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 332 | Ленина,180,2 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 333 | Ленина,182,2 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 334 | Ленина,180,3 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 335 | Ленина,178,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 336 | Ленина,176,2 | 0,18 | 0,21 | 20 697,83 | 0,85 | 3 662,49 |
| 337 | Ленина,198,2 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 338 | Ленина,188 | 0,17 | 0,20 | 21 080,04 | 0,85 | 3 500,90 |
| 339 | Ленина,174,1 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 340 | Ленина,166,3 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 341 | Гагарина,31,4 | 0,18 | 0,21 | 20 663,08 | 0,85 | 3 676,77 |
| 342 | Ленина,194,3 | 0,93 | 1,08 | 10 409,95 | 0,85 | 9 570,40 |
| 343 | Гагарина,31,2 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 344 | Гагарина,31,1 | 0,18 | 0,21 | 20 663,08 | 0,85 | 3 676,77 |
| 345 | Ленина,174,4 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 346 | Гагарина,31,3 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 347 | Ленина,174,3 | 0,17 | 0,20 | 21 010,55 | 0,85 | 3 530,90 |
| 348 | Ленина,164,1 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 349 | Ленина,164,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 350 | Ленина,164,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 351 | Ленина,164,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 352 | Ленина,164,5 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 353 | Ленина,168,1 | 0,20 | 0,24 | 19 829,16 | 0,85 | 3 998,83 |
| 354 | Ленина,168,3 | 0,20 | 0,24 | 19 829,16 | 0,85 | 3 998,83 |
| 355 | Ленина,166,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 356 | Ленина,166,1 | 0,20 | 0,23 | 20 072,39 | 0,85 | 3 908,98 |
| 357 | Ленина,176,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 358 | Ленина,172,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 567,33 |
| 359 | Ленина,168,2 | 0,19 | 0,22 | 20 246,12 | 0,85 | 3 842,75 |
| 360 | Ленина,174,2 | 0,17 | 0,20 | 21 010,55 | 0,85 | 3 530,90 |
| 361 | Ленина,172,1 | 0,30 | 0,35 | 16 597,70 | 0,85 | 4 873,08 |
| 362 | Ленина,170,1 | 0,30 | 0,35 | 16 597,70 | 0,85 | 4 873,08 |
| 363 | Ленина,170,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 567,33 |
| 364 | Ленина,158,2 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 365 | Ленина,160,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 366 | Ленина,160,3 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 367 | Ленина,158,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 919,95 |
| 368 | Ленина,162,2 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 953,79 |
| 369 | Ленина,162,5 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 953,79 |
| 370 | Ленина,162,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 371 | Ленина,162,6 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 372 | Ленина,162,3 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 189,97 |
| 373 | Ленина,162,4 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 189,97 |
| 374 | Ленина,160,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 375 | Ленина,131 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 717,16 |
| 376 | Самсоновский проезд,10 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 377 | Самсоновский проезд,12,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 932,32 |
| 378 | Гагарина,44,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 379 | Гагарина,44,3 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 380 | Гагарина,44,4 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 381 | Гагарина,44,1 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 382 | Белкинская,35,2 | 0,16 | 0,19 | 21 302,07 | 0,85 | 3 403,21 |
| 383 | Белкинская,37,3 | 0,16 | 0,18 | 21 490,06 | 0,85 | 3 318,31 |
| 384 | Белкинская,37,1 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 385 | Белкинская,39,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 386 | Белкинская,39,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 387 | Белкинская,39,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 388 | Белкинская,41,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 206,15 |
| 389 | Белкинская,41,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 901,27 |
| 390 | Белкинская,41,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 637,83 |
| 391 | Белкинская,39,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 392 | Белкинская,35,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 858,33 |
| 393 | Белкинская,37,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 117,48 |
| 394 | Белкинская,33,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 593,33 |
| 395 | Белкинская,29,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 524,39 |
| 396 | Белкинская,29,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 397 | Белкинская,29,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 398 | Белкинская,23б,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 399 | Белкинская,23б,2 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 996,73 |
| 400 | Белкинская,25,4 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 401 | Белкинская,25,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 395,57 |
| 402 | Белкинская,25,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 395,57 |
| 403 | Белкинская,25,1 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 404 | Белкинская,29,4 | 0,07 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 588,80 |
| 405 | Белкинская,29,5 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 406 | Белкинская,29,6 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 502,92 |
| 407 | Белкинская,27,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 207,66 |
| 408 | Белкинская,27,1 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 409 | Белкинская,27,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 207,66 |
| 410 | Белкинская,27,5 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 411 | Белкинская,23б,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 412 | Белкинская,25,5 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 137,92 |
| 413 | Белкинская,27,4 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 414 | Маркса,63,2 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 415 | Маркса,63,4 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 416 | Маркса,73,7 | 0,16 | 0,19 | 21 253,78 | 0,85 | 3 424,70 |
| 417 | Маркса,73,5 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 418 | Маркса,63,6 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 419 | Маркса,75,6 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 420 | Маркса,75,7 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 748,19 |
| 421 | Маркса,73,6 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 422 | Маркса,73,8 | 0,16 | 0,18 | 21 427,51 | 0,85 | 3 346,78 |
| 423 | Маркса,63,1 | 0,17 | 0,20 | 21 080,04 | 0,85 | 3 500,90 |
| 424 | Маркса,63,5 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 425 | Маркса,63,7 | 0,17 | 0,20 | 21 080,04 | 0,85 | 3 500,90 |
| 426 | Маркса,69 | 0,29 | 0,34 | 16 747,12 | 0,85 | 4 845,75 |
| 427 | Маркса,71 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 861,49 |
| 428 | Маркса,67 | 0,28 | 0,33 | 17 059,84 | 0,85 | 4 784,46 |
| 429 | Маркса,61 | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 228,64 |
| 430 | Маркса,73,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 431 | Маркса,65,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 332,38 |
| 432 | Маркса,63,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 433 | Гагарина,23,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 434 | Гагарина,23,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 435 | Гагарина,23,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 436 | Гагарина,23,5 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 437 | Гагарина,25,1 | 0,21 | 0,24 | 19 690,17 | 0,85 | 4 048,66 |
| 438 | Гагарина,25,3 | 0,21 | 0,24 | 19 690,17 | 0,85 | 4 048,66 |
| 439 | Гагарина,21,1 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 440 | Гагарина,21,2 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 441 | Гагарина,25,2 | 0,20 | 0,23 | 20 107,13 | 0,85 | 3 895,87 |
| 442 | Гагарина,21,3 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 443 | Гагарина,23,1 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 444 | Гагарина,11,1 | 0,17 | 0,19 | 21 184,28 | 0,85 | 3 455,38 |
| 445 | Гагарина,15,1 | 0,16 | 0,19 | 21 219,03 | 0,85 | 3 440,08 |
| 446 | Гагарина,13,4 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 975,26 |
| 447 | Гагарина,17,1 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 448 | Гагарина,15,3 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 449 | Гагарина,13,1 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 450 | Гагарина,13,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 451 | Гагарина,13,3 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 996,73 |
| 452 | Гагарина,9,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 453 | Гагарина,15,2 | 0,16 | 0,19 | 21 253,78 | 0,85 | 3 424,70 |
| 454 | Гагарина,13,5 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 576,43 |
| 455 | Гагарина,7,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 726,72 |
| 456 | Ленина,156,2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 457 | Ленина,150,1 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 458 | Ленина,156,1 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 254,38 |
| 459 | Ленина,144,(маг.) | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 383,20 |
| 460 | Ленина,152,1 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 461 | Ленина,154,1 | 0,18 | 0,20 | 20 836,82 | 0,85 | 3 604,69 |
| 462 | Ленина,146,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 855,54 |
| 463 | Ленина,144,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 464 | Ленина,158,3 | 0,23 | 0,27 | 18 925,74 | 0,85 | 4 303,08 |
| 465 | Маркса,20,1 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 466 | Маркса,20,7 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 467 | Маркса,20,5 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 468 | Маркса,20,6 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 469 | Маркса,20,7 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 470 | Маркса,20,2 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 471 | Маркса,20,3 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 472 | Маркса,20,4 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 473 | Маркса,20,м.Гурман | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 772,93 |
| 474 | Маркса,22,2 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 475 | Маркса,22,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 173,30 |
| 476 | Маркса,34,1 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 477 | Маркса,22,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 173,30 |
| 478 | Гагарина,36,3 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 479 | Гагарина,36,5 | 0,27 | 0,31 | 17 535,87 | 0,85 | 4 680,47 |
| 480 | Гагарина,36,1 | 0,26 | 0,30 | 17 952,83 | 0,85 | 4 578,80 |
| 481 | Гагарина,34,1 | 0,15 | 0,18 | 21 597,77 | 0,85 | 3 268,76 |
| 482 | Гагарина,40,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 483 | Гагарина,42,1 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 484 | Гагарина,42,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 485 | Гагарина,32,1 | 0,26 | 0,30 | 17 865,96 | 0,85 | 4 600,79 |
| 486 | Гагарина,27,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 487 | Гагарина,27а | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 502,92 |
| 488 | Гагарина,42,3 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 489 | Гагарина,40,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 490 | Гагарина,38 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 116,45 |
| 491 | Гагарина,24,5 | 0,21 | 0,24 | 19 773,56 | 0,85 | 4 018,90 |
| 492 | Гагарина,28,1 | 0,29 | 0,33 | 16 945,17 | 0,85 | 4 807,58 |
| 493 | Гагарина,24,1 | 0,29 | 0,34 | 16 858,31 | 0,85 | 4 824,60 |
| 494 | Гагарина,24,3 | 0,25 | 0,29 | 18 143,94 | 0,85 | 4 528,89 |
| 495 | Гагарина,20,1 | 0,87 | 1,02 | 10 477,77 | 0,85 | 9 042,36 |
| 496 | Белкинская,27,6 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 497 | Гагарина,26,1 | 0,17 | 0,19 | 21 121,74 | 0,85 | 3 482,77 |
| 498 | Гагарина,12,1 | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 499 | Гагарина,10 | 0,50 | 0,59 | 10 850,61 | 0,85 | 5 406,09 |
| 500 | Гагарина,16 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 590,89 |
| 501 | Гагарина,18 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 340,26 |
| 502 | Гагарина,22 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 674,68 |
| 503 | Гагарина,30 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 545,86 |
| 504 | Белкинская,15,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 505 | Белкинская,23а,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 662,31 |
| 506 | Белкинская,23а,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 932,32 |
| 507 | Белкинская,21,2 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 508 | Белкинская,21,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 509 | Белкинская,21,4 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 510 | Белкинская,21,5 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 266,74 |
| 511 | Белкинская,21,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 481,45 |
| 512 | Белкинская,19,3 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 513 | Белкинская,19,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 164,71 |
| 514 | Белкинская,19,5 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 164,71 |
| 515 | Белкинская,19,6 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 516 | Белкинская,15,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 517 | Белкинская,23а,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 662,31 |
| 518 | Белкинская,21,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 481,45 |
| 519 | Белкинская,17а | 0,24 | 0,28 | 18 474,03 | 0,85 | 4 437,79 |
| 520 | Белкинская,17 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 829,31 |
| 521 | Белкинская,17б | 0,03 | 0,03 | 21 718,93 | 0,85 | 644,11 |
| 522 | Белкинская,11а | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 523 | Белкинская,7,2 | 0,18 | 0,21 | 20 628,33 | 0,85 | 3 690,98 |
| 524 | Белкинская,5а,2 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 525 | Маркса,75,4 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 526 | Маркса,75,5 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 527 | Белкинская,3,1 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 447,61 |
| 528 | Маркса,77,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 655,87 |
| 529 | Маркса,75,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 530 | Маркса,75,3 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 531 | Маркса,75,1 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 232,91 |
| 532 | Белкинская,5,4 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 533 | Белкинская,5,3 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 534 | Белкинская,5,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 535 | Белкинская,11,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 536 | Белкинская,11,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 537 | Маркса,77,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 655,87 |
| 538 | Белкинская,3,2 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 469,08 |
| 539 | Белкинская,9 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 540 | Белкинская,5,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 541 | Белкинская,11,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 542 | Белкинская,7,1 | 0,18 | 0,21 | 20 628,33 | 0,85 | 3 690,98 |
| 543 | Белкинская,5а,1 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 544 | Маркса,65,3 | 0,17 | 0,19 | 21 118,26 | 0,85 | 3 484,28 |
| 545 | Белкинская,19,2 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 546 | Маркса,53,2 | 0,29 | 0,34 | 16 875,68 | 0,85 | 4 821,23 |
| 547 | Маркса,57,1 | 0,18 | 0,21 | 20 704,78 | 0,85 | 3 659,63 |
| 548 | Гагарина,6,2 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 352,63 |
| 549 | Маркса,65,2 | 0,17 | 0,19 | 21 118,26 | 0,85 | 3 484,28 |
| 550 | Маркса,65,4 | 0,29 | 0,33 | 16 997,29 | 0,85 | 4 797,16 |
| 551 | Маркса,65в | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 717,62 |
| 552 | Маркса,49,1 | 0,18 | 0,21 | 20 732,57 | 0,85 | 3 648,14 |
| 553 | Гагарина,2,3 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 422,78 |
| 554 | Маркса,51,1 | 0,24 | 0,28 | 18 428,86 | 0,85 | 4 450,62 |
| 555 | Маркса,53,1 | 0,29 | 0,34 | 16 875,68 | 0,85 | 4 821,23 |
| 556 | Маркса,49,2 | 0,17 | 0,20 | 20 941,06 | 0,85 | 3 560,62 |
| 557 | Гагарина,2,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 638,08 |
| 558 | Гагарина,2,2 | 0,30 | 0,35 | 16 601,18 | 0,85 | 4 872,45 |
| 559 | Гагарина,4 | 0,49 | 0,57 | 10 850,61 | 0,85 | 5 288,10 |
| 560 | Гагарина,6,1 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 352,63 |
| 561 | Белкинская,19,1 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 562 | Маркса,57,2 | 0,18 | 0,21 | 20 704,78 | 0,85 | 3 659,63 |
| 563 | Маркса,55 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 564 | Маркса,73а | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 565 | Маркса,73,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 199,07 |
| 566 | Маркса,73,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 567 | Маркса,82,1 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 837,59 |
| 568 | Маркса,94 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 684,98 |
| 569 | Маркса,92,3 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 570 | Маркса,88,8 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 571 | Маркса,88,7 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 572 | Маркса,88,6 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 573 | Маркса,88,5 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 574 | Маркса,88,4 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 575 | Маркса,88,3 | 0,20 | 0,23 | 20 121,03 | 0,85 | 3 890,61 |
| 576 | Маркса,88,2 | 0,17 | 0,20 | 20 921,94 | 0,85 | 3 568,75 |
| 577 | Маркса,84,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 572,14 |
| 578 | Маркса,86 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 741,06 |
| 579 | Маркса,88,1 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 580 | Маркса,84,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 572,14 |
| 581 | Маркса,90,3 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 582 | Маркса,90,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 211,95 |
| 583 | Маркса,78,8 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 584 | Маркса,78,7 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 585 | Маркса,73,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 898,48 |
| 586 | Энгельса,21 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 561,16 |
| 587 | Энгельса,19,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 588 | Маркса,76,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 589 | Энгельса,25,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 829,31 |
| 590 | Маркса,72,6 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 591 | Маркса,72,5 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 592 | Маркса,72,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 593 | Маркса,76,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 660,16 |
| 594 | Маркса,76,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 595 | Энгельса,23,1 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 550,43 |
| 596 | Маркса,78,3 | 0,20 | 0,23 | 20 121,03 | 0,85 | 3 890,61 |
| 597 | Маркса,78,1 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 598 | Маркса,78,2 | 0,17 | 0,20 | 20 921,94 | 0,85 | 3 568,75 |
| 599 | Маркса,78,4 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 600 | Маркса,78,5 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 601 | Маркса,78,6 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 602 | Маркса,90,1 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 603 | Энгельса,32,1 | 0,46 | 0,54 | 10 850,61 | 0,85 | 4 955,58 |
| 604 | Энгельса,17,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 605 | Энгельса,15,1 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 606 | Энгельса,24,7 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 607 | Энгельса,24,8 | 0,19 | 0,22 | 20 322,56 | 0,85 | 3 813,06 |
| 608 | Энгельса,34,2 | 0,17 | 0,20 | 20 956,69 | 0,85 | 3 553,96 |
| 609 | Энгельса,34,3 | 0,17 | 0,20 | 20 956,69 | 0,85 | 3 553,96 |
| 610 | Энгельса,34,4 | 0,17 | 0,20 | 20 956,69 | 0,85 | 3 553,96 |
| 611 | Энгельса,34,5 | 0,19 | 0,22 | 20 253,07 | 0,85 | 3 840,06 |
| 612 | Энгельса,24,6 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 613 | Энгельса,34,1 | 0,19 | 0,22 | 20 253,07 | 0,85 | 3 840,06 |
| 614 | Маркса,80,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 615 | Маркса,80,1 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 616 | Энгельса,36 | 0,42 | 0,49 | 10 850,61 | 0,85 | 4 547,98 |
| 617 | Маркса,80,3 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 618 | Энгельса,11,6 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 619 | Энгельса,11,4 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 620 | Энгельса,11,5 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 469,08 |
| 621 | Маркса,49,3 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 622 | Маркса,49,5 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 623 | Маркса,49,6 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 624 | Маркса,49,7 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 625 | Маркса,49,4 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 626 | Маркса,49,8 | 0,18 | 0,21 | 20 732,57 | 0,85 | 3 648,14 |
| 627 | Королёва,14а | 0,28 | 0,32 | 17 362,13 | 0,85 | 4 719,92 |
| 628 | Королёва,18,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 629 | Королёва,16,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 618,00 |
| 630 | Маркса,48 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 848,32 |
| 631 | Маркса,50 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 719,60 |
| 632 | Маркса,52 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 633 | Маркса,60,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 596,55 |
| 634 | Маркса,54,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 564,37 |
| 635 | Маркса,58 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 636 | Маркса,56,1 | 0,31 | 0,36 | 10 850,61 | 0,85 | 3 325,17 |
| 637 | Королёва,18,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 660,16 |
| 638 | Королёва,18,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 639 | Королёва,16,2 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 618,00 |
| 640 | Маркса,54,2 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 564,37 |
| 641 | Маркса,60,3 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 596,55 |
| 642 | Маркса,34,1 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 643 | Маркса,34.Аист | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 453,54 |
| 644 | Маркса,34 Бенетон | 0,25 | 0,29 | 18 230,80 | 0,85 | 4 505,52 |
| 645 | Маркса,34,7 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 646 | Маркса,34,2 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 647 | Маркса,34,5 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 648 | Маркса,34,3 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 649 | Маркса,34,4 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 650 | Маркса,34,6 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 651 | Маркса,36,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 652 | Королёва,29,1 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 059,51 |
| 653 | Маркса,32,4 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 654 | Маркса,32,3 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 655 | Маркса,32,2 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 656 | Маркса,38,3 | 0,12 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 681,63 |
| 657 | Маркса,38,2 | 0,12 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 681,63 |
| 658 | Маркса,38,1 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 065,95 |
| 659 | Маркса,36,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 660 | Королёва,27,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 661 | Королёва,21,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 445,46 |
| 662 | Королёва,21,3 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 445,46 |
| 663 | Королёва,21,4 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 687,56 |
| 664 | Маркса,28,2 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 665 | Маркса,28,1 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 666 | Маркса,32,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 667 | Маркса,38,4 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 065,95 |
| 668 | Маркса,36,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 660,16 |
| 669 | Королёва,29,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 059,51 |
| 670 | Королёва,31 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 773,23 |
| 671 | Маркса,44 | 0,46 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 880,50 |
| 672 | Королёва,21,5 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 980,07 |
| 673 | Королёва,27,2 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 674 | Королёва,21,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 980,07 |
| 675 | Королёва,19,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 466,93 |
| 676 | Звёздная,1а | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 677 | Королёва,12 | 0,28 | 0,32 | 17 362,13 | 0,85 | 4 719,92 |
| 678 | Королёва,12а | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 679 | Королёва,27,3 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 680 | Королёва,19,3 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 466,93 |
| 681 | Королёва,19,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 001,54 |
| 682 | Королёва,19,4 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 709,03 |
| 683 | Королёва,19,5 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 001,54 |
| 684 | Королёва,27,4 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 685 | Королёва,10а | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 665,58 |
| 686 | Королёва,10,1 | 0,26 | 0,30 | 17 918,08 | 0,85 | 4 587,65 |
| 687 | Маркса,20,1 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 688 | Маркса,6,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 190,48 |
| 689 | Маркса,8,5 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 690 | Маркса,6,1 | 0,18 | 0,20 | 20 822,92 | 0,85 | 3 610,52 |
| 691 | Маркса,8,7 | 0,16 | 0,19 | 21 215,56 | 0,85 | 3 441,61 |
| 692 | Маркса,8,6 | 0,18 | 0,21 | 20 718,68 | 0,85 | 3 653,89 |
| 693 | Маркса,14,2 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 880,28 |
| 694 | Маркса,14,Земб | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 787,96 |
| 695 | Маркса,12,4 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 696 | Маркса,12,1 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 697 | Маркса,12,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 698 | Маркса,12,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 699 | Маркса,16,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 700 | Маркса,16,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 701 | Маркса,10,3 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 702 | Маркса,10,1 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 703 | Маркса,10,2 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 704 | Маркса,18,1 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 705 | Маркса,18,4 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 706 | Маркса,18,3 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 707 | Маркса,18,2 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 708 | Маркса,24,4 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 709 | Маркса,24,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 710 | Маркса,24,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 711 | Маркса,26 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 783,96 |
| 712 | Ленина,130 | 0,46 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 880,50 |
| 713 | Комарова,11,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 714 | Комарова,10а,2 | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 996,22 |
| 715 | Ленина,126,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 623,07 |
| 716 | Комарова,6 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 717 | Комарова,8 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 718 | Ленина,128а,1 | 0,23 | 0,27 | 18 960,49 | 0,85 | 4 292,24 |
| 719 | Комарова,7,1 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 720 | Королёва,25,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 301,27 |
| 721 | Комарова,10,3 | 0,22 | 0,25 | 19 307,96 | 0,85 | 4 180,03 |
| 722 | Маркса,30а,1 | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 722,05 |
| 723 | Маркса,24,1 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 724 | Комарова,10(басейн) | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 919,95 |
| 725 | Королёва,15,2 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 726 | Королёва,15,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 893,67 |
| 727 | Королёва,13 | 0,19 | 0,23 | 20 176,63 | 0,85 | 3 869,45 |
| 728 | Комарова,3а | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 729 | Комарова,5,1 | 0,41 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 376,36 |
| 730 | Гурьянова,21,1 | 0,21 | 0,25 | 19 585,93 | 0,85 | 4 085,31 |
| 731 | Гурьянова,23,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 732 | Комарова,3,1 | 0,27 | 0,31 | 17 605,36 | 0,85 | 4 664,21 |
| 733 | Гурьянова,25,1 | 0,39 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 226,19 |
| 734 | Ленина,123-Цвет.,2 | 1,11 | 1,29 | 10 198,16 | 0,85 | 11 170,18 |
| 735 | Ленина,133,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 736 | Цветкова,4 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 625,51 |
| 737 | Комарова,9,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 738 | Ленина,120,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 739 | Ленина,119 | 0,30 | 0,35 | 16 493,46 | 0,85 | 4 891,38 |
| 740 | Ленина,124,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 741 | Ленина,122,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 742 | ООО "ЯКЪ",Автосерв. | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 189,97 |
| 743 | Любова,3,2 | 0,17 | 0,20 | 20 871,56 | 0,85 | 3 590,07 |
| 744 | ОАО "Приборный завод "Сигнал", | 12,60 | 14,65 | 8 774,66 | 0,85 | 109 268,77 |
| 745 | Любова,1,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 746 | Заводская,3,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 747 | Любова,1,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 898,48 |
| 748 | Любова,1,2 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 082,61 |
| 749 | Заводская,3,6 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 750 | Заводская,3,7 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 751 | Заводская,3,5 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 752 | Заводская,3,4 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 753 | Заводская,3,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 754 | Заводская,3,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 755 | Ленина,103,2 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 462,47 |
| 756 | Ленина,103,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 563,30 |
| 757 | Ленина,116 | 0,26 | 0,30 | 17 883,34 | 0,85 | 4 596,43 |
| 758 | Гурьянова,19,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 759 | Гурьянова,17,1 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 760 | Ленина,118 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 655,24 |
| 761 | Ленина,110 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 762 | Ленина,112 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 763 | Ленина,114 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 655,24 |
| 764 | Гурьянова,19а,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 765 | Гурьянова,19а,1 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 766 | Гурьянова,15 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 4 000,94 |
| 767 | Гурьянова,13 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 3 990,21 |
| 768 | Мира,17б,1 | 0,27 | 0,32 | 17 396,88 | 0,85 | 4 712,17 |
| 769 | Курчатова,19а | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 893,67 |
| 770 | Красных Зорь,31 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 771 | Курчатова,19,3 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 772 | Курчатова,19,2 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 773 | Курчатова,17,3 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 634,09 |
| 774 | Курчатова,17,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 432,44 |
| 775 | Курчатова,19,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 776 | Курчатова,17,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 634,09 |
| 777 | Победы,15 | 0,17 | 0,19 | 21 184,28 | 0,85 | 3 455,38 |
| 778 | Курчатова,16,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 861,49 |
| 779 | Победы,19,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 780 | Победы,21,1 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 781 | Победы,16,1 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 996,73 |
| 782 | Победы,23 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 783 | Победы,24 | 0,28 | 0,33 | 17 188,40 | 0,85 | 4 757,65 |
| 784 | Курчатова,11 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 785 | Курчатова,15,3 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 655,55 |
| 786 | Курчатова,15,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 453,89 |
| 787 | Курчатова,15,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 655,55 |
| 788 | Победы,26,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 789 | Победы,26,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 790 | Красных Зорь,28 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 084,25 |
| 791 | Ленина,83а,1 | 0,26 | 0,30 | 18 057,07 | 0,85 | 4 551,83 |
| 792 | Ленина,85,Терапия-2 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 793 | Ленина,85,Скорая пом.1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 794 | Ленина,77 | 0,22 | 0,26 | 19 168,97 | 0,85 | 4 225,73 |
| 795 | Ленина,79 | 0,28 | 0,32 | 17 292,64 | 0,85 | 4 735,22 |
| 796 | Ленина,75,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 898,48 |
| 797 | Ленина,81 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 798 | Ленина,83 | 0,27 | 0,31 | 17 709,60 | 0,85 | 4 639,31 |
| 799 | Ленина,75а,Медтехникум | 0,26 | 0,30 | 17 952,83 | 0,85 | 4 578,80 |
| 800 | Ленина,79А | 0,08 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 803,50 |
| 801 | Ленина,85,Админист. | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 802 | Ленина,85,Дезинф.отд. | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 502,92 |
| 803 | Ленина,74б,нач.шк.3 | 0,08 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 760,56 |
| 804 | ИП Гожин В.В.,. | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 305,90 |
| 805 |  | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 741,06 |
| 806 | Ленина,63,1 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 807 | Жолио-Кюри,4,1 | 0,28 | 0,32 | 17 257,89 | 0,85 | 4 742,76 |
| 808 | Треугольная площадь,1,2(1) | 0,49 | 0,57 | 10 850,61 | 0,85 | 5 223,74 |
| 809 | Треугольная площадь,1,3(1) | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 818,59 |
| 810 | Жолио-Кюри,5 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 811 | Ленина,62 | 0,19 | 0,22 | 20 246,12 | 0,85 | 3 842,75 |
| 812 | Треугольная площадь,6 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 098,16 |
| 813 | Ленина,60 | 0,25 | 0,29 | 18 335,05 | 0,85 | 4 476,90 |
| 814 | Пирогова,19,нарк. | 0,25 | 0,29 | 18 265,55 | 0,85 | 4 496,05 |
| 815 | Пирогова,17 | 0,27 | 0,32 | 17 501,12 | 0,85 | 4 688,50 |
| 816 | Пирогова,21а,невр. | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 705,25 |
| 817 | Пирогова,23,кож. | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 717,62 |
| 818 | Железнодорожная,6 | 0,30 | 0,34 | 16 611,60 | 0,85 | 4 870,59 |
| 819 | Площадь Преображения,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 850,77 |
| 820 | Горького,60,2 | 0,24 | 0,27 | 18 717,26 | 0,85 | 4 366,70 |
| 821 | Горького,62,2 | 0,24 | 0,28 | 18 682,51 | 0,85 | 4 377,06 |
| 822 | Горького,60,1 | 0,24 | 0,27 | 18 717,26 | 0,85 | 4 366,70 |
| 823 | Горького,62,1 | 0,24 | 0,28 | 18 682,51 | 0,85 | 4 377,06 |
| 824 | Комсомольская,29 | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 966,16 |
| 825 | Парковая,2 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 826 | Парковая,4 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 901,75 |
| 827 | Парковая,3 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 901,75 |
| 828 | Парковая,5 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 901,75 |
| 829 | Комсомольская,39а | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 717,62 |
| 830 | Самсоновский проезд,8,стол. | 0,24 | 0,28 | 18 613,02 | 0,85 | 4 397,58 |
| 831 | Самсоновский проезд,2,шк.интер | 0,49 | 0,57 | 10 850,61 | 0,85 | 5 245,20 |
| 832 | Самсоновский проезд,2,прач. | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 833 | Самсоновский проезд,6,общ. | 0,31 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 271,54 |
| 834 | Самсоновский проезд,8,уч.корп. | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 835 | Заводская,13,2 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 650,18 |
| 836 | Заводская,15,2 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 628,73 |
| 837 | Заводская,13,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 650,18 |
| 838 | Заводская,15,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 628,73 |
| 839 | Заводская,11 | 0,52 | 0,60 | 10 850,61 | 0,85 | 5 534,81 |
| 840 | Любова,9а | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 041,39 |
| 841 | Любова,10,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 842 | Любова,6 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 843 | Любова,7 | 0,18 | 0,20 | 20 836,82 | 0,85 | 3 604,69 |
| 844 | Любова,8 | 0,27 | 0,31 | 17 605,36 | 0,85 | 4 664,21 |
| 845 | Любова,5 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 689,87 |
| 846 | Самсоновский проезд,4,1 | 0,27 | 0,31 | 17 570,62 | 0,85 | 4 672,38 |
| 847 | Кутузова,4 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 848 | Кутузова,7 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 849 | Любова,2,1 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 850 | Ленина,91,2 | 0,87 | 1,01 | 10 487,29 | 0,85 | 8 967,64 |
| 851 | Ленина,95,3 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 852 | Кутузова,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 853 | Любова,6а | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 772,93 |
| 854 | Мира,4 | 0,38 | 0,44 | 10 850,61 | 0,85 | 4 097,47 |
| 855 | Ленина,91б,1 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 865,76 |
| 856 | Ленина,91б,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 870,06 |
| 857 | Ленина,91б,офис | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 918,93 |
| 858 | Ленина,89,1 | 0,23 | 0,27 | 18 960,49 | 0,85 | 4 292,24 |
| 859 | Ленина,87,общеж. | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 486,07 |
| 860 | Ленина,85,Пол-ка,Б,В | 0,88 | 1,03 | 10 467,06 | 0,85 | 9 126,24 |
| 861 | Ленина,85,Пол-ка,А,Д,Е,Ж | 0,73 | 0,85 | 10 650,71 | 0,85 | 7 696,52 |
| 862 | Ленина,87 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 689,87 |
| 863 | Ленина,85,Инф.отд. | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 769,66 |
| 864 | Ленина,85,Родил.отдел. | 0,53 | 0,61 | 10 850,61 | 0,85 | 5 642,07 |
| 865 | Песчаная,32 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 867,91 |
| 866 | Пионерский проезд,32а | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 923,22 |
| 867 | Глинки,7 | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 987,63 |
| 868 | Глинки,11 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 923,22 |
| 869 | Глинки,15 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 524,39 |
| 870 | Ленина,85,Хирургия | 0,96 | 1,12 | 10 374,25 | 0,85 | 9 845,25 |
| 871 | Ленина,85,Морг | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 872 | Ленина,85,Терапия | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 873 | Пионерский проезд,10,ЦМСЧ.гар | 1,32 | 1,54 | 9 941,15 | 0,85 | 13 011,38 |
| 874 | Пионерский проезд,12,УЖКХ.гар. | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 524,39 |
| 875 | Пионерский проезд,12,УЖКХ.гар. | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 665,58 |
| 876 | Ленина,85,Пищеблок | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 700,60 |
| 877 | Пионерский проезд,6,вод.гар | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 333,45 |
| 878 | Пионерский проезд,6,водоканал. | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 137,93 |
| 879 | Шацкого,1-трибуны | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 880 | Мира,10 | 0,35 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 754,23 |
| 881 | Мира,6,1 | 0,41 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 344,18 |
| 882 | Мира,5 | 0,19 | 0,22 | 20 246,12 | 0,85 | 3 842,75 |
| 883 | Мира,7 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 884 | Жукова,6 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 507,52 |
| 885 | Ленина,85,Дет.пол.,сомат. | 0,50 | 0,58 | 10 850,61 | 0,85 | 5 331,01 |
| 886 | Ленина,82,гл.корп. | 2,29 | 2,67 | 8 789,40 | 0,85 | 19 914,63 |
| 887 | Ленина,82,4.25 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 684,98 |
| 888 | Ленина,85,Дет.пол.,стар. | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 199,07 |
| 889 | Ленина,82,гараж | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 890 | Ленина,82,1.25 | 0,27 | 0,32 | 17 396,88 | 0,85 | 4 712,17 |
| 891 | Мира,19,1 | 0,20 | 0,23 | 20 037,64 | 0,85 | 3 922,03 |
| 892 | Мира,17а | 0,28 | 0,32 | 17 257,89 | 0,85 | 4 742,76 |
| 893 | Мира,15,1 | 0,16 | 0,19 | 21 358,02 | 0,85 | 3 378,15 |
| 894 | Ленина,74в | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 082,61 |
| 895 | Треугольная площадь,3,2 | 0,28 | 0,32 | 17 223,15 | 0,85 | 4 750,24 |
| 896 | Ленина,72,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 348,85 |
| 897 | Ленина,73 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 898 | Шацкого,14 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 899 | Шацкого,1-АБК | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 254,38 |
| 900 | Шацкого,5а,1 | 0,20 | 0,23 | 20 072,39 | 0,85 | 3 908,98 |
| 901 | Ленина,71 | 0,75 | 0,87 | 10 632,07 | 0,85 | 7 840,71 |
| 902 | Ленина,69,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 919,95 |
| 903 | Ленина,69,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 576,43 |
| 904 | Ленина,69,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 829,31 |
| 905 | Треугольная площадь,1,1(1) | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 727,88 |
| 906 | Курчатова,8а,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 907 | Курчатова,5 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 908 | Красных Зорь,26 | 0,26 | 0,30 | 17 928,51 | 0,85 | 4 585,00 |
| 909 | Красных Зорь,22 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 910 | Победы,31 | 0,22 | 0,25 | 19 377,45 | 0,85 | 4 156,76 |
| 911 | Красных Зорь,23,1 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 410,99 |
| 912 | Красных Зорь,25 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 533,49 |
| 913 | Пирогова,17(нов.сп.зал) | 0,23 | 0,27 | 18 960,49 | 0,85 | 4 292,24 |
| 914 | в/ч 09,Сл.тыла | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 772,93 |
| 915 | Кончаловского,3 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 882,95 |
| 916 | в/ч 09,БВ | 1,25 | 1,46 | 10 025,63 | 0,85 | 12 418,28 |
| 917 | в/ч 09,А | 0,85 | 0,99 | 10 507,51 | 0,85 | 8 808,35 |
| 918 | в/ч 09,КПП | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 919 | в/ч 09,А.2 | 0,39 | 0,45 | 10 850,61 | 0,85 | 4 194,01 |
| 920 | в/ч 09,Мед. | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 921 | в/ч 09,нов.стол. | 0,56 | 0,66 | 10 850,61 | 0,85 | 6 049,67 |
| 922 | Осипенко,8 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 923 | Осипенко,10 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 924 | в/ч 33,13 блок | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 1 009,10 |
| 925 | в/ч 09,Стол. | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 926 | в/ч 33,ПТО | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 941,42 |
| 927 | Ленина,36(стол) | 0,30 | 0,34 | 16 667,20 | 0,85 | 4 860,53 |
| 928 | Парковая,8 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 923,22 |
| 929 | Парковая,9 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 930 | в/ч 33,КПП | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 687,05 |
| 931 | Ленина,59,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 683,78 |
| 932 | Ленина,58,1 | 0,18 | 0,21 | 20 628,33 | 0,85 | 3 690,98 |
| 933 | Красных Зорь,7а | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 910,85 |
| 934 | Ленина,56 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 935 | Ленина,57 | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 807,86 |
| 936 | Ленина,54 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 937 | Любова,1,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 938 | Ленина,104в,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 614,79 |
| 939 | Ленина,108,1 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 940 | Ленина,104,1 | 0,24 | 0,28 | 18 543,53 | 0,85 | 4 417,82 |
| 941 | Ленина,98 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 601,61 |
| 942 | Ленина,99,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 580,46 |
| 943 | Ленина,95,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 944 | Ленина,95,2 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 945 | Любова,3,1 | 0,18 | 0,20 | 20 836,82 | 0,85 | 3 604,69 |
| 946 | Ленина,99,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 378,81 |
| 947 | Ленина,99,3 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 580,46 |
| 948 | Ленина,102,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 257,30 |
| 949 | Ленина,96 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 687,42 |
| 950 | Ленина,100 | 0,26 | 0,30 | 17 918,08 | 0,85 | 4 587,65 |
| 951 | Ленина,94 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 644,52 |
| 952 | Ленина,92,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 953 | Гурьянова,11,1 | 0,17 | 0,19 | 21 184,28 | 0,85 | 3 455,38 |
| 954 | Гурьянова,9,1 | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 955 | Мира,8,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 956 | ЦКБ,зд.1Г,Б | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 722,05 |
| 957 |  | 0,21 | 0,24 | 19 655,42 | 0,85 | 4 060,95 |
| 958 | ЦКБ,зд.2В | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 959 | ЦКБ,зд.3,1 | 0,19 | 0,22 | 20 280,87 | 0,85 | 3 829,29 |
| 960 | ЦКБ,зд.3,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 961 | ЦКБ,зд.8 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 962 | ЦКБ,зд.3А | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 180,84 |
| 963 | ЦКБ,зд.2Г,Б | 0,86 | 1,00 | 10 490,86 | 0,85 | 8 939,58 |
| 964 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,патол-а | 0,56 | 0,65 | 10 850,61 | 0,85 | 5 963,86 |
| 965 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,очистны | 1,24 | 1,44 | 10 041,10 | 0,85 | 12 308,40 |
| 966 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прачечн | 0,73 | 0,84 | 10 658,16 | 0,85 | 7 638,69 |
| 967 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,стар.га | 0,19 | 0,23 | 20 176,63 | 0,85 | 3 869,45 |
| 968 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,пищебло | 0,21 | 0,24 | 19 759,66 | 0,85 | 4 023,88 |
| 969 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.1 | 0,64 | 0,75 | 10 762,51 | 0,85 | 6 819,78 |
| 970 | Королёва,7,1 | 0,26 | 0,30 | 17 883,34 | 0,85 | 4 596,43 |
| 971 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прох. | 0,07 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 588,80 |
| 972 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 312,00 |
| 973 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5а | 0,42 | 0,48 | 10 850,61 | 0,85 | 4 451,44 |
| 974 | Курчатова,27,1 | 0,64 | 0,74 | 10 768,72 | 0,85 | 6 770,49 |
| 975 | Курчатова,33,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 976 | Курчатова,35,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 977 | Курчатова,33,1 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 978 | Курчатова,35,1 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 979 | Курчатова,31 | 0,93 | 1,08 | 10 415,90 | 0,85 | 9 524,39 |
| 980 | Курчатова,29,1 | 0,66 | 0,77 | 10 737,66 | 0,85 | 7 016,33 |
| 981 | Меркурий-Обнинск,Склад № 6 (ов | 0,59 | 0,69 | 10 820,89 | 0,85 | 6 354,01 |
| 982 |  | 0,57 | 0,66 | 10 850,61 | 0,85 | 6 103,30 |
| 983 | -Холодильник, Меркурий-Обниск | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 984 |  | 0,62 | 0,72 | 10 793,19 | 0,85 | 6 575,68 |
| 985 |  | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 202,33 |
| 986 | ЗАО "Русское Белое Золото",ПВИ | 0,99 | 1,15 | 10 339,75 | 0,85 | 10 108,92 |
| 987 |  | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 309,69 |
| 988 | Курчатова,21,4 | 0,24 | 0,28 | 18 543,53 | 0,85 | 4 417,82 |
| 989 | МП"Теплоснабжение",РММ | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 807,86 |
| 990 | Коммунальный проезд,12,1 | 0,52 | 0,61 | 10 850,61 | 0,85 | 5 620,62 |
| 991 | Коммунальный проезд,20-ИП "Тай | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 331,16 |
| 992 |  | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 944,69 |
| 993 |  | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 994 | Гурьянова,7 | 0,25 | 0,29 | 18 296,82 | 0,85 | 4 487,47 |
| 995 | Гурьянова,1 | 0,24 | 0,28 | 18 574,80 | 0,85 | 4 408,74 |
| 996 | Гурьянова,5 | 0,25 | 0,29 | 18 366,32 | 0,85 | 4 468,20 |
| 997 | Гурьянова,3 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 998 | Мира,12 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 496,80 |
| 999 | Ляшенко,2,1 | 0,42 | 0,49 | 10 850,61 | 0,85 | 4 537,25 |
| 1000 | Ляшенко,8,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 301,27 |
| 1001 | Ляшенко,6б,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 612,34 |
| 1002 | Королёва,5,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 247,64 |
| 1003 | Ляшенко,6,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 1004 | Ляшенко,6а,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 1005 | Курчатова,26б | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 266,74 |
| 1006 | Королёва,3,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 1007 | Курчатова,28а(маг) | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 706,37 |
| 1008 | Курчатова,30 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 1009 | Королёва,1,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 312,00 |
| 1010 | Курчатова,28а | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 1011 | Курчатова,28 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 1012 | Курчатова,26,1 | 0,27 | 0,31 | 17 605,36 | 0,85 | 4 664,21 |
| 1013 | Мира,14 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 496,80 |
| 1014 | Ляшенко,4,1 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 1015 | Курчатова,26а,1 | 0,21 | 0,25 | 19 551,18 | 0,85 | 4 097,39 |
| 1016 | Мира,14(прист) | 0,24 | 0,28 | 18 647,77 | 0,85 | 4 387,35 |
| 1017 | Курчатова,24а | 0,23 | 0,27 | 18 925,74 | 0,85 | 4 303,08 |
| 1018 | Мира,16,1 | 0,27 | 0,31 | 17 709,60 | 0,85 | 4 639,31 |
| 1019 | Мира,18,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 1020 | Курчатова,22а,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 247,64 |
| 1021 | Мира,18а | 0,21 | 0,24 | 19 690,17 | 0,85 | 4 048,66 |
| 1022 | Мира,20,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 1023 | Курчатова,24 | 0,25 | 0,29 | 18 161,31 | 0,85 | 4 524,25 |
| 1024 | Курчатова,20,1 | 0,27 | 0,31 | 17 640,11 | 0,85 | 4 655,98 |
| 1025 | Курчатова,22 | 0,27 | 0,31 | 17 709,60 | 0,85 | 4 639,31 |
| 1026 | Курчатова,21,1 | 1,73 | 2,01 | 9 462,84 | 0,85 | 16 145,85 |
| 1027 | Курчатова,23,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 861,49 |
| 1028 | Курчатова,23,3 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 580,16 |
|  | Курчатова,21,2 | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 711,32 |
|  |  |  |  |  | Итого | 3 793 105 |

Таким образом, стоимость мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения путем установки «полноценных» ИТП во всем г. Обнинске составляет 3,8 млрд. руб., данная цена не включает в себя стоимость работ по реконструкции внутридомовых сетей. В целевом состоянии теплового узла такая схема видится более современной и целесообразной с точки зрения организации процесса производства, транспорта и реализации тепловой энергии потребителям - уровень комфорта потребитель выбирает сам исходя из своих финансовых возможностей, а РСО проще и с меньшими потерями обеспечивает необходимую потребность.

- Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет экономической эффективности мероприятий по закрытию системы ГВС выполнен с использованием финансовой модели в ценах 2025 года и представлен в таблице ниже. Снижение потребления тепла происходит за счет ликвидации излома температурного графика.

Общая экономия от реализации мероприятия рассчитывается путем экономии топлива.

Таблица 3 – Расчет экономической эффективности мероприятия по строительству ИТП для потребителей АО «РИР»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | тыс. руб. |  |  | 410 861 | 3 808 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 937 405 | 927 577 | 958 712 | 961 124 | 962 216 | 962 741 | 963 332 | 963 914 | 964 437 | 964 437 | 964 437 | 964 437 | 964 437 | 964 437 | 964 437 | 964 437 | 964 437 |
| Расход условного топлива до реализации мероприятий | т у.т. | 144 480 | 142 859 | 147 850 | 148 232 | 148 405 | 148 488 | 148 581 | 148 673 | 148 756 | 148 756 | 148 756 | 148 756 | 148 756 | 148 756 | 148 756 | 148 756 | 148 756 |
| Расход натурального топлива до реализации мероприятий | тыс. м3 | 120 400 | 119 049 | 123 209 | 123 527 | 123 671 | 123 740 | 123 818 | 123 895 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 |
| Расход натурального топлива после реализации мероприятий | тыс. м3 |  |  |  |  | 111 304 | 111 366 | 111 436 | 111 505 | 111 567 | 111 567 | 111 567 | 111 567 | 111 567 | 111 567 | 111 567 | 111 567 | 111 567 |
| Цена на топливо | тыс.руб/м3 | 7 137 | 7 380 | 7 586 | 7 776 | 7 955 | 8 122 | 8 293 | 8 467 | 8 645 | 8 826 | 9 011 | 9 201 | 9 394 | 9 591 | 9 793 | 9 998 | 10 208 |
| Экономический эффект | тыс. руб. |  |  |  |  | 98 380 | 100 502 | 102 677 | 104 898 | 107 161 | 109 411 | 111 709 | 114 055 | 116 450 | 118 895 | 121 392 | 123 941 | 126 544 |
| Чистый доход | тыс. руб |  |  | -410 861 | -4 219 544 | -4 121 164 | -4 020 663 | -3 917 985 | -3 813 087 | -3 705 927 | -3 596 515 | -3 484 807 | -3 370 752 | -3 254 302 | -3 135 407 | -3 014 015 | -2 890 074 | -2 763 530 |

Учитывая высокую стоимость мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения, необходимость согласования возможности реализации мероприятий с собственниками жилья, и потребность синхронизации со схемой водоснабжения, на сегодняшний день перевод на «закрытую» систему ГВС в городе экономически нецелесообразен.

- Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Учитывая отсутствие положительного экономического эффекта от перевода потребителей на закрытую схему ГВС, расчет ценовых последствий не производится.