Актуализация на 2027 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период ДО 2041 ГОДА

утверждаемая часть

2026 г.

Оглавление

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	10

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округ	11

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	26

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	38

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	41

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	42

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	42

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	44

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	44

2.4.	Радиус эффективного теплоснабжения	52

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя	56

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	56

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системтеплоснабжения	58

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	68

4.1.	Описание вариантов развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	68

4.1.	Вариант 1. «Эффективный»	68

4.2.	Вариант 2 «Перспективный».	69

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	70

Раздел 5.	Предложения по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников тепловой энергии	72

5.1.	Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	72

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	72

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	73

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	74

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно и экономически нецелесообразно	74

5.6.	.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	74

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	74

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	74

5.8.1.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной АО «РИР».	74

5.8.2.	Температурный график, режим потребления на нужды горячего водоснабжения.	77

5.8.3.	Расчет ущерба, связанного с нарушением режима потребления в части не соблюдения потребителем температурного графика и расхода сетевой воды.	78

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	92

Раздел 6.	Предложения по строительству и модернизация тепловых сетей	93

6.1.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	93

6.2.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО ГО «Город Обнинск» под жилищную, комплексную или производственную застройку	93

6.3.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	104

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	104

6.5.	Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности	104

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	112

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	112

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	132

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	133

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	133

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	140

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	140

8.4.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	140

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	140

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	143

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	143

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	145

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	148

9.4.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	148

9.5.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	149

Раздел 10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	150

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	150

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	152

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	154

10.4.	Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	154

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.	155

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	160

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении	160

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	161

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	161

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	161

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	161

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	161

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	162

13.6.	Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения г. Обнинск о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	162

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г. Обнинск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	162

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	163

Раздел 15.	Ценовые (тарифные) последствия	219

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Обнинска	12

Таблица 2 - Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления	14

Таблица 3 – Приросты площадей строительного фонда в разрезе источников тепловой энергии	19

Таблица 4 - Прогнозная убыль строительных фондов по городу в разрезе единиц территориального деления	23

Таблица 5 – Прогнозная убыль строительных фондов по городу в разрезе источников теплоснабжения	24

Таблица 6 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха по потребителям АО «РИР»	27

Таблица 7 - Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Обнинска на 2024г., с разделением по видам теплопотребления	29

Таблица 8 – Приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления	30

Таблица 9 – Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения	33

Таблица 10 – Убыль фактических тепловых нагрузок в расчетных элементах территориального деления, в связи с ликвидацией ветхих жилых фондов	34

Таблица 11 – Убыль фактических тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения, в связи с ликвидацией ветхих жилых фондов	35

Таблица 12 – Абсолютный прирост тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии	35

Таблица 13 - Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих источников тепловой энергии	37

Таблица 14 -  Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами производственного назначения с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар)	39

Таблица 15 – Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	41

Таблица 16 – Перспективные на 2041 г. величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	41

Таблица 17– Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя по городу	44

Таблица 18 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)	46

Таблица 19 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	54

Таблица 20 – . Расчет годовых нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/год	57

Таблица 21 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии	59

Таблица 23 –Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч)	65

Таблица 24 - Тарифные последствия  при реализации Вариантов 1 и 2.	66

Таблица 25 - Результаты расчета ценовых последствий	67

Таблица 26 – Мероприятия для Обнинской ГТУ ТЭЦ	69

Таблица 27 – Перечень мероприятий для повышения эффективности котельной АО «РИР»	69

Таблица 28 - Баланс перспективной тепловой мощности	76

Таблица 29 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске	89

Таблица 30 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкиот источников МО ГО г. Обнинск	92

Таблица 31 – Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО «РИР»	92

Таблица 32 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «КСК»	95

Таблица 33 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной АО «РИР»	96

Таблица 34 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	98

Таблица 35 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения	103

Таблица 36 – СтоимостьустановкиИТПпотребителей АО «РИР» (сучетомГВСиотопительнойнагрузки)	106

Таблица 37 – Перспективный топливный баланс Городской котельной (пр-т. Коммунальный, 21) АО «РИР»	127

Таблица 38 – Перспективный топливный баланс ЦТП Поленова АО «РИР»	127

Таблица 39 – Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»	128

Таблица 41 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ ФЭИ	129

Таблица 42 – Перспективный топливный баланс котельной «ОНПП «Технология»	130

Таблица 43 – Перспективный топливный баланс котельной НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ»	130

Таблица 44 – Перспективный топливный баланс котельной «НИФХИ»	131

Таблица 45 – Перспективный топливный баланс БМК Заовражье	132

Таблица 46 –Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения	134

Таблица 47 –Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения	135

Таблица 48 – Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников	137

Таблица 49 - Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них	139

Таблица 50 - Мероприятия, выполненные АО «РИР»  за 2024 г	142

Таблица 51 – Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории МО ГО «Город Обнинск»	144

Таблица 53- Актуализированный реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения	146

Таблица 54 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	157

Таблица 55 – Индикаторы, характеризующие функционирование ТЭЦ	171

Таблица 56 – Индикаторы, характеризующие функционирование котельных	176

Таблица 57 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения.	184

Таблица 58 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	206

Таблица 59 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «РИР»	213

Таблица 60 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «КСК»	215

Таблица 62 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ГНЦ РФ ФЭИ»	217

Таблица 63 – Тарифно-балансовая модель для конечного потребителя, руб./Гкал (без НДС)	219

# Перечень рисунков

Рисунок 1 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Обнинска	42

Рисунок 2 – Расчетный график температуры воды для тепловой сети АО «РИР»	74

Рисунок 3 – Схема планировки 26 микрорайона	97

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева в настоящее время	103

Рисунок 5 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева после подключения перспектвных нагрузок	104

Рисунок 6 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева после подключения перспективных нагрузок и ее реконструкции	105

Рисунок 7 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Обнинска	163

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Площадь строительных фондов

В В настоящее время реализуется Генеральный план города Обнинска, утвержденный Решением Обнинского городского Собрания размещены на официальном портале Администрации города в разделе «Градостроительство»/ «Территориальное планирование».

Проекты планировок и межевания территории МО «Город Обнинск» размещены на официальном портале Администрации города в разделе «Градостроительство»/ «Проекты планировок территории города».

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 3. Информация принята согласно сведениям:

- Сведения Управления архитектуры и градостроительства, предоставленные разработчику для целей актуализации Схемы теплоснабжения;

- Генеральный план города;

Таблица 1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Обнинска

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 104,7 | 104,7 | 105,4 | 106,0 | 107,3 | 109,4 | 111,4 | 113,6 | 115,0 | 118,2 | 117,4 |
| 1.1. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 25,1 | 25,0 | 25,1 | 25,8 | 26,3 | 27,6 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 2400,0 | 2437,2 | 2504,1 | 2567,8 | 2631,8 | 2749,5 | 2788,9 | 2849,0 | 2969,3 | 3106,1 | 3239,8 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 2289,1 | 2319,9 | 2371,5 | 2420,6 | 2480,8 | 2598,5 | 2634,4 | 2693,2 | 2813,5 | 2950,1 | 3083,6 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 110,9 | 117,3 | 132,6 | 147,2 | 151,0 | 151,0 | 154,5 | 155,8 | 155,8 | 156,0 | 156,2 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 2400,0 | 2437,19 | 2504,09 | 2567,79 | 2631,79 | 2749,53 | 2788,93 | 2848,95 | 2969,26 | 3106,13 | 3239,8 |
| 3.2. Прибыло общей площади за год, в том числе: | 37,19 | 66,9 | 63,7 | 64 | 117,74 | 39,4 | 60,02 | 120,31 | 136,87 | 133,67 | 109,9 |
| 3.3.1. Новое строительство | 37,19 | 66,9 | 63,7 | 64 | 117,74 | 39,4 | 60,02 | 120,31 | 136,87 | 133,67 | 109,9 |
| 3.3.1.1. Многоквартирные дома | 30,79 | 51,6 | 49,1 | 60,2 | 117,74 | 35,9 | 58,72 | 120,31 | 136,64 | 133,5 | 103,8 |
| 3.3.1.1. Индивидуальные дома | 6,4 | 15,3 | 14,6 | 3,8 | 0 | 3,5 | 1,3 | 0 | 0,23 | 0,17 | 6,1 |
| 3.3.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 2437,2 | 2504,1 | 2567,8 | 2631,8 | 2749,5 | 2788,9 | 2849,0 | 2969,3 | 3106,1 | 3239,8 | 3349,7 |

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Исходные источники информации для определения площадей и тепловых нагрузок по перспективным потребителям представлены в разделе 1 «Общие положения».

Город Обнинск является крупнейшим наукоградом Российской Федерации. Характеризуется высокой концентрацией научно-технического потенциала, в том числе, уникальной научно-производственной и экспериментальной базой, коллективом ученых и специалистов мирового класса.

В настоящее время ведется активное строительство объектов жилого фонда и соответствующих объектов соцкультбыта. Также довольно активно развиваются промышленные предприятия. Тенденций к прекращению или ограничению деятельности заводов не прослеживается. Развивается активно и научно-исследовательские предприятия, строятся лаборатории.

Развитие территорий будет происходить как по сценарию увеличения жилых площадей внутри существующих кварталов (уплотнительная застройка), так и строительство зданий на неосвоенных территориях (Заовражье). Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров.

Согласно генплану также запланировано развитие мкр. Заовражье-2. Параметры развития территории данной территории должны быть установлены градостроительной документацией. Мкр. Заовражье-2 включает в себя два участка под застройку -  60 и 39,2 Га, что соответствует нагрузке порядка 60 Гкал/ч. В связи с отдаленностью существующих источников централизованного теплоснабжения и высокой стоимостью модернизации близлежащих к данному микрорайону источников, оптимально будет строительство новой котельной.

Для формирования прогноза объемов жилищного фонда на период действия актуализируемой схемы теплоснабжения до 2041 года выполнено разделение по зонам действия теплоисточников и по единицам территориального деления.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в приложениях 2 (объекты многоквартирного и индивидуального жилого фонда) и 3 (объекты общественно-деловой застройки и предприятия коммунально-складского назначения) Главы 2 Обосновывающих материалов. Показатели прироста строительных фондов представлены в таблице 2 (по единицам территориального деления) и в таблице 3 (по источникам тепловой энергии).

Таблица 2 - Приросты площадей строительного фонда в разрезе единиц территориального деления

| Микрорайон | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 2 микрорайон | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 микрорайон | 0 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514 | 10514 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514 | 10514 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 микрорайон | 13699 | 2868 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699 | 27300 | 27300 |
| 1а-многоквартирные дома | 13699 | 2868 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699 | 27300 | 27300 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 микрорайон | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 4275 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 6467 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 4275 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 6467 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 микрорайон | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 микрорайон | 0 | 23737 | 10640 | 0 | 0 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 34377 | 76106 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 23737 | 10640 | 0 | 0 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 34377 | 76106 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 микрорайон | 14013 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013 | 16258 | 16258 |
| 1а-многоквартирные дома | 14013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013 | 14013 | 14013 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2244 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 микрорайон | 0 | 0 | 13527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13527 | 13527 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 13527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13527 | 13527 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32а микрорайон | 0 | 0 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 4147 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 4147 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 микрорайон | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 микрорайон | 0 | 16785 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57211 | 57211 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 16785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16785 | 16785 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40426 | 40426 |
| 51 микрорайон | 0 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 5446 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51а микрорайон | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 19400 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 19400 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 микрорайон | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пос. Обнинское | 1034 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1228 | 1228 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 1034 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1228 | 1228 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район "Заовражье | 36498 | 32553 | 0 | 16500 | 7623 | 23676 | 0 | 35366 | 36975 | 32460 | 31410 | 32460 | 49487 | 23754 | 20787 | 34393 | 16053 | 36498 | 93174 | 429996 |
| 1а-многоквартирные дома | 30223 | 32553 | 0 | 16500 | 0 | 16053 | 0 | 25410 | 32106 | 32460 | 25410 | 32460 | 41864 | 16131 | 20787 | 34393 | 16053 | 30223 | 79276 | 372403 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 6276 | 0 | 0 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 9956 | 4869 | 0 | 6000 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 0 | 0 | 6276 | 13899 | 57593 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Кривское | 0 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 0 | 79623 | 318493 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 0 | 79623 | 318493 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| микрорайон Центральный | 84070 | 0 | 40779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84070 | 124849 | 124849 |
| 1а-многоквартирные дома | 81153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81153 | 81153 | 81153 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 2917 | 0 | 40779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917 | 43696 | 43696 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промзона «Мишково» | 29978 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29978 | 30392 | 30392 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 9011 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011 | 9425 | 9425 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20967 | 20967 | 20967 |
| мкр "Белкино" | 0 | 0 | 32106 | 37329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69435 | 69435 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 32106 | 37329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69435 | 69435 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 2042 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 8693 | 8693 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 2042 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 8693 | 8693 |
| Поселок Мирный | 8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562 | 8562 | 8562 |
| 1а-многоквартирные дома | 8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562 | 8562 | 8562 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район Плотины | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабицино | 15000 | 46654 | 39987 | 31654 | 52368 | 42118 | 42118 | 42118 | 42118 | 20714 | 29048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 15000 | 185664 | 445566 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 21404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85616 | 171233 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 15000 | 25250 | 18583 | 10250 | 30964 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 29048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 15000 | 100048 | 274333 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0 | 0 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24058 | 24058 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24058 | 24058 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственная территория АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| Район НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технопарк Обнинск | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17073 | 17073 | 17073 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17073 | 17073 | 17073 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 226516 | 173204 | 237338 | 137869 | 82089 | 88235 | 65852 | 101125 | 101525 | 76868 | 81626 | 61518 | 85154 | 60040 | 56786 | 62632 | 35959 | 226516 | 857017 | 1734340 |
| 1а-многоквартирные дома | 147649 | 100468 | 127716 | 99414 | 43502 | 59898 | 45138 | 70455 | 75942 | 56154 | 46579 | 53185 | 69198 | 44084 | 48453 | 54299 | 35959 | 147649 | 518749 | 1178092 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 55858 | 59049 | 69196 | 38455 | 38587 | 28337 | 20714 | 30670 | 25583 | 20714 | 35048 | 8333 | 15956 | 15956 | 8333 | 8333 | 0 | 55858 | 255699 | 473679 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 23009 | 13688 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 77123 | 77123 |

Таблица 3 – Приросты площадей строительного фонда в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодный прирост отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 81702 | 37120 | 114663 | 8422 | 2192 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 81702 | 244099 | 285828 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 81702 | 26605 | 67007 | 4275 | 2192 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 819 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 81702 | 181781 | 223510 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 81702 | 26605 | 67007 | 4275 | 2192 | 2535 | 3828 | 3735 | 2526 | 3788 | 1263 | 0 | 7428 | 8047 | 7760 | 0 | 0 | 81702 | 181781 | 222691 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 10514 | 7230 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21892 | 21892 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40426 | 40426 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 37329 | 41303 | 18583 | 71637 | 30964 | 36767 | 20714 | 20714 | 52820 | 20714 | 35048 | 8333 | 8333 | 8333 | 24386 | 24386 | 16053 | 37329 | 199817 | 476421 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 16053 | 16053 | 0 | 37329 | 0 | 16053 | 0 | 0 | 32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16053 | 16053 | 16053 | 16053 | 69435 | 165753 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 16053 | 16053 | 0 | 37329 |  | 16053 | 0 | 0 | 32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16053 | 16053 | 16053 | 16053 | 69435 | 165753 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 21276 | 25250 | 18583 | 34308 | 30964 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 20714 | 35048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 21276 | 130382 | 310667 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| 6 | Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" -"ВНИИРАЭ" | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | БМК Заовражье | 14170 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 9956 | 4869 | 32460 | 0 | 32460 | 18705 | 16131 | 4734 | 18340 | 0 | 14170 | 47170 | 184824 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 14170 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32460 | 0 | 32460 | 18705 | 16131 | 4734 | 18340 | 0 | 14170 | 47170 | 169999 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 14170 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32460 | 0 | 32460 | 18705 | 16131 | 4734 | 18340 | 0 | 14170 | 47170 | 169999 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 137748 | 101960 | 133606 | 96559 | 33156 | 39302 | 24542 | 34405 | 60215 | 56962 | 36311 | 41612 | 34466 | 32511 | 36880 | 42726 | 16053 | 137748 | 503029 | 959017 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 111925 | 59158 | 67007 | 58104 | 2192 | 18588 | 3828 | 3735 | 34632 | 36248 | 1263 | 33279 | 26133 | 24178 | 28547 | 34393 | 16053 | 111925 | 298386 | 559263 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 111925 | 59158 | 67007 | 58104 | 2192 | 18588 | 3828 | 3735 | 34632 | 36248 | 1263 | 32460 | 26133 | 24178 | 28547 | 34393 | 16053 | 111925 | 298386 | 558444 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2-общественные здания |  | 25824 | 35764 | 26173 | 38455 | 30964 | 20714 | 20714 | 30670 | 25583 | 20714 | 35048 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 0 | 25824 | 157180 | 352291 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 7037 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47463 | 47463 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 88768 | 71245 | 103733 | 41310 | 48933 | 48933 | 41310 | 66720 | 41310 | 19906 | 45316 | 19906 | 50688 | 27529 | 19906 | 19906 | 19906 | 88768 | 353988 | 775323 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 35724 | 41310 | 60710 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 66720 | 41310 | 19906 | 45316 | 19906 | 43065 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 35724 | 220363 | 618829 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 35724 | 41310 | 60710 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 66720 | 41310 | 19906 | 45316 | 19906 | 43065 | 19906 | 19906 | 19906 | 19906 | 35724 | 220363 | 618829 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 30035 | 23284 | 43023 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623 | 7623 | 0 | 0 | 0 | 30035 | 103965 | 126834 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 23009 | 6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 29660 | 29660 |
| ИТОГО по городу |  | 226516 | 173204 | 237338 | 137869 | 82089 | 88235 | 65852 | 101125 | 101525 | 76868 | 81626 | 61518 | 85154 | 60040 | 56786 | 62632 | 35959 | 226516 | 857017 | 1734340 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 147649 | 100468 | 127716 | 99414 | 43502 | 59898 | 45138 | 70455 | 75942 | 56154 | 46579 | 53185 | 69198 | 44084 | 48453 | 54299 | 35959 | 147649 | 518749 | 1178092 |
|  | 1а-многоквартирные дома | 147649 | 100468 | 127716 | 99414 | 43502 | 59898 | 45138 | 70455 | 75942 | 56154 | 46579 | 52366 | 69198 | 44084 | 48453 | 54299 | 35959 | 147649 | 518749 | 1177273 |
|  | 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
|  | 2-общественные здания | 55858 | 59049 | 69196 | 38455 | 38587 | 28337 | 20714 | 30670 | 25583 | 20714 | 35048 | 8333 | 15956 | 15956 | 8333 | 8333 | 0 | 55858 | 261145 | 479125 |
|  | 3-производственные здания промышленных предприятий | 23009 | 13688 | 40426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009 | 77123 | 77123 |

Учет выбытия площадей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения важен для прогнозирования перспективных балансов тепловой мощности и тепловой энергии. Часть объектов расположена на территории перспективных потребителей, поэтому без реализации про-грамм ликвидации ветхого фонда невозможно дельнейшее развитие существующих кварталов (в соответствии с Генеральным планом и проектами планировок) с вводом энергоэффективного жи-лья.

Перечень и характеристики объектов, запланированных к ликвидации в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения, представлен в Приложении 1 Главы 2 Обосновывающих материалов.

В таблице 4 представлен план сноса строительных фондов в разрезе единиц территориаль-ного деления, в таблице 5 – в разрезе источников

Таблица 4 - Прогнозная убыль строительных фондов по городу в разрезе единиц территориального деления

| Микрорайон | Ежегодная убыль отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 11 микрорайон | 1302,9 | 809,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 | 2112,2 | 2112,2 |
| 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 | 2112,2 | 2112,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | 1214,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214,2 | 1214,2 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 1214,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214,2 | 1214,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поселок Мирный | 0 | 0 | 0 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931,8 | 3931,8 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931,8 | 3931,8 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 | 7258,2 | 7258,2 |
| 1а-многоквартирные дома | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 | 7258,2 | 7258,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5– Прогнозная убыль строительных фондов по городу в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль отапливаемых площадей, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 |  | 2029 | Итого |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 5922,3 | 5922,3 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 5922,3 | 5922,3 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 5922,3 | 5922,3 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ФЭИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по городу | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 1302,9 | 809,3 | 1214,2 | 2595,9 | 1335,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,9 |  | 7258,2 | 7258,2 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и Методическими рекомендациями по разработке Схем теплоснабжения, анализ базового и оценка перспективного потребления тепловой нагрузки должна производиться для следующих характерных групп потребителей:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания;

- производственные здания промышленных предприятий.

Сведения по потребителям тепловой энергии АО «РИР» в разрезе единиц территориального деления и указанных групп потребителей представлены в таблице 6.

Наибольшая доля нагрузки относится на отопление объектов различного назначения, весьма существенна вентиляционная нагрузка потребителей, которая приходится на промышленные и общественно-деловые объекты. Тепловую энергию в виде пара потребляет 1 объект промышленного назначения: ООО «Ермолино молоко».

Таблица 6 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха по потребителям АО «РИР»

| ЕТД | ВСЕГО |  |  |  | 1а-многоквартирные дома |  | 1б-индивидуальные жилые дома |  | 2-общественные здания |  | 3-производственные здания промышленных предприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: | Технология (в паре) | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | Технология (в паре) | отопление | ГВС |
| 1 микрорайон | 0,740 | 0,000 | 0,729 | 0,011 | 0,729 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 микрорайон | 0,396 | 0,000 | 0,386 | 0,010 | 0,386 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 микрорайон | 0,407 | 0,000 | 0,368 | 0,039 | 0,169 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 микрорайон | 0,551 | 0,000 | 0,551 | 0,000 | 0,543 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 микрорайон | 0,470 | 0,000 | 0,462 | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 микрорайон | 0,642 | 0,000 | 0,640 | 0,001 | 0,640 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 микрорайон | 0,482 | 0,000 | 0,469 | 0,013 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,469 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 микрорайон | 0,622 | 0,000 | 0,617 | 0,004 | 0,617 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 микрорайон | 2,979 | 0,000 | 2,729 | 0,251 | 2,064 | 0,244 | 0,146 | 0,000 | 0,519 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 микрорайон | 3,607 | 0,000 | 3,173 | 0,434 | 3,068 | 0,434 | 0,021 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 микрорайон | 2,761 | 0,000 | 2,387 | 0,374 | 0,432 | 0,277 | 0,000 | 0,000 | 0,823 | 0,025 | 0,000 | 1,132 | 0,072 |
| 14 микрорайон | 3,392 | 0,000 | 3,326 | 0,067 | 2,325 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 1,001 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 микрорайон | 3,658 | 0,000 | 3,462 | 0,196 | 1,828 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 1,599 | 0,144 | 0,000 | 0,035 | 0,000 |
| 16 микрорайон | 2,918 | 0,000 | 2,844 | 0,074 | 2,499 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 микрорайон | 2,792 | 0,000 | 2,637 | 0,156 | 2,392 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 микрорайон | 8,249 | 0,000 | 7,327 | 0,922 | 1,810 | 0,654 | 0,000 | 0,000 | 1,185 | 0,094 | 0,000 | 4,332 | 0,174 |
| 20 микрорайон | 10,889 | 0,000 | 10,435 | 0,453 | 4,780 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 5,655 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 микрорайон | 5,201 | 0,000 | 5,022 | 0,178 | 3,003 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 2,019 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 микрорайон | 4,284 | 0,000 | 3,660 | 0,624 | 2,777 | 0,594 | 0,000 | 0,000 | 0,674 | 0,030 | 0,000 | 0,209 | 0,000 |
| 23 микрорайон | 5,945 | 0,000 | 5,722 | 0,224 | 2,914 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 2,394 | 0,108 | 0,000 | 0,414 | 0,018 |
| 24 микрорайон | 11,416 | 0,000 | 10,585 | 0,831 | 0,000 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 10,585 | 0,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 микрорайон | 5,679 | 0,000 | 5,436 | 0,243 | 0,696 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,740 | 0,153 |
| 26 микрорайон | 5,006 | 0,000 | 4,555 | 0,451 | 1,464 | 0,401 | 0,101 | 0,003 | 2,221 | 0,036 | 0,000 | 0,769 | 0,011 |
| 27 микрорайон | 17,374 | 0,000 | 14,975 | 2,399 | 8,011 | 2,126 | 0,000 | 0,000 | 6,964 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 микрорайон | 7,752 | 0,000 | 6,287 | 1,466 | 5,380 | 1,428 | 0,000 | 0,000 | 0,907 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 микрорайон | 3,951 | 0,000 | 3,706 | 0,245 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 3,469 | 0,192 | 0,000 | 0,237 | 0,028 |
| 32 микрорайон | 21,414 | 0,000 | 18,525 | 2,889 | 11,186 | 2,391 | 0,000 | 0,000 | 7,238 | 0,482 | 0,000 | 0,101 | 0,016 |
| 32а микрорайон | 6,944 | 0,000 | 6,784 | 0,159 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 6,473 | 0,129 | 0,000 | 0,311 | 0,014 |
| 35 микрорайон | 6,888 | 0,000 | 6,015 | 0,873 | 4,618 | 0,789 | 0,000 | 0,000 | 1,211 | 0,073 | 0,000 | 0,186 | 0,011 |
| 38 микрорайон | 17,512 | 0,000 | 14,516 | 2,996 | 10,807 | 2,306 | 0,000 | 0,000 | 3,709 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 микрорайон | 24,734 | 0,000 | 21,060 | 3,674 | 16,899 | 3,455 | 0,000 | 0,000 | 4,161 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 микрорайон | 11,425 | 0,000 | 9,498 | 1,927 | 7,856 | 1,864 | 0,000 | 0,000 | 1,642 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40а микрорайон | 9,014 | 0,000 | 7,710 | 1,304 | 5,629 | 1,091 | 0,000 | 0,000 | 2,081 | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 микрорайон | 3,724 | 0,000 | 3,543 | 0,182 | 0,099 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 2,057 | 0,054 | 0,000 | 1,387 | 0,000 |
| 45 микрорайон | 21,014 | 0,000 | 18,740 | 2,274 | 5,662 | 1,706 | 0,000 | 0,000 | 13,078 | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 микрорайон | 13,836 | 0,000 | 12,535 | 1,301 | 2,667 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 9,107 | 0,451 | 0,000 | 0,761 | 0,000 |
| 51 микрорайон | 31,242 | 0,000 | 26,535 | 4,706 | 14,612 | 3,831 | 0,000 | 0,000 | 11,923 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51а микрорайон | 6,356 | 0,000 | 5,587 | 0,768 | 5,446 | 0,765 | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,003 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |
| 52 микрорайон | 34,522 | 0,000 | 28,802 | 5,720 | 20,904 | 4,954 | 0,000 | 0,000 | 7,734 | 0,766 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |
| 55 микрорайон | 3,655 | 0,000 | 3,430 | 0,225 | 3,430 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Обнинское | 0,652 | 0,000 | 0,604 | 0,048 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,040 | 0,000 | 0,052 | 0,003 |
| Жилой район "Зайцево" | 3,093 | 0,000 | 2,590 | 0,503 | 2,079 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,511 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Заовражье" (1-10 кварталы) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Заовражье, 11 квартал (40:27:020101:761) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Зона 2" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Экодолье Обнинск" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промзона «Мишково» | 36,265 | 0,000 | 34,335 | 1,930 | 0,041 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,294 | 1,719 |
| Индивидуальная застройка «Мишково» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная промзона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район ГНЦ РФ ФЭИ | 5,377 | 0,000 | 5,191 | 0,186 | 0,056 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,135 | 0,090 |
| Район хлебозавода по ул. Курчатова | 6,565 | 1,767 | 3,812 | 0,986 | 0,000 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,767 | 3,812 | 0,885 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Поселок Мирный | 1,240 | 0,000 | 1,202 | 0,038 | 1,005 | 0,023 | 0,049 | 0,001 | 0,148 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район Плотины | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальная застройка южнее очистных сооружений ФЭИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальная застройка «Белкино» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кабицино | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Плошадка ОАО "ПЗ Сигнал" и территория за заводом (40:27:020205) | 23,641 | 0,000 | 22,913 | 0,727 | 0,156 | 0,139 | 0,016 | 0,001 | 22,406 | 0,587 | 0,000 | 0,335 | 0,000 |
| Производственная территория АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район очистных сооружений (40:27:010103) | 0,047 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40:27:040101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40:27:030102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40:27:030401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район железной дороги (40:27:010209) | 0,233 | 0,000 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | 0,000 |
| ИТОГО | 401,6 | 1,8 | 356,7 | 43,1 | 181,6 | 28,3 | 0,3 | 0,0 | 75,9 | 7,2 | 1,8 | 33,5 | 3,2 |

Данные базового уровня тепловой нагрузки на 2024 год представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Обнинска на 2024г., с разделением по видам теплопотребления

| № п/п | Наименование теплоисточника | Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 356,70 | 43,10 | 1,77 | 401,57 |
| 2 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 58,99 | 1,50 | 0,12 | 60,61 |
| 3 | ГТУ ТЭЦ №1 | 46,26 | 11,57 | 0,00 | 57,83 |
| 4 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 24,32 | 0,63 | 0,59 | 25,54 |
| 5 | Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 11,70 | 0,30 | 0,00 | 12,00 |
| 6 | Котельная НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ» | 8,57 | 0,95 | 0,00 | 9,52 |
| 7 | Котельная БМК Заовражье | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| ИТОГО по источникам централизованного теплоснабжения, осуществляемым регулируемые виды деятельности |  | 511,00 | 58,05 | 2,48 | 571,53 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Обнинску сформирован на основе:

прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2041 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2041 года.

В таблице 8 представлен прирост перспективных нагрузок по единицам территориального деления, в таблице 9  – в зоне действия источников централизованного теплоснабжения.

В таблице 10 представлена убыль фактических нагрузок по единицам территориального деления, в таблице 11 – в зоне действия источников теплоснабжения.

Таблица 8– Приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления

| Микрорайон | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 2 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 микрорайон | 0,000 | 0,603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 | 0,603 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 0,445 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 0,158 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 микрорайон | 0,640 | 0,763 | 2,599 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,640 | 4,002 | 4,002 |
| отопление и вентиляция | 0,496 | 0,544 | 1,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 2,893 | 2,893 |
| ГВС (средняя) | 0,144 | 0,219 | 0,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 1,109 | 1,109 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,097 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,611 | 1,611 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 1,149 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,462 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 микрорайон | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,089 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 микрорайон | 0,000 | 1,109 | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,278 | 0,274 | 0,246 | 0,276 | 0,083 | 0,057 | 0,678 | 0,698 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,382 | 6,895 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,860 | 1,762 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,207 | 0,204 | 0,184 | 0,206 | 0,062 | 0,042 | 0,505 | 0,520 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,622 | 5,242 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,249 | 0,511 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,071 | 0,070 | 0,063 | 0,070 | 0,021 | 0,014 | 0,172 | 0,177 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 1,653 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 микрорайон | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| отопление и вентиляция | 0,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| ГВС (средняя) | 0,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,632 | 0,632 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,490 | 0,490 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,142 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32а микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,162 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,129 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 микрорайон | 0,000 | 0,600 | 5,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,449 | 6,449 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,581 | 4,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,217 | 5,217 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,018 | 1,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,231 | 1,231 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,394 | 0,394 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,312 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,082 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51а микрорайон | 0,000 | 0,000 | 0,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,767 | 0,767 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,563 | 0,563 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,204 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 микрорайон | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,052 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Обнинское | 0,075 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,089 | 0,089 |
| отопление и вентиляция | 0,059 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,070 | 0,070 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилой район "Заовражье | 1,866 | 1,354 | 0,000 | 0,604 | 0,272 | 1,022 | 0,000 | 1,741 | 1,852 | 1,380 | 1,458 | 1,380 | 3,473 | 2,370 | 2,582 | 1,680 | 0,750 | 1,866 | 4,096 | 23,785 |
| отопление и вентиляция | 1,455 | 1,012 | 0,000 | 0,430 | 0,264 | 0,845 | 0,000 | 1,387 | 1,442 | 1,040 | 1,175 | 1,040 | 2,672 | 1,930 | 2,236 | 1,260 | 0,581 | 1,455 | 3,161 | 18,771 |
| ГВС (средняя) | 0,411 | 0,342 | 0,000 | 0,173 | 0,008 | 0,177 | 0,000 | 0,354 | 0,410 | 0,340 | 0,283 | 0,340 | 0,801 | 0,441 | 0,346 | 0,420 | 0,169 | 0,411 | 0,935 | 5,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| д. Кривское | 0,000 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,000 | 3,720 | 14,880 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,000 | 2,884 | 11,536 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,000 | 0,836 | 3,344 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| микрорайон Центральный | 5,123 | 0,000 | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,123 | 8,073 | 8,073 |
| отопление и вентиляция | 3,774 | 0,000 | 2,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,774 | 6,112 | 6,112 |
| ГВС (средняя) | 1,349 | 0,000 | 0,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,349 | 1,961 | 1,961 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промзона «Мишково» | 1,839 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,839 | 1,869 | 1,869 |
| отопление и вентиляция | 1,514 | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,514 | 1,538 | 1,538 |
| ГВС (средняя) | 0,324 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,331 | 0,331 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| мкр "Белкино" | 0,000 | 1,500 | 1,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,244 | 3,244 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 1,163 | 1,352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,515 | 2,515 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,337 | 0,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,729 | 0,729 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Зона инновационного развития по ул. Красных Зорь | 0,148 | 0,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,629 | 0,629 |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,498 | 0,498 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,130 | 0,130 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Поселок Мирный | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| отопление и вентиляция | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| ГВС (средняя) | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район Плотины | 0,000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 0,237 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,188 | 0,188 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,049 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| совхоз Боровский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кабицино | 1,083 | 2,824 | 2,342 | 1,740 | 3,236 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 1,496 | 2,098 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,000 | 1,083 | 11,226 | 27,813 |
| отопление и вентиляция | 0,542 | 1,687 | 1,446 | 1,145 | 1,893 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 0,748 | 1,049 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,000 | 0,542 | 6,714 | 16,109 |
| ГВС (средняя) | 0,542 | 1,137 | 0,896 | 0,595 | 1,343 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,748 | 1,049 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,000 | 0,542 | 4,512 | 11,704 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Студенческий городок (40:27:030502) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,124 | 1,124 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,871 | 0,871 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | 0,253 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производственная территория АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" (40:27:040302) | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Район НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| отопление и вентиляция | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС (средняя) | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технопарк Обнинск | 1,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| отопление и вентиляция | 0,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| ГВС (средняя) | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 13,924 | 11,051 | 20,797 | 5,795 | 4,953 | 4,695 | 3,704 | 5,441 | 5,525 | 4,082 | 4,569 | 2,969 | 5,683 | 4,600 | 4,792 | 3,212 | 1,680 | 13,924 | 56,520 | 107,470 |
| отопление и вентиляция | 10,427 | 8,114 | 15,726 | 4,188 | 3,245 | 3,274 | 2,452 | 3,835 | 3,870 | 2,715 | 3,007 | 2,104 | 4,199 | 3,472 | 3,764 | 2,282 | 1,302 | 10,427 | 41,699 | 77,976 |
| ГВС (средняя) | 3,497 | 2,937 | 5,071 | 1,607 | 1,708 | 1,422 | 1,252 | 1,605 | 1,655 | 1,367 | 1,562 | 0,864 | 1,484 | 1,128 | 1,028 | 0,929 | 0,378 | 3,497 | 14,820 | 29,494 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 9– Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 5,727 | 2,475 | 13,376 | 1,397 | 0,514 | 0,247 | 0,278 | 0,274 | 0,246 | 0,276 | 0,083 | 0,057 | 0,678 | 0,698 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 5,727 | 23,489 | 27,003 |
| отопление и вентиляция |  | 4,296 | 1,849 | 10,319 | 1,020 | 0,366 | 0,184 | 0,207 | 0,204 | 0,184 | 0,206 | 0,062 | 0,042 | 0,505 | 0,520 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 4,296 | 17,851 | 20,471 |
| ГВС (средняя) |  | 1,431 | 0,626 | 3,057 | 0,377 | 0,148 | 0,063 | 0,071 | 0,070 | 0,063 | 0,070 | 0,021 | 0,014 | 0,172 | 0,177 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 1,431 | 5,638 | 6,531 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 2,287 | 2,574 | 1,342 | 3,608 | 2,236 | 2,246 | 1,496 | 1,496 | 2,996 | 1,496 | 2,556 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 1,352 | 1,352 | 0,750 | 2,287 | 12,048 | 29,593 |
| отопление и вентиляция |  | 1,483 | 1,493 | 0,671 | 2,594 | 1,118 | 1,329 | 0,748 | 0,748 | 1,911 | 0,748 | 1,491 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,882 | 0,882 | 0,581 | 1,483 | 7,359 | 17,584 |
| ГВС (средняя) |  | 0,804 | 1,080 | 0,671 | 1,015 | 1,118 | 0,917 | 0,748 | 0,748 | 1,085 | 0,748 | 1,065 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,469 | 0,469 | 0,169 | 0,804 | 4,689 | 12,010 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,000 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| отопление и вентиляция |  | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС (средняя) |  | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | БМК Заовражье | 0,662 | 0,604 | 0,000 | 0,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 | 0,352 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 1,840 | 1,788 | 1,832 | 0,930 | 0,000 | 0,662 | 1,869 | 12,113 |
| отопление и вентиляция |  | 0,513 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,654 | 0,279 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 1,420 | 1,368 | 1,655 | 0,679 | 0,000 | 0,513 | 1,374 | 9,509 |
| ГВС (средняя) |  | 0,149 | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,073 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,420 | 0,420 | 0,177 | 0,251 | 0,000 | 0,149 | 0,495 | 2,603 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 9,005 | 6,161 | 14,744 | 5,609 | 2,750 | 2,493 | 1,774 | 2,511 | 3,595 | 3,152 | 2,639 | 2,039 | 3,120 | 3,088 | 3,862 | 2,282 | 0,750 | 9,005 | 38,270 | 69,572 |
| отопление и вентиляция |  | 6,553 | 4,176 | 11,011 | 4,044 | 1,485 | 1,514 | 0,955 | 1,606 | 2,374 | 1,994 | 1,553 | 1,383 | 2,226 | 2,189 | 3,043 | 1,561 | 0,581 | 6,553 | 27,269 | 48,249 |
| ГВС |  | 2,452 | 1,985 | 3,734 | 1,565 | 1,266 | 0,979 | 0,819 | 0,904 | 1,221 | 1,158 | 1,086 | 0,655 | 0,893 | 0,898 | 0,819 | 0,720 | 0,169 | 2,452 | 11,001 | 21,324 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 4,919 | 3,389 | 5,809 | 1,930 | 2,202 | 2,202 | 1,930 | 2,930 | 1,930 | 0,930 | 1,930 | 0,930 | 2,563 | 1,512 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 4,919 | 18,249 | 37,898 |
| отопление и вентиляция |  | 3,873 | 2,775 | 4,526 | 1,496 | 1,760 | 1,760 | 1,496 | 2,229 | 1,496 | 0,721 | 1,454 | 0,721 | 1,973 | 1,283 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 3,873 | 14,431 | 29,727 |
| ГВС (средняя) |  | 1,046 | 0,615 | 1,283 | 0,434 | 0,442 | 0,442 | 0,434 | 0,701 | 0,434 | 0,209 | 0,476 | 0,209 | 0,590 | 0,230 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 1,046 | 3,819 | 8,170 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 13,924 | 9,551 | 20,553 | 7,539 | 4,953 | 4,695 | 3,704 | 5,441 | 5,525 | 4,082 | 4,569 | 2,969 | 5,683 | 4,600 | 4,792 | 3,212 | 1,680 | 13,924 | 56,520 | 107,470 |
| отопление и вентиляция |  | 10,427 | 6,951 | 15,537 | 5,540 | 3,245 | 3,274 | 2,452 | 3,835 | 3,870 | 2,715 | 3,007 | 2,104 | 4,199 | 3,472 | 3,764 | 2,282 | 1,302 | 10,427 | 41,699 | 77,976 |
| ГВС |  | 3,497 | 2,600 | 5,016 | 1,999 | 1,708 | 1,422 | 1,252 | 1,605 | 1,655 | 1,367 | 1,562 | 0,864 | 1,484 | 1,128 | 1,028 | 0,929 | 0,378 | 3,497 | 14,820 | 29,494 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 10 – Убыль фактических тепловых нагрузок в расчетных элементах территориального деления, в связи с ликвидацией ветхих жилых фондов

| Микрорайон | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | Итого |
| 11 микрорайон | -0,152 | -0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,305 | -0,305 |
| отопление и вентиляция | -0,136 | -0,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,28 | -0,28 |
| ГВС (средняя) | -0,016 | -0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,025 | -0,025 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 микрорайон | 0 | 0 | -0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,157 | -0,157 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | -0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,136 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | -0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,021 | -0,021 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поселок Мирный | 0 | 0 | 0 | -0,262 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,382 | -0,382 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | -0,244 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,364 | -0,364 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,018 | -0,018 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -0,152 | -0,153 | -0,157 | -0,262 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,844 | -0,844 |
| отопление и вентиляция | -0,136 | -0,144 | -0,136 | -0,244 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,78 | -0,78 |
| ГВС (средняя) | -0,016 | -0,009 | -0,021 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,064 | -0,064 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11– Убыль фактических тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения, в связи с ликвидацией ветхих жилых фондов

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | -0,152 | -0,153 | -0,157 | -0,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,724 | -0,724 |
| отопление и вентиляция |  | -0,136 | -0,144 | -0,136 | -0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) |  | -0,016 | -0,009 | -0,021 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,064 | -0,064 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ФЭИ | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | -0,12 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | -0,12 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию |  | -0,152 | -0,153 | -0,157 | -0,262 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,152 | -0,844 | -0,844 |
| отопление и вентиляция |  | -0,136 | -0,144 | -0,136 | -0,244 | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,136 | -0,78 | -0,78 |
| ГВС |  | -0,016 | -0,009 | -0,021 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,016 | -0,064 | -0,064 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В таблице 12 представлены абсолютные приросты тепловых нагрузок, учитывающие приросты, в связи с новым строительством, убылью существующего фонда и повышением энергоэффективности сохраняемого фонда по единицам территориального деления и источникам тепловой энергии соответственно. Отрицательные значения свидетельствуют о превышении темпа убыли по сравнению с приростом тепловой нагрузки по рассматриваемому источнику тепловой энергии.

Таблица 12– Абсолютный прирост тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 5,575 | 2,322 | 13,219 | 1,135 | 0,514 | 0,247 | 0,278 | 0,274 | 0,246 | 0,276 | 0,083 | 0,057 | 0,678 | 0,698 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 5,575 | 22,765 | 26,279 |
| отопление и вентиляция |  | 4,160 | 1,705 | 10,183 | 0,776 | 0,366 | 0,184 | 0,207 | 0,204 | 0,184 | 0,206 | 0,062 | 0,042 | 0,505 | 0,520 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 4,160 | 17,191 | 19,811 |
| ГВС (средняя) |  | 1,415 | 0,617 | 3,036 | 0,359 | 0,148 | 0,063 | 0,071 | 0,070 | 0,063 | 0,070 | 0,021 | 0,014 | 0,172 | 0,177 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 1,415 | 5,574 | 6,467 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | -0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,099 | -0,099 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | -0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,099 | -0,099 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 2,287 | 2,574 | 1,342 | 3,608 | 2,236 | 2,246 | 1,496 | 1,496 | 2,996 | 1,496 | 2,556 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 1,352 | 1,352 | 0,750 | 2,287 | 12,048 | 29,593 |
| отопление и вентиляция |  | 1,483 | 1,493 | 0,671 | 2,594 | 1,118 | 1,329 | 0,748 | 0,748 | 1,911 | 0,748 | 1,491 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,882 | 0,882 | 0,581 | 1,483 | 7,359 | 17,584 |
| ГВС (средняя) |  | 0,804 | 1,080 | 0,671 | 1,015 | 1,118 | 0,917 | 0,748 | 0,748 | 1,085 | 0,748 | 1,065 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,469 | 0,469 | 0,169 | 0,804 | 4,689 | 12,010 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,000 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,509 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 0,404 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,106 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| отопление и вентиляция |  | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| ГВС (средняя) |  | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | БМК Заовражье | 0,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,741 | 0,352 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 1,840 | 1,788 | 1,832 | 0,930 | 0,000 | 0,662 | 0,662 | 10,905 |
| отопление и вентиляция |  | 0,513 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,654 | 0,279 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 1,420 | 1,368 | 1,655 | 0,679 | 0,000 | 0,513 | 1,374 | 9,509 |
| ГВС (средняя) |  | 0,149 | 0,173 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,073 | 0,340 | 0,000 | 0,340 | 0,420 | 0,420 | 0,177 | 0,251 | 0,000 | 0,149 | 0,495 | 2,603 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по существующим источникам централизованного теплоснабжения |  | 8,853 | 6,008 | 14,582 | 5,347 | 2,630 | 2,493 | 1,774 | 2,511 | 3,595 | 3,152 | 2,639 | 2,039 | 3,120 | 3,088 | 3,862 | 2,282 | 0,750 | 8,853 | 37,421 | 68,723 |
| отопление и вентиляция |  | 6,417 | 4,032 | 10,875 | 3,800 | 1,365 | 1,514 | 0,955 | 1,606 | 2,374 | 1,994 | 1,553 | 1,383 | 2,226 | 2,189 | 3,043 | 1,561 | 0,581 | 6,417 | 26,489 | 47,469 |
| ГВС |  | 2,436 | 1,976 | 3,707 | 1,547 | 1,266 | 0,979 | 0,819 | 0,904 | 1,221 | 1,158 | 1,086 | 0,655 | 0,893 | 0,898 | 0,819 | 0,720 | 0,169 | 2,436 | 10,932 | 21,254 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 4,919 | 3,389 | 5,809 | 1,930 | 2,202 | 2,202 | 1,930 | 2,930 | 1,930 | 0,930 | 1,930 | 0,930 | 2,563 | 1,512 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 4,919 | 18,249 | 37,898 |
| отопление и вентиляция |  | 3,873 | 2,775 | 4,526 | 1,496 | 1,760 | 1,760 | 1,496 | 2,229 | 1,496 | 0,721 | 1,454 | 0,721 | 1,973 | 1,283 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 3,873 | 14,431 | 29,727 |
| ГВС (средняя) |  | 1,046 | 0,615 | 1,283 | 0,434 | 0,442 | 0,442 | 0,434 | 0,701 | 0,434 | 0,209 | 0,476 | 0,209 | 0,590 | 0,230 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 1,046 | 3,819 | 8,170 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 13,772 | 9,398 | 20,391 | 7,277 | 4,833 | 4,695 | 3,704 | 5,441 | 5,525 | 4,082 | 4,569 | 2,969 | 5,683 | 4,600 | 4,792 | 3,212 | 1,680 | 13,772 | 55,670 | 106,621 |
| отопление и вентиляция |  | 10,291 | 6,807 | 15,401 | 5,296 | 3,125 | 3,274 | 2,452 | 3,835 | 3,870 | 2,715 | 3,007 | 2,104 | 4,199 | 3,472 | 3,764 | 2,282 | 1,302 | 10,291 | 40,919 | 77,196 |
| ГВС |  | 3,481 | 2,591 | 4,990 | 1,981 | 1,708 | 1,422 | 1,252 | 1,605 | 1,655 | 1,367 | 1,562 | 0,864 | 1,484 | 1,128 | 1,028 | 0,929 | 0,378 | 3,481 | 14,751 | 29,424 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

В таблице 13 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения с учетом сноса зданий. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Таблица 13 - Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих источников тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2025 | 2029 | 2041 |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11364 | 4733 | 26947 | 2314 | 1048 | 503 | 567 | 558 | 502 | 562 | 168 | 116 | 1382 | 1422 | 1382 | 0 | 0 | 11364 | 46406 | 53568 |
| отопление и вентиляция |  | 8481 | 3476 | 20758 | 1582 | 747 | 375 | 423 | 416 | 374 | 419 | 126 | 86 | 1030 | 1061 | 1030 | 0 | 0 | 8481 | 35043 | 40384 |
| ГВС (средняя) |  | 2884 | 1258 | 6189 | 732 | 301 | 128 | 144 | 142 | 128 | 143 | 43 | 29 | 351 | 362 | 351 | 0 | 0 | 2884 | 11363 | 13184 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | 0 | 0 | 36 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -172 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 36 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -172 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 2952 | 3321 | 1732 | 4657 | 2886 | 2899 | 1931 | 1931 | 3866 | 1931 | 3299 | 777 | 777 | 777 | 1745 | 1745 | 968 | 2952 | 15548 | 38191 |
| отопление и вентиляция |  | 1914 | 1927 | 866 | 3347 | 1443 | 1716 | 965 | 965 | 2466 | 965 | 1924 | 388 | 388 | 388 | 1139 | 1139 | 750 | 1914 | 9497 | 22692 |
| ГВС (средняя) |  | 1038 | 1394 | 866 | 1310 | 1443 | 1183 | 965 | 965 | 1400 | 965 | 1375 | 388 | 388 | 388 | 606 | 606 | 218 | 1038 | 6051 | 15499 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 | 547 |
| отопление и вентиляция |  | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 434 |
| ГВС (средняя) |  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | БМК Заовражье | 1868 | 3190 | 7830 | 13154 | 13389 | 14291 | 0 | 2091 | 994 | 3894 | 0 | 3894 | 5192 | 5046 | 5170 | 2624 | 0 | 1868 | 39431 | 82628 |
| отопление и вентиляция |  | 1448 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 788 | 2935 | 0 | 2935 | 4007 | 3860 | 4670 | 1916 | 0 | 1448 | 3878 | 26835 |
| ГВС (средняя) |  | 420 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 245 | 206 | 959 | 0 | 959 | 1185 | 1185 | 499 | 708 | 0 | 420 | 1398 | 7346 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 16732 | 10510 | 28714 | 8674 | 3726 | 3402 | 2498 | 4579 | 5363 | 6387 | 3467 | 4787 | 7351 | 7245 | 8296 | 4369 | 968 | 16732 | 68355 | 127066 |
| отопление и вентиляция |  | 12277 | 7213 | 21659 | 6144 | 1982 | 2091 | 1388 | 3227 | 3628 | 4320 | 2050 | 3410 | 5426 | 5309 | 6839 | 3055 | 750 | 12277 | 49275 | 90768 |
| ГВС |  | 4455 | 3297 | 7055 | 2530 | 1744 | 1311 | 1109 | 1352 | 1734 | 2068 | 1417 | 1377 | 1925 | 1935 | 1457 | 1314 | 218 | 4455 | 19080 | 36298 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Автономные источники теплоснабжения | 9357 | 6447 | 11050 | 3671 | 4189 | 4189 | 3671 | 5574 | 3671 | 1769 | 3671 | 1769 | 4876 | 2877 | 1769 | 1769 | 1769 | 9357 | 34715 | 72091 |
| отопление и вентиляция |  | 7368 | 5278 | 8610 | 2846 | 3348 | 3348 | 2846 | 4241 | 2846 | 1372 | 2766 | 1372 | 3753 | 2440 | 1372 | 1372 | 1372 | 7368 | 27451 | 56549 |
| ГВС (средняя) |  | 1989 | 1169 | 2440 | 825 | 841 | 841 | 825 | 1333 | 825 | 398 | 905 | 398 | 1123 | 437 | 398 | 398 | 398 | 1989 | 7265 | 15542 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по г. Обнинску |  | 26088 | 16957 | 39764 | 12345 | 7915 | 7591 | 6169 | 10153 | 9034 | 8156 | 7139 | 6556 | 12227 | 10122 | 10065 | 6138 | 2737 | 26088 | 103070 | 199157 |
| отопление и вентиляция |  | 19645 | 12491 | 30269 | 8990 | 5330 | 5440 | 4234 | 7468 | 6475 | 5691 | 4816 | 4781 | 9179 | 7750 | 8211 | 4426 | 2122 | 19645 | 76725 | 147317 |
| ГВС |  | 6444 | 4466 | 9495 | 3355 | 2585 | 2152 | 1935 | 2685 | 2559 | 2465 | 2323 | 1775 | 3048 | 2372 | 1854 | 1712 | 615 | 6444 | 26345 | 51840 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут существенного влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Кроме того, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия могут устанавливать собственные источники тепловой энергии, которые работают для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Отпуск тепловой энергии таким потребителям будет осуществляться с горячей водой и расходоваться на обеспечение нужд отопления, вентиляции и ГВС.

Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами производственного назначения с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе представлены в таблице 14.

Таблица 14 -  Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами производственного назначения с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар)

| Теплоисточник | Прирост показателя | Вид теплопотребления | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Мощность | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 4,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 | 0,072 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 0,000 | 1,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 0,000 | 5,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,074 |
|  | Теплопотребление | отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 0 | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 147 |
|  |  | ГВСср |  | 0 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | технология в паре |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | сумма |  | 0 | 0 | 11923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 151 |
|  | Теплоноситель | отопление и вентиляция | т/ч | 0,000 | 0,000 | 92,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 1,440 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 0,000 | 24,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 0,000 | 116,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,340 | 0,000 | 1,480 |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | Мощность | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплопотребление | отопление и вентиляция | Гкал | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВСср |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | технология в паре |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | сумма |  | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплоноситель | отопление и вентиляция | т/ч | 0,000 | 16,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ГВСср |  | 0,000 | 4,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | технология в паре |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сумма |  | 0,000 | 20,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

qj,A - средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га;

Q_(j,A)^p - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-той системы теплоснабжения в ретроспективный период, Гкал/ч;

Fj,A - площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников к потребителю, га;

А - год актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Таблица 15 – Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,28 |
| ГТУ ТЭЦ №1 | 0,44 |
| ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | нд |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,96 |
| Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0,14 |
| Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 0,36 |
| БМК Заовражье | 0,31 |

Таблица 16 – Перспективные на 2041 г. величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,30 |
| ГТУ ТЭЦ №1 | 0,66 |
| ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» | нд |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,98 |
| Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 0,14 |
| Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» | 0,37 |
| БМК Заовражье | 0,46 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение жилых, бюджетных и прочих потребителей основной (центральной) части г. Обнинска осуществляет котельная АО «РИР». ТЭЦ ФЭИ снабжает тепловой энергией потребителей на собственной производственной площадке, очистные сооружения, а также потребителей всех категорий в Старом городе и п. Мирный.  Котельные ГТУ ТЭЦ №1, ФГБУ ВНИИРАЭ, АО НИФХИ им. Карпова и АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» осуществляют теплоснабжение в основном потребителей собственных производственных площадок, а также прочих потребителей прилегающих территорий.

Границы зон действия источников централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории города Обнинска представлены на рисунке ниже.

Как видно на рисунке, зоны действия котельной АО «РИР» и ТЭЦ ФЭИ являются смежными, образуя общую сеть, что дает возможность поставки тепловой энергии от разных источников.

Рисунок 1 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Обнинска

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зоне индивидуального теплоснабжения находятся некоторые многоквартирные дома и объекты общественно-деловой застройки (не всегда потребители в зоне централизованного теплоснабжения подключаются к существующим тепловым сетям), перспективный источник теплоснабжения для таких объектов определен организацией-застройщиком.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся удаленные от источников централизованного теплоснабжения районы.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя индивидуальными источниками теплоснабжения представлен в таблице 17.

Таблица 17– Приросты тепловой нагрузки, теплопотребления и потребления теплоносителя по городу

| Период | Площадь, кв. м |  | Нагрузка, Гкал/ч |  | Теплопотребление, Гкал |  | Расход теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог | ежегодно | нарастающий итог |
| 2025 | 88768 | 88768 | 4,92 | 4,92 | 9357 | 9357 | 197 | 197 |
| 2026 | 71245 | 160013 | 3,39 | 8,31 | 6447 | 15804 | 136 | 332 |
| 2027 | 103733 | 263745 | 5,81 | 14,12 | 11050 | 26854 | 232 | 565 |
| 2028 | 41310 | 305055 | 1,93 | 16,05 | 3671 | 30526 | 77 | 642 |
| 2029 | 48933 | 353988 | 2,20 | 18,25 | 4189 | 34715 | 88 | 730 |
| 2030 | 48933 | 402921 | 2,20 | 20,45 | 4189 | 38905 | 88 | 818 |
| 2031 | 41310 | 444231 | 1,93 | 22,38 | 3671 | 42576 | 77 | 895 |
| 2032 | 66720 | 510951 | 2,93 | 25,31 | 5574 | 48149 | 117 | 1012 |
| 2033 | 41310 | 552261 | 1,93 | 27,24 | 3671 | 51821 | 77 | 1090 |
| 2034 | 19906 | 572167 | 0,93 | 28,17 | 1769 | 53590 | 37 | 1127 |
| 2035 | 45316 | 617483 | 1,93 | 30,10 | 3671 | 57261 | 77 | 1204 |
| 2036 | 19906 | 637388 | 0,93 | 31,03 | 1769 | 59030 | 37 | 1241 |
| 2037 | 50688 | 688077 | 2,56 | 33,60 | 4876 | 63907 | 103 | 1344 |
| 2038 | 27529 | 715605 | 1,51 | 35,11 | 2877 | 66784 | 60 | 1404 |
| 2039 | 19906 | 735511 | 0,93 | 36,04 | 1769 | 68553 | 37 | 1442 |
| 2040 | 19906 | 755417 | 0,93 | 36,97 | 1769 | 70322 | 37 | 1479 |
| 2041 | 19906 | 775323 | 0,93 | 37,90 | 1769 | 72091 | 37 | 1516 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 18. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется осуществлять от существующих источников тепловой энергии. В зонах, где отсутствует возможность подключения к системам централизованного теплоснабжения, теплоснабжение перспективной застройки предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии.

Таблица 18 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 АО РИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| в паре | Гкал/ч | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 554,40 | 565,30 | 565,30 | 565,30 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 514,40 | 525,30 | 525,30 | 525,30 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 |
| в паре | Гкал/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| в паре | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 20,70 | 21,00 | 21,12 | 21,83 | 21,89 | 21,92 | 21,94 | 21,95 | 21,96 | 21,98 | 21,99 | 22,00 | 22,00 | 22,04 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 20,30 | 20,42 | 21,13 | 21,19 | 21,22 | 21,24 | 21,25 | 21,26 | 21,28 | 21,29 | 21,30 | 21,30 | 21,34 |
| в паре | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 394,70 | 399,90 | 399,90 | 399,90 | 399,80 | 405,38 | 407,70 | 420,92 | 422,05 | 422,57 | 422,81 | 423,09 | 423,36 | 423,61 | 423,89 | 423,97 | 424,03 | 424,70 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 351,10 | 356,80 | 356,80 | 356,80 | 356,70 | 360,86 | 362,57 | 372,75 | 373,52 | 373,89 | 374,08 | 374,28 | 374,49 | 374,67 | 374,88 | 374,94 | 374,98 | 375,49 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 43,60 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 44,51 | 45,13 | 48,17 | 48,53 | 48,67 | 48,74 | 48,81 | 48,88 | 48,94 | 49,01 | 49,03 | 49,05 | 49,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 372,59 | 378,17 | 380,49 | 393,71 | 394,84 | 395,36 | 395,60 | 395,88 | 396,15 | 396,40 | 396,68 | 396,76 | 396,82 | 397,49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 90,50 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 98,60 | 92,73 | 90,28 | 76,35 | 75,15 | 74,61 | 74,35 | 74,06 | 73,77 | 73,51 | 73,22 | 73,13 | 73,07 | 72,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  |  | 145,81 | 140,24 | 137,91 | 124,69 | 123,56 | 123,04 | 122,80 | 122,52 | 122,25 | 122,00 | 121,72 | 121,64 | 121,58 | 120,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 414,40 | 425,30 | 425,30 | 425,30 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 323,19 | 328,06 | 328,06 | 328,06 | 324,98 | 328,83 | 330,42 | 339,83 | 340,56 | 340,90 | 341,07 | 341,26 | 341,45 | 341,62 | 341,81 | 341,87 | 341,91 | 342,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 91,21 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 99,62 | 95,77 | 94,18 | 84,77 | 84,04 | 83,70 | 83,53 | 83,34 | 83,15 | 82,98 | 82,79 | 82,73 | 82,69 | 82,22 |
| ГТУ ТЭЦ №1 - ПАО «Калужская сбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 73,19 | 73,19 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,3 | 0,43 | 0,4 | 0,37 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,620 | 0,990 | 0,920 | 0,850 | 0,940 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,62 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,94 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 48,49 | 50,89 | 51,69 | 52,78 | 57,83 | 65,84 | 66,59 | 67,69 | 69,43 | 69,93 | 72,18 | 73,67 | 75,17 | 78,16 | 79,66 | 82,22 | 82,82 | 87,48 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38,792 | 40,712 | 41,352 | 42,224 | 46,2616 | 52,67 | 53,27 | 54,15 | 55,55 | 55,94 | 57,74 | 58,94 | 60,14 | 62,53 | 63,73 | 65,77 | 66,26 | 69,98 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,698 | 10,178 | 10,338 | 10,556 | 11,5654 | 13,17 | 13,32 | 13,54 | 13,89 | 13,99 | 14,43 | 14,73 | 15,03 | 15,63 | 15,93 | 16,44 | 16,56 | 17,49 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 49,11 | 51,88 | 52,61 | 53,63 | 58,77 | 65,84 | 66,59 | 67,69 | 69,43 | 69,93 | 72,18 | 73,67 | 75,17 | 78,16 | 79,66 | 82,22 | 82,82 | 87,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,95 | -3,85 | 13,04 | 12,05 | 6,89 | 7,35 | 6,60 | 5,50 | 15,97 | 15,47 | 13,22 | 11,73 | 10,23 | 7,24 | 5,74 | 3,18 | 2,58 | -2,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,95 | -3,85 | 13,04 | 12,05 | 6,89 | 7,35 | 6,60 | 5,50 | 15,97 | 15,47 | 13,22 | 11,73 | 10,23 | 7,24 | 5,74 | 3,18 | 2,58 | -2,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,06 | 17,93 | 35,55 | 35,58 | 35,56 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 33,17 | 34,81 | 35,36 | 36,10 | 39,55 | 41,76 | 43,42 | 44,52 | 40,24 | 40,74 | 42,99 | 44,49 | 45,98 | 48,98 | 50,47 | 53,03 | 53,63 | 58,29 |
| ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| в паре | Гкал/ч | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| в паре | Гкал/ч | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,006 | 3,006 | 3,007 | 3,007 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,051 | 3,051 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| в паре | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 59,61 | 59,61 | 59,63 | 59,63 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,51 | 60,51 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 59,01 | 59,01 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 62,61 | 62,61 | 62,63 | 62,63 | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 63,56 | 63,56 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 84,39 | 84,39 | 84,37 | 84,37 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,44 | 83,44 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 81,39 | 81,39 | 81,37 | 81,37 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,40 | 80,40 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 52,68 | 52,68 | 52,69 | 52,69 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,50 | 53,50 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 44,32 | 44,32 | 44,31 | 44,31 | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 43,50 | 43,50 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| в паре | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,498 | 0,500 | 0,580 | 0,600 | 0,590 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 35,90 | 35,90 | 35,82 | 35,80 | 35,81 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,179 | 0,172 | 0,174 | 0,205 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,179 | 0,172 | 0,174 | 0,205 | 0,181 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,32 | 10,27 | 8,90 | 9,26 | 9,52 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,39 | 9,24 | 8,01 | 8,33 | 8,57 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,93 | 1,03 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,49 | 10,45 | 9,07 | 9,43 | 9,73 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 12,30 | 11,34 | 12,72 | 12,36 | 12,07 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 12,30 | 11,34 | 12,72 | 12,36 | 12,07 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,34 | 8,08 | 7,02 | 7,30 | 7,53 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,46 | 9,72 | 10,78 | 10,50 | 10,27 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| БМК Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,263 | 0,279 | 0,341 | 0,341 | 0,402 | 0,485 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,48 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,13 | 6,49 | 7,94 | 7,94 | 9,38 | 11,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,28 | 5,59 | 6,83 | 6,83 | 8,08 | 9,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 9,42 | 9,11 | 7,87 | 7,87 | 6,62 | 4,97 |

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Присоединение любого дополнительного потребителя к действующей или вновь проектируемой системе теплоснабжения (п.14, ст. 1, Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010) всегда увеличивает «совокупные расходы» (п. 30, ст.1, Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010), так как требует дополнительных капиталовложений, расхода топлива и т.д.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

, руб./Гкал,

где:

〖НВВiотэ -необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

Qi- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал,

где:

НВВiпер-необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

Qic-  объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб. /Гкал;

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

, руб./Гкал;

НВВiотэ-  дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;

∆Qic- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

∆НВВiпер- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

∆Qicнп- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения T_i^(кп,нп), больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T_i^кп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения T_i^(кп,нп) меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T_i^кп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 19 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Объект | Нагрузка, Гкал/ч | Объем отпуска тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, тыс. Гкал | Увеличение потребления топлива, тыс.куб.м | Стоимость единицы тепловой энергии при подключении потребителя, руб/Гкал | Целесообразность присоединения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник ТЭ - Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями первого и цокольного этажей торгового и общественного назначения, с адресным ориентиром: Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 86", кад. номер зем.участка 40:27:030201:3. , ООО СЗ «Спарта» | 1,19 | 2,72 | 0,51 | 1692,93 | Целесообразно |
| Жилой комплекс ул. Курчатова, 21 МКД ул. Курчатова, 21, корп. 6 мкр. 30 (заявитель - АО "Балтийская финансово-строительная компания") | 0,632 | 1,45 | 0,27 | 1693,45 | Целесообразно |
| Амфитеатр, пр. Ленина, 129 | 0,300 | 0,69 | 0,13 | 1693,77 | Целесообразно |
| МКД стр. 7, к. 2, ул. Комсомольская ООО СЗ «Старый город» | 0,640 | 1,47 | 0,27 | 1693,45 | Целесообразно |
| Склад ул. Железнодорожная, 9а | 0,030 | 0,07 | 0,01 | 1694,02 | Целесообразно |
| МКД ул. Гагарина – ул. Белкинская | 1,500 | 3,44 | 0,64 | 1692,64 | Целесообразно |
| Дом-интернат ул. Пирогова, 15 | 0,603 | 1,38 | 0,26 | 1693,48 | Целесообразно |
| МКД - 17 этажей ул. Кутузова, 9 | 1,109 | 2,55 | 0,48 | 1693,01 | Целесообразно |
| МКД – 8 этажей 26 мкр. | 0,400 | 0,92 | 0,17 | 1693,67 | Целесообразно |
| МКД р-н «Эврики» пр. Ленина, 137 | 3,500 | 8,03 | 1,50 | 1690,78 | Целесообразно |
| Нежилое помещение ул. Лесная, 13а | 0,014 | 0,03 | 0,01 | 1694,03 | Целесообразно |
| 2-х этажное здание ул. Звездная, 21а | 0,024 | 0,06 | 0,01 | 1694,02 | Целесообразно |
| МКД № 11 (ЖК 26 мкр. МКД-2 дома по 19 этажей) | 2,273 | 5,22 | 0,98 | 1691,92 | Целесообразно |
| Здания храма и звонницы-1 этап комплекса православного храма по пр. Ленина, 21а | 0,061 | 0,14 | 0,03 | 1693,99 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом №1 | 0,763 | 1,75 | 0,33 | 1693,33 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом №2 с помещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным паркингом на 180 м/м | 2,599 | 5,97 | 1,12 | 1691,62 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом №3 | 1,097 | 2,52 | 0,47 | 1693,02 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом №4 | 0,514 | 1,18 | 0,22 | 1693,56 | Целесообразно |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 0,284 | 0,65 | 0,12 | 1693,78 | Целесообразно |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 0,294 | 0,68 | 0,13 | 1693,77 | Целесообразно |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 30 мест | 0,272 | 0,62 | 0,12 | 1693,79 | Целесообразно |
| Коттедж | 0,030 | 0,07 | 0,01 | 1694,02 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 7 мест | 0,046 | 0,11 | 0,02 | 1694,00 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 0,139 | 0,32 | 0,06 | 1693,92 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 0,092 | 0,21 | 0,04 | 1693,96 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 0,137 | 0,31 | 0,06 | 1693,92 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 0,140 | 0,32 | 0,06 | 1693,92 | Целесообразно |
| Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 0,093 | 0,21 | 0,04 | 1693,96 | Целесообразно |

- Перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена на перспективу по годам схемы теплоснабжения в таблице 20.

Баланс теплоносителя складывается из затрат на подпитку тепловой сети (ориентировочный расход должен быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети), затрат на проведение регламентных испытаний тепловых сетей (ориентировочный расход составляет 0,5 объема тепловой сети), затрат на заполнение тепловой сети (ориентировочный расход составляет 1,5 объема тепловой сети) и собственные нужды котельных

Таблица 20 – . Расчет годовых нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/год

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя с утечкой | 163500 | 204766 | 204770 | 0 | 142570 | 248997 | 250475 | 258889 | 259611 | 259938 | 260095 | 260272 | 260447 | 260603 | 260779 | 260832 | 260869 | 261314 | 261773 | 262219 | 262219 | 262219 |
| Пусковое заполнение | 35715 | 35715 | 35715 | 35715 | 31194 | 31645 | 31833 | 32902 | 32994 | 33035 | 33055 | 33078 | 33100 | 33120 | 33142 | 33149 | 33154 | 33210 | 33269 | 33325 | 33325 | 33325 |
| Регламентные испытания | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 10398 | 10548 | 10611 | 10967 | 10998 | 11012 | 11018 | 11026 | 11033 | 11040 | 11047 | 11050 | 11051 | 11070 | 11090 | 11108 | 11108 | 11108 |
| сливы из САРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 211120 | 252386 | 252390 | 47620 | 184162 | 291190 | 292918 | 302758 | 303603 | 303985 | 304169 | 304376 | 304580 | 304763 | 304969 | 305030 | 305074 | 305595 | 306131 | 306652 | 306652 | 306652 |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя с утечкой | 35700 | 35700 | 35701 | 35700 | 35700 | 35700 | 37203 | 37986 | 40093 | 41398 | 42709 | 43583 | 44456 | 46205 | 47079 | 48571 | 48922 | 49274 | 49625 | 50414 | 51204 | 51642 |
| Пусковое заполнение | 3644 | 3850 | 3904 | 3980 | 4361 | 4538 | 4728 | 4828 | 5096 | 5262 | 5428 | 5539 | 5650 | 5873 | 5984 | 6173 | 6218 | 6263 | 6307 | 6408 | 6508 | 6564 |
| Регламентные испытания | 1215 | 1283 | 1301 | 1327 | 1454 | 1513 | 1576 | 1609 | 1699 | 1754 | 1809 | 1846 | 1883 | 1958 | 1995 | 2058 | 2073 | 2088 | 2102 | 2136 | 2169 | 2188 |
| сливы из САРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 40559 | 40833 | 40906 | 41006 | 41515 | 41750 | 43507 | 44423 | 46887 | 48414 | 49947 | 50969 | 51990 | 54036 | 55057 | 56802 | 57213 | 57624 | 58035 | 58958 | 59881 | 60393 |
| ТЭЦ ФЭИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя с утечкой | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 |
| Пусковое заполнение | 9024 | 9024 | 9027 | 9027 | 9158 | 9158 | 9158 | 9161 | 9161 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 |
| Регламентные испытания | 3008 | 3008 | 3009 | 3009 | 3053 | 3053 | 3053 | 3054 | 3054 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 |
| сливы из САРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 23712 | 23712 | 23717 | 23717 | 23890 | 23890 | 23890 | 23894 | 23894 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 | 23870 |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя с утечкой | 14854 | 14854 | 14854 | 14854 | 14854 | 14854 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 | 15157 |
| Пусковое заполнение | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
| Регламентные испытания | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| сливы из САРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16211 | 16211 | 16211 | 16211 | 16211 | 16211 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 | 16542 |
| Котельная АО НИФХИ им. Карпова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя с утечкой | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 |
| Пусковое заполнение | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| Регламентные испытания | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| сливы из САРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 |
| Котельная НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя с утечкой | 5472 | 6030 | 5226 | 5437 | 5590 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 |
| Пусковое заполнение | 375 | 413 | 358 | 372 | 383 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Регламентные испытания | 125 | 138 | 119 | 124 | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| сливы из САРЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5972 | 6581 | 5703 | 5934 | 6100 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системтеплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения до 2041 года представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м³ | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Срок службы, лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м³ | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м³ | 367 | 376 | 340 | 330 | 302 | 302 | 304 | 314 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Всего подпитка тепловой сети, м³, в том числе: | 295,87 | 295,71 | 286,81 | 277,88 | 272,15 | 275,86 | 275,96 | 276,51 | 276,55 | 276,58 | 276,59 | 276,60 | 276,61 | 276,62 | 276,63 | 276,63 | 276,64 | 276,67 | 276,70 | 276,72 | 276,72 | 276,72 |
| нормативные утечки теплоносителя, м³ | 18,61 | 23,38 | 14,48 | 0 | 16,23 | 16,23 | 16,33 | 16,87 | 16,92 | 16,94 | 16,95 | 16,96 | 16,98 | 16,99 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,03 | 17,06 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м³ | 277,26 | 272,33 | 272,33 | 277,88 | 255,92 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 | 259,63 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м³ | 433,00 | 439,00 | 499,00 | 509,00 | 514,00 | 514,00 | 517,05 | 534,42 | 535,91 | 536,59 | 536,91 | 537,28 | 537,64 | 537,96 | 538,32 | 538,43 | 538,51 | 539,43 | 540,37 | 541,29 | 541,29 | 541,29 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м³ | 444,13 | 444,29 | 453,19 | 462,12 | 467,85 | 464,14 | 464,04 | 463,49 | 463,45 | 463,42 | 463,41 | 463,40 | 463,39 | 463,38 | 463,37 | 463,37 | 463,36 | 463,33 | 463,30 | 463,28 | 463,28 | 463,28 |
| Доля резерва | 60% | 60% | 61% | 62% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м³ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Срок службы, лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м³ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м³ | 6,07 | 6,42 | 6,51 | 6,63 | 7,27 | 7,56 | 7,89 | 8,05 | 8,51 | 8,79 | 9,07 | 9,26 | 9,45 | 9,82 | 10,01 | 10,33 | 10,41 | 10,48 | 10,56 | 10,73 | 10,90 | 10,99 |
| Всего подпитка тепловой сети, м³, в том числе: | 11,40 | 11,94 | 11,97 | 12,04 | 12,10 | 12,10 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| нормативные утечки теплоносителя, м³ | 3,98 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,51 | 4,51 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м³ | 1,50 | 1,55 | 1,58 | 1,65 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м³ | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м³ | 48,59 | 51,33 | 52,05 | 53,06 | 58,15 | 60,50 | 63,09 | 64,44 | 68,07 | 70,31 | 72,57 | 74,08 | 75,58 | 78,59 | 80,10 | 82,67 | 83,27 | 83,88 | 84,48 | 85,84 | 87,20 | 87,96 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м³ | 17,60 | 17,06 | 17,03 | 16,96 | 16,90 | 16,90 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 |
| Доля резерва | 61% | 59% | 59% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| ТЭЦ ФЭИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м³ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Срок службы, лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м³ | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,27 | 15,27 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| Всего подпитка тепловой сети, м³, в том числе: | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,33 | 62,44 | 62,56 | 62,67 | 62,79 | 62,90 | 63,01 |
| нормативные утечки теплоносителя, м³ | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м³ | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м³ | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,30 | 48,42 | 48,53 | 48,65 | 48,76 | 48,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м³ | 120,32 | 120,32 | 120,32 | 120,32 | 122,10 | 122,10 | 122,10 | 122,14 | 122,14 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м³ | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 127,56 | 127,44 | 127,33 | 127,21 | 127,10 | 126,99 |
| Доля резерва | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы, лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м³ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м³ | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Всего подпитка тепловой сети, м³, в том числе: | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| нормативные утечки теплоносителя, м³ | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м³ | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м³ | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м³ | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 |
| Доля резерва | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м³ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Срок службы, лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м³ | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, м³, в том числе: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| нормативные утечки теплоносителя, м³ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м³ | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м³ | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 38,95 |
| Доля резерва | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| АО НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м³ | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Срок службы, лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, м³ | 0,62 | 0,69 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, м³, в том числе: | 1,22 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| нормативные утечки теплоносителя, м³ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м³ | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), м³ | 5,00 | 5,51 | 4,77 | 4,97 | 5,10 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м³ | 18,28 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| Доля резерва | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

  - Описание вариантов развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Варианты развития системы теплоснабжения г. Обнинска, представленные в мастер-плане, сформированы на основании следующих принципов:

- Своевременное подключение к системе теплоснабжения новых объектов жилищного, социального и коммерческого назначения, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в соответствии с действующим генеральным планом города.

- Обеспечение надежности и качества теплоснабжения существующих и новых потребителей.

- Оптимизация тарифной нагрузки на абонентов системы теплоснабжения и бюджет.

При определении стоимостей затрат на проведение мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, приняты индексы-дефляторы в соответствии с 	Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г.);.

  - Вариант 1. «Эффективный»

В рамках данного варианта предусматривается реконструкция существующей системы теплоснабжения и повышение её эффективности функционирования с учетом увеличения загрузки существующих источников тепловой энергии:

- Реконструкция существующих тепловых сетей с изменением диаметров для обеспечения перспективных нагрузок.

- Перекладка тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности подключенных абонентов.

- Строительство новых сетей для подключения новых потребителей.

- Реконструкция существующих источников тепловой энергии.

- Строительство автономных источников тепловой энергии для обеспечения новых потребителей

- Перераспределение нагрузок в зоне действия Городской котельной и ТЭЦ ФЭИ.

В рамках перспективного развития системы теплоснабжения планируются работы по реконструкции теплоисточников с повышением их энергоэффективности и надежности. Перечень планируемых мероприятий, их стоимость и сроки реализации приведены в разделе 5.

Актуализированной схемой теплоснабжения предусмотрено обеспечение тепловой энергией всех перспективных зон жилой застройки, общественно-деловых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в соответствии с генеральным планом.

Мероприятия по строителсьтву, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей и повышения надежности системы теплоснабжения представлены в разделе 6.

В летний период планируется изменение зон действия Городской Котельной и ТЭЦ ФЭИ. Деление зоны теплоснабжения между Городской котельной и ТЭЦ ФЭИ будет организовано открытием на тепловых сетях задвижек в камерах: ТК-3, ТК-10-30, У- (ТК-10-6), и закрытием – в камерах ТК-146, ТК-2, ТК-10-18, ТК-3-2, ТК-7-1.

Для этого было осуществлено строительство ПНС в районе здания ул.Комсомольская,6, производительностью 315 м.куб/час, а также планируется строительство перемычки от от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч). Стоимость и сроки реализации мероприятия представлены в таблице ниже.

Таблица 22 –Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч)

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч) Ду15О мм, протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении в наземной прокладке. | 150 | 600 | 2023-2025 | 22 504 |

Также в качестве вариантов развития можно рассмотреть следующее:

      - Традиционно один полный месяц от котельной через ПНС снабжаются тепловой энергией и ФЭИ, и через их сети очистные и абоненты п.Мирный.

      - Прекращение покупки у ФЭИ в неотопительный период в точке поставки на очистные сооружения:

2.1. полностью прекращается покупка тепловой энергии у ФЭИ, в т.ч. и на весь Старый город.

2.2. разграничение сетей для обеспечения очистных сооружений и части абонентов Старого города горячей водой от котельной АО «РИР» через ПНС, и покупки тепловой энергии от ТЭЦ ФЭИ в остальной части Старого города.

Вариант развития 2.2 является наиболее оптимальным.

  - Вариант 2 «Перспективный».

Вариант 2 «Перспективный» включает в себя все мероприятия Варианта 1, и, кроме того, проект замещения ТЭЦ ФЭИ автономным источником теплоснабжения .

В рамках данного варианта планируется строительство блочно-модульной котельной ФЭИ с выводом из эксплуатации ТЭЦ. Новая БМК будет обеспечивать тепловой энергией только площадку ФЭИ.

Нагрузки внешних потребителей – п. Мирный, Старый город и очистные сооружения переключаются на Городскую котельную.

Внешние промышленные потребители ФЭИ, находящиеся на промышленной площадке института и непосредственно за его периметром, в настоящее время подключенные к коллекторам ТЭЦ ФЭИ, обеспечиваются тепловой энергией от собственных автономных котельных.

Эффект от реализации данного варианта получают все вовлеченные стороны.

      - ФЭИ  снимает с себя обязанности РСО, являющийся для него непрофильным видом деятельности., уходит от тарифного регулирования.

      - АО «РИР» дозагружает Городскую котельную, улучшая ее технико-экономические показатели.

      - В целом для города появляется возможность снизить тарифную нагрузку.

Также рассматривался вариант подключения промплощадки 1 ФЭИ и их абонентов через ПНС к котельной АО «РИР», а промплощадку-2 от новой БМК. В рамках высокой стоимости (займ от 25% годовых) рассмотрение данного варианта отложено.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

В соответствии с П39.4 Приказа 212 Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения от 5.03.2019 г.. технико-экономическое обоснование изменения зоны действия котельной должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в системах теплоснабжения. Поскольку различие Вариантов 1 и 2 состоит в зонах действия Городской котельной и ТЭЦ ФЭИ, ниже приведено сравнение экономичности функционирования данных теплоисточников по вариантам.

Таблица 23 - Тарифные последствия при реализации Вариантов 1 и 2.

| Показатель | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть | Гкал/год |  |  |
| - Городская котельная | Гкал/год | 948,10 | 991,24 |
| - ТЭЦ ФЭИ | Гкал/год | 111,94 | 68,80 |
| Тариф | Руб/Гкал |  |  |
| - Городская котельная | Руб/Гкал | 3 907 | 3 841 |
| - ТЭЦ ФЭИ | Руб/Гкал | 3 576 | - |

Как видно из таблицы 23 ценовые последствия (средневзвешенная цена на тепловую энергию) при реализации Варианта 2 оказываются более привлекательными по сравнению с Вариантом 1. То есть Вариант 2 с замещением ТЭЦ ФЭИ автономным источником является более предпочтительным.

В то же время в настоящее время ФЭИ не принято решение о реализации проекта замещения ТЭЦ, что связано со сложной экономической ситуацией и ограничениями по привлечению инвестиций.

Поэтому в качестве базового принят Вариант №1 «Эффективный». После стабилизации экономической ситуации при последующих актуализациях схемы теплоснабжения рекомендуется вернуться к рассмотрению Варианта №2 «Перспективный».

Результаты расчета ценовых последствий при реализации вариантов реализации мастер-плана приведены в таблице24.

Детальный расчет ценовых последствий приведен в разделе 15

Таблица 24 - Результаты расчета ценовых последствий

| Показатель | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 903,02 | 935,44 | 938,22 | 939,48 | 940,09 | 940,77 | 941,44 | 942,04 | 942,72 | 942,92 | 943,06 | 944,72 | 946,44 | 948,10 | 948,10 | 948,10 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 169 | 2 256 | 2 346 | 2 440 | 2 538 | 2 639 | 2 745 | 2 855 | 2 969 | 3 088 | 3 211 | 3 340 | 3 473 | 3 612 | 3 757 | 3 907 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 903,02 | 978,58 | 981,37 | 982,63 | 983,23 | 983,91 | 984,58 | 985,19 | 985,86 | 986,07 | 986,21 | 987,87 | 989,58 | 991,24 | 991,24 | 991,24 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 276 | 2 209 | 2 292 | 2 384 | 2 479 | 2 578 | 2 681 | 2 788 | 2 901 | 3 017 | 3 138 | 3 271 | 3 408 | 3 551 | 3 693 | 3 841 |
| Тариф МЭР | руб./Гкал | 1 852 | 2 149 | 2 234 | 2 324 | 2 417 | 2 514 | 2 614 | 2 719 | 2 827 | 2 940 | 3 058 | 3 180 | 3 308 | 3 440 | 3 578 | 3 721 |

- Предложения по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В Главе 2 и разделе 1.2 представлены перспективные приросты тепловых нагрузок на территории города. Все перспективные потребители могут быть подключены:

- к котельной АО «РИР» по ул. Коммунальная - как правило, уплотнительная застройка в границах или вблизи границ зон существующего теплоснабжения;

- к ГТУ-ТЭЦ подключаются новые потребители р-она Кабицыно и часть района Заовражья.

- к БМК Заовражье также подключается часть района Заворажье.

Часть перспективных потребителей будет подключена к автономным источникам теплоснабжения.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках схемы теплоснабжения для Обнинской ГТУ-ТЭЦ предусматривается в 2030 году ввод второго блока ГТУ, аналогичного установленному. Ввод второго блока позволит повысить надежность как электроснабжения, так и теплоснабжения г. Обнинска, а также обеспечить тепловой мощностью перспективную застройку района «Заовражье».

Техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

В 2020-2025г.г. ПАО «Калужская сбытовая компания» было проведено техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №.1 с заменой двух водогрейных котлов EUROTHERM-11 тепловой мощностью 10,75 Гкал/ч на более мощные – Rossen  RSM  35 000  –тепловой мощностью 30.1 Гкал/час.

Для дальнейшей стабильной и бесперебойной работы в сфере теплоснабжения, компания планирует реализовать следующие инвестиционные мероприятия на период 2026- 2028 гг., а именно:

1.Техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 - замена существующей дымовой трубы для вывода водогрейных котлов на максимальную проектную мощность.

2. Строительство газопровода высокого давления

В рамках проводимого технического перевооружения Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 реализуется строительство резервного газопровода высокого давления от Газовых сетей ГРС Обнинск-1-МП «Теплоснабжение до Обнинской ГТУ ТЭЦ №1». Строительство газопровода необходимо для обеспечения требуемого расхода газа при установке на Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 котлов теплопроизводительностью 35 МВт и сокращения затрат на содержание хозяйства резервного дизельного топлива.  Общая протяженность газопровода составит около 3700 м.

В сентябре 2025 года завершено строительство первого участка резервного газопровода высокого давления от газопровода ГРС Обнинск-1- МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 (1-я очередь строительства на участке от врезки в действующий газопровод высокого давления ПК 37+02 до ПК 19+82)».  Протяженность участка 1 720 м.  Ведётся строительство второго участка резервного газопровода высокого давления от газопровода ГРС Обнинск-1-МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1. Срок завершения строительства – 4-й квартал 2026 г.

В таблице ниже представлен перечень мероприятий для Обнинской ГТУ ТЭЦ. Стоимость мероприятий указана с 2025 г.

Таблица 25 – Мероприятия для Обнинской ГТУ ТЭЦ

| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ | 2030 | 1 500 000 |
| Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 (замена дымовой трубы) | 2027-2028 | 35 000 |
| Строительство резервного газопровода | 2025-2026 | 130 000 |
| Увеличение мощности наводогрейной котельной жилогорайона Заовражье | 2028-2029 | 40 000 |
| Всего |  | 1 705 000 |

Тепловая энергия для части потребителей АО «РИР» в районе «Мирный» и Старом городе, а также городских очистных сооружений приобретается у стороннего источника – ТЭЦ ФЭИ.

Перечень мероприятий для повышения эффективности городской котельной, стоимость и сроки их реализации представлены в таблице ниже.

Таблица 26 – Перечень мероприятий для повышения эффективности котельной АО «РИР»

| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция группы мазутных насосов типа 4Н*2В с целью обеспечения требований Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. | 2023-2024 | 27 117 |
| Реконструкция насосного оборудования: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6 с установкой ЧРП | 2023-2024 | 14 630 |
| Реконструкция насосного оборудования: HXB-1, НXB-2, НХВ-3 с установкой ЧРП | 2023-2024 | 11 490 |
| Реконструкция КРУ 6кВ РП-2 (замена масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог) | 2023 | 17 020 |
| Реконструкция зданий, сооружений и прилегающей территории котельной с целью обеспечения соблюдения требований в соответствии с категорией опасности объекта ТЭК | 2023-2025 | 44 299 |
| Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжен ие" | 2023-2025 | 106 399 |
| Итого |  | 220 955 |

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Отдельно классифицировать мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения невозможно. Все мероприятия, рассмотренные в разделе5.2, направлены на повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Схемой теплоснабжения не предусматривается совместная работа ТЭЦ и котельных на одну сеть.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно и экономически нецелесообразно

Мероприятий по выводу в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается

  - .Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется, так как это технически и экономически неоправданно.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим по отношению к источникам комбинированной выработки схемой теплоснабжения не предусматриваются.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

    - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной АО «РИР».

Тепловые сети от котельной АО «РИР» были запроектированы на температурный график 150/70. При этом, в первоначальной проектной документации конкретные параметры графика (зависимость температур теплоносителя от температур наружного воздуха, включая указание на температуру срезки в верхней части, излома в нижней, расчетную температуру внутреннего и наружного воздуха, преобладающий тип приборов отопления и соответствующую зависимость теплоотдачи приборов отопления от температуры теплоносителя, учет внутренних тепловыделений, учет степени инфильтрации (воздухообмена), скорости ветра и прочих факторов) не указаны.

Практический опыт эксплуатации тепловых сетей АО «РИР» показал, что ограничение максимальной температуры теплоносителя до 115°С позволяет обеспечивать расчетную температуру внутри отапливаемых помещений на уровне 18°С в расчетном режиме (при температуре наружного воздуха минус 25ﹾС).

Проектные решения по контролю и регулированию температуры на тепловых сетях АО «РИР» г. Обнинска» реализованы в проекте «Техническое перевооружение ОПО «Система теплоснабжения г. Обнинска», рег.№А09-40242-0001, в части снижения максимальной температуры тепловой сети до 115 градусов и актуализация штата работников ОПО».

Данный проект прошел экспертизу промышленной безопасности с последующим внесением изменений в сведения Госреестра ОПО, характеризующие ОПО.

В настоящее время работа осуществляется по температурному графику 150/70 с нижним изломом при 65 °С и верхней срезкой при 115 °С.

Рисунок 2 – Расчетный график температуры воды для тепловой сети АО «РИР»

В актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год и далее для котельной АО «РИР» сохраняется существующий график регулирования.

    - Температурный график, режим потребления на нужды горячего водоснабжения.

Настройка температуры горячей воды в открытых системах осуществляется самостоятельно потребителями на уровне Тгвс=65 градусов (на выходе после регулирующего клапана, на входе в систему горячего водоснабжения).

Настройка циркуляции горячей воды в открытых системах осуществляется самостоятельно потребителями таким образом, чтобы температура горячей воды возвращалась с температурой не более 55 градусов, а снижение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения (Тгвс-Тцирк) происходила не менее чем на 10 градусов. При снижении температуры горячей воды на 15 градусов, согласно оценочным данным, достигаются нормативные затраты на подогрев, используемые при расчетах за коммунальные услуги [1,2,3].

1. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 01.10.2001 N 225

2.Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения. Согласованы Госстроем России (10.03.2004 №СК-1638/12), Департаментом государственного энергетического надзора Минэнерго России (22.12.2003 №32-10-11/1801)

3.Методические рекомендации по разработке оптимальных эксплуатационных режимов функционирования водяных тепловых систем коммунального теплоснабжения на неотапливаемый период. Утвержден 20.01.2005. Роскоммунэнерго

По согласованию с теплоснабжающей организацией возможна настройка Тгвс на иные значения в диапазоне от 60 до 75 градусов. Отклонения от установленных настоящим разделом значений фиксируются двусторонним актом (потребитель и ресурсоснабжающая организация) либо актом с привлечением третьих лиц в случае отказа от подписи одной из сторон и принимаются для взаимных расчетов до составления нового акта.

Совместный температурный график отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в тепловой сети на границе эксплуатационной ответственности, в местах установки приборов учета.

Температура в подающем трубопроводе принимается по графику отпуска в сеть, отопления, вентиляции 150/70 с изломом 65 и срезкой 115 градусов.

Температура в обратном трубопроводе Т2общ после смешения температуры из системы отопления Т2 и системы горячего водоснабжения определяется по формуле Т2общ=(Т2*Gот+Тцирк*Gцирк)/(Gот+Gцирк), где

Gот- договорной среднечасовой расход в системе отопления и вентиляции, т/час, определяется как Qот/(150-70)*1000, где Qот – договорная нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час при -27 градусов

Gцирк – расчетный циркуляционный расход в системе горячего водоснабжения, т/час, определяется как Qцирк/(Тгвс-Тцирк)*1000, где Qцирк принимается по данным приборов учета, по поверхности системы гвс, а при отсутсвии точных данных по нормативу подогрева (35% от нагрузки гвс)  как  Qгвс/1,35*0,35 – среднечасовая договорная нагрузка горячего водоснабжения Гкал/час (месячная нагрузка, деленная на 30,4 дней в месяце и 24 час в сутки), 0,35 – нормативная доля тепловых потерь от нагрузки гвс.

    - Расчет ущерба, связанного с нарушением режима потребления в части не соблюдения потребителем температурного графика и расхода сетевой воды.

Размер ущерба может быть оценен исходя из расчета трех составляющих:

Дополнительные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя.

Расход электроэнергии, необходимой для перекачки теплоносителя сетевыми насосами, установленными на котельной, прямо пропорционален расходу перекачиваемой воды. При увеличении расхода сетевой воды через систему теплопотребления соответственно возрастают и затраты на электроэнергию.

Из номинальной характеристики насоса принимается расход и соответствующая мощность. При перекачке установленными на котельной сетевыми насосами Д1250-125 производительностью 1250 куб.м./час и мощностью W=630 кВт на перекачку одного куб.м. теплоносителя потребляется :

630 квт /1250 куб.м./час = 0,5 кВт.час./куб.м.

Зная количество сверхнормативно перекачанного теплоносителя Gдоп и стоимость 1 кВт*час определяется реальный ущерб.

Количество сверхнормативно перекачанного теплоносителя Gдоп определяется:

Gдоп = Gфак  +  Gнор

Gфакт/Gнорма  =  (Т1-Т2норма) / (Т1-Т2факт).

Приняв, что Gфакт = Gнорма + Gдоп получим два тождественных выражения

Gдоп =  Gнорма *  ((  Т1 - Т2норма ) / ( Т1 - Т2факт) -1 ) или

Gдоп =  Gфакт * (1 - ( Т1 - Т2факт ) / ( Т1 - Т2норма )),  м3.

Увеличение расхода на 1 м3 приводит к увеличению расхода электроэнергии в тарифе на величину:

0,5 кВт.час./куб.м. * 8760 час = 4380 кВт.час. в год /куб.м

Расход электроэнергии в тарифе равен 25418,46 тыс. квт.час/год, что составляет 10,8663% в стоимости тарифа.

При увеличении расхода электроэнергии  на 4,380 т. квт.час/ год , стоимость электроэнергии в тарифе составит 10,6882 %.

Следовательно, при увеличении Gдоп на 1 м3, тариф на тепловую энергию увеличиться  на 0,0019 %,при увеличении  Gдоп на 100 м3, тариф на тепловую энергию увеличиться  на 0,19 %.

Увеличенные тепловые потери в обратном трубопроводе.

При возвращении потребителем в тепловую сеть теплоносителя с повышенной (сверхдоговорной) температурой также увеличивается и температура трубопроводов всей тепловой сети от потребителя до котельной. Чем выше температура теплоносителя в трубопроводах тепловой сети, тем выше потери тепловой энергии через тепловую изоляцию.

В целом нормативные тепловые потери  в тарифе на тепловую энергию составляют 133470 Гкал в год , в том числе потери с горячей водой при подземной прокладке составляют  91632 Гкал/год при средней температуре теплоносителя 75,44/51,37 градуса и грунта 6,5 градуса.

При таких температурах отношение потерь в подающем и обратном трубопроводах составляет:

(75,44-6,5)/(51,37-6,5)= 69,94 / 44,87 =1,54.

При таких температурах доля тепловых потерь в обратном трубопроводе при подземной прокладке составит 39,4 % или  36103 Гкал в год.

При годовой реализации в 924744 Гкал доля тепловых потерь в обратном трубопроводе учтенная в тарифе составит 36103 / 924744 = 3,9 %.

Увеличение температуры в обратном трубопроводе на 1 градус приводит к увеличению тепловых потерь в

(51,37 +1-6,5)/(51,37 -6,5)= 45,87 / 44,87 =1,022 раза (на 2,2 %),

что в абсолютном значении составит 36103 *2,2%= 794 Гкал, а по отношению к реализации. составит 794 / 924744=0,0009 (0,09%).

Таким образом, увеличение температуры в обратном трубопроводе на 1 градус приводит к реальному ущербу в размере 0,09% к тарифу реализуемой тепловой энергии.

Ущерб от снижения реализации тепловой энергии потребителям, из-за снижения напора (перепада давления) у потребителей.

Расчет осуществлен с использованием электронной модели. При существующих расходах в сети с увеличением расхода на 10% напоры у потребителей в среднем уменьшаются с 2,5 до 1,9 кгс/см2, в 1,3 раза, что приводит к снижению циркуляционного расхода теплоносителя через системы теплопотребления потребителей в √1,3 =1,15 раза, при этом теплоотдача приборов отопления снижается в 1,026 раз, или на 2,6 %.

Таким образом, из-за увеличения расхода в сети на 10 % (Gдоп=0,1*Gнорма) происходит снижение теплопотребления Абонентов на 2,6%.

  - Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах ниже.

Таблица 27-Баланс перспективной тепловой мощности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 АО РИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| в паре | Гкал/ч | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 554,40 | 565,30 | 565,30 | 565,30 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 514,40 | 525,30 | 525,30 | 525,30 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 |
| в паре | Гкал/ч | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| в паре | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 20,70 | 21,00 | 21,12 | 21,83 | 21,89 | 21,92 | 21,94 | 21,95 | 21,96 | 21,98 | 21,99 | 22,00 | 22,00 | 22,04 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 20,30 | 20,42 | 21,13 | 21,19 | 21,22 | 21,24 | 21,25 | 21,26 | 21,28 | 21,29 | 21,30 | 21,30 | 21,34 |
| в паре | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 394,70 | 399,90 | 399,90 | 399,90 | 399,80 | 405,38 | 407,70 | 420,92 | 422,05 | 422,57 | 422,81 | 423,09 | 423,36 | 423,61 | 423,89 | 423,97 | 424,03 | 424,70 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 351,10 | 356,80 | 356,80 | 356,80 | 356,70 | 360,86 | 362,57 | 372,75 | 373,52 | 373,89 | 374,08 | 374,28 | 374,49 | 374,67 | 374,88 | 374,94 | 374,98 | 375,49 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 43,60 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 44,51 | 45,13 | 48,17 | 48,53 | 48,67 | 48,74 | 48,81 | 48,88 | 48,94 | 49,01 | 49,03 | 49,05 | 49,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 372,59 | 378,17 | 380,49 | 393,71 | 394,84 | 395,36 | 395,60 | 395,88 | 396,15 | 396,40 | 396,68 | 396,76 | 396,82 | 397,49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 90,50 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 98,60 | 92,73 | 90,28 | 76,35 | 75,15 | 74,61 | 74,35 | 74,06 | 73,77 | 73,51 | 73,22 | 73,13 | 73,07 | 72,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  |  |  |  | 145,81 | 140,24 | 137,91 | 124,69 | 123,56 | 123,04 | 122,80 | 122,52 | 122,25 | 122,00 | 121,72 | 121,64 | 121,58 | 120,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 414,40 | 425,30 | 425,30 | 425,30 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 | 424,60 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 323,19 | 328,06 | 328,06 | 328,06 | 324,98 | 328,83 | 330,42 | 339,83 | 340,56 | 340,90 | 341,07 | 341,26 | 341,45 | 341,62 | 341,81 | 341,87 | 341,91 | 342,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 91,21 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 99,62 | 95,77 | 94,18 | 84,77 | 84,04 | 83,70 | 83,53 | 83,34 | 83,15 | 82,98 | 82,79 | 82,73 | 82,69 | 82,22 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 | 1430,4 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГТУ ТЭЦ №1 - ПАО «Калужская сбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 73,19 | 73,19 | 73,19 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 48,46 | 48,46 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 66,05 | 73,19 | 73,19 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,3 | 0,43 | 0,4 | 0,37 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,620 | 0,990 | 0,920 | 0,850 | 0,940 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,62 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,94 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 0,913 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 48,49 | 50,89 | 51,69 | 52,78 | 57,83 | 65,84 | 66,59 | 67,69 | 69,43 | 69,93 | 72,18 | 73,67 | 75,17 | 78,16 | 79,66 | 82,22 | 82,82 | 87,48 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38,792 | 40,712 | 41,352 | 42,224 | 46,2616 | 52,67 | 53,27 | 54,15 | 55,55 | 55,94 | 57,74 | 58,94 | 60,14 | 62,53 | 63,73 | 65,77 | 66,26 | 69,98 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,698 | 10,178 | 10,338 | 10,556 | 11,5654 | 13,17 | 13,32 | 13,54 | 13,89 | 13,99 | 14,43 | 14,73 | 15,03 | 15,63 | 15,93 | 16,44 | 16,56 | 17,49 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 49,11 | 51,88 | 52,61 | 53,63 | 58,77 | 65,84 | 66,59 | 67,69 | 69,43 | 69,93 | 72,18 | 73,67 | 75,17 | 78,16 | 79,66 | 82,22 | 82,82 | 87,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,95 | -3,85 | 13,04 | 12,05 | 6,89 | 7,35 | 6,60 | 5,50 | 15,97 | 15,47 | 13,22 | 11,73 | 10,23 | 7,24 | 5,74 | 3,18 | 2,58 | -2,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,95 | -3,85 | 13,04 | 12,05 | 6,89 | 7,35 | 6,60 | 5,50 | 15,97 | 15,47 | 13,22 | 11,73 | 10,23 | 7,24 | 5,74 | 3,18 | 2,58 | -2,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 18,06 | 17,93 | 35,55 | 35,58 | 35,56 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 33,17 | 34,81 | 35,36 | 36,10 | 39,55 | 41,76 | 43,42 | 44,52 | 40,24 | 40,74 | 42,99 | 44,49 | 45,98 | 48,98 | 50,47 | 53,03 | 53,63 | 58,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,366 | 0,387 | 0,392 | 0,400 | 0,438 | 0,456 | 0,475 | 0,485 | 0,513 | 0,530 | 0,547 | 0,558 | 0,569 | 0,592 | 0,603 | 0,623 | 0,663 | 0,663 |
| ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| в паре | Гкал/ч | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| в паре | Гкал/ч | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,006 | 3,006 | 3,007 | 3,007 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,051 | 3,051 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| в паре | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 59,61 | 59,61 | 59,63 | 59,63 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,51 | 60,51 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,39 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 59,01 | 59,01 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 62,61 | 62,61 | 62,63 | 62,63 | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 63,56 | 63,56 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 84,39 | 84,39 | 84,37 | 84,37 | 83,47 | 83,47 | 83,47 | 83,44 | 83,44 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 81,39 | 81,39 | 81,37 | 81,37 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,40 | 80,40 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 | 80,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 55,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 52,68 | 52,68 | 52,69 | 52,69 | 53,48 | 53,48 | 53,48 | 53,50 | 53,50 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 44,32 | 44,32 | 44,31 | 44,31 | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 43,50 | 43,50 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 43,61 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| в паре | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,498 | 0,500 | 0,580 | 0,600 | 0,590 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 35,90 | 35,90 | 35,82 | 35,80 | 35,81 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Котельная АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| в паре | Гкал/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 93 | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная НИЦ "Курчатовский институт" - «ВНИИРАЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,179 | 0,172 | 0,174 | 0,205 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,179 | 0,172 | 0,174 | 0,205 | 0,181 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,32 | 10,27 | 8,90 | 9,26 | 9,52 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,39 | 9,24 | 8,01 | 8,33 | 8,57 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,93 | 1,03 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч | 9,49 | 10,45 | 9,07 | 9,43 | 9,73 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 12,30 | 11,34 | 12,72 | 12,36 | 12,07 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 12,30 | 11,34 | 12,72 | 12,36 | 12,07 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 7,34 | 8,08 | 7,02 | 7,30 | 7,53 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,46 | 9,72 | 10,78 | 10,50 | 10,27 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| БМК Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,263 | 0,279 | 0,341 | 0,341 | 0,402 | 0,485 |
| в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,48 |
| в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | Гкал/ч |  | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,13 | 6,49 | 7,94 | 7,94 | 9,38 | 11,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде(по фактической нагрузке) | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в паре |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч |  | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,28 | 5,59 | 6,83 | 6,83 | 8,08 | 9,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 9,42 | 9,11 | 7,87 | 7,87 | 6,62 | 4,97 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га |  | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,32 | 1,40 | 1,71 | 1,71 | 2,03 | 2,44 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Согласно СиПР Калужской области, ввод новых и модернизация существующих источников энергии с использованием возобновляемых источников не предусматривается.На территории Калужской области отсутствуют местные виды топлива, ввиду чего их использование при производстве электрической и тепловой энергии на территории г. Обнинска невозможно.

- Предложения по строительству и модернизация тепловых сетей

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО ГО «Город Обнинск» под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень перспективных потребителей в зоне централизованного теплоснабжения представлен в таблице 29. Перспективные источники указаны согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения г. Обнинска.

Таблица 28 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске

| № п/п | Источник теплоснабжения | Микрорайон | Название объекта | Год подключения здания | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон | Производственный корпус АО «Ермолино Молоко» | 2027 | 0,871 |
| 2 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон |  | 2027 | 4,978 |
| 3 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 51 микрорайон | ИОСЦ пр. Ленина, 189 | 2027 | 0,394 |
| 4 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 27 микрорайон | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями первого и цокольного этажей торгового и общественного назначения, с адресным ориентиром: Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 86", кад. номер зем.участка 40:27:030201:3. , ООО СЗ «Спарта» | 2025 | 1,187 |
| 5 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 30 микрорайон | Жилой комплекс ул. Курчатова, 21 МКД ул. Курчатова, 21, корп. 6 мкр. 30 (заявитель - АО "Балтийская финансово-строительная компания") | 2027 | 0,632 |
| 6 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 32а микрорайон | Амфитеатр, пр. Ленина, 129 | 2028 | 0,300 |
| 7 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | МКД стр. 7, к. 2, ул. Комсомольская ООО СЗ «Старый город» | 2025 | 0,640 |
| 8 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Склад ул. Железнодорожная, 9а | 2027 | 0,030 |
| 9 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | мкр "Белкино" | МКД ул. Гагарина – ул. Белкинская | 2027 | 1,500 |
| 10 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 7 микрорайон | Дом-интернат ул. Пирогова, 15 | 2026 | 0,603 |
| 11 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | МКД - 17 этажей ул. Кутузова, 9 | 2026 | 1,109 |
| 12 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | МКД – 8 этажей 26 мкр. | 2025 | 0,400 |
| 13 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | микрорайон Центральный | МКД р-н «Эврики» пр. Ленина, 137 | 2025 | 3,500 |
| 14 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Пос. Обнинское | Нежилое помещение ул. Лесная, 13а | 2027 | 0,014 |
| 15 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 40 микрорайон | 2-х этажное здание ул. Звездная, 21а | 2027 | 0,024 |
| 16 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | МКД № 11 (ЖК 26 мкр. МКД-2 дома по 19 этажей) | 2027 | 2,273 |
| 17 | ГТУ ТЭЦ | Студгородок | Общежитие ИАТЭ Студгородок д15/3 ЗУ Кад №40:27:030502:17 | 2028 | 1,124 |
| 18 | ГТУ ТЭЦ | Заовражье. Квартал 11 | Парковка СЗ Калуга – Лидер ЗУ Кад №40:27:020101:3736 | 2025 | 0,454 |
| 19 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | МКД СЗ Калуга – Лидер 4В ЗУ Кад №40:27:020101:4042 | 2026 | 0,750 |
| 20 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | МКД СЗ Калуга – Лидер 4Б ЗУ Кад №40:27:020101:3738 | 2025 | 0,750 |
| 21 | ГТУ ТЭЦ | мкр "Белкино" | МКД СЗ Город первых ЗУ Кад №40:03:030201:1088, №40:03:030201:505, №40:03:030201:465 | 2028 | 1,744 |
| 22 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №1 | Жилой дом по адресу: Славского, 18 | 2025 | 0,662 |
| 23 | ВНИИРАЭ | ВНИИРАЭ | Лаборатория ФГУП «Завода медицинских радиоактивных препаратов ФМБА России по Киевскому шоссе, 108 | 2025 | 0,329 |
| 24 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 12 микрорайон | Здания храма и звонницы-1 этап комплекса православного храма по пр. Ленина, 21а | 2027 | 0,061 |
| 25 | ТЭЦ ФЭИ | 2 микрорайон | Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского, по адресу: г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 6а | 2027 | 0,026 |
| 26 | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | Строительство и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного производства изделий остекления самолетов SSJ и МС-21 АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | 2026 | 0,164 |
| 27 | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | Строительство и техническое перевооружение производственных участков для обеспечения серийного производства деталей из ПКМ двигателей серии ПД АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | 2026 | 0,345 |
| 28 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №1 | 2026 | 0,763 |
| 29 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №2 с помещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным паркингом на 180 м/м | 2027 | 2,599 |
| 30 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №3 | 2028 | 1,097 |
| 31 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №4 | 2029 | 0,514 |
| 32 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Квартал 10 | Многоквартирный жилой дом спомещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным парконгом | 2026 | 0,604 |
| 33 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Квартал 10 | Многоквартирный жилой дом спомещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным парконгом | 2028 | 0,604 |
| 34 | БМК Заовражье | Заовражье. Квартал 10 | Детский сад на 136 мест | 2032 | 0,389 |
| 35 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 2041 | 0,284 |
| 36 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 2040 | 0,294 |
| 37 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 30 мест | 2039 | 0,272 |
| 38 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Коттедж | 2039 | 0,071 |
| 39 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 7 мест | 2038 | 0,104 |
| 40 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2037 | 0,346 |
| 41 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 2037 | 0,309 |
| 42 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2036 | 0,343 |
| 43 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2036 | 0,349 |
| 44 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 2037 | 0,310 |
| 45 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2034 | 0,690 |
| 46 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2034 | 0,690 |
| 47 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2036 | 0,690 |
| 48 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2036 | 0,690 |
| 49 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2037 | 0,690 |
| 50 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2038 | 0,638 |
| 51 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | Многоэтажный односекционный жилой дом | 2030 | 0,750 |
| 52 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | Многоэтажный двухсекционный жилой дом | 2033 | 1,500 |
| 53 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2039 | 0,750 |
| 54 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2040 | 0,750 |
| 55 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2041 | 0,750 |
| 56 | ГТУ ТЭЦ | Заовражье. Квартал 11 | Детский сад на 150 мест | 2035 | 0,458 |
| 57 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 7 | 2037 | 1,150 |
| 58 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 9 | 2038 | 1,150 |
| 59 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 11 | 2039 | 1,832 |
| 60 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Антоненко, 7 | 2040 | 0,930 |
| 61 | БМК Заовражье | Заовражье. Микрорайон №2 | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2032 | 0,352 |
| 62 | БМК Заовражье | Заовражье. Микрорайон №2 | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2033 | 0,352 |
| 63 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (новое общежитие) | 2024-2026 | 1,444 |
| 64 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (включая 45 таунхаусов) | 2025-2027 | 1,806 |
| 65 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (включая ФМШ и колледж) | 2026-2029 | 2,961 |
| 66 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (включая доминанту) | 2029-2035 | 10,472 |
| 67 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ | 2035-2040 | 3,611 |

Суммарные капитальные затраты на строительство и модернизацию тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска составят 897 млн. руб. (без НДС).

Суммарные капитальные затраты представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкиот источников МО ГО г. Обнинск

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2041 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Коммунальный пр., 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | тыс. руб. | 69 641 | 36 438 | 33 333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 270 000 | 559 412 |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 | тыс. руб. | 0 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 192 000 | 345 000 |  |
| БМК-Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье | тыс. руб. | 7435 | 10439 | 2673 | 5894 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | 5300 | 47 941 |  |
| МО ГО г. Обнинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. руб. | 77 076 | 71 877 | 71 006 | 70 894 | 68 000 | 69 200 | 69 200 | 69 800 | 330 300 | 897 353 |  |

Объем строительства тепловых сетей для покдлючения перспектвных потребителей к котельной АО «РИР» на 2025-2027гг приведен в таблице ниже.

Таблица 30 – Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО «РИР»

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы от ТК 26а-6 до Кутузова, 9, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу100 мм протяженностью 50м | 100 | 50 | 2026-2027 | 3 104 |
| Строительство теплотрассы от ТК 27 до Ленина, 86, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПавж.б. канале 2хДу 100 мм протяженностью 47м | 100 | 47 | 2024-2025 | 2 771 |
| Строительство квартальных сетей Жилого комплекса 26 мкр.150(115)/70°С, РУ=1,6МПа средний Ду 125мм протяженностью 1700 м | 125 | 1700 | 2024-2027 | 94 167 |
| Строительство теплотрассы от ТК 10- 17а до Комсомольская 7 к.2 (стр.№11), 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу80мм протяженностью 18м | 80 | 18 | 2024-2025 | 942 |
| Строительство теплотрассы к МКД в районе ЦИТ и ЭОУ ’’Эврика”. 40:27:020201:1433, ул. Усачева, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу125/200 мм протяженностью 485м | 125/200 | 485 | 2024-2026 | 31 667 |
| Строительство квартальных сетей к двум МКД согласно ППТ 11 микрорайона 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа Ду100мм протяженностью 20м | 100 | 20 | 2025-2027 | 3 542 |
| Строительство теплотрассы от ТК-6 (30мкн) до Курчатова, 21 к.6, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу100мм протяженностью 20м | 100 | 20 | 2025-2027 | 1 178 |
| Строительство теплотрассы к Складу ул. Железнодорожная, 9а, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу32 мм протяженностью 37м | 32 | 37 | 2025-2027 | 2 042 |
| ИТОГО |  |  |  | 139 412 |

На рисунке ниже представлена схема планировки 26 микрорайона, включающая квартальные тепловые сети жилого комплекса .

Рисунок 3 – Схема планировки 26 микрорайона

В целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в районе Заовражье и районе Кабицыно ПАО «Калужская сбытовая компания» запланировало строительство следующих магистральных тепловых сетей:

Зона жилого района Заовражье:

-   Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11,

-    Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30;

Зона района Кабицыно:

-   участок магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8,

- Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до камеры УТ-5. Замена трубопровода Ду 325 на Ду 530.

Информация по планируемому ПАО «Калужская сбытовая компания» строительству тепловых сетей представлена в таблице 31.

Таблица 31– Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «КСК»

|  | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети района Заовражье |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11 | От ТК-16 (ТК на пересечении ул. Табулевича и бульвара Антоненко) вдоль ул. Табулевича до ТК-13 (ТК на пересечение и ул. Табулевича и проспекта Ленина.); до ТК-13 вдоль проспекта Ленина до ТК 11 | Протяженность – 950 метров От ТК 16 до ТК 13 Трубы – Ст 426-ППУ-ПЭ протяженность 500 метров. От ТК 13 до ТК 11 Трубы – Ст 325-ППУ-ПЭ протяженность 450 метров Количество тепловых камер – 4 шт. | 2030-2032 | 98 000 |
| 2 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 25 до ТК 30 | от ТК-25 (ТК на пересечении ул. Табулевича и ул. Глазанова) вдоль ул. Глазаова до ТК 30 (ТК на бульваре Антоненко) | Протяженность – 500 метров Трубы – Ст 273-ППУ-ПЭ. Количество тепловых камер – 4 шт. | 2026-2027 | 55 000 |
|  | Магистральные тепловые сети района Кабицыно |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| 3 | Строительство участка магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8 | В соответствие с соглашении об установлении сервитута на земельные участки для обеспечения строительства и эксплуатации тепловых сетей и кабельных линий Электропередачи по землям НИЯУ МИФИ | Протяженность – 1900 метров Трубы – Ст 530 -ППУ-ПЭ Количество тепловых камер – 8 шт. | 2033-2037 | 192 000 |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской Гту ТЭЦ №1 до камеры УТ-5 Замена труборовода Ду325 на Ду 530 | Трасса тепловой сети проходит по территории Обнинской ГТУ ТЭЦ, а далее проходит вдоль автомобильной дороги на Технопарк | Протяженность – 664 метра Трубы – Ст 325-ППМ, Количество тепловых камер – 5 шт. | 2026-2027 | 68 000 |

Для поддержания необходимого гидравлического режима в микрорайонах и увеличения пропускной способности необходима модернизация магистральных тепловых сетей котельной по ул. Энгельса и пр. Ленина.

Капитальные затраты на модернизацию магистралей составят 147 млн. руб. (без НДС).

Перечень реконструируемых участков представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной АО «РИР»

| Наименование участка | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |
| от ТК-82 до ТК- 83 | 400 | 500 | 79 | 2025-2026 | 30 000 |
| от ТК-82 до ТК-82/45 | 400 | 500 | 141 | 2025-2026 |  |
| Модернизация магистральной тепловой сети по пр.Ленина |  |  |  |  |  |
| от К-51 до К32а-1 | 250 | 400 | 118,2 | 2026 | 25000 |
| К32а-1 до К32а-3 | 250 | 400 | 122,2 | 2027 | 120000 |
| К32а-3 до К32а-8 | 250 | 400 | 208,5 | 2027 |  |
| К32а-8 до И1 | 250 | 400 | 211,3 | 2027 |  |
| И1-в до И1-г | 250 | 400 | 128,9 | 2027 |  |
| И1-г до И1-д | 250 | 400 | 148 | 2028-2030 | 20000 |
| И1-д до И1-а | 250 | 400 | 246,4 | 2028-2030 | 40000 |
| Всего |  |  |  |  | 235000 |

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

При существующем положении в системе теплоснабжения г. Обнинска два основных источника тепловой энергии (котельная АО «РИР», ТЭЦ ФЭИ) имеют связанную между собой систему тепловых сетей, позволяющую резервировать часть нагрузки друг друга.

Строительство дополнительных тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматриваются.

  - Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности

Для повышения уровня надежности внутриквартальных тепловых сетей необходимо продолжить строительство резервирующих перемычек, перечень которых представлен в таблице 33. Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий составят 58 млн. руб. без НДС.

Таблица 33 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч) Ду15О мм, протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении в наземной прокладке. | 150 | 600 | 2023-2025 | 22 504 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40а/14 до ТК- 40а/20 2Ду125 L=151 п.м. | 125 | 151 | 2023-2025 | 11 564 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от т. А около Ляшенко, 2 - Т К-29-11 2Ду 100 | 100 | 35 | 2023-2025 | 7 740 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-27/34а-УЗ 2Ду 70 | 70 | 103 | 2024-2025 | 9 243 |
| Строительство нового участка тепловых сетей отТК-27/37-ТК.А между ТК-27-41 и | 100 | 70 | 2024-2025 | 6 508 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40-28 - ТК-40-39 2Ду 50 | 50 | 50 | 2024-2025 | 4 155 |
| Итого |  |  |  | 58 132 |

На участках тепловой сети Ду700 по ул. Королева необходимо провести модернизацию без увеличения диаметров трубопроводов ввиду отсутствия технической возможности расширения канала для прокладки трубопроводов Ду900. Существенного влияния на гидравлический режим сети при сохранении диаметров трубопроводов указанных участков оказано не будет.

Модернизация трубопроводов поможет поддерживать необходимый гидравлический режим тепловой сети, в особенности в северной и северо-западной части города (мкр. 51 и др.).

Перечень реконструируемых участков с указанием источника финансирования мероприятия представлен в таблице 35.

Пропускная способность тепловой сети при равных расходах существенно зависит от диаметра и эквивалентной шероховатости трубопроводов. Шероховатость, в свою очередь, зависит от материала трубопровода, а также от отложений.

Низколегированная сталь типа 17ГС (17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ) имеет по сравнению со сталью 10 и 20 меньшую эквивалентную шероховатость Rш.. Так, согласно ГОСТ 8.586.1-2005 эквивалентная шероховатость для новой трубы из низколегированной стали 0,03 мм, а для новой стальной 0,1 мм. Кроме того, низколегированная сталь типа 17ГС (17Г1С, 17Г1С-У) имеет по сравнению со сталью 10 и 20 более высокую коррозионную стойкость [1] с ожидаемым существенным (на порядок) снижением количества образуемых точечных язв и наростов, что приводит к ожидаемой шероховатости даже через 50 лет эксплуатации не более 1мм.

В откалиброванной электронной модели произведен гидравлический расчет участка тепловой сети Ду700 от тепловой камеры К-62 до тепловой камеры К-89 до и после реконструкции при подключении перспективных потребителей и переключении части нагрузки ТЭЦ ФЭИ на городскую котельную. Эквивалентная шероховатость после реконструкции принята 1 мм.

На рисунках ниже представлены пьезометрические графики данного участка тепловой сети до и после реконструкции.

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева в настоящее время

Рисунок 5 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева после подключения перспектвных нагрузок

Рисунок 6 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева после подключения перспективных нагрузок и ее реконструкции

Из пьезометрического графика теплотрассы в существующем положении (Рисунок 4) видно, что располагаемый перепад давлений в конце трассы составляет 40,2 м.в.ст., что обеспечивает качественное теплоснабжение всех потребителей. При подключении перспективной нагрузки перепад сокращается до 33,4 м.в.ст. (Рисунок 5), что не позволяет обеспечить качественное теплоснабжение потребителей на концевых участках системы теплоснабжения.

Реконструкция магистрали, обеспечивающая снижение ее шереховатости, и, следовательно потерь напора, позволяет увеличить перепад в концевой точке трассы до 39,5 м.в.ст. (Рисунок 6) и, сохранить качественное теплоснабжение наиболее удаленных потребителей.

В таблице 34 представлены мероприятия по реконструкции существующих объектов в целях снижения уровня износа в т.ч. реконструкция магистрали по ул. Королева

Таблица 34 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловой сети от У-3 (Оч) до У-5 (Оч) (замена существующей сети Ду125 мм, протяженностью 180 м в двухтрубном исчислении на Ду150 мм в наземной прокладке). | 150 | 180 | 2023-2024 | 3 768 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду700 кад. № 40:27:000000:325- 40/007/2019-2 от К-61а до К-89 | 700 | 940 | 2023-2025 | 137 589 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду500 кад. № 40:27:000000:324- 40/007/2019-2 от К68 до К82б,отК67до К68 | 500 | 211 | 2023-2025 | 48 532 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. № 40:27:000000:338- 40/007/2019-1; кад.№40:27:000000:329- 40/007/2019-1( К-88 - К- 77,район пр.Маркса,88); кад.40:27:000000:337- 40/007/2019- 1 (т.Б,Комсомольская,.27 -К- 4);кад.40:27:000000:799- 40/055/2022-1 (отт. А, Комсомольская,5-7 - К-3 -К-За-т.Б, Коисомольская,27) | 400 | 931 | 2023-2025 | 168 940 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. №40:27:000000:338-40/007/2019-1 | 400 | 280 | 2024-2025 | 28 193 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 200 мкр.1 кад.№ 40:27:000000:335-40/007/2019-2 | 150 | 89 | 2024-2025 | 5 927 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр. 2 кад. № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 | 80 | 70 | 2024-2025 | 5 730 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр. 2,3 кад. № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 | 125 | 220 | 2024-2025 | 21 716 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр. 15 кад. № 40:27:020401:859/007/20 19-1 | 500>400 | 104 | 2024-2025 | 12 804 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.20 кад. № 40:27:000000:524- 40/066/2021-1 | 125, 200, 250 | 130 | 2024-2025 | 9 147 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.21 кал. № 40:27:000000:340- 40/007/2019-1 | 125 | 148 | 2024-2025 | 8 105 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.22 кад. № 40:27:000000:339- 40/007/2019-1 | 500 | 150 | 2024-2025 | 15 587 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.23 кад. № 40:27:030102:2400/007/2019-1 | 500 | 99 | 2024-2025 | 11 192 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.24 кад. № 40:27:020302:1789-40/007/2019-1 | 125>150 150 200 250 250 | 94 65 247 110 71 | 2024-2025 | 23 900 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.10 | 125, 100 | 0 | 2024-2025 | 13 233 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.27 | 200 | 102 | 2024-2025 | 7 593 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.29 | 600 | 207 | 2024-2025 | 22 137 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.32 | 125 150 250 | 23 96 180 | 2024-2025 | 26 379 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.38 | 50-300 | 130 | 2025-2026 | 8 421 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.39 | 50-300 | 1 100 | 2025-2026 | 71 254 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.40 | 50-300 | 1 083 | 2025-2027 | 73 038 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.42 | 50-300 | 120 | 2025-2027 | 8 093 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.45 | 50-300 | 460 | 2025-2027 | 31 018 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.51 | 50-300 | 110 | 2025-2027 | 23 602 |
| ВСЕГО |  |  |  | 782 128 |

В целях повышения надежности системы теплоснабжения имеется необходимость закольцовки тепловых сетей в Заовражье от БМК, от котельной и ГТЦ ТЭЦ.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В момент актуализации схемы теплоснабжения города Обнинск, на территории Обнинск, по данным предоставленным АО «РИР» 1029 потребителей подключены к открытой системе ГВС.

Учитывая отсутствие свободных участков в городской застройке для размещения квартальных ЦТП и строительства квартальных сетей в 4-х трубном исполнении, а также наличие свободных мест в подвальных помещениях МКД для размещения ИТП приготовления ГВС, рассматривается только вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения г. Обнинск путем установки ИТП. В связи с этим, реконструкция тепловых сетей не требуется.

Расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения путем установки ИТП выполнен на основании приказа Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 118/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей. В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 05.03.2025 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам Калужской области использован территориальный коэффициент – 0,85 соответственно. В таблице ниже представлен поадресный расчет стоимости установки индивидуальных тепловых пунктов потребителей г. Обнинск, включающих в себя теплообменное оборудование с учетом ГВС и отопительной нагрузки.

Таблица 35 – СтоимостьустановкиИТПпотребителей АО «РИР»(сучетомГВСиотопительнойнагрузки)

| №п/п | Адрес узла ввода | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная нагрузка (МВт) | Стоимость за 1 МВт, тыс руб | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Калужской области | Стоимость без НДС, тыс руб (в ценах 2025 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,57 | 0,668 | 10 845,74 | 0,85 | 6 154,17 |
| 2 | Меркурий-Обнинск,Ангар № 15 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 695,70 |
| 3 | Киевское шоссе,43 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 086,39 |
| 4 |  | 4,20 | 4,88 | 8 774,66 | 0,85 | 36 414,25 |
| 5 |  | 0,57 | 0,67 | 10 845,74 | 0,85 | 6 154,17 |
| 6 | Киевское шоссе,33/9-ИП Асрибаб | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 041,39 |
| 7 | ООО "МПК Обнинский",Цех | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 134,14 |
| 8 |  | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 9 |  | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 631,74 |
| 10 | ЗАО "Обнинские мясопродукты",Г | 0,21 | 0,24 | 19 759,66 | 0,85 | 4 023,88 |
| 11 |  | 0,18 | 0,21 | 20 593,59 | 0,85 | 3 705,12 |
| 12 | ООО "Слот",сто | 0,23 | 0,27 | 18 918,79 | 0,85 | 4 305,24 |
| 13 | Маркса,114,1 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 082,61 |
| 14 | Маркса,114,4 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 15 | Маркса,114,2 | 0,31 | 0,36 | 10 850,61 | 0,85 | 3 282,27 |
| 16 | Маркса,110,3 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 17 | Маркса,108,1 | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 180,84 |
| 18 | Маркса,108,1 | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 180,84 |
| 19 | Маркса,118 | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 062,85 |
| 20 | Маркса,110,1 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 21 | Маркса,110,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 22 | Маркса,116,3 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 23 | Маркса,102,8 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 24 | Маркса,102,7 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 25 | Маркса,102,6 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 26 | Калужская,15,3 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 27 | Калужская,13,3 | 0,17 | 0,20 | 20 871,56 | 0,85 | 3 590,07 |
| 28 | Маркса,124 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 826,87 |
| 29 | Маркса,122 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 837,59 |
| 30 | Маркса,116,1 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 31 | Маркса,120 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 32 | Маркса,116,2 | 0,15 | 0,18 | 21 545,65 | 0,85 | 3 292,82 |
| 33 | Калужская,15,1 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 34 | Калужская,15,2 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 35 | Маркса,92,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 36 | Маркса,96,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 550,67 |
| 37 | Маркса,106,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 528,12 |
| 38 | Маркса,112а,1 | 0,18 | 0,21 | 20 697,83 | 0,85 | 3 662,49 |
| 39 | Калужская,3,5 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 40 | Маркса,106,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 528,12 |
| 41 | Маркса,104,1 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 42 | Калужская,9,1 | 0,18 | 0,21 | 20 649,18 | 0,85 | 3 682,46 |
| 43 | Маркса,112 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 539,70 |
| 44 | Маркса,100 | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 807,86 |
| 45 | Маркса,98 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 816,14 |
| 46 | Маркса,96,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 550,67 |
| 47 | Маркса,92,1 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 48 | Маркса,104,3 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 49 | Маркса,104,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 50 | Калужская,9,3 | 0,18 | 0,21 | 20 649,18 | 0,85 | 3 682,46 |
| 51 | Калужская,9,2 | 0,15 | 0,18 | 21 580,40 | 0,85 | 3 276,80 |
| 52 | Маркса,106,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 350,99 |
| 53 | Маркса,102,1 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 54 | Маркса,102,4 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 55 | Маркса,102,3 | 0,20 | 0,23 | 20 121,03 | 0,85 | 3 890,61 |
| 56 | Маркса,102,2 | 0,17 | 0,20 | 20 921,94 | 0,85 | 3 568,75 |
| 57 | Маркса,102,5 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 58 | Калужская,7 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 59 | Калужская,11,1 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 3 968,76 |
| 60 | Калужская,5,1 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 3 968,76 |
| 61 | Калужская,11,2 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 62 | Калужская,5,2 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 63 | Калужская,13,1 | 0,17 | 0,20 | 20 871,56 | 0,85 | 3 590,07 |
| 64 | Калужская,13,2 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 65 | Энгельса,24,5 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 66 | Калужская,3,4 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 67 | Энгельса,28 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 730,33 |
| 68 | Энгельса,10,3 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 705,25 |
| 69 | Энгельса,24,3 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 70 | Энгельса,24,4 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 71 | Калужская,3,2 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 72 | Калужская,3,3 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 73 | Энгельса,10,2 | 0,19 | 0,22 | 20 211,37 | 0,85 | 3 856,13 |
| 74 | Энгельса,24,1 | 0,19 | 0,22 | 20 322,56 | 0,85 | 3 813,06 |
| 75 | Энгельса,24,2 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 76 | Энгельса,30,1 | 0,18 | 0,21 | 20 510,20 | 0,85 | 3 738,78 |
| 77 | Энгельса,26 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 705,25 |
| 78 | Энгельса,18 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 79 | Энгельса,20 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 848,32 |
| 80 | Энгельса,30,3 | 0,18 | 0,21 | 20 510,20 | 0,85 | 3 738,78 |
| 81 | Энгельса,30,2 | 0,16 | 0,18 | 21 441,41 | 0,85 | 3 340,47 |
| 82 | Калужская,3,1 | 0,18 | 0,21 | 20 753,42 | 0,85 | 3 639,50 |
| 83 | Энгельса,22 | 0,26 | 0,30 | 17 952,83 | 0,85 | 4 578,80 |
| 84 | Курчатова,68,1 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 824,97 |
| 85 | Курчатова,64,3 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 86 | Курчатова,64,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 87 | Курчатова,64,1 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 88 | Курчатова,58 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 665,97 |
| 89 | Курчатова,60 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 665,97 |
| 90 | Курчатова,68,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 824,97 |
| 91 | Курчатова,66 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 92 | Курчатова,49а-2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 93 | Красных Зорь,53-Мол.завод (про | 0,80 | 0,93 | 10 566,23 | 0,85 | 8 345,76 |
| 94 | ГСК Эра,. | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 992,44 |
| 95 |  | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 061,14 |
| 96 |  | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 410,99 |
| 97 |  | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 98 | Курчатова,54 | 0,62 | 0,72 | 10 789,84 | 0,85 | 6 602,44 |
| 99 | Курчатова,43 | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 127,21 |
| 100 | Курчатова,47,2(2) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 101 | Курчатова,47,3(2) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 102 | Энгельса,1,2 | 0,72 | 0,83 | 10 670,58 | 0,85 | 7 542,11 |
| 103 | Энгельса,2,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 104 | Энгельса,2,1 | 0,51 | 0,59 | 10 850,61 | 0,85 | 5 416,82 |
| 105 | Курчатова,52,1 | 0,67 | 0,78 | 10 722,76 | 0,85 | 7 133,79 |
| 106 | Курчатова,45 | 0,42 | 0,48 | 10 850,61 | 0,85 | 4 472,90 |
| 107 | Курчатова,47,1(1) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 108 | Курчатова,47,2(1) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 109 | Курчатова,47,3(1) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 110 | Курчатова,47,1(2) | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 111 | Курчатова,41,1 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 254,38 |
| 112 | Энгельса,1,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 113 | Курчатова,47,Баня | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 114 | Курчатова,47,Столов. | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 228,64 |
| 115 | Курчатова,38,1 | 0,27 | 0,31 | 17 640,11 | 0,85 | 4 655,98 |
| 116 | Курчатова,39,1 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 117 | Курчатова,39,2 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 118 | Курчатова,41в-Жил.ч. | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 848,32 |
| 119 | Курчатова,41,2 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 646,97 |
| 120 | Курчатова,52,2 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 4 000,94 |
| 121 | Курчатова,46 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 653,21 |
| 122 | Курчатова,37 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 123 | Курчатова,62,1 | 0,16 | 0,18 | 21 427,51 | 0,85 | 3 346,78 |
| 124 | Энгельса,10,1 | 0,26 | 0,30 | 18 057,07 | 0,85 | 4 551,83 |
| 125 | Калужская,1,1 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 126 | Калужская,1,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 127 | Энгельса,4,3 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 128 | Калужская,8,1 | 0,22 | 0,26 | 19 203,72 | 0,85 | 4 214,41 |
| 129 | Курчатова,62,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 130 | Курчатова,62,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 131 | Энгельса,6,4 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 132 | Калужская,4,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 133 | Калужская,6,1 | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 134 | Калужская,1,3 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 135 | Калужская,1,4 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 136 | Энгельса,6,3 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 137 | Энгельса,6,2 | 0,15 | 0,18 | 21 615,14 | 0,85 | 3 260,70 |
| 138 | Энгельса,4,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 211,95 |
| 139 | Энгельса,4,1 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 140 | Калужская,1,5 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 141 | Калужская,2,4 | 0,18 | 0,21 | 20 683,93 | 0,85 | 3 668,21 |
| 142 | Энгельса,16 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 143 | Калужская,10 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 279,82 |
| 144 | Калужская,4,2 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 348,33 |
| 145 | Калужская,2,1 | 0,20 | 0,23 | 19 926,45 | 0,85 | 3 963,30 |
| 146 | Калужская,2,2 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 147 | Калужская,2,3 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 148 | Звёздная,1в | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 149 | Маркса,72,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 150 | Энгельса,19а,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 689,87 |
| 151 | Энгельса,17а,1 | 0,23 | 0,26 | 19 099,47 | 0,85 | 4 248,18 |
| 152 | Звёздная,3 | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 030,67 |
| 153 | Маркса,68 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 944,69 |
| 154 | Энгельса,17б,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 155 | Энгельса,15б,1 | 0,41 | 0,48 | 10 850,61 | 0,85 | 4 419,26 |
| 156 | Маркса,72,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 157 | Маркса,72,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 158 | Звёздная,9 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 159 | Звёздная,7 | 0,19 | 0,22 | 20 280,87 | 0,85 | 3 829,29 |
| 160 | Энгельса,15а | 0,46 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 912,68 |
| 161 | Энгельса,11,1 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 162 | Энгельса,11,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 163 | Энгельса,11,3 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 164 | Звёздная,15 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 837,59 |
| 165 | Звёздная,19 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 580,16 |
| 166 | Энгельса,11а-Д/С №27 "Золотая | 0,28 | 0,32 | 17 292,64 | 0,85 | 4 735,22 |
| 167 | Звёздная,11 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 168 | Энгельса,13,2 | 0,22 | 0,25 | 19 307,96 | 0,85 | 4 180,03 |
| 169 | Энгельса,13,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 199,07 |
| 170 | Энгельса,13,3 | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 171 | Аксёнова,13 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 172 | Звёздная,13,4 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 173 | Звёздная,5,1 | 0,27 | 0,32 | 17 501,12 | 0,85 | 4 688,50 |
| 174 | Звёздная,13,6 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 175 | Звёздная,13,5 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 176 | НИЦ "Планета",ВППИ | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 177 | Звёздная,1б,1 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 178 | Звёздная,17,1 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 869,77 |
| 179 | Звёздная,21,1 | 0,48 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 105,75 |
| 180 | Звёздная,4,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 181 | ООО "ВАН",Цех | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 182 | Киевское шоссе,57/16,1-Нагель | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 183 | НПП "Полёт",АБК | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 228,64 |
| 184 | Реалит,АБК | 0,25 | 0,29 | 18 161,31 | 0,85 | 4 524,25 |
| 185 | Оргсинтез,ГЛК.2 | 0,31 | 0,36 | 10 850,61 | 0,85 | 3 325,17 |
| 186 | ООО "Альцифор",(мех цех) | 0,15 | 0,18 | 21 604,72 | 0,85 | 3 265,54 |
| 187 | ИП "Заренков",склад 2 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 674,68 |
| 188 | Оргсинтез,Пл.1 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 518,25 |
| 189 | Оргсинтез,Опторг | 0,38 | 0,44 | 10 850,61 | 0,85 | 4 097,47 |
| 190 |  | 0,39 | 0,45 | 10 850,61 | 0,85 | 4 161,83 |
| 191 |  | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 192 | Аксёнова,7,7 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 039,67 |
| 193 | Аксёнова,7,6 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 194 | Звёздная,13,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 195 | Звёздная,13,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 196 | Звёздная,13,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 197 | Звёздная,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 383,20 |
| 198 | Звёздная,4,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 199 | Звёздная,6 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 631,74 |
| 200 | Звёздная,8 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 631,74 |
| 201 | Энгельса,11,7 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 202 | Энгельса,11а | 0,02 | 0,02 | 21 718,93 | 0,85 | 399,35 |
| 203 | Энгельса,11,8 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 204 | Аксёнова,11 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 869,77 |
| 205 | Аксёнова,15,5 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 206 | Аксёнова,15,4 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 207 | Аксёнова,15,3 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 208 | Аксёнова,15,2 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 209 | Аксёнова,15,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 210 | Аксёнова,17,1 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 486,07 |
| 211 | Аксёнова,18 | 0,50 | 0,58 | 10 850,61 | 0,85 | 5 352,46 |
| 212 | Энгельса,9/20 | 0,54 | 0,63 | 10 850,61 | 0,85 | 5 813,69 |
| 213 | Аксёнова,12,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 214 | Энгельса,8,1 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 215 | Энгельса,2а,1 | 0,08 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 782,03 |
| 216 | Энгельса,3,1 | 0,35 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 754,23 |
| 217 | Энгельса,5 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 218 | Энгельса,7 | 0,50 | 0,58 | 10 850,61 | 0,85 | 5 363,19 |
| 219 | Энгельса,8,2 | 0,15 | 0,18 | 21 545,65 | 0,85 | 3 292,82 |
| 220 | Энгельса,6,1 | 0,16 | 0,18 | 21 427,51 | 0,85 | 3 346,78 |
| 221 | Энгельса,8,3 | 0,18 | 0,21 | 20 614,44 | 0,85 | 3 696,64 |
| 222 | Аксёнова,16 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 223 | Аксёнова,14,2 | 0,35 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 786,41 |
| 224 | Аксёнова,9 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 869,77 |
| 225 | Аксёнова,6,1 | 0,22 | 0,25 | 19 342,70 | 0,85 | 4 168,43 |
| 226 | Аксёнова,7,1 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 039,67 |
| 227 | Аксёнова,7,5 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 228 | Аксёнова,7,4 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 229 | Аксёнова,7,3 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 230 | Аксёнова,7,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 231 | Аксёнова,10,1 | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 250,09 |
| 232 | Аксёнова,4,3 | 0,22 | 0,25 | 19 412,20 | 0,85 | 4 145,02 |
| 233 | Курчатова,42,1 | 0,25 | 0,29 | 18 300,30 | 0,85 | 4 486,51 |
| 234 | Курчатова,40,1 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 235 | Курчатова,44б | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 687,05 |
| 236 | Аксёнова,4,1 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 237 | Аксёнова,8 | 0,27 | 0,32 | 17 396,88 | 0,85 | 4 712,17 |
| 238 | Маркса,8,1 | 0,16 | 0,19 | 21 215,56 | 0,85 | 3 441,61 |
| 239 | Маркса,8,2 | 0,18 | 0,21 | 20 718,68 | 0,85 | 3 653,89 |
| 240 | Маркса,8,3 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 241 | Маркса,8,4 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 242 | Маркса,8 Спортландия | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 906,56 |
| 243 | Маркса,8,1 | 0,16 | 0,19 | 21 215,56 | 0,85 | 3 441,61 |
| 244 | Ленина,132 | 0,46 | 0,54 | 10 850,61 | 0,85 | 4 944,86 |
| 245 | Ленина,134 | 0,46 | 0,54 | 10 850,61 | 0,85 | 4 944,86 |
| 246 | Маркса,4 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 247 | Маркса,6,4 | 0,18 | 0,20 | 20 822,92 | 0,85 | 3 610,52 |
| 248 | Маркса,6,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 190,48 |
| 249 | Ленина,230,1 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 250 | Ленина,230,2 | 0,18 | 0,21 | 20 663,08 | 0,85 | 3 676,77 |
| 251 | Ленина,228,2 | 0,16 | 0,19 | 21 358,02 | 0,85 | 3 378,15 |
| 252 | Ленина,228,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 253 | Ленина,226,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 254 | Ленина,226,2 | 0,16 | 0,19 | 21 358,02 | 0,85 | 3 378,15 |
| 255 | Белкинская,47,1 | 0,25 | 0,30 | 18 091,82 | 0,85 | 4 542,71 |
| 256 | Ленина,228,3 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 257 | Ленина,226,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 258 | Ленина,224,2 | 0,18 | 0,21 | 20 732,57 | 0,85 | 3 648,14 |
| 259 | Ленина,224,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 260 | Ленина,222,1 | 0,19 | 0,22 | 20 437,23 | 0,85 | 3 767,90 |
| 261 | Ленина,224,3 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 262 | Ленина,222,2 | 0,17 | 0,20 | 20 913,26 | 0,85 | 3 572,43 |
| 263 | Ленина,210 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 698,15 |
| 264 | Ленина,206 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 719,60 |
| 265 | Ленина,208 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 580,16 |
| 266 | Гагарина,63,2 | 0,19 | 0,22 | 20 211,37 | 0,85 | 3 856,13 |
| 267 | Гагарина,63,3 | 0,21 | 0,24 | 19 794,41 | 0,85 | 4 011,39 |
| 268 | Белкинская,43,1 | 0,25 | 0,29 | 18 265,55 | 0,85 | 4 496,05 |
| 269 | Белкинская,45,1 | 0,25 | 0,29 | 18 161,31 | 0,85 | 4 524,25 |
| 270 | Ленина,218,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 271 | Гагарина,61,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 272 | Гагарина,63,1 | 0,21 | 0,24 | 19 794,41 | 0,85 | 4 011,39 |
| 273 | Гагарина,46,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 141,74 |
| 274 | Гагарина,46,3 | 0,15 | 0,18 | 21 629,04 | 0,85 | 3 254,25 |
| 275 | Гагарина,59,2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 276 | Гагарина,57,3 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 277 | Гагарина,57,2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 278 | Белкинская,41,4 | 0,17 | 0,19 | 21 163,09 | 0,85 | 3 464,69 |
| 279 | Гагарина,46,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 836,86 |
| 280 | Гагарина,57,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 281 | Гагарина,59,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 282 | Ленина,218,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 404,67 |
| 283 | Ленина,194,1 | 0,93 | 1,08 | 10 409,95 | 0,85 | 9 570,40 |
| 284 | Ленина,202,3 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 285 | Ленина,202,1 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 286 | Гагарина,61,1 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 287 | Ленина,218,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 288 | Ленина,204,1 | 0,18 | 0,21 | 20 697,83 | 0,85 | 3 662,49 |
| 289 | Ленина,196,1 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 290 | Ленина,196,2 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 291 | Ленина,196,4 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 292 | Ленина,200,2 | 0,16 | 0,19 | 21 219,03 | 0,85 | 3 440,08 |
| 293 | Ленина,202,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 294 | Ленина,218,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 295 | Ленина,204,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 296 | Ленина,200,3 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 297 | Ленина,196,3 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 298 | Ленина,214 | 0,28 | 0,32 | 17 237,05 | 0,85 | 4 747,26 |
| 299 | Ленина,216,1 | 0,41 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 376,36 |
| 300 | Гагарина,37,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 301 | Гагарина,37,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 302 | Гагарина,33 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 303 | Гагарина,41,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 304 | Гагарина,39,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 512,02 |
| 305 | Гагарина,39,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 318,79 |
| 306 | Гагарина,43,3 | 0,20 | 0,24 | 19 863,90 | 0,85 | 3 986,20 |
| 307 | Гагарина,43,2 | 0,20 | 0,24 | 19 863,90 | 0,85 | 3 986,20 |
| 308 | Гагарина,51,1 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 309 | Гагарина,51,2 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 310 | Гагарина,59,3 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 311 | Гагарина,37,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 941,42 |
| 312 | Гагарина,45,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 313 | Гагарина,55 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 061,14 |
| 314 | Гагарина,47 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 052,04 |
| 315 | Гагарина,53 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 061,14 |
| 316 | Гагарина,51,3 | 0,19 | 0,22 | 20 489,35 | 0,85 | 3 747,13 |
| 317 | Гагарина,41,2 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 318 | Гагарина,43,1 | 0,21 | 0,24 | 19 724,92 | 0,85 | 4 036,31 |
| 319 | Гагарина,39,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 512,02 |
| 320 | Гагарина,35,1 | 0,64 | 0,74 | 10 766,23 | 0,85 | 6 790,21 |
| 321 | Гагарина,37б | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 441,17 |
| 322 | ИФЗ,Гараж | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 323 | Ленина,194,2 | 0,74 | 0,86 | 10 644,49 | 0,85 | 7 744,65 |
| 324 | Ленина,198,1 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 325 | Ленина,186 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 719,60 |
| 326 | Ленина,184 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 665,97 |
| 327 | Ленина,200,1 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 328 | Ленина,178,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 329 | Ленина,178,2 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 330 | Ленина,182,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 331 | Ленина,180,1 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 332 | Ленина,180,2 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 333 | Ленина,182,2 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 334 | Ленина,180,3 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 335 | Ленина,178,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 336 | Ленина,176,2 | 0,18 | 0,21 | 20 697,83 | 0,85 | 3 662,49 |
| 337 | Ленина,198,2 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 338 | Ленина,188 | 0,17 | 0,20 | 21 080,04 | 0,85 | 3 500,90 |
| 339 | Ленина,174,1 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 340 | Ленина,166,3 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 341 | Гагарина,31,4 | 0,18 | 0,21 | 20 663,08 | 0,85 | 3 676,77 |
| 342 | Ленина,194,3 | 0,93 | 1,08 | 10 409,95 | 0,85 | 9 570,40 |
| 343 | Гагарина,31,2 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 344 | Гагарина,31,1 | 0,18 | 0,21 | 20 663,08 | 0,85 | 3 676,77 |
| 345 | Ленина,174,4 | 0,19 | 0,22 | 20 385,11 | 0,85 | 3 788,52 |
| 346 | Гагарина,31,3 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 347 | Ленина,174,3 | 0,17 | 0,20 | 21 010,55 | 0,85 | 3 530,90 |
| 348 | Ленина,164,1 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 349 | Ленина,164,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 350 | Ленина,164,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 351 | Ленина,164,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 352 | Ленина,164,5 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 353 | Ленина,168,1 | 0,20 | 0,24 | 19 829,16 | 0,85 | 3 998,83 |
| 354 | Ленина,168,3 | 0,20 | 0,24 | 19 829,16 | 0,85 | 3 998,83 |
| 355 | Ленина,166,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 356 | Ленина,166,1 | 0,20 | 0,23 | 20 072,39 | 0,85 | 3 908,98 |
| 357 | Ленина,176,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 358 | Ленина,172,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 567,33 |
| 359 | Ленина,168,2 | 0,19 | 0,22 | 20 246,12 | 0,85 | 3 842,75 |
| 360 | Ленина,174,2 | 0,17 | 0,20 | 21 010,55 | 0,85 | 3 530,90 |
| 361 | Ленина,172,1 | 0,30 | 0,35 | 16 597,70 | 0,85 | 4 873,08 |
| 362 | Ленина,170,1 | 0,30 | 0,35 | 16 597,70 | 0,85 | 4 873,08 |
| 363 | Ленина,170,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 567,33 |
| 364 | Ленина,158,2 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 365 | Ленина,160,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 366 | Ленина,160,3 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 367 | Ленина,158,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 919,95 |
| 368 | Ленина,162,2 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 953,79 |
| 369 | Ленина,162,5 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 953,79 |
| 370 | Ленина,162,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 371 | Ленина,162,6 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 372 | Ленина,162,3 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 189,97 |
| 373 | Ленина,162,4 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 189,97 |
| 374 | Ленина,160,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 375 | Ленина,131 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 717,16 |
| 376 | Самсоновский проезд,10 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 377 | Самсоновский проезд,12,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 932,32 |
| 378 | Гагарина,44,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 379 | Гагарина,44,3 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 380 | Гагарина,44,4 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 381 | Гагарина,44,1 | 0,15 | 0,18 | 21 670,74 | 0,85 | 3 234,81 |
| 382 | Белкинская,35,2 | 0,16 | 0,19 | 21 302,07 | 0,85 | 3 403,21 |
| 383 | Белкинская,37,3 | 0,16 | 0,18 | 21 490,06 | 0,85 | 3 318,31 |
| 384 | Белкинская,37,1 | 0,15 | 0,18 | 21 684,64 | 0,85 | 3 228,31 |
| 385 | Белкинская,39,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 386 | Белкинская,39,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 387 | Белкинская,39,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 388 | Белкинская,41,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 206,15 |
| 389 | Белкинская,41,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 901,27 |
| 390 | Белкинская,41,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 637,83 |
| 391 | Белкинская,39,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 392 | Белкинская,35,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 858,33 |
| 393 | Белкинская,37,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 117,48 |
| 394 | Белкинская,33,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 593,33 |
| 395 | Белкинская,29,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 524,39 |
| 396 | Белкинская,29,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 397 | Белкинская,29,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 398 | Белкинская,23б,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 399 | Белкинская,23б,2 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 996,73 |
| 400 | Белкинская,25,4 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 401 | Белкинская,25,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 395,57 |
| 402 | Белкинская,25,2 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 395,57 |
| 403 | Белкинская,25,1 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 404 | Белкинская,29,4 | 0,07 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 588,80 |
| 405 | Белкинская,29,5 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 406 | Белкинская,29,6 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 502,92 |
| 407 | Белкинская,27,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 207,66 |
| 408 | Белкинская,27,1 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 409 | Белкинская,27,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 207,66 |
| 410 | Белкинская,27,5 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 411 | Белкинская,23б,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 412 | Белкинская,25,5 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 137,92 |
| 413 | Белкинская,27,4 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 414 | Маркса,63,2 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 415 | Маркса,63,4 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 416 | Маркса,73,7 | 0,16 | 0,19 | 21 253,78 | 0,85 | 3 424,70 |
| 417 | Маркса,73,5 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 418 | Маркса,63,6 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 419 | Маркса,75,6 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 420 | Маркса,75,7 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 748,19 |
| 421 | Маркса,73,6 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 422 | Маркса,73,8 | 0,16 | 0,18 | 21 427,51 | 0,85 | 3 346,78 |
| 423 | Маркса,63,1 | 0,17 | 0,20 | 21 080,04 | 0,85 | 3 500,90 |
| 424 | Маркса,63,5 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 425 | Маркса,63,7 | 0,17 | 0,20 | 21 080,04 | 0,85 | 3 500,90 |
| 426 | Маркса,69 | 0,29 | 0,34 | 16 747,12 | 0,85 | 4 845,75 |
| 427 | Маркса,71 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 861,49 |
| 428 | Маркса,67 | 0,28 | 0,33 | 17 059,84 | 0,85 | 4 784,46 |
| 429 | Маркса,61 | 0,30 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 228,64 |
| 430 | Маркса,73,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 431 | Маркса,65,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 332,38 |
| 432 | Маркса,63,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 433 | Гагарина,23,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 434 | Гагарина,23,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 435 | Гагарина,23,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 436 | Гагарина,23,5 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 437 | Гагарина,25,1 | 0,21 | 0,24 | 19 690,17 | 0,85 | 4 048,66 |
| 438 | Гагарина,25,3 | 0,21 | 0,24 | 19 690,17 | 0,85 | 4 048,66 |
| 439 | Гагарина,21,1 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 440 | Гагарина,21,2 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 441 | Гагарина,25,2 | 0,20 | 0,23 | 20 107,13 | 0,85 | 3 895,87 |
| 442 | Гагарина,21,3 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 443 | Гагарина,23,1 | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 444 | Гагарина,11,1 | 0,17 | 0,19 | 21 184,28 | 0,85 | 3 455,38 |
| 445 | Гагарина,15,1 | 0,16 | 0,19 | 21 219,03 | 0,85 | 3 440,08 |
| 446 | Гагарина,13,4 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 975,26 |
| 447 | Гагарина,17,1 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 448 | Гагарина,15,3 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 449 | Гагарина,13,1 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 450 | Гагарина,13,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 451 | Гагарина,13,3 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 996,73 |
| 452 | Гагарина,9,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 453 | Гагарина,15,2 | 0,16 | 0,19 | 21 253,78 | 0,85 | 3 424,70 |
| 454 | Гагарина,13,5 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 576,43 |
| 455 | Гагарина,7,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 726,72 |
| 456 | Ленина,156,2 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 297,32 |
| 457 | Ленина,150,1 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 458 | Ленина,156,1 | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 254,38 |
| 459 | Ленина,144,(маг.) | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 383,20 |
| 460 | Ленина,152,1 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 461 | Ленина,154,1 | 0,18 | 0,20 | 20 836,82 | 0,85 | 3 604,69 |
| 462 | Ленина,146,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 855,54 |
| 463 | Ленина,144,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 464 | Ленина,158,3 | 0,23 | 0,27 | 18 925,74 | 0,85 | 4 303,08 |
| 465 | Маркса,20,1 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 466 | Маркса,20,7 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 467 | Маркса,20,5 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 468 | Маркса,20,6 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 469 | Маркса,20,7 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 470 | Маркса,20,2 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 471 | Маркса,20,3 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 472 | Маркса,20,4 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 473 | Маркса,20,м.Гурман | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 772,93 |
| 474 | Маркса,22,2 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 475 | Маркса,22,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 173,30 |
| 476 | Маркса,34,1 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 477 | Маркса,22,3 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 173,30 |
| 478 | Гагарина,36,3 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 479 | Гагарина,36,5 | 0,27 | 0,31 | 17 535,87 | 0,85 | 4 680,47 |
| 480 | Гагарина,36,1 | 0,26 | 0,30 | 17 952,83 | 0,85 | 4 578,80 |
| 481 | Гагарина,34,1 | 0,15 | 0,18 | 21 597,77 | 0,85 | 3 268,76 |
| 482 | Гагарина,40,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 483 | Гагарина,42,1 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 484 | Гагарина,42,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 005,83 |
| 485 | Гагарина,32,1 | 0,26 | 0,30 | 17 865,96 | 0,85 | 4 600,79 |
| 486 | Гагарина,27,1 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 490,55 |
| 487 | Гагарина,27а | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 502,92 |
| 488 | Гагарина,42,3 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 489 | Гагарина,40,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 490 | Гагарина,38 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 116,45 |
| 491 | Гагарина,24,5 | 0,21 | 0,24 | 19 773,56 | 0,85 | 4 018,90 |
| 492 | Гагарина,28,1 | 0,29 | 0,33 | 16 945,17 | 0,85 | 4 807,58 |
| 493 | Гагарина,24,1 | 0,29 | 0,34 | 16 858,31 | 0,85 | 4 824,60 |
| 494 | Гагарина,24,3 | 0,25 | 0,29 | 18 143,94 | 0,85 | 4 528,89 |
| 495 | Гагарина,20,1 | 0,87 | 1,02 | 10 477,77 | 0,85 | 9 042,36 |
| 496 | Белкинская,27,6 | 0,16 | 0,19 | 21 281,57 | 0,85 | 3 412,35 |
| 497 | Гагарина,26,1 | 0,17 | 0,19 | 21 121,74 | 0,85 | 3 482,77 |
| 498 | Гагарина,12,1 | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 499 | Гагарина,10 | 0,50 | 0,59 | 10 850,61 | 0,85 | 5 406,09 |
| 500 | Гагарина,16 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 590,89 |
| 501 | Гагарина,18 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 340,26 |
| 502 | Гагарина,22 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 674,68 |
| 503 | Гагарина,30 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 545,86 |
| 504 | Белкинская,15,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 505 | Белкинская,23а,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 662,31 |
| 506 | Белкинская,23а,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 932,32 |
| 507 | Белкинская,21,2 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 508 | Белкинская,21,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 509 | Белкинская,21,4 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 510 | Белкинская,21,5 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 266,74 |
| 511 | Белкинская,21,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 481,45 |
| 512 | Белкинская,19,3 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 513 | Белкинская,19,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 164,71 |
| 514 | Белкинская,19,5 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 164,71 |
| 515 | Белкинская,19,6 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 516 | Белкинская,15,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 517 | Белкинская,23а,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 662,31 |
| 518 | Белкинская,21,1 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 481,45 |
| 519 | Белкинская,17а | 0,24 | 0,28 | 18 474,03 | 0,85 | 4 437,79 |
| 520 | Белкинская,17 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 829,31 |
| 521 | Белкинская,17б | 0,03 | 0,03 | 21 718,93 | 0,85 | 644,11 |
| 522 | Белкинская,11а | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 523 | Белкинская,7,2 | 0,18 | 0,21 | 20 628,33 | 0,85 | 3 690,98 |
| 524 | Белкинская,5а,2 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 525 | Маркса,75,4 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 526 | Маркса,75,5 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 527 | Белкинская,3,1 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 447,61 |
| 528 | Маркса,77,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 655,87 |
| 529 | Маркса,75,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 619,37 |
| 530 | Маркса,75,3 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 125,55 |
| 531 | Маркса,75,1 | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 232,91 |
| 532 | Белкинская,5,4 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 533 | Белкинская,5,3 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 361,73 |
| 534 | Белкинская,5,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 535 | Белкинская,11,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 536 | Белкинская,11,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 537 | Маркса,77,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 655,87 |
| 538 | Белкинская,3,2 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 469,08 |
| 539 | Белкинская,9 | 0,15 | 0,17 | 21 705,49 | 0,85 | 3 218,54 |
| 540 | Белкинская,5,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 541 | Белкинская,11,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 542 | Белкинская,7,1 | 0,18 | 0,21 | 20 628,33 | 0,85 | 3 690,98 |
| 543 | Белкинская,5а,1 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 544 | Маркса,65,3 | 0,17 | 0,19 | 21 118,26 | 0,85 | 3 484,28 |
| 545 | Белкинская,19,2 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 546 | Маркса,53,2 | 0,29 | 0,34 | 16 875,68 | 0,85 | 4 821,23 |
| 547 | Маркса,57,1 | 0,18 | 0,21 | 20 704,78 | 0,85 | 3 659,63 |
| 548 | Гагарина,6,2 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 352,63 |
| 549 | Маркса,65,2 | 0,17 | 0,19 | 21 118,26 | 0,85 | 3 484,28 |
| 550 | Маркса,65,4 | 0,29 | 0,33 | 16 997,29 | 0,85 | 4 797,16 |
| 551 | Маркса,65в | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 717,62 |
| 552 | Маркса,49,1 | 0,18 | 0,21 | 20 732,57 | 0,85 | 3 648,14 |
| 553 | Гагарина,2,3 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 422,78 |
| 554 | Маркса,51,1 | 0,24 | 0,28 | 18 428,86 | 0,85 | 4 450,62 |
| 555 | Маркса,53,1 | 0,29 | 0,34 | 16 875,68 | 0,85 | 4 821,23 |
| 556 | Маркса,49,2 | 0,17 | 0,20 | 20 941,06 | 0,85 | 3 560,62 |
| 557 | Гагарина,2,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 638,08 |
| 558 | Гагарина,2,2 | 0,30 | 0,35 | 16 601,18 | 0,85 | 4 872,45 |
| 559 | Гагарина,4 | 0,49 | 0,57 | 10 850,61 | 0,85 | 5 288,10 |
| 560 | Гагарина,6,1 | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 352,63 |
| 561 | Белкинская,19,1 | 0,16 | 0,19 | 21 351,07 | 0,85 | 3 381,28 |
| 562 | Маркса,57,2 | 0,18 | 0,21 | 20 704,78 | 0,85 | 3 659,63 |
| 563 | Маркса,55 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 564 | Маркса,73а | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 565 | Маркса,73,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 199,07 |
| 566 | Маркса,73,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 567 | Маркса,82,1 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 837,59 |
| 568 | Маркса,94 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 684,98 |
| 569 | Маркса,92,3 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 570 | Маркса,88,8 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 571 | Маркса,88,7 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 572 | Маркса,88,6 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 573 | Маркса,88,5 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 574 | Маркса,88,4 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 575 | Маркса,88,3 | 0,20 | 0,23 | 20 121,03 | 0,85 | 3 890,61 |
| 576 | Маркса,88,2 | 0,17 | 0,20 | 20 921,94 | 0,85 | 3 568,75 |
| 577 | Маркса,84,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 572,14 |
| 578 | Маркса,86 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 741,06 |
| 579 | Маркса,88,1 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 580 | Маркса,84,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 572,14 |
| 581 | Маркса,90,3 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 582 | Маркса,90,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 211,95 |
| 583 | Маркса,78,8 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 584 | Маркса,78,7 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 585 | Маркса,73,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 898,48 |
| 586 | Энгельса,21 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 561,16 |
| 587 | Энгельса,19,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 588 | Маркса,76,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 589 | Энгельса,25,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 829,31 |
| 590 | Маркса,72,6 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 591 | Маркса,72,5 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 592 | Маркса,72,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 113,19 |
| 593 | Маркса,76,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 660,16 |
| 594 | Маркса,76,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 595 | Энгельса,23,1 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 550,43 |
| 596 | Маркса,78,3 | 0,20 | 0,23 | 20 121,03 | 0,85 | 3 890,61 |
| 597 | Маркса,78,1 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 598 | Маркса,78,2 | 0,17 | 0,20 | 20 921,94 | 0,85 | 3 568,75 |
| 599 | Маркса,78,4 | 0,19 | 0,22 | 20 218,32 | 0,85 | 3 853,46 |
| 600 | Маркса,78,5 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 601 | Маркса,78,6 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 602 | Маркса,90,1 | 0,18 | 0,21 | 20 788,17 | 0,85 | 3 625,05 |
| 603 | Энгельса,32,1 | 0,46 | 0,54 | 10 850,61 | 0,85 | 4 955,58 |
| 604 | Энгельса,17,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 605 | Энгельса,15,1 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 606 | Энгельса,24,7 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 607 | Энгельса,24,8 | 0,19 | 0,22 | 20 322,56 | 0,85 | 3 813,06 |
| 608 | Энгельса,34,2 | 0,17 | 0,20 | 20 956,69 | 0,85 | 3 553,96 |
| 609 | Энгельса,34,3 | 0,17 | 0,20 | 20 956,69 | 0,85 | 3 553,96 |
| 610 | Энгельса,34,4 | 0,17 | 0,20 | 20 956,69 | 0,85 | 3 553,96 |
| 611 | Энгельса,34,5 | 0,19 | 0,22 | 20 253,07 | 0,85 | 3 840,06 |
| 612 | Энгельса,24,6 | 0,17 | 0,20 | 21 026,19 | 0,85 | 3 524,17 |
| 613 | Энгельса,34,1 | 0,19 | 0,22 | 20 253,07 | 0,85 | 3 840,06 |
| 614 | Маркса,80,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 615 | Маркса,80,1 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 616 | Энгельса,36 | 0,42 | 0,49 | 10 850,61 | 0,85 | 4 547,98 |
| 617 | Маркса,80,3 | 0,16 | 0,18 | 21 462,26 | 0,85 | 3 330,99 |
| 618 | Энгельса,11,6 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 070,25 |
| 619 | Энгельса,11,4 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 620 | Энгельса,11,5 | 0,12 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 469,08 |
| 621 | Маркса,49,3 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 622 | Маркса,49,5 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 623 | Маркса,49,6 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 624 | Маркса,49,7 | 0,17 | 0,19 | 21 149,54 | 0,85 | 3 470,62 |
| 625 | Маркса,49,4 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 626 | Маркса,49,8 | 0,18 | 0,21 | 20 732,57 | 0,85 | 3 648,14 |
| 627 | Королёва,14а | 0,28 | 0,32 | 17 362,13 | 0,85 | 4 719,92 |
| 628 | Королёва,18,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 629 | Королёва,16,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 618,00 |
| 630 | Маркса,48 | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 848,32 |
| 631 | Маркса,50 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 719,60 |
| 632 | Маркса,52 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 633 | Маркса,60,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 596,55 |
| 634 | Маркса,54,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 564,37 |
| 635 | Маркса,58 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 636 | Маркса,56,1 | 0,31 | 0,36 | 10 850,61 | 0,85 | 3 325,17 |
| 637 | Королёва,18,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 660,16 |
| 638 | Королёва,18,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 639 | Королёва,16,2 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 618,00 |
| 640 | Маркса,54,2 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 564,37 |
| 641 | Маркса,60,3 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 596,55 |
| 642 | Маркса,34,1 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 643 | Маркса,34.Аист | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 453,54 |
| 644 | Маркса,34 Бенетон | 0,25 | 0,29 | 18 230,80 | 0,85 | 4 505,52 |
| 645 | Маркса,34,7 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 646 | Маркса,34,2 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 647 | Маркса,34,5 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 648 | Маркса,34,3 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 649 | Маркса,34,4 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 650 | Маркса,34,6 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 651 | Маркса,36,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 652 | Королёва,29,1 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 059,51 |
| 653 | Маркса,32,4 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 654 | Маркса,32,3 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 655 | Маркса,32,2 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 656 | Маркса,38,3 | 0,12 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 681,63 |
| 657 | Маркса,38,2 | 0,12 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 681,63 |
| 658 | Маркса,38,1 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 065,95 |
| 659 | Маркса,36,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 044,48 |
| 660 | Королёва,27,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 661 | Королёва,21,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 445,46 |
| 662 | Королёва,21,3 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 445,46 |
| 663 | Королёва,21,4 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 687,56 |
| 664 | Маркса,28,2 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 665 | Маркса,28,1 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 666 | Маркса,32,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 667 | Маркса,38,4 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 065,95 |
| 668 | Маркса,36,2 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 660,16 |
| 669 | Королёва,29,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 059,51 |
| 670 | Королёва,31 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 773,23 |
| 671 | Маркса,44 | 0,46 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 880,50 |
| 672 | Королёва,21,5 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 980,07 |
| 673 | Королёва,27,2 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 674 | Королёва,21,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 980,07 |
| 675 | Королёва,19,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 466,93 |
| 676 | Звёздная,1а | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 677 | Королёва,12 | 0,28 | 0,32 | 17 362,13 | 0,85 | 4 719,92 |
| 678 | Королёва,12а | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 679 | Королёва,27,3 | 0,17 | 0,20 | 21 045,30 | 0,85 | 3 515,93 |
| 680 | Королёва,19,3 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 466,93 |
| 681 | Королёва,19,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 001,54 |
| 682 | Королёва,19,4 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 709,03 |
| 683 | Королёва,19,5 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 3 001,54 |
| 684 | Королёва,27,4 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 685 | Королёва,10а | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 665,58 |
| 686 | Королёва,10,1 | 0,26 | 0,30 | 17 918,08 | 0,85 | 4 587,65 |
| 687 | Маркса,20,1 | 0,16 | 0,19 | 21 288,52 | 0,85 | 3 409,25 |
| 688 | Маркса,6,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 190,48 |
| 689 | Маркса,8,5 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 690 | Маркса,6,1 | 0,18 | 0,20 | 20 822,92 | 0,85 | 3 610,52 |
| 691 | Маркса,8,7 | 0,16 | 0,19 | 21 215,56 | 0,85 | 3 441,61 |
| 692 | Маркса,8,6 | 0,18 | 0,21 | 20 718,68 | 0,85 | 3 653,89 |
| 693 | Маркса,14,2 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 880,28 |
| 694 | Маркса,14,Земб | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 787,96 |
| 695 | Маркса,12,4 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 696 | Маркса,12,1 | 0,15 | 0,18 | 21 635,99 | 0,85 | 3 251,02 |
| 697 | Маркса,12,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 698 | Маркса,12,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 699 | Маркса,16,2 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 700 | Маркса,16,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 134,66 |
| 701 | Маркса,10,3 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 702 | Маркса,10,1 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 703 | Маркса,10,2 | 0,13 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 877,01 |
| 704 | Маркса,18,1 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 705 | Маркса,18,4 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 706 | Маркса,18,3 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 707 | Маркса,18,2 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 708 | Маркса,24,4 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 709 | Маркса,24,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 710 | Маркса,24,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 984,36 |
| 711 | Маркса,26 | 0,45 | 0,52 | 10 850,61 | 0,85 | 4 783,96 |
| 712 | Ленина,130 | 0,46 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 880,50 |
| 713 | Комарова,11,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 714 | Комарова,10а,2 | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 996,22 |
| 715 | Ленина,126,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 623,07 |
| 716 | Комарова,6 | 0,19 | 0,22 | 20 315,61 | 0,85 | 3 815,77 |
| 717 | Комарова,8 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 718 | Ленина,128а,1 | 0,23 | 0,27 | 18 960,49 | 0,85 | 4 292,24 |
| 719 | Комарова,7,1 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 720 | Королёва,25,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 301,27 |
| 721 | Комарова,10,3 | 0,22 | 0,25 | 19 307,96 | 0,85 | 4 180,03 |
| 722 | Маркса,30а,1 | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 722,05 |
| 723 | Маркса,24,1 | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 724 | Комарова,10(басейн) | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 919,95 |
| 725 | Королёва,15,2 | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 726 | Королёва,15,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 893,67 |
| 727 | Королёва,13 | 0,19 | 0,23 | 20 176,63 | 0,85 | 3 869,45 |
| 728 | Комарова,3а | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 729 | Комарова,5,1 | 0,41 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 376,36 |
| 730 | Гурьянова,21,1 | 0,21 | 0,25 | 19 585,93 | 0,85 | 4 085,31 |
| 731 | Гурьянова,23,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 732 | Комарова,3,1 | 0,27 | 0,31 | 17 605,36 | 0,85 | 4 664,21 |
| 733 | Гурьянова,25,1 | 0,39 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 226,19 |
| 734 | Ленина,123-Цвет.,2 | 1,11 | 1,29 | 10 198,16 | 0,85 | 11 170,18 |
| 735 | Ленина,133,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 736 | Цветкова,4 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 625,51 |
| 737 | Комарова,9,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 738 | Ленина,120,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 739 | Ленина,119 | 0,30 | 0,35 | 16 493,46 | 0,85 | 4 891,38 |
| 740 | Ленина,124,1 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 741 | Ленина,122,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 742 | ООО "ЯКЪ",Автосерв. | 0,10 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 189,97 |
| 743 | Любова,3,2 | 0,17 | 0,20 | 20 871,56 | 0,85 | 3 590,07 |
| 744 | ОАО "Приборный завод "Сигнал", | 12,60 | 14,65 | 8 774,66 | 0,85 | 109 268,77 |
| 745 | Любова,1,4 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 746 | Заводская,3,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 747 | Любова,1,3 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 898,48 |
| 748 | Любова,1,2 | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 082,61 |
| 749 | Заводская,3,6 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 750 | Заводская,3,7 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 751 | Заводская,3,5 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 752 | Заводская,3,4 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 753 | Заводская,3,2 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 048,78 |
| 754 | Заводская,3,1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 640,84 |
| 755 | Ленина,103,2 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 462,47 |
| 756 | Ленина,103,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 563,30 |
| 757 | Ленина,116 | 0,26 | 0,30 | 17 883,34 | 0,85 | 4 596,43 |
| 758 | Гурьянова,19,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 962,89 |
| 759 | Гурьянова,17,1 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 091,72 |
| 760 | Ленина,118 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 655,24 |
| 761 | Ленина,110 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 762 | Ленина,112 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 763 | Ленина,114 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 655,24 |
| 764 | Гурьянова,19а,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 765 | Гурьянова,19а,1 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 766 | Гурьянова,15 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 4 000,94 |
| 767 | Гурьянова,13 | 0,37 | 0,43 | 10 850,61 | 0,85 | 3 990,21 |
| 768 | Мира,17б,1 | 0,27 | 0,32 | 17 396,88 | 0,85 | 4 712,17 |
| 769 | Курчатова,19а | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 893,67 |
| 770 | Красных Зорь,31 | 0,16 | 0,18 | 21 497,00 | 0,85 | 3 315,13 |
| 771 | Курчатова,19,3 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 772 | Курчатова,19,2 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 773 | Курчатова,17,3 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 634,09 |
| 774 | Курчатова,17,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 432,44 |
| 775 | Курчатова,19,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 776 | Курчатова,17,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 634,09 |
| 777 | Победы,15 | 0,17 | 0,19 | 21 184,28 | 0,85 | 3 455,38 |
| 778 | Курчатова,16,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 861,49 |
| 779 | Победы,19,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 780 | Победы,21,1 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 781 | Победы,16,1 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 1 996,73 |
| 782 | Победы,23 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 791,13 |
| 783 | Победы,24 | 0,28 | 0,33 | 17 188,40 | 0,85 | 4 757,65 |
| 784 | Курчатова,11 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 785 | Курчатова,15,3 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 655,55 |
| 786 | Курчатова,15,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 453,89 |
| 787 | Курчатова,15,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 655,55 |
| 788 | Победы,26,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 789 | Победы,26,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 790 | Красных Зорь,28 | 0,05 | 0,06 | 21 718,93 | 0,85 | 1 084,25 |
| 791 | Ленина,83а,1 | 0,26 | 0,30 | 18 057,07 | 0,85 | 4 551,83 |
| 792 | Ленина,85,Терапия-2 | 0,18 | 0,20 | 20 802,07 | 0,85 | 3 619,24 |
| 793 | Ленина,85,Скорая пом.1 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 554,96 |
| 794 | Ленина,77 | 0,22 | 0,26 | 19 168,97 | 0,85 | 4 225,73 |
| 795 | Ленина,79 | 0,28 | 0,32 | 17 292,64 | 0,85 | 4 735,22 |
| 796 | Ленина,75,1 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 898,48 |
| 797 | Ленина,81 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 798 | Ленина,83 | 0,27 | 0,31 | 17 709,60 | 0,85 | 4 639,31 |
| 799 | Ленина,75а,Медтехникум | 0,26 | 0,30 | 17 952,83 | 0,85 | 4 578,80 |
| 800 | Ленина,79А | 0,08 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 803,50 |
| 801 | Ленина,85,Админист. | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 802 | Ленина,85,Дезинф.отд. | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 502,92 |
| 803 | Ленина,74б,нач.шк.3 | 0,08 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 760,56 |
| 804 | ИП Гожин В.В.,. | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 305,90 |
| 805 |  | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 741,06 |
| 806 | Ленина,63,1 | 0,17 | 0,19 | 21 114,79 | 0,85 | 3 485,80 |
| 807 | Жолио-Кюри,4,1 | 0,28 | 0,32 | 17 257,89 | 0,85 | 4 742,76 |
| 808 | Треугольная площадь,1,2(1) | 0,49 | 0,57 | 10 850,61 | 0,85 | 5 223,74 |
| 809 | Треугольная площадь,1,3(1) | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 818,59 |
| 810 | Жолио-Кюри,5 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 811 | Ленина,62 | 0,19 | 0,22 | 20 246,12 | 0,85 | 3 842,75 |
| 812 | Треугольная площадь,6 | 0,14 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 098,16 |
| 813 | Ленина,60 | 0,25 | 0,29 | 18 335,05 | 0,85 | 4 476,90 |
| 814 | Пирогова,19,нарк. | 0,25 | 0,29 | 18 265,55 | 0,85 | 4 496,05 |
| 815 | Пирогова,17 | 0,27 | 0,32 | 17 501,12 | 0,85 | 4 688,50 |
| 816 | Пирогова,21а,невр. | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 705,25 |
| 817 | Пирогова,23,кож. | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 717,62 |
| 818 | Железнодорожная,6 | 0,30 | 0,34 | 16 611,60 | 0,85 | 4 870,59 |
| 819 | Площадь Преображения,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 850,77 |
| 820 | Горького,60,2 | 0,24 | 0,27 | 18 717,26 | 0,85 | 4 366,70 |
| 821 | Горького,62,2 | 0,24 | 0,28 | 18 682,51 | 0,85 | 4 377,06 |
| 822 | Горького,60,1 | 0,24 | 0,27 | 18 717,26 | 0,85 | 4 366,70 |
| 823 | Горького,62,1 | 0,24 | 0,28 | 18 682,51 | 0,85 | 4 377,06 |
| 824 | Комсомольская,29 | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 966,16 |
| 825 | Парковая,2 | 0,09 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 018,20 |
| 826 | Парковая,4 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 901,75 |
| 827 | Парковая,3 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 901,75 |
| 828 | Парковая,5 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 901,75 |
| 829 | Комсомольская,39а | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 717,62 |
| 830 | Самсоновский проезд,8,стол. | 0,24 | 0,28 | 18 613,02 | 0,85 | 4 397,58 |
| 831 | Самсоновский проезд,2,шк.интер | 0,49 | 0,57 | 10 850,61 | 0,85 | 5 245,20 |
| 832 | Самсоновский проезд,2,прач. | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 833 | Самсоновский проезд,6,общ. | 0,31 | 0,35 | 10 850,61 | 0,85 | 3 271,54 |
| 834 | Самсоновский проезд,8,уч.корп. | 0,16 | 0,19 | 21 323,27 | 0,85 | 3 393,74 |
| 835 | Заводская,13,2 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 650,18 |
| 836 | Заводская,15,2 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 628,73 |
| 837 | Заводская,13,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 650,18 |
| 838 | Заводская,15,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 628,73 |
| 839 | Заводская,11 | 0,52 | 0,60 | 10 850,61 | 0,85 | 5 534,81 |
| 840 | Любова,9а | 0,47 | 0,55 | 10 850,61 | 0,85 | 5 041,39 |
| 841 | Любова,10,1 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 842 | Любова,6 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 582,61 |
| 843 | Любова,7 | 0,18 | 0,20 | 20 836,82 | 0,85 | 3 604,69 |
| 844 | Любова,8 | 0,27 | 0,31 | 17 605,36 | 0,85 | 4 664,21 |
| 845 | Любова,5 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 689,87 |
| 846 | Самсоновский проезд,4,1 | 0,27 | 0,31 | 17 570,62 | 0,85 | 4 672,38 |
| 847 | Кутузова,4 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 848 | Кутузова,7 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 597,90 |
| 849 | Любова,2,1 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 850 | Ленина,91,2 | 0,87 | 1,01 | 10 487,29 | 0,85 | 8 967,64 |
| 851 | Ленина,95,3 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 852 | Кутузова,3 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 459,98 |
| 853 | Любова,6а | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 772,93 |
| 854 | Мира,4 | 0,38 | 0,44 | 10 850,61 | 0,85 | 4 097,47 |
| 855 | Ленина,91б,1 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 865,76 |
| 856 | Ленина,91б,2 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 870,06 |
| 857 | Ленина,91б,офис | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 918,93 |
| 858 | Ленина,89,1 | 0,23 | 0,27 | 18 960,49 | 0,85 | 4 292,24 |
| 859 | Ленина,87,общеж. | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 486,07 |
| 860 | Ленина,85,Пол-ка,Б,В | 0,88 | 1,03 | 10 467,06 | 0,85 | 9 126,24 |
| 861 | Ленина,85,Пол-ка,А,Д,Е,Ж | 0,73 | 0,85 | 10 650,71 | 0,85 | 7 696,52 |
| 862 | Ленина,87 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 689,87 |
| 863 | Ленина,85,Инф.отд. | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 769,66 |
| 864 | Ленина,85,Родил.отдел. | 0,53 | 0,61 | 10 850,61 | 0,85 | 5 642,07 |
| 865 | Песчаная,32 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 867,91 |
| 866 | Пионерский проезд,32а | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 923,22 |
| 867 | Глинки,7 | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 987,63 |
| 868 | Глинки,11 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 923,22 |
| 869 | Глинки,15 | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 524,39 |
| 870 | Ленина,85,Хирургия | 0,96 | 1,12 | 10 374,25 | 0,85 | 9 845,25 |
| 871 | Ленина,85,Морг | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 872 | Ленина,85,Терапия | 0,21 | 0,25 | 19 516,44 | 0,85 | 4 109,40 |
| 873 | Пионерский проезд,10,ЦМСЧ.гар | 1,32 | 1,54 | 9 941,15 | 0,85 | 13 011,38 |
| 874 | Пионерский проезд,12,УЖКХ.гар. | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 524,39 |
| 875 | Пионерский проезд,12,УЖКХ.гар. | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 665,58 |
| 876 | Ленина,85,Пищеблок | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 700,60 |
| 877 | Пионерский проезд,6,вод.гар | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 333,45 |
| 878 | Пионерский проезд,6,водоканал. | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 137,93 |
| 879 | Шацкого,1-трибуны | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 177,60 |
| 880 | Мира,10 | 0,35 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 754,23 |
| 881 | Мира,6,1 | 0,41 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 344,18 |
| 882 | Мира,5 | 0,19 | 0,22 | 20 246,12 | 0,85 | 3 842,75 |
| 883 | Мира,7 | 0,19 | 0,22 | 20 350,36 | 0,85 | 3 802,18 |
| 884 | Жукова,6 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 507,52 |
| 885 | Ленина,85,Дет.пол.,сомат. | 0,50 | 0,58 | 10 850,61 | 0,85 | 5 331,01 |
| 886 | Ленина,82,гл.корп. | 2,29 | 2,67 | 8 789,40 | 0,85 | 19 914,63 |
| 887 | Ленина,82,4.25 | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 684,98 |
| 888 | Ленина,85,Дет.пол.,стар. | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 199,07 |
| 889 | Ленина,82,гараж | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 708,52 |
| 890 | Ленина,82,1.25 | 0,27 | 0,32 | 17 396,88 | 0,85 | 4 712,17 |
| 891 | Мира,19,1 | 0,20 | 0,23 | 20 037,64 | 0,85 | 3 922,03 |
| 892 | Мира,17а | 0,28 | 0,32 | 17 257,89 | 0,85 | 4 742,76 |
| 893 | Мира,15,1 | 0,16 | 0,19 | 21 358,02 | 0,85 | 3 378,15 |
| 894 | Ленина,74в | 0,10 | 0,11 | 21 718,93 | 0,85 | 2 082,61 |
| 895 | Треугольная площадь,3,2 | 0,28 | 0,32 | 17 223,15 | 0,85 | 4 750,24 |
| 896 | Ленина,72,2 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 348,85 |
| 897 | Ленина,73 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 834,07 |
| 898 | Шацкого,14 | 0,16 | 0,18 | 21 392,76 | 0,85 | 3 362,50 |
| 899 | Шацкого,1-АБК | 0,11 | 0,12 | 21 718,93 | 0,85 | 2 254,38 |
| 900 | Шацкого,5а,1 | 0,20 | 0,23 | 20 072,39 | 0,85 | 3 908,98 |
| 901 | Ленина,71 | 0,75 | 0,87 | 10 632,07 | 0,85 | 7 840,71 |
| 902 | Ленина,69,2 | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 919,95 |
| 903 | Ленина,69,3 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 576,43 |
| 904 | Ленина,69,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 829,31 |
| 905 | Треугольная площадь,1,1(1) | 0,53 | 0,62 | 10 850,61 | 0,85 | 5 727,88 |
| 906 | Курчатова,8а,1 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 907 | Курчатова,5 | 0,17 | 0,20 | 20 906,31 | 0,85 | 3 575,38 |
| 908 | Красных Зорь,26 | 0,26 | 0,30 | 17 928,51 | 0,85 | 4 585,00 |
| 909 | Красных Зорь,22 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 910 | Победы,31 | 0,22 | 0,25 | 19 377,45 | 0,85 | 4 156,76 |
| 911 | Красных Зорь,23,1 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 410,99 |
| 912 | Красных Зорь,25 | 0,12 | 0,14 | 21 718,93 | 0,85 | 2 533,49 |
| 913 | Пирогова,17(нов.сп.зал) | 0,23 | 0,27 | 18 960,49 | 0,85 | 4 292,24 |
| 914 | в/ч 09,Сл.тыла | 0,04 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 772,93 |
| 915 | Кончаловского,3 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 882,95 |
| 916 | в/ч 09,БВ | 1,25 | 1,46 | 10 025,63 | 0,85 | 12 418,28 |
| 917 | в/ч 09,А | 0,85 | 0,99 | 10 507,51 | 0,85 | 8 808,35 |
| 918 | в/ч 09,КПП | 0,07 | 0,08 | 21 718,93 | 0,85 | 1 417,04 |
| 919 | в/ч 09,А.2 | 0,39 | 0,45 | 10 850,61 | 0,85 | 4 194,01 |
| 920 | в/ч 09,Мед. | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 921 | в/ч 09,нов.стол. | 0,56 | 0,66 | 10 850,61 | 0,85 | 6 049,67 |
| 922 | Осипенко,8 | 0,11 | 0,13 | 21 718,93 | 0,85 | 2 426,14 |
| 923 | Осипенко,10 | 0,15 | 0,18 | 21 566,50 | 0,85 | 3 283,21 |
| 924 | в/ч 33,13 блок | 0,05 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 1 009,10 |
| 925 | в/ч 09,Стол. | 0,15 | 0,18 | 21 601,24 | 0,85 | 3 267,15 |
| 926 | в/ч 33,ПТО | 0,14 | 0,16 | 21 718,93 | 0,85 | 2 941,42 |
| 927 | Ленина,36(стол) | 0,30 | 0,34 | 16 667,20 | 0,85 | 4 860,53 |
| 928 | Парковая,8 | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 923,22 |
| 929 | Парковая,9 | 0,08 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 610,27 |
| 930 | в/ч 33,КПП | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 687,05 |
| 931 | Ленина,59,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 683,78 |
| 932 | Ленина,58,1 | 0,18 | 0,21 | 20 628,33 | 0,85 | 3 690,98 |
| 933 | Красных Зорь,7а | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 910,85 |
| 934 | Ленина,56 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 935 | Ленина,57 | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 807,86 |
| 936 | Ленина,54 | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 937 | Любова,1,1 | 0,15 | 0,17 | 21 718,93 | 0,85 | 3 156,13 |
| 938 | Ленина,104в,1 | 0,34 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 614,79 |
| 939 | Ленина,108,1 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 940 | Ленина,104,1 | 0,24 | 0,28 | 18 543,53 | 0,85 | 4 417,82 |
| 941 | Ленина,98 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 601,61 |
| 942 | Ленина,99,1 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 580,46 |
| 943 | Ленина,95,1 | 0,34 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 666,27 |
| 944 | Ленина,95,2 | 0,32 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 464,62 |
| 945 | Любова,3,1 | 0,18 | 0,20 | 20 836,82 | 0,85 | 3 604,69 |
| 946 | Ленина,99,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 378,81 |
| 947 | Ленина,99,3 | 0,33 | 0,39 | 10 850,61 | 0,85 | 3 580,46 |
| 948 | Ленина,102,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 257,30 |
| 949 | Ленина,96 | 0,44 | 0,51 | 10 850,61 | 0,85 | 4 687,42 |
| 950 | Ленина,100 | 0,26 | 0,30 | 17 918,08 | 0,85 | 4 587,65 |
| 951 | Ленина,94 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 644,52 |
| 952 | Ленина,92,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 953 | Гурьянова,11,1 | 0,17 | 0,19 | 21 184,28 | 0,85 | 3 455,38 |
| 954 | Гурьянова,9,1 | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 955 | Мира,8,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 956 | ЦКБ,зд.1Г,Б | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 722,05 |
| 957 |  | 0,21 | 0,24 | 19 655,42 | 0,85 | 4 060,95 |
| 958 | ЦКБ,зд.2В | 0,45 | 0,53 | 10 850,61 | 0,85 | 4 859,05 |
| 959 | ЦКБ,зд.3,1 | 0,19 | 0,22 | 20 280,87 | 0,85 | 3 829,29 |
| 960 | ЦКБ,зд.3,2 | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 961 | ЦКБ,зд.8 | 0,19 | 0,22 | 20 454,60 | 0,85 | 3 760,99 |
| 962 | ЦКБ,зд.3А | 0,48 | 0,56 | 10 850,61 | 0,85 | 5 180,84 |
| 963 | ЦКБ,зд.2Г,Б | 0,86 | 1,00 | 10 490,86 | 0,85 | 8 939,58 |
| 964 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,патол-а | 0,56 | 0,65 | 10 850,61 | 0,85 | 5 963,86 |
| 965 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,очистны | 1,24 | 1,44 | 10 041,10 | 0,85 | 12 308,40 |
| 966 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прачечн | 0,73 | 0,84 | 10 658,16 | 0,85 | 7 638,69 |
| 967 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,стар.га | 0,19 | 0,23 | 20 176,63 | 0,85 | 3 869,45 |
| 968 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,пищебло | 0,21 | 0,24 | 19 759,66 | 0,85 | 4 023,88 |
| 969 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.1 | 0,64 | 0,75 | 10 762,51 | 0,85 | 6 819,78 |
| 970 | Королёва,7,1 | 0,26 | 0,30 | 17 883,34 | 0,85 | 4 596,43 |
| 971 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,прох. | 0,07 | 0,09 | 21 718,93 | 0,85 | 1 588,80 |
| 972 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 312,00 |
| 973 | ФБГУ"НМИРЦ"им.А.Ф.Цыба,зд.5а | 0,42 | 0,48 | 10 850,61 | 0,85 | 4 451,44 |
| 974 | Курчатова,27,1 | 0,64 | 0,74 | 10 768,72 | 0,85 | 6 770,49 |
| 975 | Курчатова,33,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 976 | Курчатова,35,2 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 977 | Курчатова,33,1 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 978 | Курчатова,35,1 | 0,32 | 0,37 | 10 850,61 | 0,85 | 3 421,71 |
| 979 | Курчатова,31 | 0,93 | 1,08 | 10 415,90 | 0,85 | 9 524,39 |
| 980 | Курчатова,29,1 | 0,66 | 0,77 | 10 737,66 | 0,85 | 7 016,33 |
| 981 | Меркурий-Обнинск,Склад № 6 (ов | 0,59 | 0,69 | 10 820,89 | 0,85 | 6 354,01 |
| 982 |  | 0,57 | 0,66 | 10 850,61 | 0,85 | 6 103,30 |
| 983 | -Холодильник, Меркурий-Обниск | 0,13 | 0,15 | 21 718,93 | 0,85 | 2 812,60 |
| 984 |  | 0,62 | 0,72 | 10 793,19 | 0,85 | 6 575,68 |
| 985 |  | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 202,33 |
| 986 | ЗАО "Русское Белое Золото",ПВИ | 0,99 | 1,15 | 10 339,75 | 0,85 | 10 108,92 |
| 987 |  | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 309,69 |
| 988 | Курчатова,21,4 | 0,24 | 0,28 | 18 543,53 | 0,85 | 4 417,82 |
| 989 | МП"Теплоснабжение",РММ | 0,36 | 0,41 | 10 850,61 | 0,85 | 3 807,86 |
| 990 | Коммунальный проезд,12,1 | 0,52 | 0,61 | 10 850,61 | 0,85 | 5 620,62 |
| 991 | Коммунальный проезд,20-ИП "Тай | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 331,16 |
| 992 |  | 0,04 | 0,05 | 21 718,93 | 0,85 | 944,69 |
| 993 |  | 0,22 | 0,26 | 19 238,46 | 0,85 | 4 203,02 |
| 994 | Гурьянова,7 | 0,25 | 0,29 | 18 296,82 | 0,85 | 4 487,47 |
| 995 | Гурьянова,1 | 0,24 | 0,28 | 18 574,80 | 0,85 | 4 408,74 |
| 996 | Гурьянова,5 | 0,25 | 0,29 | 18 366,32 | 0,85 | 4 468,20 |
| 997 | Гурьянова,3 | 0,09 | 0,10 | 21 718,93 | 0,85 | 1 846,44 |
| 998 | Мира,12 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 496,80 |
| 999 | Ляшенко,2,1 | 0,42 | 0,49 | 10 850,61 | 0,85 | 4 537,25 |
| 1000 | Ляшенко,8,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 301,27 |
| 1001 | Ляшенко,6б,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 612,34 |
| 1002 | Королёва,5,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 247,64 |
| 1003 | Ляшенко,6,1 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 633,79 |
| 1004 | Ляшенко,6а,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 1005 | Курчатова,26б | 0,06 | 0,07 | 21 718,93 | 0,85 | 1 266,74 |
| 1006 | Королёва,3,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 290,55 |
| 1007 | Курчатова,28а(маг) | 0,03 | 0,04 | 21 718,93 | 0,85 | 706,37 |
| 1008 | Курчатова,30 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 1009 | Королёва,1,1 | 0,40 | 0,47 | 10 850,61 | 0,85 | 4 312,00 |
| 1010 | Курчатова,28а | 0,19 | 0,22 | 20 419,85 | 0,85 | 3 774,79 |
| 1011 | Курчатова,28 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 1012 | Курчатова,26,1 | 0,27 | 0,31 | 17 605,36 | 0,85 | 4 664,21 |
| 1013 | Мира,14 | 0,33 | 0,38 | 10 850,61 | 0,85 | 3 496,80 |
| 1014 | Ляшенко,4,1 | 0,27 | 0,32 | 17 466,38 | 0,85 | 4 696,46 |
| 1015 | Курчатова,26а,1 | 0,21 | 0,25 | 19 551,18 | 0,85 | 4 097,39 |
| 1016 | Мира,14(прист) | 0,24 | 0,28 | 18 647,77 | 0,85 | 4 387,35 |
| 1017 | Курчатова,24а | 0,23 | 0,27 | 18 925,74 | 0,85 | 4 303,08 |
| 1018 | Мира,16,1 | 0,27 | 0,31 | 17 709,60 | 0,85 | 4 639,31 |
| 1019 | Мира,18,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 258,37 |
| 1020 | Курчатова,22а,1 | 0,40 | 0,46 | 10 850,61 | 0,85 | 4 247,64 |
| 1021 | Мира,18а | 0,21 | 0,24 | 19 690,17 | 0,85 | 4 048,66 |
| 1022 | Мира,20,1 | 0,18 | 0,21 | 20 558,84 | 0,85 | 3 719,19 |
| 1023 | Курчатова,24 | 0,25 | 0,29 | 18 161,31 | 0,85 | 4 524,25 |
| 1024 | Курчатова,20,1 | 0,27 | 0,31 | 17 640,11 | 0,85 | 4 655,98 |
| 1025 | Курчатова,22 | 0,27 | 0,31 | 17 709,60 | 0,85 | 4 639,31 |
| 1026 | Курчатова,21,1 | 1,73 | 2,01 | 9 462,84 | 0,85 | 16 145,85 |
| 1027 | Курчатова,23,1 | 0,36 | 0,42 | 10 850,61 | 0,85 | 3 861,49 |
| 1028 | Курчатова,23,3 | 0,43 | 0,50 | 10 850,61 | 0,85 | 4 580,16 |
|  | Курчатова,21,2 | 0,35 | 0,40 | 10 850,61 | 0,85 | 3 711,32 |
|  |  |  |  |  | Итого | 3 793 105 |

Такимобразом,стоимостьмероприятияпопереводуоткрытойсистемы теплоснабжения(горячеговодоснабжения)назакрытуюсистемугорячеговодоснабжения путем установки «полноценных» ИТП во всем г. Обнинскесоставляет3,8 млрд.руб.,даннаяценаневключаетвсебястоимостьработпореконструкции внутридомовых сетей. В целевом состоянии теплового узла такая схемавидится более современной и целесообразной с точки зрения организации процессапроизводства, транспорта и реализации тепловой энергии потребителям-уровенькомфорта потребитель выбирает сам исходя из своих финансовых возможностей, аРСОпрощеисменьшимипотерямиобеспечиваетнеобходимуюпотребность.

Учитывая высокую стоимость мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения, необходимость согласования возможности реализации мероприятий с собственниками жилья, и потребность синхронизации со схемой водоснабжения, на сегодняшний день перевод на «закрытую» систему ГВС в городе экономически нецелесообразен.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую систему горячего водоснабжения в городе Обнинск экономически нецелесообразен.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Обнинска представлены в Таблицах ниже.

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в форме, соответствующей Приложению 8 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения (утв. совместным Приказом Министерства энергетики и Министерства регионального развития от 29.12.2012 г. №565/667).

Максимальные часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения для летнего, зимнего и переходного периода определены по нагрузке на коллекторах.

Для зимнего периода – по нагрузке на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 25 °С.

Для летнего периода – по максимальной нагрузке на коллекторах в летний период.

Таблица 36 – Перспективный топливный баланс Городской котельной (пр-т. Коммунальный, 21) АО «РИР»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии котельная | тыс. Гкал | 900,3 | 1015,6 | 993,6 | 943,3 | 914,4 | 902,2 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 | 927,6 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 877,2 | 991,8 | 977,7 | 930,1 | 900,7 | 886,6 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 | 913,9 |
| в паре | тыс. Гкал | 23,1 | 23,8 | 15,9 | 13,2 | 13,7 | 15,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Собственные нужды котельная , в т.ч.: | тыс. Гкал | 27,9 | 23,7 | 23,5 | 23,1 | 22,2 | 24,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 27,4 | 23,2 | 23,0 | 22,6 | 21,7 | 23,6 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельная | тыс. Гкал | 872,4 | 991,9 | 970,1 | 920,2 | 892,2 | 878,0 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 | 904,8 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 849,8 | 968,6 | 954,7 | 907,5 | 879,0 | 862,9 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 |
| в паре | тыс. Гкал | 22,6 | 23,3 | 15,4 | 12,7 | 13,2 | 15,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Покупная теплоэнергия | тыс. Гкал | 38,4 | 42,3 | 41,9 | 41,9 | 43,2 | 43,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 910,9 | 1034,2 | 1011,9 | 962,1 | 935,4 | 921,9 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 | 949,8 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 96,3 | 140,3 | 119,8 | 103,8 | 107,3 | 96,4 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 91,7 | 135,8 | 119,8 | 99,3 | 102,7 | 90,5 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| в паре | тыс. Гкал | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 814,6 | 893,9 | 892,1 | 855,3 | 823,7 | 821,4 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 | 817,3 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 796,5 | 875,1 | 876,7 | 847,1 | 815,0 | 812,2 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 | 808,6 |
| в паре | тыс. Гкал | 18,1 | 18,8 | 15,4 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс.т.у.т. | 137,9 | 157,8 | 149,0 | 143,3 | 138,8 | 138,9 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 143,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 153,2 | 155,4 | 149,9 | 151,9 | 151,8 | 154,0 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 158,1 | 159,1 | 153,6 | 155,7 | 155,6 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |

Таблица 37 –Перспективный топливный баланс ЦТП Поленова АО «РИР»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии от ГТУ ТЭЦ ПАО «КСК» | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 |
| Полезный отпуск на нужды ГВС ЦТП Поленова | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 |

Таблица 38 – Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 68,00 | 96,75 | 104,50 | 53,99 | 63,06 | 47,84 | 65,20 | 78,50 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,19 | 97,28 | 97,38 | 97,48 | 97,57 | 97,67 | 97,77 | 97,87 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | мл кВт·ч | 68,00 | 96,75 | 104,50 | 53,99 | 63,06 | 47,84 | 65,20 | 78,50 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 7,48 | 10,89 | 11,50 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 60,52 | 85,86 | 93,00 | 48,05 | 63,06 | 47,84 | 65,20 | 78,50 | 79,29 | 80,08 | 88,09 | 96,89 | 96,99 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 7,68 | 11,37 | 10,19 | 8,65 | 11,44 | 3,99 | 5,44 | 6,55 | 6,61 | 6,68 | 7,35 | 8,08 | 8,09 | 8,10 | 8,11 | 8,11 | 8,12 | 8,13 | 8,14 | 8,15 | 8,15 | 8,16 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 5,38 | 7,73 | 6,90 | 5,95 | 6,89 | 2,76 | 3,76 | 4,53 | 4,57 | 4,62 | 5,08 | 5,59 | 5,60 | 5,60 | 5,61 | 5,61 | 5,62 | 5,62 | 5,63 | 5,63 | 5,64 | 5,65 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 2,30 | 3,64 | 3,29 | 2,70 | 2,73 | 1,23 | 1,68 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,52 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 60,32 | 85,38 | 94,31 | 45,34 | 51,62 | 43,85 | 59,76 | 71,95 | 72,67 | 73,40 | 80,74 | 88,81 | 88,90 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 63,43 | 85,93 | 85,28 | 79,38 | 84,24 | 85,13 | 92,14 | 93,81 | 94,62 | 95,52 | 96,35 | 97,18 | 98,31 | 99,16 | 100,02 | 100,90 | 101,78 | 102,66 | 103,56 | 104,47 | 105,38 | 106,31 |
| Котлы-утилизаторы | Гкал | 53,09 | 72,67 | 58,73 | 37,21 | 40,23 | 35,48 | 41,46 | 42,21 | 42,58 | 42,98 | 43,36 | 43,73 | 44,24 | 44,62 | 45,01 | 45,40 | 45,80 | 46,20 | 46,60 | 47,01 | 47,42 | 47,84 |
| ПВК (РВК) | Гкал | 6,56 | 7,87 | 19,91 | 41,53 | 43,59 | 49,37 | 50,68 | 51,59 | 52,04 | 52,53 | 52,99 | 53,45 | 54,07 | 54,54 | 55,01 | 55,49 | 55,98 | 56,47 | 56,96 | 57,46 | 57,96 | 58,47 |
| Выработка БМК |  | 3,79 | 5,39 | 6,65 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,52 | 3,61 | 3,34 | 3,11 | 3,30 | 3,33 | 3,36 | 3,40 | 3,43 | 3,47 | 3,50 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,90 |
| в паре + внутристанционные потери | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде + внутристанционные потери | тыс. Гкал | 2,52 | 3,61 | 3,34 | 3,11 | 3,30 | 3,33 | 3,36 | 3,40 | 3,43 | 3,47 | 3,50 | 3,53 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,90 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов теплоисточника, в т.ч. : | тыс. Гкал | 60,91 | 82,32 | 81,94 | 76,27 | 80,94 | 81,79 | 88,78 | 90,41 | 91,19 | 92,05 | 92,85 | 93,65 | 94,74 | 95,56 | 96,38 | 97,22 | 98,06 | 98,91 | 99,77 | 100,64 | 101,52 | 102,40 |
| ГТУ ТЭЦ | тыс. Гкал | 57,12 | 76,93 | 75,29 | 75,63 | 80,94 | 81,51 | 88,78 | 90,41 | 91,19 | 90,86 | 91,65 | 92,45 | 93,54 | 94,36 | 95,19 | 96,02 | 96,87 | 97,72 | 98,58 | 99,45 | 100,32 | 101,21 |
| БМК | тыс. Гкал | 3,79 | 5,39 | 6,65 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Потери в ТС, в т.ч. | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| Потери в сетях ПАО "КСК" | тыс. Гкал | 5,18 | 8,29 | 7,69 | 7,15 | 7,56 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Потери в сетях АО "РИР", в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| потери ЦТП Поленова | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| потери на территории П/З Кабицино | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал | 55,73 | 74,04 | 74,25 | 69,12 | 73,38 | 74,11 | 76,24 | 77,87 | 78,65 | 79,44 | 80,23 | 81,03 | 81,84 | 82,66 | 83,49 | 84,32 | 85,17 | 86,02 | 86,88 | 87,75 | 88,62 | 89,51 |
| ГТУ ТЭЦ | тыс. Гкал | 52,31 | 69,48 | 68,49 | 68,54 | 72,96 | 73,83 | 76,24 | 77,87 | 78,65 | 78,24 | 79,04 | 79,84 | 80,65 | 81,47 | 82,29 | 83,13 | 83,97 | 84,82 | 85,68 | 86,55 | 87,43 | 88,32 |
| БМК | тыс. Гкал | 3,42 | 4,55 | 5,75 | 0,58 | 0,42 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| перепродажа АО «РИР» ГВС для ЦТП Поленова | Гкал |  |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 30,14 | 42,13 | 44,32 | 28,70 | 34,23 | 27,53 | 34,09 | 38,23 | 38,59 | 38,96 | 41,42 | 44,11 | 44,33 | 44,50 | 44,66 | 44,84 | 45,01 | 45,18 | 45,36 | 45,53 | 45,71 | 45,89 |
| природный газ | тыс. тут | 30,14 | 42,13 | 44,32 | 28,70 | 34,23 | 27,53 | 34,09 | 38,23 | 38,59 | 38,96 | 41,42 | 44,11 | 44,33 | 44,50 | 44,66 | 44,84 | 45,01 | 45,18 | 45,36 | 45,53 | 45,71 | 45,89 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 25,28 | 35,35 | 37,18 | 24,08 | 28,72 | 23,11 | 28,60 | 32,07 | 32,37 | 32,69 | 34,75 | 37,01 | 37,19 | 37,33 | 37,47 | 37,61 | 37,76 | 37,90 | 38,05 | 38,20 | 38,35 | 38,50 |
| природный газ | млн. м3 | 25,28 | 35,35 | 37,18 | 24,08 | 28,72 | 23,11 | 28,60 | 32,07 | 32,37 | 32,69 | 34,75 | 37,01 | 37,19 | 37,33 | 37,47 | 37,61 | 37,76 | 37,90 | 38,05 | 38,20 | 38,35 | #ДЕЛ/0! |
| Потребление топлива на выработку электрической энергии | млн. м3 | 16,54 | 23,54 | 25,42 | 13,14 | 15,34 | 10,71 | 15,86 | 19,10 | 19,29 | 19,48 | 21,43 | 23,57 | 23,60 | 23,62 | 23,64 | 23,67 | 23,69 | 23,72 | 23,74 | 23,76 | 23,79 | 23,81 |
|  | тыс. тут | 19,72 | 28,06 | 30,31 | 15,66 | 18,29 | 12,74 | 18,91 | 22,77 | 22,99 | 23,22 | 25,54 | 28,10 | 28,13 | 28,16 | 28,18 | 28,21 | 28,24 | 28,27 | 28,30 | 28,32 | 28,35 | 28,38 |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | г.у.т./кВт·ч | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 266 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т./кВт·ч | 327 | 329 | 321 | 345 | 354 | 291 | 339 | 339 | 339 | 338 | 335 | 332 | 330 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175 | 175 | 178 | 166 | 190 | 174 | 164 | 164 | 164 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т./Гкал | 171 | 171 | 171 | 171 | 197 | 181 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 8,68 | 9,24 | 9,54 | 9,02 | 4,00 | 3,30 | 3,34 | 3,37 | 3,40 | 3,44 | 3,47 | 3,51 | 3,54 | 3,58 | 3,61 | 3,65 | 3,68 | 3,72 | 3,76 | 3,80 | 3,83 | 3,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 1,80 | 1,95 | 2,01 | 1,89 | 0,84 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,72 |

Таблица 39 – Перспективный топливный баланс ТЭЦ ФЭИ

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 101,64 | 122,97 | 121,38 | 114,57 | 116,57 | 116,97 | 114,89 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 116,36 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,70 | 5,24 | 5,50 | 5,50 | 5,10 | 2,74 | 2,75 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 96,94 | 117,73 | 115,88 | 109,07 | 111,47 | 114,23 | 112,14 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 | 112,16 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 3,31 | 2,42 | 4,47 | 5,10 | 6,51 | 3,13 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 93,63 | 115,31 | 111,41 | 103,97 | 104,97 | 111,10 | 108,99 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 16,14 | 19,80 | 19,91 | 18,91 | 19,08 | 18,20 | 17,59 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 16,14 | 19,80 | 19,91 | 18,91 | 19,08 | 18,20 | 17,59 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. нм3 | 13,77 | 16,91 | 16,85 | 15,90 | 16,06 | 15,29 | 14,79 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 159 | 161 | 164 | 165 | 164 | 156 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 9,94 | 10,08 | 10,27 | 10,33 | 10,40 | 9,89 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Таблица 40 – Перспективный топливный баланс котельной «ОНПП «Технология»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 45,17 | 50,68 | 49,19 | 46,48 | 45,78 | 45,48 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,13 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 44,04 | 49,42 | 47,96 | 45,32 | 44,64 | 44,34 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 3,08 | 3,46 | 3,36 | 3,17 | 3,12 | 3,10 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 2,51 | 2,53 | 2,96 | 3,03 | 2,99 | 2,82 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 7,08 | 7,96 | 7,71 | 7,32 | 7,12 | 7,08 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| природный газ | тыс. тут | 7,08 | 7,96 | 7,71 | 7,32 | 7,12 | 7,08 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| мазут | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 6,05 | 6,80 | 6,54 | 6,16 | 6,03 | 5,95 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| природный газ | млн. нм3 | 6,05 | 6,80 | 6,54 | 6,16 | 6,03 | 5,95 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 156,80 | 156,98 | 156,79 | 157,46 | 155,62 | 155,60 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 160,82 | 161,00 | 160,81 | 161,49 | 159,59 | 159,59 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 | 160,82 |

Таблица 41 – Перспективный топливный баланс котельной НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | 2035 |  | 2036 | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,61 | 17,59 | 16,93 | 16,85 | 18,81 |  |  | 19,71 |  | 19,71 | 20,31 |  | 20,31 |  |  | 20,31 |  | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 20,31 |  | 20,31 |  |  | 20,31 |  | 20,31 |  | 20,31 |  | 20,31 | 20,31 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,4 | 0,41 | 0,41 |  |  | 0,41 |  | 0,41 | 0,41 |  | 0,41 |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 16,2 | 17,16 | 16,53 | 16,44 | 18,4 |  |  | 19,3 |  | 19,3 | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 19,9 |  | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 |  | 19,9 | 19,9 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 0,86 | 0,9 | 0,87 | 0,87 | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 17,5 |  |  | 18,4 |  | 18,4 | 19,0 |  | 19,0 |  |  | 19,0 |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  | 19,0 |  |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 |  | 19,0 | 19,0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 2,884 | 3,19 | 2,819 | 2,61 | 2,62 |  |  | 2,55 |  | 2,57 | 2,63 |  | 2,63 |  |  | 2,34 |  | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  | 2,34 |  |  | 2,34 |  | 2,34 |  | 2,34 |  | 2,34 | 2,34 |
| мазут | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. нм3 | 2,53 | 2,76 | 2,47 | 2,19 | 2,24 |  |  | 2,18 |  | 2,2 | 2,25 |  | 2,25 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |
| мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 174 | 181 | 167 | 155 | 156 |  |  | 156 |  | 156 | 156 |  | 156 |  |  | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |

Таблица 42 – Перспективный топливный баланс котельной «НИФХИ»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 40,63 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Полезный отпуск тепловой энерги | тыс. Гкал | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| мазут | тыс. т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| природный газ | млн. нм3 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| мазут | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т./ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 43 – Перспективный топливный баланс БМК Заовражье

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 3,30 | 7,99 | 13,32 | 13,55 | 16,72 | 17,19 | 17,87 | 17,89 | 19,59 | 19,60 | 19,77 | 19,88 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 25,58 | 26,58 | 27,58 | 28,58 | 29,58 | 30,58 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | тыс. Гкал |  | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,36 | 2,36 | 3,36 | 4,36 | 5,36 | 6,36 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал |  | 3,19 | 7,83 | 13,15 | 13,39 | 16,52 | 16,98 | 17,65 | 17,65 | 19,32 | 19,32 | 19,48 | 19,57 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
| Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал |  | 0,42 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал |  | 2,78 | 7,05 | 12,37 | 12,59 | 15,53 | 15,96 | 16,59 | 16,59 | 18,17 | 18,17 | 18,31 | 18,40 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т |  | 0,50 | 1,23 | 2,06 | 2,10 | 2,59 | 2,66 | 2,76 | 2,76 | 3,03 | 3,03 | 3,05 | 3,07 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,82 | 3,84 | 3,87 | 3,89 | 3,92 | 3,94 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  | 0,44 | 1,08 | 1,81 | 1,84 | 2,27 | 2,33 | 2,42 | 2,42 | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,69 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,35 | 3,37 | 3,39 | 3,41 | 3,43 | 3,46 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  | 152 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 149 | 145 | 140 | 136 | 132 | 129 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | т.у.т/ч |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,18 | 1,24 | 1,45 | 1,45 | 1,61 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,27 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | т.у.т/ч |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для ТЭЦ и котельных является природный газ.

Резервным видом топлива для ТЭЦ ФЭИ и Городской Котельной является топочный мазут. Также на ГТУ ТЭЦ в качестве резервного топлива используется дизель.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о калорийности используемого топлива представлена в Главе 1 Обосновывающих материалов. Основным видом топлива для источников теплоснабжения г. Обнинск является природный газ. Также в незначительных количествах используется мазут (доля мазута на Городской Котельной составляет 0,02%.

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Ограничения количества и качества поставляемого топлива для источников централизованного теплоснабжения МО ГО «город Обнинск» не выявлены.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

С развитием инфраструктуры г. Обнинск предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями. Прогнозное увеличение потребления газа к 2041 г. в целом по городу с учетом реализации Варианта 1 ожидается на уровне 34млн. м3.

В таблицах 44 и 45 представлены прогнозные значения расходов натурального и условного топлива на расчетный срок для всех ТСО и по городу в целом.

Таблица 44 –Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения

| N ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| АО "РИР | Природный газ | 116 846 | 120 400 | 119 050 | 123 209 | 123 527 | 123 671 | 123 740 | 123 818 | 123 895 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 | 123 964 |
|  | Мазут, т.н.т. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | Природный газ | 16 060 | 15 293 | 15 037 | 15 229 | 15 229 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 332 | 15 463 | 15 594 | 15 724 | 15 855 | 15 986 |
|  | Мазут, т.н.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "КСК" | Природный газ | 28 717 | 23 110 | 28 598 | 32 068 | 32 371 | 32 687 | 34 750 | 37 008 | 37 187 | 37 328 | 37 471 | 37 614 | 37 759 | 37 905 | 38 052 | 38 200 | 38 350 | 38 501 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «ОНПП «Технология» | Природный газ | 6030 | 5950 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 |
| НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | Природный газ | 2240 | 2180 | 2200 | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| АО "НИФХИ" | Природный газ | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 |
| ООО "Технология НГ" | Природный газ | 1 840 | 2 271 | 2 334 | 2 425 | 2 425 | 2 656 | 2 656 | 2 677 | 2 690 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 349 | 3 371 | 3 392 | 3 413 | 3 434 | 3 456 |
| Всего по г. Обнинск | Природный газ | 178 143 | 188 348 | 189 347 | 194 278 | 194 961 | 196 284 | 198 253 | 200 218 | 202 053 | 204 865 | 204 865 | 204 865 | 206 017 | 207 169 | 208 321 | 209 473 | 210 626 | 211 778 |
|  | Мазут, т.н.т. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 45 –Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в поселении, городском округе, городе федерального значения

| N ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| АО "РИР | Природный газ | 138 810 | 144 480 | 142 860 | 147 851 | 148 232 | 148 405 | 148 488 | 148 582 | 148 674 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 | 148 757 |
|  | Мазут | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | Природный газ | 19 075 | 18 200 | 17 867 | 18 095 | 18 095 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 062 | 18 217 | 18 373 | 18 528 | 18 684 | 18 839 | 18 995 |
|  | Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО "КСК" | Природный газ | 34230 | 27530 | 34090 | 38230 | 38590 | 38960 | 41420 | 44110 | 44330 | 44500 | 44660 | 44840 | 45010 | 45180 | 45360 | 45530 | 45710 | 45890 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «ОНПП «Технология» | Природный газ | 7120 | 7080 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 |
| НИЦ "Курчатовский институт" - "ВНИИРАЭ" | Природный газ | 2620 | 2550 | 2570 | 2630 | 2630 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| АО "НИФХИ" | Природный газ | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 | 6 298 |
| ООО "Технология НГ" | Природный газ | 2 098 | 2 589 | 2 660 | 2 764 | 2 764 | 3 027 | 3 027 | 3 052 | 3 066 | 3 794 | 3 794 | 3 794 | 3 818 | 3 843 | 3 867 | 3 891 | 3 915 | 3 939 |
| Всего по г. Обнинск | Природный газ | 210 859 | 224 496 | 225 645 | 231 550 | 232 368 | 233 933 | 236 281 | 238 622 | 240 811 | 244 129 | 244 129 | 244 129 | 245 309 | 246 489 | 247 668 | 248 848 | 250 028 | 251 208 |
|  | Мазут | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, модернизацию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Реестр проектов нового строительства, модернизация и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в текущих ценах, без НДС, представлен в таблице 46.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 11 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения представлен ниже:

- для организаций, применяющих общепринятую систему налогообложения, в ценах на дату реализации, без НДС;

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в ценах на дату реализации (НДС не начисляется).

Таблица 46 – Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.01.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 71 966 | 77 804 | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 71 966 | 149 770 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 |  |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Мероприятия для повышения эффективности котельной АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 71 966 | 77 804 | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 71 966 | 149 770 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 |  |
| 001.01.01.001 | Реконструкция группы мазутных насосов типа 4Н*2В с целью обеспечения требований Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. | 1 882 | 25 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.002 | Реконструкция насосного оборудования: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6 с установкой ЧРП | 14 324 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.003 | Реконструкция насосного оборудования: HXB-1, НХВ-2, НХВ-3 с установкой ЧРП | 11 212 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.004 | Реконструкция КРУ 6кВ РП-2 (замена масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог) | 17 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.005 | Реконструкция зданий , сооружений и прилегающей территории котельной в соответствии с категорией опасности объекта ТЭК | 1 914 | 3 585 | 38 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.006 | Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение | 25 614 | 48 399 | 32 385 |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| Группа проектов 002.01.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 75 000 | 52 800 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 75 000 | 127 800 | 147 800 | 162 800 | 182 800 | 1 702 800 | 1 702 800 | 1 702 800 | 1 702 800 |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Мероприятия для повышения эффективности ГТУ ТЭЦ №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 50000 | 80 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 50000 | 130000 | 150000 | 165000 | 185000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 |  |
| 002.01.01.001 | Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  | Нетарифные источники финансирования |
| 002.01.01.002 | Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена дымовой трубы) |  |  |  | 20 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  | Плата за те.присоединение |
| 002.01.01.003 | Строительство резервного газопровода |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Плата за те.присоединение |
| 002.01.01.004 | Увеличение мощности на водогрейной котельной жилого района Заовражье |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по строительству и модернизация тепловых сетей образуют четыре группы проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в МО ГО г. Обнинск при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 11 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 - тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения представлен ниже:

- для организаций, применяющих общепринятую систему налогообложения, в ценах на дату реализации, без НДС;

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в ценах на дату реализации (НДС не начисляется).

В данном разделе, в таблице 47, представлен перечень мероприятий с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций..

Таблица 47 - Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033-2041 |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.02.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 121 236 | 242 491 | 666 041 |  | 296 779 |  | 284 159 |  | 219 003 |  | 219 003 |  | 189 181 |  | 189 181 |  | 189 181 |  | 1 702 630 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 121 236 | 363 727 | 1 029 768 |  | 1 326 547 |  | 1 610 706 |  | 1 829 708 |  | 2 048 711 |  | 2 237 892 |  | 2 427 073 |  | 2 616 254 |  | 4 318 884 |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной АО "РИР" под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 3 242 | 216 308 | 36 438 |  | 33 333 |  | 59 822 |  | 59 822 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 270 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 3 242 | 219 549 | 255 987 |  | 289 320 |  | 349 142 |  | 408 963 |  | 438 963 |  | 468 963 |  | 498 963 |  | 768 963 |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к городской котельной |  | 3 242 | 69 641 | 36 438 |  | 33 333 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 270 000 |  | Плата за тех присоединение |  |
| 001.02.01.008 | Модернизация магистральной тепловой сети по ул.Энгельса с увеличением диаметра: участок от ТК-82 до ТК-83 (Ду-400/500, L = 79 п.м. в двухтруб.исчисл., подземн.), участок от ТК-82 до ТК-82/45 (Ду-400/500, L = 141 п.м. в двухтруб.исчисл., подземн.) |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| 001.02.01.009 | Модернизация магистральной тепловой сети по пр. Ленина от К-51 до И1-а (Ду - 250/400, L=1180 п.м. в двухтруб. исчисл. |  |  |  | 25000 |  | 120000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 121 236 | 239 249 | 290 552 | 101 161 |  | 91 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 121 236 | 360 485 | 651 037 | 752 198 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  |  |  |
| 001.02.02.010 | Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 656 | 12 027 | 47 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| 001.02.02.011 | Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения | 118 580 | 227 222 | 243 521 | 101 161 |  | 91 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Модернизация тепловых сетей котельной АО "РИР", подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 159 181 | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 1 432 630 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 159 181 | 318 362 |  | 477 543 |  | 636 724 |  | 795 905 |  | 955 086 |  | 1 114 267 |  | 1 273 448 |  | 2 706 078 |  |  |  |
| 001.02.03.012 | Модернизация ветхих сетей от городской котельной |  |  | 159 181 | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 1 432 630 |  | Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства |  |
| Группа проектов 002.02.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 42 170 |  | 68 530 |  | 92 300 |  | 35 000 |  | 132 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 247 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 42 170 |  | 110 700 |  | 203 000 |  | 238 000 |  | 370 000 |  | 405 000 |  | 440 000 |  | 687 000 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ГТУ ТЭЦ №1 под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 14 000 |  | 14 000 |  | 14 000 |  | 0 |  | 30 000 |  | 34 000 |  | 34 000 |  | 192 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 14 000 |  | 28 000 |  | 42 000 |  | 42 000 |  | 72 000 |  | 106 000 |  | 140 000 |  | 332 000 |  |  |  |
| 002.02.01.006 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  | 34 000 |  | 34 000 |  |  |  | 55 000 |  | Плата за тех присоединение |  |
| 002.02.01.007 | Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30 |  |  | 15 000 | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плата за тех присоединение |  |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ГТУ ТЭЦ №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 30 000 |  | 38 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 30 000 |  | 68 000 |  | 68 000 |  | 68 000 |  | 68 000 |  | 68 000 |  | 68 000 |  | 68 000 |  |  |  |
| 002.02.02.008 | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской Гту ТЭЦ №1 до камеры УТ-5 Замена труборовода Ду325 на Ду 530 |  | 0 | 30 000 | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| Группа проектов 005.02.00.000 ООО "Технология НГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 7 435 | 10 439 |  | 2 673 |  | 5 894 |  | 3 000 |  | 4 200 |  | 4 200 |  | 4 800 |  | 5 300 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 7 435 | 17 874 |  | 20 547 |  | 26 441 |  | 29 441 |  | 33 641 |  | 37 841 |  | 42 641 |  | 47 941 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 005.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 7 435 | 10 439 |  | 2 673 |  | 5 894 |  | 3 000 |  | 4 200 |  | 4 200 |  | 4 800 |  | 5 300 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 7 435 | 17 874 |  | 20 547 |  | 26 441 |  | 29 441 |  | 33 641 |  | 37 841 |  | 42 641 |  | 47 941 |  |  |  |
| 005.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье |  |  | 7435 | 10439 |  | 2673 |  | 5894 |  | 3000 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4800 |  | 5300 |  | Плата за тех присоединение |  |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Затраты на реализацию мероприятий, связанных с изменением температурного графика, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматриваются.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения городского округа по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности:

● реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета);

● строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения городского округа).

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий, показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В таблице 48представлены мероприятия, АО «РИР» за 2024 г. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения составила 260 млн. руб.

Таблица 48 - Мероприятия, выполненные АО «РИР»  за 2024 г

| Наименование мероприятия | Объем инвестиций, тыс. руб (без НДС)* |
| --- | --- |
| Реконструкция тепловой сети от У-3 (Оч) до У-5 (Оч) (замена существующей сети Ду125 мм, протяженностью 180 м в двухтрубном исчислении на Ду150 мм в наземной прокладке). | 3 404 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40а/14 – ТК-40а/20 2Ду125 L=151 п.м. | 5 717 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от т. А около Ляшенко, 2 – ТК-29-11 2Ду100 | 4 037 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду700 кад. № 40:27:000000:325-40/007/2019-2 от К61а до К89 | 18 582 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду500 кад. № 40:27:000000:324-40/007/2019-2 от K68 до К82б, от К67 до К68 | 17 773 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. № 40:27:000000:338-40/007/2019-1; кад.№40:27:000000:329-40/007/2019-1(К-88 - К-77,район пр.Маркса,88); кад.40:27:000000:337-40/007/2019-1(т.Б,Комсомольская,.27 - К-4);кад.40:27:000000:799-40/055/2022-1(от т.А, Комсомольская,5-7 - К-3 - К-3а - т.Б, Комсомольская,27). | 158 232 |
| Реконструкция зданий, сооружений и прилегающей территории котельной с целью обеспечения соблюдения требований в соответствии с категорией опасности объекта ТЭК | 3 585 |
| Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение" (запуск "верхнего уровня") | 48 399 |
| Итого | 259 729 |

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающейорганизации (организаций)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

В отношении городов с численностью населения 500 тысяч человек и более статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением Федерального органа исполнительной власти (Министерство энергетики РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила организации теплоснабжения).

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице ниже.

Таблица 49 – Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории МО ГО «Город Обнинск»

| № п/п | Наименование систем теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Зона деятельности «Микрорайоны № 1 – 52, микрорайон № 55, микрорайон «Зайцево», промзона Мишково», пос. Мирный, Очистные сооружения) на базе источников: - Городская котельная по адресу пр-д Коммунальный, 21; - ТЭЦ ФЭИ по адресу пл. Бондаренко, 1; | АО «РИР»; АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»; | АО «РИР»; ООО «Термотрон»; | АО «РИР»; АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»; | АО «РИР»; АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»; ООО «Термотрон»; |
| 2 | - Обнинская ГТУ ТЭЦ по адресу кв-л Студенческий городок, 1 - Пусковая котельная по адресу: ул. Поленова, 8а | ПАО «Калужская сбытовая компания». | ПАО «Калужская сбытовая компания». | ПАО «Калужская сбытовая компания». | ПАО «Калужская сбытовая компания». |
| 3 | Зона деятельности на базе котельной ОНПП «Технология» по адресу Киевское ш., 15 | АО ОНПП «Технология» | АО ОНПП «Технология» | АО ОНПП «Технология» | АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» |
| 4 | Зона деятельности на базе котельной «ВНИИРАЭ» по адресу Киевское ш., 1, к.1 | ФГБУ «ВНИИРАЭ» | ФГБУ «ВНИИРАЭ» | ФГБУ «ВНИИРАЭ» | НИЦ "Курчатовский институт" - ВНИИРАЭ» |
| 5 | Зона деятельности на базе котельной «НИФХИ» по адресу Киевское ш., 6 | АО «НИФХИ» | АО «НИФХИ» | АО «НИФХИ» | АO «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |
| 6 | Зона деятельности «Заовражье» (ул. Левитана, д. 6, ул. Славского, д. 10, 12, ул. Табулевича, 3, 5,7,9) на базе БМК «Заовражье» по адресу пр-т Ленина, д. 240 | ООО «Технология НГ» | ООО «Технология НГ» | ООО «Технология НГ» | ООО «Технология НГ» |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно п. 7 ПП - 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

●	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

●	Размер собственного капитала;

●	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

●	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;

●	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Таблица 50- Актуализированный реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская котельная, ТЭЦ ФЭИ | АО «РИР», АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | Городская котельная, ТЭЦ ФЭИ, тепловые сети | 001 | АО «РИР» | Постановление Администрации города № 545-п от 16.03.2023 |
| 2 | ГТУ-ТЭЦ, пусковая котельная | ПАО "Калужская сбытовая компания" | ГТУ-ТЭЦ, пусковая котельная, тепловые сети | 002 | ПАО "Калужская сбытовая компания" | Постановление Администрации города от 08.05.2014 №815-п, от 28.09.2022 №2103-п |
| 3 | Котельная ОНПП«Технология» | АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» | Котельная, тепловые сети | 003 | АО «ОНПП «Технология» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 4 | Котельная ВНИИРАЭ | ФГБУ "ВНИИРАЭ" | Котельная, тепловые сети | 004 | ФГБУ "ВНИИРАЭ" | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 5 | Котельная НИФХИ | АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | Котельная, тепловые сети | 005 | АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | п. 8 Правил организации теплоснабжения |
| 6 | БМК «Заовражье» | ООО «Технология НГ» | Котельная, тепловые сети | 006 | ООО «Технология НГ» | Постановление Администрации города №2062-п от 23.08.2023 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 ПП-808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

  - Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения города Обнинск заявок, от организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В административных границах Муниципального образования городской округ «Город Обнинск» (далее по тексту – МО ГО «Город Обнинск», г. Обнинск) деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 8 теплоснабжающих организаций. По данным базового периода источниками централизованного теплоснабжения г. Обнинска являются:

Обнинская ГТУ ТЭЦ, Пусковая котельная микрорайона «Заовражье»- в собственности ПАО «Калужская сбытовая компания»;

ТЭЦ ФЭИ – в собственности АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»;

1 котельная – в собственности АО «РИР» на основании концесионного соглашения;

1 котельная – в собственности АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова»;

1 котельная – в собственности АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашкина»;

1 котельная – в собственности ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»;

1 котельная – в собственности ООО «Технология НГ».

Городская котельная АО «РИР» и ТЭЦ ФЭИ АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» являются технологически связанными и образуют одну систему теплоснабжения.Однако в соответствии с решениями, принятыми при предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, мкр. Кабицино был выделен в отдельную зону теплоснабжения посредством установки разделительных задвижек на тепловых сетях. Теплоснабжение в рассматриваемой зоне в настоящее время обеспечивается от единственного источника ГТУ-ТЭЦ, отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 150/70ºС со срезкой 115 ºС.

Прочие источники централизованного теплоснабжения образуют 4 изолированных систем теплоснабжения, технологически не связанных между собой, и одну смежную систему. При этом границы систем теплоснабжения соответствуют границам зон действия источников тепловой энергии.

Кроме источников централизованного теплоснабжения, на территории города расположены котельные производственных предприятий. Тепловая энергия от таких котельных используется только на собственные нужды данных предприятий. Данные котельные относятся к индивидуальным источникам теплоснабжения, а организации, владеющими ими, не являются теплоснабжающими организациями. Следовательно, перечисленные системы теплоснабжения не могут образовывать зоны деятельности ЕТО.

Учитывая изложенное выше, на территории г. Обнинска предлагается выделить 6 зон деятельности ЕТО, в том числе:

- Зона ЕТО № 001, образованная на базе Городской котельной АО «РИР» и ТЭЦ ФЭИ АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»;

- Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе Обнинской ГТУ ТЭЦ;

- Зоны деятельности ЕТО №№ 003-006, образованные на базе прочих источников централизованного теплоснабжения.

Границы зон действия источников централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории города Обнинска представлены на рисунке ниже.

Рисунок 7 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Обнинска

Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе технологически связанных городской котельной и котельной ТЭЦ ФЭИ

В зону деятельности ЕТО № 001 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников тепловой энергии АО «РИР» и АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского», технологически связанных между собой.

АО «РИР» эксплуатирует 1 источник тепловой энергии в рассматриваемой зоне (котельная по адресу пр-д Коммунальный, 21,), на балансе АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» также находится 1 источник (ТЭЦ ФЭИ по адресу пл. Бондаренко, 1).

Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе системы теплоснабжения от Обнинской ГТУ ТЭЦ

В зону деятельности ЕТО № 002 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 ПАО «Калужская сбытовая компания», расположенной по адресу по адресу: площадка № 1 Технопарка Обнинск в районе ИАтЭ.

Система теплоснабжения ПАО КСК в зоне район Кабицино города Обнинск дополнилась зоной  Жилой район «Заовражье» города Обнинск по адресам:

- ул.Поленова,2; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 14, ул.Славского, 2; 4, ул.Ленина, 219; 221; 223, ул.Гагарина, 69; 71, МКД по ул. Ленина, 217,211, по ул. Белкинская, 32,34,36

- МДОУ «Почемучка», ул.Леонова,21.

- Школа МБОУ № 18 (ФТШ), ул. Осенняя 17, МБОУ «СОШ №18» по ул. Табулевича, 12.

- ТРЦ по ул. Славского, 1

Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной АО ОНПП «Технология»

В зону деятельности ЕТО № 002 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе одного источника тепловой энергии АО ОНПП «Технология», расположенного по адресу: Киевское ш., 15.

Тепловыми сетями и источником тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности АО ОНПП «Технология».

Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной НИЦ «Курчатовский институт» -  «ВНИИРАЭ»

В зону деятельности ЕТО № 003 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе одного источника тепловой энергии НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ», расположенного по адресу: Киевское ш., 109.

Тепловыми сетями и источником тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности НИЦ «Курчатовский институт» - «ВНИИРАЭ».

Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

В зону деятельности ЕТО № 004 входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе одного источника тепловой энергии АО НИФХИ, расположенного по адресу: Киевское ш., 109.

Тепловыми сетями и источником тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на основании права собственности АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе системы теплоснабжения от БМК Заовражье.

В зону деятельности ООО «Технология НГ» (ЕТО № 005) входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе одного источника тепловой энергии – БМК Заовражье.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Загрузка котельной АО «РИР», ГТУ ТЭЦ ПАО «КСК» будет увеличиваться в течение расчетного срока, что обусловлено подключением перспективных потребителей тепловой энергии. Кроме того, в случае вывода из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ ,тепловая нагрузка котельной Коммунальный пр.,21, возрастет на величину переданной нагрузки-14 Гкал/ч.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении

В соответствии со статьей 15 п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию, в которую осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание указанных бесхозных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные сети на территории города Обнинска не выявлены.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждаются во внесении изменений в региональную схему газоснабжения.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Все котельные на территории городского округа используют в качестве основного топлива природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии – отсутствуют. Районы, в которых планируется строительство новых источников тепла в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложенияпокорректировкипрограммыгазификацииотсутствуют

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В городском округе имеются два источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Все принятые решения в схеме теплоснабжения не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики городского округа.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского округа схемой теплоснабжения, не предусматривается.

  - Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения г. Обнинск о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

После утверждения схемы теплоснабжения необходимо проработать вопросы в схеме водоснабжения об обеспечении новых источников тепловой энергии и существующих источников тепловой энергии, к которым будет подключена дополнительная нагрузка, необходимым количеством воды в случае недостатка существующей пропускной способности водопроводов.

  - Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г. Обнинск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

После утверждения схемы теплоснабжения необходимо проработать вопросы в схеме водоснабжения об обеспечении новых источников тепловой энергии и существующих источников тепловой энергии, к которым будет подключена дополнительная нагрузка, необходимым количеством воды в случае недостатка существующей пропускной способности водопроводов.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования город Обнинск приведены в таблицах ниже.

Таблица 51 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 | 405 | 408 | 421 | 422 | 423 | 423 | 423 | 423 | 424 | 424 | 424 | 424 | 425 | 425 | 426 | 426 | 426 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 351 | 357 | 357 | 357 | 357 | 361 | 363 | 373 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 376 | 377 | 377 | 377 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 796 | 875 | 877 | 847 | 815 | 809 | 809 | 837 | 839 | 840 | 841 | 841 | 842 | 842 | 843 | 843 | 843 | 845 | 846 | 848 | 848 | 848 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 708 | 781 | 782 | 756 | 727 | 720 | 719 | 741 | 743 | 743 | 744 | 744 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 747 | 748 | 749 | 749 | 749 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 88 | 94 | 94 | 91 | 88 | 89 | 90 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,04105 | 0,04236 | 0,04244 | 0,03968 | 0,03817 | 0,03779 | 0,03775 | 0,03890 | 0,37145 | 0,37184 | 0,37204 | 0,03444 | 0,03446 | 0,03448 | 0,03450 | 0,03451 | 0,03451 | 0,03456 | 0,03461 | 0,03466 | 0,03466 | 0,03466 |
| ПАО «Калужская сбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 49,1 | 51,9 | 52,6 | 53,6 | 58,8 | 61,2 | 63,7 | 65,1 | 68,7 | 70,9 | 73,2 | 74,7 | 76,1 | 79,1 | 80,6 | 83,2 | 83,8 | 84,4 | 85,0 | 86,4 | 87,7 | 88,5 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 38,8 | 40,7 | 41,4 | 42,2 | 46,3 | 48,2 | 49,6 | 50,3 | 52,9 | 54,0 | 55,4 | 56,1 | 56,9 | 58,8 | 59,5 | 61,0 | 61,3 | 61,6 | 61,9 | 62,8 | 63,7 | 64,3 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 11,6 | 12,0 | 13,1 | 13,8 | 14,8 | 15,9 | 16,8 | 17,6 | 18,3 | 19,4 | 20,2 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,2 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 55,7 | 74,0 | 74,2 | 69,1 | 73,4 | 75,2 | 76,2 | 77,9 | 82,3 | 86,2 | 88,9 | 90,7 | 92,5 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 44,0 | 58,1 | 58,4 | 54,4 | 57,8 | 59,2 | 59,4 | 60,2 | 63,4 | 65,6 | 67,3 | 68,2 | 69,1 | 71,4 | 71,0 | 70,5 | 70,4 | 70,2 | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,9 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 11,0 | 14,5 | 14,6 | 13,6 | 14,4 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 17,7 | 19,3 | 20,4 | 21,3 | 22,3 | 23,6 | 24,0 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,3 | 25,3 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,00040 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00045 | 0,00048 | 0,00049 | 0,00049 | 0,00051 | 0,00495 | 0,00513 | 0,00525 | 0,00049 | 0,00050 | 0,00052 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00050 | 0,00050 |
| АО «ГНЦ РФ ФЭИ» им. А.И. Лейпунского" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 | н.д | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 | н.д | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 62,61 | 62,61 | 62,63 | 62,63 | 63,53 | 63,53 | 63,53 | 63,56 | 63,56 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 63,43 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 59,01 | 59,01 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 93,63 | 115,31 | 111,41 | 103,97 | 104,97 | 111,10 | 108,99 | 109,03 | 109,03 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 | 108,81 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 86,9 | 107,0 | 103,4 | 96,5 | 97,5 | 103,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 2,2 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,00086 | 0,00099 | 0,00096 | 0,00086 | 0,00087 | 0,00092 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00863 | 0,00862 | 0,00862 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 |
| АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 24,72 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 40,96 | 45,96 | 44,60 | 42,15 | 37,42 | 42,09 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 38,4 | 43,1 | 41,8 | 39,5 | 35,1 | 39,4 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,00015 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00014 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
| АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| НИЦ «Курчатовский институт» - "ВНИИРАЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 9,49 | 10,45 | 9,07 | 9,43 | 9,73 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 8,39 | 9,24 | 8,01 | 8,33 | 8,57 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,93 | 1,03 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал | 15,34 | 16,26 | 15,66 | 15,57 | 18,47 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал | 13,6 | 14,4 | 13,8 | 13,7 | 16,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ООО «Технология НГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс.м2 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс.м2 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч |  | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,13 | 6,49 | 7,94 | 7,94 | 9,38 | 11,30 | 13,17 | 15,08 | 16,05 | 16,05 |
| 3.1. | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,86 | 6,22 | 7,60 | 7,60 | 8,98 | 10,82 | 12,60 | 14,44 | 15,37 | 15,37 |
| 3.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс.Гкал |  | 2,78 | 7,05 | 12,37 | 12,59 | 15,53 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 18,27 | 19,37 | 23,67 | 23,67 | 27,97 | 33,70 | 39,27 | 44,98 | 47,88 | 47,88 |
| 4.1. | для целей отопления и вентиляции |  | тыс.Гкал |  | 2,7 | 6,7 | 11,8 | 12,0 | 14,9 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 17,5 | 18,5 | 22,7 | 22,7 | 26,8 | 32,3 | 37,6 | 43,1 | 45,8 | 45,8 |
| 4.2. | для целей горячего водоснабжения |  | тыс.Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч/м2 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление |  | Гкал/м2/год |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С*сут |  | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°Ссут) |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Таблица 52 – Индикаторы, характеризующие функционирование ТЭЦ

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ |  | МВт | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: |  | Гкал/ч | 48,5 | 48,5 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 85,3 | 85,3 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | пиковая |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.* | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 49,1 | 51,9 | 52,6 | 53,6 | 58,8 | 61,2 | 63,7 | 65,1 | 68,7 | 70,9 | 73,2 | 74,7 | 76,1 | 79,1 | 80,6 | 83,2 | 83,8 | 84,4 | 85,0 | 86,4 | 87,7 | 88,5 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ |  | % | -1,3 | -7,1 | 20,3 | 18,8 | 11,0 | 7,4 | 3,5 | 1,5 | 19,5 | 16,9 | 33,9 | 32,5 | 31,1 | 28,4 | 27,1 | 24,8 | 24,2 | 23,7 | 23,1 | 21,9 | 20,7 | 20,0 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: |  | тыс.Гкал | 60,9 | 82,3 | 81,9 | 76,3 | 80,9 | 82,9 | 87,7 | 89,5 | 94,3 | 98,4 | 101,4 | 103,4 | 105,4 | 109,3 | 109,5 | 109,8 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 110,3 | 110,3 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ |  | б/р | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ |  | г/кВт-ч | 326,9 | 328,6 | 321,3 | 399,1 | 321,4 | 331,3 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления |  | г/кВт-ч | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 52,8 | 52,1 | 51,7 | 54,6 | 65,7 | 52,9 | 51,9 | 52,1 | 52,7 | 52,8 | 52,5 | 52,0 | 51,6 | 51,4 | 51,6 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,5 | 52,6 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1257 | 1699 | 1241 | 1155 | 1225 | 1301 | 1325 | 1376 | 1056 | 1104 | 1139 | 1163 | 1186 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя |  | МВт/тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов |  | час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| ТЭЦ ФЭИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ |  | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: |  | Гкал/ч | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | пиковая |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.* | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,6 | 63,6 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ |  | % | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: |  | тыс.Гкал | 96,9 | 117,7 | 115,9 | 109,1 | 111,5 | 114,2 | 112,1 | 112,2 | 112,2 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ |  | б/р | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ |  | г/кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления |  | г/кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 90,42 | 90,42 | 90,42 | 90,42 | 83,48 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 | 89,66 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 477 | 579 | 570 | 537 | 549 | 562 | 552 | 552 | 552 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя |  | МВт/тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов |  | час | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Таблица 53 – Индикаторы, характеризующие функционирование котельных

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельных: |  | Гкал/ч | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,6 | 378,2 | 380,5 | 393,7 | 394,8 | 395,4 | 395,6 | 395,9 | 396,2 | 396,4 | 396,7 | 396,8 | 396,8 | 397,5 | 398,2 | 398,9 | 398,9 | 398,9 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 38,1 | 37,2 | 36,8 | 34,6 | 34,4 | 34,3 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,0 | 33,9 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал | 872,4 | 991,9 | 970,1 | 920,2 | 892,2 | 913,3 | 903,0 | 935,4 | 938,2 | 939,5 | 940,1 | 940,8 | 941,4 | 942,0 | 942,7 | 942,9 | 943,1 | 944,7 | 946,4 | 948,1 | 948,1 | 948,1 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 158,1 | 159,1 | 153,6 | 155,7 | 155,6 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,4 | 89,8 | 93,0 | 91,7 | 91,8 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1449,2 | 1647,7 | 1611,4 | 1528,6 | 1482,1 | 1517,1 | 1500,0 | 1553,9 | 1558,5 | 1560,6 | 1561,6 | 1562,7 | 1563,9 | 1564,9 | 1566,0 | 1566,3 | 1566,5 | 1569,3 | 1572,2 | 1574,9 | 1574,9 | 1574,9 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельных на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная ОНПП "Технология" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельных: |  | Гкал/ч | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал | 44,04 | 49,42 | 47,96 | 45,32 | 40,85 | 45,52 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 160,82 | 161,00 | 160,81 | 161,49 | 192,69 | 172,92 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,83 | 88,73 | 88,84 | 88,46 | 74,14 | 82,61 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 | 84,30 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 456,9 | 512,6 | 497,5 | 470,1 | 423,8 | 472,2 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 | 481,8 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельных на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная АО НИФХИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельных: |  | Гкал/ч | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 156,57 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 506,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельных на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная ВНИИРАЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельных: |  | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 9,49 | 10,45 | 9,07 | 9,43 | 9,73 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 66,1 | 62,7 | 67,6 | 66,3 | 65,3 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал | 16,20 | 17,16 | 16,53 | 16,44 | 19,50 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 178,02 | 185,90 | 170,54 | 158,76 | 126,97 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 | 168,56 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 80,2 | 76,8 | 83,8 | 90,0 | 112,5 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 578,6 | 612,9 | 590,4 | 587,1 | 696,4 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельных на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных |  | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| БМК Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельных: |  | Гкал/ч |  | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч |  | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 6,13 | 6,49 | 7,94 | 7,94 | 9,38 | 11,30 | 13,17 | 15,08 | 16,05 | 16,05 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % |  | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 76,4 | 75,0 | 69,5 | 69,5 | 63,9 | 56,5 | 49,4 | 42,0 | 38,3 | 38,3 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс.Гкал |  | 3,19 | 7,83 | 13,15 | 13,39 | 16,52 | 16,98 | 17,02 | 17,02 | 17,12 | 17,12 | 17,13 | 19,44 | 21,06 | 25,36 | 25,36 | 29,66 | 35,40 | 40,97 | 46,68 | 49,58 | 49,58 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал |  | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 157,67 | 158,67 | 159,67 | 160,67 | 161,67 | 162,67 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 90,6 | 90,0 | 89,5 | 88,9 | 88,4 | 87,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  | 122,7 | 301,2 | 505,9 | 515,0 | 635,5 | 653,1 | 654,6 | 654,6 | 658,5 | 658,5 | 658,8 | 747,8 | 810,1 | 975,5 | 975,5 | 1140,9 | 1361,4 | 1575,7 | 1795,3 | 1906,7 | 1906,7 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельных на одного жителя |  | МВт/тыс. чел |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных |  | 1/год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 54 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения.

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 356,8 | 357,4 | 358,0 | 358,8 | 359,1 | 359,3 | 359,5 | 359,7 | 359,9 | 360,1 | 360,1 | 360,2 | 360,7 | 361,2 | 361,7 | 361,7 | 361,7 |
| 1.1. | магистральных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2. | распределительных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс.м2 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,9 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2.2. | распределительных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.1. | магистральных |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 454,3 | 459,5 | 459,5 | 459,5 | 460,3 | 465,9 | 468,2 | 481,4 | 482,6 | 483,0 | 483,2 | 483,5 | 483,8 | 484,0 | 484,3 | 484,4 | 484,4 | 485,1 | 485,8 | 486,5 | 486,5 | 486,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | 149,3 | 149,3 | 133,8 | 135,0 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс.Гкал | 149,3 | 149,3 | 133,8 | 135,0 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 2,726 | 3,121 | 3,054 | 2,895 | 2,823 | 2,880 | 2,840 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,922 | 2,922 | 2,921 | 2,917 | 2,913 | 2,909 | 2,909 | 2,909 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 274 | 373 | 295 | 245 | 274 | 205 | 170 | 142 | 118 | 98 | 82 | 68 | 57 | 47 | 39 | 33 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0,00077 | 0,00105 | 0,00083 | 0,00069 | 0,00077 | 0,00057 | 0,00048 | 0,00040 | 0,00033 | 0,00027 | 0,00023 | 0,00019 | 0,00016 | 0,00013 | 0,00011 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 11.2. | распределительных |  | ед./м/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 5850 | 5850 | 5850 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 4367 | 4013 | 4214 | 4117 | 4006 | 4055 | 4075 | 4190 | 4200 | 4203 | 4205 | 4208 | 4210 | 4212 | 4215 | 4215 | 4216 | 4222 | 4228 | 4234 | 4234 | 4234 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | м3/Гкал | 9,6 | 8,7 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 615,0 | 615,0 | 615,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 289,6 | 289,7 | 279,3 | 271,4 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 | 265,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн.кВт-ч | 17,8 | 17,4 | 15,8 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 20,9 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| ПАО КСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 |
| 1.1. | магистральных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2. | распределительных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс.м2 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2.2. | распределительных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3.2. | распределительных |  | лет | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 49,11 | 51,88 | 52,61 | 53,63 | 58,77 | 61,15 | 63,72 | 65,07 | 68,67 | 70,91 | 73,16 | 74,65 | 76,15 | 79,14 | 80,64 | 83,20 | 83,80 | 84,40 | 85,00 | 86,35 | 87,71 | 88,46 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,185 | 0,175 | 0,173 | 0,169 | 0,155 | 0,149 | 0,143 | 0,140 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,122 | 0,119 | 0,115 | 0,113 | 0,109 | 0,108 | 0,108 | 0,107 | 0,105 | 0,104 | 0,103 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.1. | магистральных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.2. | распределительных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,520 | 2,156 | 2,335 | 1,207 | 2,204 | 2,123 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,369 | 2,502 | 2,647 | 2,780 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 11.2. | распределительных |  | ед./м/год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 489 | 517 | 524 | 534 | 585 | 609 | 635 | 648 | 684 | 706 | 728 | 743 | 758 | 788 | 803 | 828 | 834 | 840 | 846 | 860 | 873 | 489 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | м3/Гкал | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 11,40 | 11,94 | 11,97 | 12,04 | 12,10 | 12,10 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн.кВт-ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| ОНПП "Технология" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
| 1.1. | магистральных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2. | распределительных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс.м2 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2.2. | распределительных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3.1. | магистральных |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3.2. | распределительных |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 4,88 | 5,88 | 6,88 | 7,88 | 8,88 | 9,88 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.2. | распределительных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 3,148 | 3,532 | 3,428 | 3,240 | 2,920 | 3,254 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн.кВт-ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| АО НИФХИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 11,73 |
| 1.1. | магистральных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2. | распределительных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс.м2 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2.2. | распределительных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3.1. | магистральных |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3.2. | распределительных |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.1. | магистральных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.2. | распределительных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 3,429 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн.кВт-ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ВНИИРАЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| 1.1. | магистральных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2. | распределительных |  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс.м2 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2.2. | распределительных |  | тыс.м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3.1. | магистральных |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3.2. | распределительных |  | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 9,49 | 10,45 | 9,07 | 9,43 | 9,73 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,060 | 0,054 | 0,063 | 0,060 | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.2. | распределительных |  | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 3,830 | 4,057 | 3,908 | 3,887 | 4,610 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 3,955 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн.кВт-ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ООО «Технология НГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км |  | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 1.1. | магистральных |  | км |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2. | распределительных |  | км |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс.м2 |  | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс.м2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2.2. | распределительных |  | тыс.м2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел |  | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч |  | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 19,77 | 19,41 | 17,96 | 17,96 | 16,52 | 14,60 | 12,73 | 10,82 | 9,85 | 9,85 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,065 | 0,066 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,088 | 0,101 | 0,118 | 0,130 | 0,130 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс.Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс.Гкал |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7.2. | распределительных |  | тыс.Гкал |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м |  | 35,2 | 35,6 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,9 | 35,9 | 35,0 | 34,5 | 34,3 | 34,1 | 33,9 | 33,5 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | распределительных |  | ед./м/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | м3/Гкал |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн.кВт-ч |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 55 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО РИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | тыс.руб |  | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | тыс.руб |  | 666 041 | 296 779 | 284 159 | 219 003 | 219 003 | 189 181 | 189 181 | 189 181 | 1 702 630 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | тыс.руб |  | 737 226 | 1 034 005 | 1 318 164 | 1 537 166 | 1 756 169 | 1 945 350 | 2 134 531 | 2 323 712 | 4 026 342 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | тыс.руб | 0 | 737 226 | 296 779 | 284 159 | 219 003 | 219 003 | 189 181 | 189 181 | 189 181 | 1 702 630 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | тыс.руб | 0 | 737 226 | 1 034 005 | 1 318 164 | 1 537 166 | 1 756 169 | 1 945 350 | 2 134 531 | 2 323 712 | 4 026 342 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Капитальные вложения в тарифе и амортизация |  | тыс.руб |  | 667 585 | 260 342 | 250 825 | 189 003 | 189 003 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 1 432 630 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | тыс.руб |  | 69 641 | 36 438 | 33 333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 270 000 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1 798 | 2 086 | 2 169 | 2 256 | 2 346 | 2 440 | 2 538 | 2 639 | 2 745 | 3 907 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2 158 | 2 503 | 2 603 | 2 707 | 2 816 | 2 928 | 3 045 | 3 167 | 3 294 | 4 688 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  | 16% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 42% |
| ПАО КСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | тыс.руб |  | 75 000 | 52 800 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | тыс.руб |  | 25 000 | 40 170 | 48 530 | 47 300 | 35 000 | 132 000 | 35 000 | 35 000 | 247 000 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | тыс.руб |  | 100 000 | 192 970 | 261 500 | 323 800 | 378 800 | 2 030 800 | 2 065 800 | 2 100 800 | 2 347 800 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | тыс.руб | 0 | 100 000 | 92 970 | 68 530 | 62 300 | 55 000 | 1 652 000 | 35 000 | 35 000 | 247 000 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | тыс.руб | 0 | 100 000 | 192 970 | 261 500 | 323 800 | 378 800 | 2 030 800 | 2 065 800 | 2 100 800 | 2 347 800 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Капитальные вложения в тарифе и амортизация |  | тыс.руб |  | 75 000 | 67 970 | 33 530 | 27 300 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | тыс.руб |  | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 132 000 | 35 000 | 35 000 | 247 000 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1 812 | 2 035 | 2 328 | 2 421 | 2 518 | 2 619 | 2 724 | 2 833 | 2 946 | 4 361 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2 175 | 2 442 | 2 794 | 2 905 | 3 022 | 3 143 | 3 268 | 3 399 | 3 535 | 5 233 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  | 12% | 14% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 48% |
| Технология НГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | тыс.руб |  | 7 435 | 10 439 | 2 673 | 5 894 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 5 300 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | тыс.руб |  | 7 435 | 17 874 | 20 547 | 26 441 | 29 441 | 33 641 | 37 841 | 42 641 | 47 941 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | тыс.руб | 0 | 7 435 | 10 439 | 2 673 | 5 894 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 5 300 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | тыс.руб | 0 | 7 435 | 17 874 | 20 547 | 26 441 | 29 441 | 33 641 | 37 841 | 42 641 | 47 941 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Капитальные вложения в тарифе и амортизация |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | тыс.руб |  | 7 435 | 10 439 | 2 673 | 5 894 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 5 300 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ценовые (тарифные) последствия

Для анализа тарифных последствий были сформированы тарифно-балансовые модели по ключевым теплоснабжающим организациям, в зоне деятельности ЕТО № 001 в которую входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников тепловой энергии АО «РИР» и АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского»», технологически связанных между собой

В рамках данной Схемы были с разной степенью детализации проанализированы:

•	Индексы-дефляторы МЭР;

•	Баланс тепловой мощности;

•	Баланс тепловой энергии;

•	Топливный баланс;

•	Баланс теплоносителей;

•	Балансы электрической энергии;

•	Балансы холодной воды питьевого качества;

•	Тарифы на покупные энергоносители и воду;

•	Производственные расходы товарного отпуска;

•	Производственная деятельность;

•	Инвестиционная деятельность;

•	Финансовая деятельность;

•	Проекты схемы теплоснабжения.

При расчетах ценовых (тарифных) последствий используются прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с Письмом Минэкономразвития России № 35132-ПК/Д03и от 4 октября 2024 г.

Тарифно-балансовые расчетные модели по приоритетному Варианту мастер-плана приведены в таблицах ниже. Сравнение средневзвешенных тарифов по городу для каждого варианта приведено в таблице 56.

Таблица 56 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «РИР»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 40 569 | 33 190 | 34 736 | 39 630 | 41 452 | 43 166 | 44 920 | 46 750 | 48 653 | 50 630 | 52 655 | 54 762 | 56 952 | 59 230 | 61 599 | 64 063 | 66 626 | 69 291 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 59 795 | 62 464 | 65 854 | 75 133 | 78 588 | 81 836 | 85 163 | 88 631 | 92 239 | 95 988 | 99 827 | 103 820 | 107 973 | 112 292 | 116 784 | 121 455 | 126 313 | 131 366 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 289 927 | 212 711 | 220 960 | 252 097 | 263 687 | 274 588 | 285 748 | 297 385 | 309 492 | 322 070 | 334 953 | 348 351 | 362 285 | 376 776 | 391 847 | 407 521 | 423 822 | 440 775 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 63 080 | 17 066 | 17 621 | 20 105 | 21 029 | 21 898 | 22 788 | 23 716 | 24 682 | 25 685 | 26 712 | 27 781 | 28 892 | 30 048 | 31 250 | 32 499 | 33 799 | 35 151 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 126 | 140 | 145 | 165 | 173 | 180 | 187 | 195 | 203 | 211 | 220 | 228 | 238 | 247 | 257 | 267 | 278 | 289 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 683 | 1 462 | 1 515 | 1 728 | 1 808 | 1 883 | 1 959 | 2 039 | 2 122 | 2 208 | 2 296 | 2 388 | 2 484 | 2 583 | 2 686 | 2 794 | 2 906 | 3 022 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 9 432 | 1 508 | 1 569 | 1 790 | 1 872 | 1 949 | 2 029 | 2 111 | 2 197 | 2 286 | 2 378 | 2 473 | 2 572 | 2 675 | 2 782 | 2 893 | 3 009 | 3 129 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | тыс. руб. | 463 611 | 328 540 | 342 399 | 390 648 | 408 609 | 425 501 | 442 794 | 460 827 | 479 588 | 499 078 | 519 041 | 539 803 | 561 395 | 583 851 | 607 205 | 631 493 | 656 753 | 683 023 |
| II | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 6 617 | 6 736 | 11 591 | 13 224 | 13 832 | 14 404 | 14 990 | 15 600 | 16 235 | 16 895 | 17 571 | 18 273 | 19 004 | 19 765 | 20 555 | 21 377 | 22 232 | 23 122 |
| 1.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 314 | 1 017 | 1 179 | 1 345 | 1 407 | 1 465 | 1 525 | 1 587 | 1 651 | 1 719 | 1 787 | 1 859 | 1 933 | 2 010 | 2 091 | 2 174 | 2 261 | 2 352 |
| 1.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2 311 | 426 | 382 | 436 | 456 | 474 | 494 | 514 | 535 | 556 | 579 | 602 | 626 | 651 | 677 | 704 | 732 | 761 |
| 1.4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 2 110 | 69 | 41 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 201 | 284 | 200 | 228 | 238 | 248 | 258 | 269 | 280 | 291 | 303 | 315 | 327 | 340 | 354 | 368 | 383 | 398 |
| 1.4.3 | иные расходы | тыс. руб. | 0 | 73 | 142 | 161 | 169 | 176 | 183 | 191 | 198 | 206 | 215 | 223 | 232 | 241 | 251 | 261 | 272 | 282 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6 457 | 7 252 | 8 583 | 9 792 | 10 242 | 10 666 | 11 099 | 11 551 | 12 021 | 12 510 | 13 010 | 13 531 | 14 072 | 14 635 | 15 220 | 15 829 | 16 462 | 17 121 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 16 774 | 21 162 | 23 909 | 27 278 | 28 533 | 29 712 | 30 920 | 32 179 | 33 489 | 34 850 | 36 244 | 37 694 | 39 201 | 40 769 | 42 400 | 44 096 | 45 860 | 47 694 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 10 275 | 39 037 | 59 499 | 113 237 | 120 804 | 128 371 | 135 939 | 143 506 | 151 073 | 158 640 | 166 208 | 173 775 | 173 775 | 173 775 | 173 775 | 173 775 | 173 775 | 173 775 |
| 1.8 | Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию ИП регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам | тыс. руб. | 14 067 | 15 652 | 23 386 | 26 681 | 27 908 | 29 062 | 30 243 | 31 474 | 32 756 | 34 087 | 35 450 | 36 868 | 38 343 | 39 877 | 41 472 | 43 131 | 44 856 | 46 650 |
| 1.9 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1.10 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | тыс. руб. | 58 452 | 91 286 | 128 545 | 192 012 | 203 201 | 214 174 | 225 229 | 236 432 | 247 783 | 259 280 | 270 873 | 282 627 | 286 981 | 291 509 | 296 219 | 301 117 | 306 210 | 311 508 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 54 411 | 54 677 | 36 087 | 37 531 | 39 032 | 40 593 | 42 217 | 43 906 | 45 662 | 47 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сглаживание тарифа | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 58 452 | 91 286 | 182 956 | 246 689 | 239 288 | 251 705 | 264 261 | 277 026 | 290 000 | 303 186 | 316 535 | 330 116 | 286 981 | 291 509 | 296 219 | 301 117 | 306 210 | 311 508 |
| III | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 040 591 | 1 264 271 | 1 369 151 | 1 562 084 | 1 633 903 | 1 701 448 | 1 770 600 | 1 842 706 | 1 917 725 | 1 995 662 | 2 075 488 | 2 158 508 | 2 244 848 | 2 334 642 | 2 428 028 | 2 525 149 | 2 626 155 | 2 731 201 |
| 1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 806 440 | 994 829 | 1 077 345 | 1 229 158 | 1 285 670 | 1 338 820 | 1 393 234 | 1 449 971 | 1 509 002 | 1 570 328 | 1 633 141 | 1 698 466 | 1 766 405 | 1 837 061 | 1 910 544 | 1 986 965 | 2 066 444 | 2 149 102 |
| 2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 138 406 | 171 724 | 178 253 | 203 372 | 212 722 | 221 516 | 230 519 | 239 906 | 249 673 | 259 820 | 270 213 | 281 021 | 292 262 | 303 953 | 316 111 | 328 755 | 341 905 | 355 582 |
| 3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 73 930 | 80 908 | 90 082 | 102 776 | 107 502 | 111 946 | 116 495 | 121 240 | 126 175 | 131 303 | 136 555 | 142 018 | 147 698 | 153 606 | 159 750 | 166 140 | 172 786 | 179 697 |
| 4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 73 930 | 80 908 | 90 082 | 102 776 | 107 502 | 111 946 | 116 495 | 121 240 | 126 175 | 131 303 | 136 555 | 142 018 | 147 698 | 153 606 | 159 750 | 166 140 | 172 786 | 179 697 |
| 5. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 20 489 | 16 810 | 20 168 | 23 010 | 24 068 | 25 063 | 26 081 | 27 143 | 28 248 | 29 396 | 30 572 | 31 795 | 33 067 | 34 390 | 35 765 | 37 196 | 38 684 | 40 231 |
|  | Капитальные вложения | тыс. руб. | 1 326 | 0 | 3 303 | 3 768 | 3 942 | 4 105 | 4 272 | 4 445 | 4 626 | 4 814 | 5 007 | 5 207 | 5 416 | 5 632 | 5 858 | 6 092 | 6 336 | 6 589 |
|  | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 272 057 | 273 383 | 180 437 | 187 654 | 195 160 | 202 967 | 211 086 | 219 529 | 228 310 | 237 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 272 057 | 273 383 | 180 437 | 187 654 | 195 160 | 202 967 | 211 086 | 219 529 | 228 310 | 237 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0 | 28 936 | 31 290 | 39 791 | 41 738 | 43 592 | 45 482 | 47 435 | 49 453 | 51 534 | 53 656 | 55 849 | 57 735 | 59 697 | 61 737 | 63 859 | 66 066 | 68 361 |
| VIII | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | Перекрестка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НВВ | тыс. руб. | 1 562 654 | 1 713 033 | 2 197 855 | 2 512 595 | 2 503 975 | 2 609 901 | 2 718 298 | 2 830 961 | 2 947 851 | 3 068 989 | 3 193 031 | 3 321 717 | 3 150 959 | 3 269 699 | 3 393 188 | 3 521 617 | 3 655 183 | 3 794 092 |
|  | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -81 521 | 53 998 | -307 646 | -478 481 | -382 398 | -400 589 | -419 178 | -438 195 | -457 654 | -477 574 | -496 084 | -516 309 | -232 916 | -229 751 | -226 093 | -222 232 | -223 823 | -225 477 |
|  | ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 1 481 133 | 1 767 031 | 1 754 183 | 1 887 733 | 1 968 902 | 2 050 324 | 2 133 669 | 2 220 576 | 2 310 995 | 2 404 929 | 2 502 867 | 2 603 523 | 2 708 052 | 2 821 185 | 2 939 182 | 3 061 952 | 3 184 430 | 3 311 807 |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 823,65 | 847,10 | 808,60 | 836,69 | 839,10 | 840,19 | 840,72 | 841,31 | 841,89 | 842,42 | 843,00 | 843,18 | 843,30 | 844,74 | 846,22 | 847,66 | 847,66 | 847,66 |
|  | Расчетный тариф на тепловую энергию - АО «РИР» | руб./Гкал | 1 798 | 2 086 | 2 169 | 2 256 | 2 346 | 2 440 | 2 538 | 2 639 | 2 745 | 2 855 | 2 969 | 3 088 | 3 211 | 3 340 | 3 473 | 3 612 | 3 757 | 3 907 |
|  | Рост тарифа к предыдущему году | % |  | 16,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Таблица 57 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «КСК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 22 391 | 8 057 | 9 192 | 10 275 | 10 946 | 12 025 | 13 100 | 14 056 | 14 917 | 15 824 | 17 105 | 17 789 | 18 501 | 18 501 | 18 501 | 18 501 | 18 501 | 18 501 | 18 501 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 57 952 | 28 127 | 30 180 | 33 736 | 35 939 | 39 481 | 43 012 | 46 150 | 48 977 | 51 957 | 56 161 | 58 408 | 60 744 | 63 174 | 65 701 | 68 329 | 71 062 | 73 904 | 76 861 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 10 620 | 24 809 | 26 620 | 29 756 | 31 699 | 34 823 | 37 938 | 40 705 | 43 199 | 45 828 | 49 536 | 51 517 | 53 578 | 55 721 | 57 950 | 60 268 | 62 679 | 65 186 | 67 793 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 4 116 | 5 120 | 5 493 | 6 141 | 6 542 | 7 186 | 7 829 | 8 400 | 8 915 | 9 457 | 10 223 | 10 632 | 11 057 | 11 499 | 11 959 | 12 437 | 12 935 | 13 452 | 13 990 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 1 144 | 1 425 | 1 529 | 1 709 | 1 821 | 2 001 | 2 180 | 2 339 | 2 482 | 2 633 | 2 846 | 2 960 | 3 078 | 3 201 | 3 329 | 3 462 | 3 601 | 3 745 | 3 895 |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 1 999 | 3 013 | 3 232 | 3 613 | 3 849 | 4 229 | 4 607 | 4 943 | 5 246 | 5 565 | 6 015 | 6 256 | 6 506 | 6 766 | 7 037 | 7 318 | 7 611 | 7 916 | 8 232 |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 129 | 163 | 175 | 196 | 209 | 229 | 250 | 268 | 284 | 302 | 326 | 339 | 353 | 367 | 382 | 397 | 413 | 429 | 446 |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 845 | 519 | 556 | 622 | 663 | 728 | 793 | 851 | 903 | 958 | 1 035 | 1 077 | 1 120 | 1 165 | 1 211 | 1 260 | 1 310 | 1 362 | 1 417 |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 50 | 252 | 271 | 303 | 323 | 354 | 386 | 414 | 440 | 466 | 504 | 524 | 545 | 567 | 590 | 613 | 638 | 663 | 690 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | тыс. руб. | 12 835 | 74 612 | 80 059 | 89 491 | 95 335 | 104 731 | 114 100 | 122 422 | 129 923 | 137 827 | 148 980 | 154 939 | 161 136 | 167 582 | 174 285 | 181 257 | 188 507 | 196 047 | 203 889 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | тыс. руб. | 107 964 | 140 977 | 151 815 | 175 840 | 187 325 | 205 787 | 224 195 | 240 548 | 255 285 | 270 817 | 292 731 | 304 440 | 316 618 | 328 542 | 340 944 | 353 842 | 367 256 | 381 206 | 395 714 |
| II | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 148,05 | 1 985 | 2 064 | 2 153 | 2 239 | 2 329 | 2 422 | 2 519 | 2 619 | 2 724 | 2 833 | 2 947 | 3 064 | 3 187 | 3 314 | 3 447 | 3 585 | 3 728 | 3 877 |
| 1.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 44 840 | 345 158 | 345 158 | 349 670 | 351 070 | 357 110 | 358 510 | 425 390 | 426 790 | 428 190 | 438 070 | 438 070 | 438 070 | 345 158 | 345 158 | 345 158 | 345 158 | 345 158 | 345 158 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | тыс. руб. | 45 988 | 347 143 | 347 222 | 351 823 | 353 309 | 359 438 | 360 932 | 427 908 | 429 409 | 430 914 | 440 903 | 441 016 | 441 134 | 348 345 | 348 472 | 348 605 | 348 743 | 348 886 | 349 035 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 8 780 | 8 780 | 11 600 | 11 600 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сглаживание тарифа | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 45 988 | 347 143 | 356 002 | 360 603 | 364 909 | 371 038 | 364 932 | 431 908 | 429 409 | 430 914 | 440 903 | 441 016 | 441 134 | 348 345 | 348 472 | 348 605 | 348 743 | 348 886 | 349 035 |
| III | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.: | тыс. руб. | 129 252 | 214 124 | 243 475 | 272 331 | 290 800 | 319 499 | 348 079 | 373 468 | 396 349 | 420 463 | 454 486 | 472 665 | 491 572 | 511 235 | 531 684 | 552 952 | 575 070 | 598 073 | 621 995 |
| 1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 87 158 | 184 524 | 210 510 | 235 310 | 250 678 | 275 384 | 300 018 | 321 901 | 341 623 | 362 408 | 391 733 | 407 402 | 423 698 | 440 646 | 458 272 | 476 603 | 495 667 | 515 494 | 536 114 |
| 2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 40 206 | 26 419 | 29 570 | 33 443 | 36 311 | 39 928 | 43 499 | 46 672 | 49 531 | 52 545 | 56 797 | 59 069 | 61 431 | 63 889 | 66 444 | 69 102 | 71 866 | 74 741 | 77 730 |
| 3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 888 | 3 182 | 3 395 | 3 578 | 3 811 | 4 187 | 4 562 | 4 894 | 5 194 | 5 510 | 5 956 | 6 194 | 6 442 | 6 700 | 6 968 | 7 247 | 7 536 | 7 838 | 8 151 |
| 5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | 43 900 | 43 900 | 58 000 | 58 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 43 900 | 43 900 | 58 000 | 58 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 26 600 | 28 234 | 29 038 | 30 467 | 31 659 | 36 001 | 36 971 | 37 989 | 39 819 | 40 536 | 41 281 | 37 374 | 38 141 | 38 940 | 39 770 | 40 634 | 41 532 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | Перекрестка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 283 204 | 702 244 | 821 792 | 880 908 | 930 072 | 984 791 | 988 865 | 1 101 925 | 1 118 015 | 1 160 184 | 1 227 939 | 1 258 658 | 1 290 605 | 1 225 496 | 1 259 242 | 1 294 338 | 1 330 838 | 1 368 798 | 1 408 276 |
|  | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -157 938 | -553 018 | -646 647 | -696 313 | -733 986 | -769 379 | -754 184 | -850 127 | -850 789 | -876 700 | -921 517 | -939 979 | -959 179 | -880 812 | -900 771 | -921 528 | -943 116 | -965 567 | -988 916 |
|  | ИТОГО НВВ на отпуск с коллекторов прочим потребителям | тыс. руб. | 125 266 | 149 226 | 175 144 | 184 596 | 196 086 | 215 412 | 234 681 | 251 799 | 267 225 | 283 484 | 306 422 | 318 679 | 331 426 | 344 683 | 358 471 | 372 810 | 387 722 | 403 231 | 419 360 |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,12 | 73,33 | 75,23 | 76,24 | 77,87 | 82,26 | 86,17 | 88,90 | 90,71 | 92,53 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 |
|  | Расчетный тариф на тепловую энергию - ПАО "КСК" | руб./Гкал | 1 812,43 | 2 035,02 | 2 328,12 | 2 421,25 | 2 518,09 | 2 618,82 | 2 723,57 | 2 832,51 | 2 945,81 | 3 063,65 | 3 186,19 | 3 313,64 | 3 446,19 | 3 584,03 | 3 727,40 | 3 876,49 | 4 031,55 | 4 192,81 | 4 360,53 |
|  | Рост тарифа к предыдущему году | % |  | 12,3% | 14,4% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Таблица 58 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ГНЦ РФ ФЭИ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 159 | 267 | 279 | 291 | 303 | 315 | 328 | 341 | 354 | 369 | 383 | 399 | 415 | 431 | 448 | 466 | 485 | 504 | 525 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 15 428 | 11 916 | 12 452 | 12 987 | 13 507 | 14 047 | 14 609 | 15 193 | 15 801 | 16 433 | 17 090 | 17 774 | 18 485 | 19 224 | 19 993 | 20 793 | 21 625 | 22 490 | 23 389 |
| 3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 51 412 | 58 721 | 61 363 | 64 002 | 66 562 | 69 224 | 71 993 | 74 873 | 77 868 | 80 983 | 84 222 | 87 591 | 91 095 | 94 738 | 98 528 | 102 469 | 106 568 | 110 831 | 115 264 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Другие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО уровень операционных расходов | тыс. руб. | 68 998 | 70 904 | 74 094 | 77 280 | 80 372 | 83 586 | 86 930 | 90 407 | 94 023 | 97 784 | 101 696 | 105 764 | 109 994 | 114 394 | 118 970 | 123 728 | 128 678 | 133 825 | 139 178 |
| II | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.1 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 114 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | тыс. руб. | 2 114 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 529 | 2 530 | 2 531 | 2 532 | 2 533 | 2 534 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Сглаживание тарифа | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 2 114 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 529 | 2 530 | 2 532 | 2 533 | 2 534 | 2 535 |
| III | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.: | тыс. руб. | 165 098 | 159 921 | 169 797 | 182 156 | 191 251 | 198 901 | 206 555 | 214 817 | 223 410 | 232 346 | 241 640 | 251 305 | 261 358 | 271 812 | 282 684 | 293 992 | 305 751 | 317 982 | 330 701 |
| 1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 109 216 | 117 968 | 123 880 | 132 338 | 139 400 | 144 976 | 150 473 | 156 492 | 162 752 | 169 262 | 176 032 | 183 074 | 190 397 | 198 013 | 205 933 | 214 170 | 222 737 | 231 647 | 240 912 |
| 2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 37 062 | 33 479 | 37 363 | 40 679 | 42 347 | 44 041 | 45 803 | 47 635 | 49 540 | 51 522 | 53 583 | 55 726 | 57 955 | 60 273 | 62 684 | 65 192 | 67 799 | 70 511 | 73 332 |
| 3. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 18 819 | 8 474 | 8 554 | 9 138 | 9 503 | 9 883 | 10 279 | 10 690 | 11 117 | 11 562 | 12 025 | 12 505 | 13 006 | 13 526 | 14 067 | 14 630 | 15 215 | 15 823 | 16 456 |
| 5. | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 127 | 6 481 | 6 738 | 7 002 | 7 277 | 7 563 | 7 860 | 8 170 | 8 492 | 8 826 | 9 174 | 9 536 | 9 913 | 10 304 | 10 711 | 11 135 | 11 575 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | Перекрестка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 236 209 | 233 353 | 252 546 | 268 445 | 280 888 | 292 017 | 303 290 | 315 315 | 327 821 | 340 828 | 354 355 | 368 423 | 383 054 | 398 272 | 414 099 | 430 559 | 447 677 | 465 480 | 483 995 |
|  | ИТОГО НВВ на отпуск с коллекторов прочим потребителям | тыс. руб. | 74 490 | 80 870 | 87 521 | 93 031 | 97 343 | 101 200 | 105 107 | 109 274 | 113 609 | 118 116 | 122 804 | 127 679 | 132 750 | 138 024 | 143 509 | 149 213 | 155 145 | 161 315 | 167 731 |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям | тыс. Гкал | 45,4 | 44,2 | 45,8 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
|  | Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 641 | 1 830 | 1 911 | 1 983 | 2 075 | 2 157 | 2 241 | 2 330 | 2 422 | 2 518 | 2 618 | 2 722 | 2 830 | 2 942 | 3 059 | 3 181 | 3 307 | 3 439 | 3 576 |
|  | Тариф МЭР |  | 1 640,75 | 1 830,38 | 1 911,01 | 1 983,25 | 2 075,18 | 2 157,40 | 2 240,68 | 2 329,52 | 2 421,92 | 2 518,01 | 2 617,95 | 2 721,88 | 2 829,97 | 2 942,41 | 3 059,33 | 3 180,94 | 3 307,40 | 3 438,93 | 3 575,72 |
|  | Рост тарифа к предыдущему году | % |  | 11,6% | 4,4% | 3,8% | 4,6% | 4,0% | 3,9% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Таблица 59 – Тарифно-балансовая модель для конечного потребителя, руб./Гкал (без НДС)

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 798 | 2 086 | 2 169 | 2 256 | 2 346 | 2 440 | 2 538 | 2 639 | 2 745 | 2 855 | 2 969 | 3 088 | 3 211 | 3 340 | 3 473 | 3 612 | 3 757 | 3 907 |
| 1.2. | Тариф МЭР | руб./Гкал | 1 852 | 2 149 | 2 234 | 2 324 | 2 417 | 2 514 | 2 614 | 2 719 | 2 827 | 2 940 | 3 058 | 3 180 | 3 308 | 3 440 | 3 578 | 3 721 | 3 869 | 4 024 |
| 2 | ПАО КСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 035 | 2 328 | 2 421 | 2 518 | 2 619 | 2 724 | 2 833 | 2 946 | 3 064 | 3 186 | 3 314 | 3 446 | 3 584 | 3 727 | 3 876 | 4 032 | 4 193 | 4 361 |
| 2.2. | Тариф МЭР | руб./Гкал | 2 041 | 2 335 | 2 429 | 2 526 | 2 627 | 2 732 | 2 841 | 2 955 | 3 073 | 3 196 | 3 324 | 3 457 | 3 595 | 3 739 | 3 888 | 4 044 | 4 205 | 4 374 |
| 3 | АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчетный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 830 | 1 911 | 1 983 | 2 075 | 2 157 | 2 241 | 2 330 | 2 422 | 2 518 | 2 618 | 2 722 | 2 830 | 2 942 | 3 059 | 3 181 | 3 307 | 3 439 | 3 576 |
| 3.2. | Тариф МЭР | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из тарифно-балансовых моделей видно, что совокупный тариф не превышает предельный тариф, рассчитанный по индексу МЭР.